Приложение № 1 к техническим требованиям

Ведомости объемов работ

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ к комплекту 027-014-7-АРЗ	3

АКЗ узлов генератора ГА7	12

Окраска незаменяемых узлов ГТ	15

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ к комплекту 027-014-7-АРЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроагрегат ст.№7. Аварийно-ремонтный затвор |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кап. ремонт аварийных затворов гидроагрегата №7 |  |  |  |  |
| Основные объемы работ |  |  |  |  |
| 1 | Отсоединение трубопроводов от штуцеров и соединение, диаметр: до 100 мм отм. 66.3 и ниже | шт | 15 |  |
| 2 | Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 3 т Демонтаж опорных и направляющих катков, предназначенных для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) (6 щитов, на каждом щите комплект из 4 опорных и 4 направляющих катков Общий вес всех катков 35,28 т | т | 35,28 |  |
| 3 | Механические узлы и тяговые органы (при перестановке и замене износившихся), в т.ч.: части опорно-ходовые плоских колесных затворов, масса комплекта до 3 т монтаж опорных и направляющих катков) ( 6 щитов, на каждом щите комплект из 4 опорных и 4 направляющих катков Общий вес всех катков 35,28 т). | т | 35,28 |  |
| 4 | Балласт чугунный плоских глубинных затворов ( Демонтаж оборудования, пригодного для дольнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения ( перемещается на другое место установки и т.д., отм. 66,3 ) | т | 44 |  |
| 5 | Колонны со связями. Монтаж балласта: Установка продольных связей со сборкой и установкой конструкций стальных балок с заваркой шпонок на сварке весом 1т балок, отм. 66.3 | т | 44 |  |
| 6 | Зачистка механизированная поверхности сварного соединения и околошовной зоны конструкций и оборудования из углеродистых и легированных сталей до шероховатости не грубее Rz 80 мкм (V3) без снятия выпуклости (усиления) сварного шва, положение зачистки: нижнее, ширина зачистки до 15 мм | м | 3 |  |
| 7 | Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями: из резиновой диафрагмы | м | 66 |  |
| 8 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (перевозка затворов и крышек на ремонтную площадку ВСП и обратно после окраски: 6 секций и 3 крышки 9 ходов 2 раза) | т | 137,5 |  |
| 9 | Погрузка отработанного купершлака вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой, удельный вес 1,9 тн/м3 | м3 | 46 |  |
| 10 | Вывоз купершлака автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т до 1 км | т | 87,4 | 46*1,9=87,4 т |
| 11 | Снятие, установка железобетонных плит перекрытия пазов затворов (прокладка мостиков, ограждений, к=1,08) (демонтаж и монтаж крышек щитового отделения затворов) | т | 15 |  |
| 12 | Сборка тяг, подхватов, зацепов и другой специальной оснастки для подъема, опускания затвора: длина пролета свыше 4 до 6 м (пролёт 6 м, разборка, к=0,85) | т | 1 |  |
| 13 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 4 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (длина пролета 6 м) (разделение в пазу, к=1,2; через узел перегрузки, к=1,08; зам. обратных тележек, к=1,2; зам. боковых упоров, к=1,08)(демонтаж аварийно-ремонтных затворов для ремонта) | т | 181,45 |  |
| 14 | Замена резинового уплотнения (профиль тип 2) по периметру затвора с восстановлением выравнивающего слоя и вулканизацией стыковых и угловых швов: длина пролета свыше 4 до 6 м, уплотнение горизонтальное (пролет 6 м) (К=0,5 без вулканизации стыков) | м | 124,4 |  |
| 15 | Наружный визуальный контроль и измерение геометрических размеров сварных швов энергооборудования (узлов) | м | 2130 |  |
| 16 | Магнитопорошковая дефектоскопия металла узлов и деталей энергооборудования: кроме зон трубных отверстий | дм2 | 4250 |  |
| 17 | Измерение толщины металла ультразвуковым толщиномером труб поверхностей нагрева, трубопроводов, коллекторов, барабанов и сосудов: диаметр свыше 326 и плоские поверхности (плоские поверхности: крышки 7,37х2,970 м - 3 шт., щиты 3,25х7 м - 6 шт.) | точка | 300 |  |
| 18 | Цветная дефектоскопия поверхностей энергооборудования (узлов) | дм2 | 1000 |  |
| 19 | Ультразвуковой контроль металла узлов и деталей энергооборудования | дм2 | 200 |  |
| 20 | Разборка, ремонт, сборка прямоосного сервомотора в крышке турбины: при диаметре свыше 350 до 500 мм (диам. 380 мм) (Не полный объем работ: демонтаж и монтаж, к=0,5) | шт | 3 |  |
| 21 | Ремонт напорного полотна затвора с удалением и установкой элементов металлоконструкций (ригелей, связей, диафрагм) с помощью воздушно-дугового резака, газорезательной аппаратуры и ручной электродуговой сварки: длина пролета свыше 4 до 6 м (длина пролета 6 м) (Прим. Устранение дефектов напорного полотна и всех металлоконструкций, сварных швов металлоконструкций, изготовление и замена осей направляющих катков, изготовление и замена сцепов и их осей, удаление (зачистка) всех прихваток и приварок от прежних ремонтов). | т | 3 |  |
| 22 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 4 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (длина пролета 6 м) (через узел перегрузки, к=1,08)(монтаж аварийно-ремонтных затворов после ремонта) | т | 181,45 |  |
| 23 | Сборка тяг, подхватов, зацепов и другой специальной оснастки для подъема, опускания затвора: длина пролета свыше 4 до 6 м (пролет 6 м, сборка) | т | 1 |  |
| 24 | Замена втулок подшипников скольжения в катковых опорах: диаметр цапфы катка свыше 50 до 100 м | шт | 24 |  |
| 25 | Слив масла из сливного бака МНУ4 г/п с последующей заливкой обратно) (без очистки масла, к=0,85) | т | 6,4 |  |
| 26 | Очистка днища, стенок сливного бака МНУ (внутри бака) | м3 | 5,7 |  |
| 27 | Замена втулок подшипников скольжения в катковых опорах: диаметр цапфы катка свыше 150 до 200 м (д.200 мм) (24 катка, по 2 втулки в катке) (К=1,1 с доработкой втулок под фактические размеры осей) | втулка | 48 |  |
| 28 | Устройство деревянного каркаса над проемами крышек АРЗ при пескоструйной очистке закладных в помещении гидроподъемников из бруска хв.пород 3 сорт 50х50 мм высотой 2,0 м шириной 3,0 м и Длиной 6 м | м3 | 0,2 | использование 1 каркаса на 3-х проемах |
| 29 | Укрытие пленкой ПВХ толщина 0,2 мм над проемами крышек АРЗ при пескоструйной очистке закладных в помещении гидроподъемников | м2 | 67,5 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм 84,375 м2 |
| 30 | Сухая очистка купершлаком: сплошных наружных поверхностей (металлических) (работа на ремонтной площадке и в помещении гидроподъемников)(Затворы, крышки, закладные крышек АРЗ) Очистка производится 2 раза: 1. Для очистки от старой краски и коррозии для дефектоскопии и обследования; 2. Для очистки под окраску | м2 | 1305 |  |
| 31 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 (щиты -6шт, крышки — 3шт, закладные крышек - 3шт) (за 2 раза на ремонтной площадке ВСП и в помещении гидроподъемников) с пескоструйной очиской верхности | м2 | 1305 |  |
| 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-720 (щиты -6шт, крышки - 3шт, закладные крышек — 3шт) (за 2 раза на ремонтной площадке ВСП и в помещении гидроподъемников) | м2 | 1305 |  |
| 33 | Захват затвора и подъем в пазу с использованием специальной траверсы, установка в пазу на подхваты. Захват затвора и опускание в пазу с использованием специальной траверсы. Установка затвора на порог. Удаление подхватов, специальной траверсы: длина пролета свыше 4 до 8 м, перемещение затвора козловым, мостовым краном (Кантовка крышек и аварийных затворов при покраске к=0,25) | т | 196,45 |  |
| Материалы для кап.ремонта аварийных затворов ГА №7 |  |  |  |  |
| 34 | Ветошь | кг | 100 |  |
| 35 | Купершлак | т | 87,5 |  |
| 36 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 100 |  |
| 37 | Грунт ХС-059 ГОСТ 23494-79 | кг | 500 |  |
| 38 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,2 |  |
| 39 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная | кг | 500 |  |
| 40 | Шнур резиновый круглого сечения 16мм, ГОСТ 6467-74 | кг | 3 |  |
| 41 | Сталь полосовая горячекатанная 50х12мм ГОСТ 103-76 | кг | 320 |  |
| 42 | Болт М22.6g.100.88.35Х.016 ГОСТ 7798 (высокопрочные болты класса 8.8 и выше) | шт | 600 | 0,416 кг/шт |
| 43 | Сталь полосовая марки Ст3сп 100х10 мм | кг | 476 |  |
| 44 | Шайба пружинная диам. 22 мм (шайба 22. 65Г. 016 ГОСТ 6402) | шт | 600 | 0,02 кг/шт |
| 45 | Болт М16х100мм ГОСТ 7798-70 с гайкой ГОСТ 5915-70 | кг | 5 |  |
| 46 | Винт М16х60мм ГОСТ Р ИСО 10642-2012 с гайкой ГОСТ 5915-70 | кг | 27 |  |
| 47 | Болт М18х70мм ГОСТ 7798-70 с гайкой ГОСТ 5915-70 | кг | 25 |  |
| 48 | Болт М18х50мм ГОСТ 7798-70 с гайкой ГОСТ 5915-70 | кг | 20 |  |
| 49 | Болт М22х30мм с контровочным отверстием ГОСТ Р ИСО 7378-93 | шт | 192 |  |
| 50 | Шнур резиновый круглого сечения, диаметр свыше 11 мм (диаметром 30мм, допускается три куска не менее чем по 2м) | кг | 6,5 |  |
| 52 | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах, марка стали Ст3пс, толщина 12-14 мм ( МСт3СП, 12-16мм, ГОСТ 19903-90) | кг | 300 |  |
| 53 | Уголок стальной 120х80х10 Ст3 ГОСТ 8510 | кг | 600 |  |
| 54 | Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 50х50 мм,ГОСТ 2590-71 | кг | 40 |  |
| 55 | Сталь круглая и квадратная, марка: Ст3пс размером 70х700 мм, ГОСТ 2590-88 | кг | 800 |  |
| 56 | Швеллеры: № 20 сталь марки Ст3пс ГОСТ 8240-97 | кг | 200 |  |
| 57 | Гайка шестигранная М30 ГОСТ 5915-70 | кг | 1 |  |
| 59 | Ткань фильтровальная Бельтинг, арт.2030 ГОСТ 332-91 | п.м. | 2 |  |
| 69 | Гайка М22.6Н.8.35Х.016 ГОСТ5915 (высокопрочные гайки) | кг | 54 | 600 шт |
| Кап. ремонт МНУ аварийных затворов ГА№7 |  |  |  |  |
| 67 | Ревизия маслостанции и трубопроводов гидросистемы до и после ремонта Гидравлические испытания. | система | 1 |  |
| 68 | Ремонт вентилей запорных, регулирующих и дроссельных на давление 6,4-10 МПа (с патрубками под приварку), диаметр условного прохода 80,100 мм: 2 группа сложности | шт | 6 |  |
| 69 | Разборка, устранение дефектов и сборка указателя уровня масла в сливном баке маслонапорной установки (Применительно:не полный объем работ, сборка(установка), к=0,1) | маслонапорная установка | 1 |  |
| 70 | Ремонт насосов роторных винтовых подачей 5-20 м3/ч: 1 группа сложности (прим.: монтаж маслонасосной установки МН МНУ4 г/п: монтаж,центровка маслонасоса и эл.двигателя)(не полный объем работ, к=0,5 | шт. | 1 |  |
| 71 | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров обратного клапана маслонапорной установки объемом 12,5 м3 ( объемом 5,7 м3) (не полный объем работ, установка, регулировка, к=0,5) | маслонапорная установка | 1 |  |
| 72 | Ремонт и восстановление проектных (рабочих) параметров клапана регулировочно- предохранительного маслонапорной установки объемом 12,5 м3 ( объемом 5,7 м3) (не полный объем работ демонтаж к=0,5) | маслонапорная установка | 1 |  |
| 73 | Демонтаж оборудования, установленного на баке МНУ ( демонтаж насоса, указателя уровня масла, трубопроводов пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения) отм. 66.3 ВЕС НАСОСА 186,4 кг. | комплект | 1 |  |
| 73.1 | маслонасос с блоком клапанов МВН 30-320 | шт | 1 |  |
| 73.2 | указатель уровня масла типа A4VE/T2/1027/M12 | шт | 1 |  |
| 74 | Очистка днища, стенок бака МНУ отм. 66.3 (снаружи бака) | м2 | 25 |  |
| 75 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовкой эпоксидной (бак МНУ снаружи (при защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры), поверхность 25 м2 х 2 раза = 50 м2) отм. 66.3 | м2 | 25 |  |
| 76 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза: эмалью эпоксидной (бак МНУ снаружи и внутри (при защите внутренних поверхностей цилиндрической аппаратуры), поверхность 25 м2 х 2 раза = 50 м2) отм. 66.3 | м2 | 25 |  |
| 77 | Снятие вентиля на давление 1,6 МПа ДУ-80,100мм | шт | 1 |  |
| 78 | Изготовление узлов трубопроводов для монтажа нового маслонасосного агрегата (диаметр трубопровода наружный: 57 мм) на баке МНУ труба 57х3,5вес 1м-4,618кг -10метров; вес трубы 57х5 1м-6,412кг-6 метров) (черт. 027-014-7-АРЗ, лист 6) | м | 16 |  |
| 79 | Сборка и изготовление патрубков и фланцев для бака МНУ (Черт. 027-014-7-АРЗ.И-14-2 шт , 027-014-7-АРЗ.И-16-2 шт общим весом 41,22кг) | шт | 4 |  |
| 80 | Снятие крана на давление 1,6 МПа ДУ-15 мм | шт | 1 |  |
| 81 | Монтаж крана на давление 10МПа (с патрубками под приварку) ДУ-50мм | шт | 1 |  |
| 82 | Монтаж крана на давление 1,6МПа ДУ-100мм | шт | 1 |  |
| 83 | Монтаж крана на давление 1,6МПа ДУ-15мм | шт | 1 |  |
| Устройство закладной детали под агрегат насосный трехвинтовой PW055 |  |  |  |  |
| 84 | Изготовление закладной детали под агрегат насосный трехвинтовой PW055 | кг | 610,8 |  |
| 85 | Огрунтовка металлических поверхностей в 2 слоя: грунтовкой ГФ-021 | м2 | 7,11 |  |
| 86 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей в 2 слоя: эмалью ПФ-115 | м2 | 7,11 |  |
| 87 | Монтаж закладной детали | кг | 610,8 |  |
| Материалы для устройства закладной детали под агрегат насосный трехвинтовой PW055 |  |  |  |  |
| 88 | Лист Б-ПН-О-30x720x1020-Ст3сп ГОСТ 19903-2015 | кг | 173 |  |
| 89 | Лист Б-ПН-О-30x720x1100-Ст3сп ГОСТ 19903-2015 | кг | 186,5 |  |
| 90 | Лист Б-ПН-О-16x500x1030-Ст3сп ГОСТ 19903-2015 | кг | 64,7 |  |
| 91 | Лист Б-ПН-О-16x450x1030-Ст3сп ГОСТ 19903-2015 | кг | 174,7 |  |
| 92 | Болт М20x80-8.8 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 | кг | 1,86 |  |
| 93 | Шайба А.20 ГОСТ 11371-78 | кг | 0,12 |  |
| 94 | Гайка шестигранная нормальная М20-8 ГОСТ 4032-2014 | кг | 0,5 |  |
| 95 | Полоса 30х100 L=400мм, Ст3сп ГОСТ 103-2006 | кг | 9,42 |  |
| 96 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-2020 (два слоя) | кг | 2,9 |  |
| 97 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6565-76 (два слоя) | кг | 2,9 |  |
| 98 | Электрод УОНИ 13/45 тип Э-42А Ø 5мм | кг | 42,43 |  |
| Материалы для кап.ремонта МНУ аварийных затворов ГА №7 |  |  |  |  |
| 99 | Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 2,0 мм (прим.: Паронит МБС 2мм,тв. М, ГОСТ 481-80) | кг | 2 |  |
| 100 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | кг | 16 |  |
| 101 | Трос стальной (канат д. 2,5мм ГОСТ 2172-80 стальной оцинкованный) | м | 9 |  |
| 102 | Эмаль ПФ-115 цветная, ГОСТ 6993-79 | кг | 7,85 |  |
| 103 | Паронит маслобензостойкий марки ПМБ-1, толщиной 0,6 мм (прим.: Паронит ПМБ 0,5 мм.; ГОСТ 481-80) | кг | 1 |  |
| 104 | Трос стальной (канат д. 4,1мм ГОСТ 2688-80 стальной оцинкованный) | м | 27 |  |
| 105 | Ветошь (прим.: ветошь х/б ГОСТ 5354-74) | кг | 10 |  |
| 106 | Керосин осветленный, марка КО (прим.: керосин ГОСТ 4753 68) | л | 5 |  |
| 107 | Электроды УОНИ 13/45 диаметром 3 мм ГОСТ 9466-75 | кг | 5 |  |
| 108 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм (прим.: шнур резиновый круглого сечения 8мм, ГОСТ 6467 79) | кг | 10 |  |
| 109 | Гайка М12.6.019 ГОСТ 5915-70 8ВК.940.034. по ГОСТ 5915-70 | т | 0,00113 | 0,01567 кг/шт 1,13 кг-72 шт |
| 110 | Пружина тарельчатая 70х25х3х4х24х1200х1,56 Н222-52 55ГС ГОСТ В-2052-43 | шт | 72 |  |
| 112 | Заглушка G1/2", наружная резьба | шт | 1 |  |
| 122.1 | Пластина, 027-014-7-АРЗ.И-15 (Лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ ГОСТ 535-88) | шт. | 2 | вес 1 шт 8.5 кг |
| 123.1 | Пластина, 027-014-7-АРЗ.И-15 (Лист 10 ГОСТ 19903-2015, Ст3 ГОСТ ГОСТ 535-88) | шт. | 2 | вес 1 шт. 2.97 кг |
| 124 | Прокладка крышки бака, 027-014-7-АРЗ.И-13, в том числе: | шт. | 1 |  |
| 124.1 | Пластина 1Ф-I-МБС-С-5 ГОСТ 7338-90 | шт. | 1 | вес 1 шт. 1.1 кг |
| 125 | Комплект фланцев, прокладок, крепежа, 027-014-7-АРЗ, лист 6, в том числе: | комплект | 1 |  |
| 125.1 | Болт М24x90 ГОСТ Р ИСО 4041-2013 | шт. | 8 | 0,4376 кг/шт |
| 125.2 | Болт М16x80 ГОСТ Р ИСО 4041-2013 | шт. | 6 | 0,1433 кг/шт |
| 125.3 | Болт М16x65 ГОСТ Р ИСО 4041-2013 | шт. | 40 | 0,1233 кг/шт |
| 125.4 | Болт М16x45 ГОСТ Р ИСО 4041-2013 | шт. | 6 | 0,09626 кг/шт |
| 125.5 | Болт М12x50 ГОСТ Р ИСО 4041-2013 | шт. | 8 | 0,05375 кг/шт |
| 125.6 | Болт М8x25 ГОСТ Р ИСО 4041-2013 | шт. | 14 | 0,0139 кг/шт |
| 125.7 | Гайка М24 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт. | 8 | 0,12287 кг/шт |
| 125.8 | Гайка М16 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт. | 32 | 0,03761 кг/шт |
| 125.9 | Гайка М12 ГОСТ ISO 4032-2014 | шт. | 8 | 0,01567 кг/шт |
| 125.10 | Прокладка А-100-16-МБС ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | 0,06 кг/шт |
| 125.11 | Прокладка А-50-100-МБС ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | 0,03 кг/шт |
| 125.12 | Прокладка А-50-16-МБС ГОСТ 15180-86 | шт. | 1 | 0,03 кг/шт |
| 125.13 | Прокладка В-50-16-МБС ГОСТ 15180-86 | шт. | 9 | 0,03 кг/шт |
| 125.14 | Прокладка В-15-16-МБС ГОСТ 15180-86 | шт. | 2 | 0,01 кг/шт |
| 125.19 | Шайба 24 3X13 ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 0,02 кг/шт |
| 125.20 | Шайба 16 3X13 ГОСТ 6402-70 | шт. | 52 | 0,006084 кг/шт |
| 125.21 | Шайба 12 3X13 ГОСТ 6402-70 | шт. | 8 | 0,00345 кг/шт |
| 125.22 | Шайба 8 3X13 ГОСТ 6402-70 | шт. | 14 | 0,001034 кг/шт |
| Кап. ремонт сервомоторов |  |  |  |  |
| 126 | Монтаж и демонтаж четырехстоечных лесов из элементов шахтных подъемников и профильного проката (для трех сервомоторов) | м | 4x3=12 |  |
| 127 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059, 2 слоя | м2 | 120 |  |
| 128 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (окраска после сборки) (окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС 720, 2 слоя) | м2 | 120 |  |
| 129 | Снятие трубопроводов масла и воды по главному генератору: диаметр ротора генератора свыше 12 до 14,5 м | т | 0,407 |  |
| 130 | Сборка технологических трубопроводов по гидроагрегату включая трубопроводы охлаждения, масла и маслопроводы системы регулирования турбины | т | 0,407 |  |
| Материалы для кап. ремонта сервомоторов |  |  |  |  |
| 131 | Гайки шестигранные диам. 10 мм | шт | 12 | 0,01 кг/шт |
| 132 | Паронит маслобензостойкий, марка ПМБ-1, толщина 0,6 мм | кг | 4 |  |
| 134 | Грунтовка ХС-059, красно-коричневая, ГОСТ 23494-79 (расход -0,21/м2 на 2 слоя) | кг | 25,2 |  |
| 135 | Эмаль ХС-720 серебристая антикоррозийная (расход -0,21/м2 на 2 слоя) | кг | 25,2 |  |
| 136 | Электроды УОНИ 13/45 диам 4 мм ГОСТ 9466-75 | кг | 20 |  |
| 137 | Ветошь | кг | 18 |  |
| 138 | Керосин осветительный ГОСТ 18499-80 | л | 30 |  |
| Замена трубопроводов сервомоторов |  |  |  |  |
| 139 | Изготовление гибов трубопроводов длиной свыше 3 до 6м, при диаметре труб до 42мм и толщине стенки: до 10мм ( трубопровод диаметром 21мм) | т | 0,09 |  |
| 140 | Замена гибов трубопроводов длиной до 1,5 м, при диаметре труб до 42 мм и толщине стенки: до 10 мм ( трубопровод диаметром 21мм: 22х3,5) | т | 0,09 |  |
| 141 | Изготовление гибов трубопроводов длиной до 3м, при диаметре труб свыше 42 до 76мм и толщине стенки: до 10мм (диаметр трубопровода наружный 57 мм) | т | 0,257 |  |
| 142 | Замена гибов трубопроводов длиной свыше 3 до 6м, при диаметре труб свыше 42 до 76 мм и толщине стенки: до 10 мм (диаметр трубопровода наружный 57 мм) | т | 0,257 |  |
| Материалы для замены трубопроводов сервомоторов |  |  |  |  |
| 143 | Электроды сварочные для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9, диаметр 3 мм | кг | 16 |  |
| 151 | Прокладка Д 88хД47 t=4мм ГОСТ 1173-2006 (поз 5 черт 027-014-7-АРЗ лист 12) | шт | 9 |  |
| 152 | Винт М12х22мм ГОСТ 17473-80 нерж.ст. А2-70 (поз 7 черт 027-014-7-АРЗ лист 12) | шт | 36 | 0,028 кг/шт |
| 154 | Прокладка Д40 t=2мм паронит ГОСТ 481-80 (поз 10 черт 027-014-7-АРЗ лист 12) | шт | 6 |  |
| 155 | Гайка М10 ГОСТ 5915-70, нерж. ст. А2-70 (поз 11 черт 027-014-7-АРЗ лист 12) | шт | 24 | 0,012кг/шт |
| 156 | Болт М10х35 ГОСТ7798-70 нерж. ст. А2-70 (поз 12 черт 027-014-7-АРЗ лист 12) | шт | 12 | 0,03кг/шт |
| 157 | Прокладка, резина гр. ¦¦ (Д320х5)ГОСТ 7338-80 (поз 13 черт 027-014-7-АРЗ лист 12) | шт | 3 | Изготовить по размерам заменяемой |
| 158 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70, нерж. ст. А2-70 (поз 14 черт 027-014-7-АРЗ лист 12) | шт | 54 | 0,04 кг/шт |
| 159 | Шпилька М16х70 ГОСТ 22042-76 нерж. ст. А2-70 (поз 15,34 черт 027-014-7-АРЗ лист 12) | шт | 36 | 0,1 кг/шт |
| 161 | Прокладка, резина гр. ¦¦ (Д80х5)ГОСТ 7338-80 (поз 35 черт 027-014-7-АРЗ лист 12) | шт | 6 |  |

| АКЗ узлов генератора ГА7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Перекрытие верхней крестовины, отм.83,500 |  |  |  |  |
| 1 | Обеспыливание поверхности | м² | 245 |  |
| 2 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм | 100 м² | 2,45 |  |
| 3 | Уайт-спирит | кг | 80,85 |  |
| 4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, цвет серый. За 2 раза ручным способом. Расход=0,28кг/м2 на 2 слоя) | 100 м² | 2,45 |  |
| 5 | Уайт-спирит | кг | 6,86 |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей (Ручным способом) | 100 м² | 0,5 |  |
| 7 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,002 |  |
| Раздел 2. Перекрытие нижней крестовины, отм.78,320 |  |  |  |  |
| 8 | Обеспыливание поверхности | м² | 30 |  |
| 9 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм | 100 м² | 0,3 |  |
| 10 | Уайт-спирит | кг | 9,9 |  |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, цвет серый. За 2 раза ручным способом. Расход=0,28кг/м2 на 2 слоя) | 100 м² | 0,3 |  |
| 12 | Уайт-спирит | кг | 0,84 |  |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей (Ручным способом) | 100 м² | 0,3 |  |
| 14 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0012 |  |
| Раздел 3. Нижняя крестовина, отм. 78,320 |  |  |  |  |
| 15 | Обеспыливание поверхности | м² | 200 |  |
| 16 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм | 100 м² | 2 |  |
| 17 | Уайт-спирит | кг | 66 |  |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, цвет серый. За 2 раза ручным способом. Расход=0,28кг/м2 на 2 слоя) | 100 м² | 2 |  |
| 19 | Уайт-спирит | кг | 5,6 |  |
| 20 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей (Ручным способом) | 100 м² | 2 |  |
| 21 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,008 |  |
| Раздел 4. Крестовина верхняя, отм. 78,320 |  |  |  |  |
| 22 | Обеспыливание поверхности | м² | 50 |  |
| 23 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм | 100 м² | 0,5 |  |
| 24 | Уайт-спирит | кг | 16,5 |  |
| 25 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, цвет серый. За 2 раза ручным способом. Расход=0,28кг/м2 на 2 слоя) | 100 м² | 0,5 |  |
| 26 | Уайт-спирит | кг | 1,4 |  |
| 27 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей (Ручным способом) | 100 м² | 0,5 |  |
| 28 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,002 |  |
| Раздел 5. Статор необмотанный |  |  |  |  |
| 29 | Обеспыливание поверхности | м² | 700 |  |
| 30 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм | 100 м² | 7 |  |
| 31 | Уайт-спирит | кг | 231 |  |
| 32 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, цвет серый. За 2 раза ручным способом. Расход=0,28кг/м2 на 2 слоя) | 100 м² | 7 |  |
| 33 | Уайт-спирит | кг | 19,6 |  |
| 34 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей (Ручным способом) | 100 м² | 7 |  |
| 35 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,028 |  |
| Раздел 6. Ротор, отм. 78,320 |  |  |  |  |
| 36 | Обеспыливание поверхности | м² | 155 |  |
| 37 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм | 100 м² | 1,55 |  |
| 38 | Уайт-спирит | кг | 51,15 |  |
| 39 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, цвет серый. За 2 раза ручным способом. Расход=0,28кг/м2 на 2 слоя) | 100 м² | 1,55 |  |
| 40 | Уайт-спирит | кг | 4,34 |  |
| 41 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей (Ручным способом) | 100 м² | 1,55 |  |
| 42 | Ксилол нефтяной, марка А | т | 0,0062 |  |
| Раздел 7. Площадка для обслуживания выгородки подпятника, отм. 76,000 |  |  |  |  |
| 43 | Обеспыливание поверхности | м² | 53 |  |
| 44 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм | 100 м² | 0,53 |  |
| 45 | Уайт-спирит | кг | 17,49 |  |
| 46 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, цвет серый. За 2 раза ручным способом. Расход=0,28кг/м2 на 2 слоя) | 100 м² | 0,53 |  |
| 47 | Уайт-спирит | кг | 1,484 |  |
| Раздел 8. Металлические листы, закрывающие проёмы под старые воздухоохладители, отм. 80,750 |  |  |  |  |
| 48 | Обеспыливание поверхности | м² | 53 |  |
| 49 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром: свыше 500 мм | 100 м² | 0,53 |  |
| 50 | Уайт-спирит | кг | 17,49 |  |
| 51 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентафталевой (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, цвет серый. За 2 раза ручным способом. Расход=0,28кг/м2 на 2 слоя) | 100 м² | 0,53 |  |
| 52 | Уайт-спирит | кг | 1,484 |  |
| Раздел 9. Прочие работы |  |  |  |  |
| 53 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (Укрывание оборудования при лакокрасочных работах п/этиленовой плёнкой толщ. 0,2 мм с повторным использованием) | 100 м² | 3,15 |  |
| 54 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм | м² | 100 |  |
| Раздел 10. Давальческие материалы |  |  |  |  |
| 55 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76, цвет серый | кг | 160 | Поставка ПАО "СилМаш" |
| 56 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 | кг | 138 | Поставка ПАО "СилМаш" |

| Окраска незаменяемых узлов ГТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительные работы |  |  |  |  |
| Окраска незаменяемых узлов турбины (материалами ПАО "Силовые машины") |  |  |  |  |
| 1 | Пескоструйной очистка без нанесения лакокрасочных покрытий (100%) | м² | 70,7 |  |
| 2 | При выполнении пескоструйной очистки без нанесения лакокрасочных покрытий (20%) | м² | 14,14 |  |
| 3 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на 1-й слой ((2 слоя; Виникор-061 красно-коричневый ВМП) 1. Облицовки шахты турбины (леса установлены на отм. 71.00) | м² | 70,7 |  |
|  | 2. Ниши сервомоторов направляющего аппарата (работа на отм.72,2) |  |  |  |
|  | 3. Оставшаяся часть верхнего кольца направляющего аппарата (работа на отм. 71.00) |  |  |  |
|  | 4. Oблицовка верхнего кольца спиральной камеры (работа с лесов отм. 69.00; облицовка на отметке 71.07; потолок) |  |  |  |
|  | 5. Облицовка нижнего кольца спиральной камеры (работа с лесов отм. 65,5.00; облицовка на отм. 67.37) |  |  |  |
|  | 6. Статорные колонны (работа с лесов с отм. 65.50 и до отм 71.07) |  |  |  |
|  | 7. Облицовка конуса отсасывающей трубы (работа с лесов с отм. 60.03 и до отм 61.00 - 62.50) |  |  |  |
|  | 8. Люки: в спиральную камеру из коридора байпасов ( отм.61.00); из потерны в отсасывающую трубу отм. 51.60, из помещения гидроподъемников в отсасывающую трубу отм. 66.50 |  |  |  |
| 4 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (грунтовка) | м² | 70,7 |  |
| 5 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (окраска 3 слоя по огрунтовке) | м² | 15,95 |  |
| 6 | Ремонт лакокрасочного покрытия: на каждый последующий слой (окраска 2 слоя по огрунтовке) | м² | 54,75 |  |
| Материалы для выполнения работ по окраске незаменяемых узлов |  |  |  |  |
| 7 | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)( расход на 1 м2 первый раз - 42,6кг) | т | 30,1182 |  |
| 8 | Купрошлак (ТУ 3989-003-82101794-2008)( расход на 1 м2 второй раз 20%-8,5 кг) | т | 6,02364 |  |
| 9 | Растворитель Р-4 | кг | 160 |  |
| 10 | ВИНИКОР-061 грунтовка винилово-эпоксидная | кг | 516 |  |
| 11 | ВИНИКОР-62 (Марка А) 7042 | кг | 227 |  |
| 12 | ВИНИКОР-62 (Марка Б) 7042 | кг | 548 |  |
| Перевозка |  |  |  |  |
| 13 | Установка решетки Р-1 на отм.85,900 высота потолков 1,4 м, в том числе ответной гильзы в полу | т | 0,02267 |  |
| 14 | Сверление горизонтальных отверстий перфоратором под анкеры ø8 мм, L=65 мм глубиной для крепления решетки, в железобетоне В10, на отм. 85,900, высота потолков 1,40 м. | шт | 4 |  |
| 15 | Сверление вертикальных отверстий перфоратором ø30 мм L=55 под ответную гильзу навесного замка, в полу на отм.85,900 (железобетон В10), высота потолков 1,40 м. | шт | 1 |  |
| 16 | Сборка решетки Р-1 |  |  |  |
| 17 | Обезжиривание перед огрунтовкой металлических конструкций решетки Уайт-спиритом (расход 0,1 л/м2) | м2 | 1,3 |  |
| 18 | Огрунтовка металлических конструкций решетки в 2 слоя Грунтом ГФ-021 (расход на 1 слой - 0,2 кг/м2) | м2 | 1,3 |  |
| 19 | Окраска в 2 слоя огрунтованных металлических поверхностей решетки эмалью ПФ-115 (серая) (расход на 1 слой 0,2 кг/м2) | м2 | 1,3 |  |
| Погрузка и вывоз строительного мусора |  |  |  |  |
| 20 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 42,98 |  |