УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления делами - руководитель

аппарата филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

________________ И.А. Трофимова

«____» __________________2026 г.

Техническое задание

По выбору организации на оказание услуг технического освидетельствования лифта по адресу: г. Ярославль, ул. Войнова д.12, на предмет соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

По заказу Филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» Исполнитель оказывает услуги по проведению технического освидетельствования лифта по адресу: г. Ярославль,             ул. Войнова д.12, на предмет соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов». Исполнитель оказывает услуги с 01.10.2026 по 30.10.2027.

  - ОБЪЕМЫ РАБОТ.

2.1	Перечень услуг:

При оказании услуг по проведению технического освидетельствования лифта по адресу: г. Ярославль, ул. Войнова д.12, на предмет соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», необходимо выполнить следующее:

- Проверить соблюдение требований безопасности, установленных техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- Провести визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, неизменяемых в процессе эксплуатации (т.е. проверить соответствие лифтового оборудования паспортным данным и его установки размерам, регламентированным Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» и  монтажным чертежом);

- Проверить функционирование лифта и устройств безопасности лифта во всех режимах (т.е. проверить  работу лифта во всех режимах, предусмотренных принципиальной электрической схемой, а также работу лебедки, дверей шахты, кабины и привода дверей, устройств безопасности (за исключением проверяемых при испытаниях), сигнализации, связи, диспетчерского контроля, освещения, а также точность остановки кабины на этажных площадках);

- Провести испытания электрических сетей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления) оборудования лифта (испытаниям подвергаются ограничитель скорости, ловители, буфера, тормозная система, электропривод, канатоведущий шкив, защитное зануление (заземление), изоляция электрических сетей и электрооборудования, защита в сетях с глухозаземленной нейтралью);

- Провести испытание сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом или барабаном трения и испытание тормозной системы на лифте с электрическим приводом;

- Результаты  технического освидетельствования  оформляются актом и записываются в паспорт лифта экспертом органа по сертификации.

2.2.	Дополнительные условия:

Услуги по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в форме технического освидетельствования, выполняются организацией, обладающей аккредитацией на право выполнения данного вида услуг и имеющей специально обученный персонал, в строгом соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов».

2.3.	Документы, на основании которых выполняются работы:

-	Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), принят Решением Комиссии Таможенного союза 18 октября 2011 г. № 824 (далее - Технический регламент);

-	Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

-	Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации».

3.	МЕРЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 33.12.29.900 | Не применяются |

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

3.1.	Качество услуг должно соответствовать действующим ТУ или другим документам, содержащим обязательные, либо обычно применяемые требованиям.

3.2.	Исполнитель обязан оказать услуги из своих расходных материалов, собственным инвентарем, в случае необходимости дополнительным оборудованием (средствами) необходимыми для оказания услуг, а также собственным транспортом.

3.3.	При оказании услуг не допускается привлечение субподрядной организации.

3.4.	Договорные отношения с Исполнителем, имеющим в штате лиц не являющимися гражданами РФ, производятся в особом порядке в соответствии с законодательством РФ.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Начало оказания услуг: с 01.10.2026.

Окончание оказания услуг: по 30.10.2026.

Начальник АХО 								     С.Н. Кабанов