Техническое задание

Выполнение работ по периодической поверке сигнализаторов контроля загазованности в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Ростовской области

г. Ростов-на-Дону, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России», в лице УФПС Ростовской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Периодическая поверка сигнализаторов контроля загазованности |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 9. | СИ | Средства измерения |
| 10. | СКЗ | Сигнализация контроля загазованности |
| 11. | ЭД | Эксплуатационная документация |
| 12. | СО | Угарный газ |
| 13. | СН | Природный газ – метан |
| 14. | ФГИС Аршин | Федеральная государственная информационная система «Аршин» Росстандарта - специализированная онлайн-платформа, которая предназначена для учета и хранения сведений, касающихся результатов поверки СИ |
| 15. | СЗПГ СЗ-1 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1. |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по периодической поверке сигнализаторов контроля загазованности в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Ростовской области

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Поверка работоспособности автоматической сигнализации контроля загазованности по СО и СН.

Целью выполнения работ является выполнение комплекса поверочных работ СКЗ, направленных на диагностику и устранение неисправностей газового оборудования для своевременного оповещения персонала о превышении предельно допустимых концентраций газов в воздухе рабочей среды в рабочих помещениях отделений почтовой связи.

Задачей выполнения работ служит обеспечение безопасных условий труда, взрыво-  и пожарозащищенности производственных помещений отделений почтовой связи.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ: не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты заключения договора.

Срок выполнения работ: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты заключения договора.

Место выполнения работ - согласно адресному списку, указанному в Приложении № 1 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем работ определен в Приложении № 2 к техническому заданию.

При проведении поверки СКЗ выполняют следующие операции:

- Внешний осмотр

При внешнем осмотре устанавливают соответствие СКЗ следующим требованиям:

- отсутствие внешних повреждений, влияющих на работоспособность;

- исправность органов управления;

- исправность линий связи;

- маркировка, соответствующая требованиям ЭД;

- четкость надписей на панелях;

- для СИ во взрывозащищенном исполнении - наличие маркировки взрывозащиты.

Результаты внешнего осмотра считают положительными, если СКЗ соответствует перечисленным требованиям.

- Опробование

Поверку общего функционирования СКЗ проводят в процессе тестирования согласно ЭД.

Результаты опробования считают положительными, если работа СКЗ при поверке общего функционирования соответствует описанной в ЭД.

- Определение времени установления выходного сигнала.

Определение времени установления выходного сигнала проводят согласно п. 6.7.7 ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия».

- Проверка порогов срабатывания сигнализации.

Заданные значения порогов срабатывания сигнализации СКЗ должны находиться в пределах от 10% до 80% от верхнего предела измерений до взрывоопасной концентрации определяемого компонента.

- Определение времени срабатывания сигнализации.

Определение времени срабатывания сигнализации проводят согласно п. 5.6.7 ГОСТ 27540-87 «Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

При выполнении работ по поверке СКЗ Подрядчик обязан руководствоваться:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 870 «Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

- ГОСТ 27540-87 «Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия»;

- ГОСТ 13320-81 «Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия»;

- ГОСТ 8.618-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Газоанализаторы и сигнализаторы горючих газов и паров горючих жидкостей в воздухе рабочей зоны. Методика поверки».

- Условия выполнения работ

Работы должны выполняться на объектах, указанных в Приложении № 1 к техническому заданию, в рабочее время с 8-00 часов до 16-00 часов и в рабочие дни (вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме дней, официально объявленных праздничными. При этом Подрядчик не менее чем за 24 часа до предполагаемой даты выполнения работ должен оповестить Заказчика о данном намерении любым удобным способом (телефонограмма, электронная почта, мобильная связь).

- Требования к безопасности

Концентрации вредных компонентов в воздухе рабочей зоны должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

При проведении поверки должны быть соблюдены правила безопасности по ГОСТ 12.2.007.0 -75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

В соответствии с ГОСТ 8.618-2013 «Газоанализаторы и сигнализаторы» п. 6.4 к проведению поверки СКЗ допускают лиц, ознакомленных с ГОСТ 27540-87 «Сигнализаторы горючих газов и паров термохимические. Общие технические условия», и прошедших инструктаж по технике безопасности в установленном порядке.

6.4. Требования к сдаче-приемке выполненных работ

После окончания Работ, в течение 1 (одного) рабочего дня Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика.

Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока выполнения Работ обязан предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, согласно Приложению № 1 к техническому заданию.

Заказчик обязан принять результат выполненных Работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления Подрядчика об окончании Работ, а также надлежащим образом оформленного Акта сдачи-приемки выполненных работ, подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или отказаться от приемки результата выполненных Работ по причине несоответствия качества выполненных работ. Результаты поверки СКЗ отражаются «Подрядчиком» в ФГИС Аршин до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в установленные законом сроки.

6.5. Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)

По окончании выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

-Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 (двух) экземплярах, который должен быть составлен на русском языке и передан нарочно Заказчику на бумажном носителе в срок, установленный п.6.4 настоящего технического задания;

-Счет – 1 (один) экземпляр;

-Счет-фактура – 2 (два) экземпляра, если исполнитель работает с НДС;

-Протоколы поверки СКЗ – по 1 (одному) экземпляру на каждый объект.

Вышеуказанные документы передаются нарочно по адресу: 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, Отдел по имущественным вопросам, Скилковой Оксане Николаевне, тел. 8-928-602-45-54.

При наличии обоснованных замечаний к выполненным работам, Подрядчик устраняет данные замечания в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика. В случае не предоставления и (или) предоставления неполного комплекта документов (ненадлежащим образом оформленных документов.) Подрядчик обязан устранить данное нарушение в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего требования Заказчика. В случае не устранения данного нарушения Заказчик вправе отказаться от выполненных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Гарантийный срок качества выполненных работ составляет 6 (шесть) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

В случае обнаружения каких-либо дефектов или изъянов в течение гарантийного срока, Подрядчик обязуется устранить все обнаруженные недостатки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком, за свой счёт (расходы на материалы, транспортные расходы).

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» Подрядчик обязан иметь аккредитацию в области обеспечения единства измерений, а также в области поверки газоанализаторов.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адресный список объектов на выполнение работ периодической поверке сигнализаторов контроля загазованности в отделениях почтовой связи УФПС Ростовской области | 6 |
| 2 | Объем работ по периодической поверке сигнализаторов контроля загазованности в отделениях почтовой связи УФПС Ростовской области | 8 |

Приложение №1

к Техническому заданию

Адресный список объектов на выполнение работ по периодической поверке сигнализаторов контроля загазованности в отделениях почтовой связи УФПС Ростовской области

| № п/п | Адрес | Тип используемого оборудования | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | Ростовская обл., Семикаракорский район, г. Семикаракорск, ул. Ленина, дом №140 | СЗ-1Б/СЗ-1-1Б № 653212160 | 4 |
| 2. | Ростовская область, р-н. Усть-Донецкий, ст-ца. Мелиховская, пер. 6-й, д. 15а | СЗ-1Б/СЗ-1-1Б №653212160 | 4 |
| 3. | 346355 Ростовская область, Красносулинский р-н,г Красный Сулин, ул Кузнечная 1-я, д 53, кв 1,2,3,4,5 | СЗ-1Б/СЗ-1-1Б | 2 |
| 4. | 346356 Ростовская область, Красносулинский р-н, г Красный Сулин, ул Фурманова, д 17 | СЗ-1Б/СЗ-1-1Б | 2 |
| 5 | Ростовская область, р-н. Красносулинский, г. Красный Сулин, ул. Бережного, д. 13 | СЗ-2Б/СЗ-2БВ | 2 |
| 6 | Ростовская обл., Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Косиора, дом №16 | СЗ-2Б/СЗ-2БВ | 2 |
| 7 | Ростовская область, р-н. Каменский, х. Красновка, ул. Профильная, д. 127 | СЗЦ-1, Зав. № 12920 | 1 |
| 8 | Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Первомайская, д. 27 | СИКЗ-И-О-1, Зав. № 42621 | 1 |
| 9 | Ростовская область, Тарасовский р-н, х Нижнемитякин, ул Правобережная, д 123 | БУГ-ЗМ Зав. № 17227 | 1 |
| 10 | Ростовская область, г. Донецк, пр-кт. Ленина, д. 3 | СИКЗ-И-О-1 Зав.№ 20856 | 1 |
| 11 | Ростовская обл., г. Донецк, ул. Советская, 56 | СИКЗ-И-О-1 Зав. № 42467 | 1 |
| 12 | Ростовская обл., Мартыновский район, сл. Большая Мартыновка, пер. Лемешко, дом №28 | СИКЗ-И-О-1/ 21547-10 Зав. № 16643 | 1 |
| 13 | Ростовская область, р-н. Волгодонской, ст-ца. Романовская, ул. Почтовая, д. 44 | СЗ-2-2В/35782-08 Зав.№110477 СЗ-1-2Г/35781-07 Зав.№ 111156 | 2 |
| 14 | Ростовская область, г Волгодонск, ул Железнодорожная, д 30а | - СИКЗ 21547-06 Зав.№53805 СИКЗ 21547-01 Зав.№75198 | 2 |
| 15 | Ростовская область, р-н. Зимовниковский, с/п. Зимовниковское, п. Зимовники, ул. Круглякова, д. 117 | СЗ-1 125256 Зав. № 22633-02 СЗ-1 Зав. № 127947 рег. № 22634-02 | 2 |
| 16 | Ростовская область, р-н. Зимовниковский, п. Зимовники, ул. Круглякова, д. 117 | СЗ-1 Зав. № В10 11236 Рег. № 35781-07 | 1 |
| 17 | 347467 Ростовская область, Зимовниковский р-н, с/п Савоськинское, х Савоськин, ул Кирова, д 61 | СЗ-1 Зав. № 403802 рег. №22633-02 | 1 |
| 18 | Ростовская область, р-н. Заветинский, с. Заветное, ул. Ломоносова, д. 41 | СГК СЗ-1Б Зав.№ В1992226 рег. № 69545-17 СГК СЗ-2Б Зав. №С19 53446 рег.№ 69545-17 | 2 |
| 19 | Ростовская область, Ремонтненский р-н, с Первомайское ул. Ленина 28 | СЗ-1 Зав. № В13 33931 рег. № 35781-07 СЗ-2 Зав. № С13 12894 рег. №35782-08 | 2 |
| 20 | Ростовская область, р-н. Ремонтненский, с. Ремонтное, ул. Дзержинского, д. 46 | СГК СЗ-1Б Зав.№ В19 91013 рег. № 69545-17 СГК СЗ-2Б Зав.№ В19 53382 рег. № 69545-17 | 2 |
| 21 | Ростовская область, р-н. Ремонтненский, с. Большое Ремонтное, ул. Школьная, д. 3 | СИКЗ-И-0-1 рег. № 21547-10 Зав.№ 62905 | 1 |
| 22 | Ростовская область, р-н Зимовниковский, с/п Зимовниковское, п Зимовники, ул Кольцевая, д 23 | СЗ-1 Зав.№ В12 02990 рег. № 35781-07 | 1 |
| 23 | 347450 Ростовская область, Зимовниковский р-н, с/п Северное, х Гашун, ул Деревенского, д 20, пом 3 | СИКЗ-И-0-1 Зав. № 66238- рег. № 21547-10 | 1 |
| ВСЕГО |  |  | 39 |

Приложение №2

к 11Техническому заданию

Объем работ по периодической поверке сигнализаторов контроля загазованности в отделениях почтовой связи для нужд УФПС Ростовской области

| Вид работ | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Поверка сигнализаторов контроля загазованности | Условная единица | 39 |