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1. [bookmark: _Toc147306291][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc147306292]Обозначения и сокращения

	ТТ
	Технические требования

	ДЭС
	Дизельная электростанция

	ДГУ
	Дизель-генераторный агрегат

	ОТ
	Охрана труда

	ТБ
	Техника безопасности

	ППБ
	Правила пожарной безопасности

	ППР
	Проект производства работ

	НТД
	Нормативно-техническая документация



1.2. [bookmark: _Toc147306293]Наименование объекта, место выполнения работ
Двигатель дизель - генератора Caterpillar 3412 ст. №3, 2009 года выпуска, эксплуатируется на дизельном топливе. Двигатель дизель - генератора Caterpillar 3412 ст. №4, 2006 года выпуска, эксплуатируется на дизельном топливе. Двигатель дизель - генератора Caterpillar 3412 ст. №5, 2005 года выпуска, эксплуатируется на дизельном топливе.
Выполнение комплекса работ по сервисному обслуживанию будет выполняться на действующей дизельной электростанции в п.Саскылах Анабарского  РЭС.

1.3. [bookmark: _Toc147306294][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой услуги 
Восстановление рабочих параметров дизельного двигателя в составе дизель-генераторной установки Caterpillar 3412.
2. [bookmark: _Toc147306295][bookmark: _Toc51339693]Требования заказчика
2.1. [bookmark: _Toc147306296]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: _Toc147306297]Перечень и объем выполняемых работ

[bookmark: _Toc147306298][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1. Перечень и объем выполняемых работ

	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	ДГУ ст.№ 3 ДЭС п. Саскылах

	1. 
	Разборочно-сборочные работы
	шт.
	1

	2. 
	Демонтаж и монтаж ГБЦ
	шт.
	4

	3. 
	Замена направляющих клапанов ГРМ
	шт.
	48

	4. 
	Замена седел клапанов ГРМ
	шт.
	48

	5. 
	Замена уплотнений двигателя Caterpillar 3412 в объемах верхнего ремонта
	шт.
	1

	6. 
	Регулировка клапанов ГРМ
	шт.
	4

	7. 
	Диагностика и регулировка топливной системы
	шт.
	1

	8. 
	ПНР
	шт.
	1

	
	                         ДГУ ст.№ 4 ДЭС п. Саскылах
	
	

	1.
	Разборочно-сборочные работы
	шт.
	1

	2.
	Демонтаж и монтаж ГБЦ
	шт.
	4

	3.
	Замена направляющих клапанов ГРМ
	шт.
	48

	4.
	Замена седел клапанов ГРМ
	шт.
	48

	5.
	Замена уплотнений двигателя Caterpillar 3412 в объемах верхнего ремонта
	шт.
	1

	6.
	Регулировка клапанов ГРМ
	шт.
	4

	7.
	Диагностика и регулировка топливной системы
	шт.
	1

	8.
	ПНР
	шт.
	1

	 ДГУ ст.№ 5 ДЭС п. Саскылах

	1.
	Регулировка клапанов ГРМ
	шт.
	1

	2.
	Диагностика и регулировка топливной системы
	шт.
	1

	3.
	ПНР
	шт.
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc147306299]Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта
[bookmark: _Toc147306300]Таблица 2. Перечень необходимых запасных частей для выполнения ремонта

	№ п/п
	Наименование
	Производитель продукции
	Количество

	1. 
	Прокладка ГБЦ Caterpillar 3412
	Caterpillar
	8

	2. 
	Седло клапана впускного Caterpillar 3412
	Caterpillar
	24

	3. 
	Бочата ГБЦ Caterpillar 3412, комплект на 1 двигатель
	Caterpillar
	8

	4. 
	Уплотнение Caterpillar 3412
	Caterpillar
	2

	5. 
	Прокладки выхлопного коллектора Caterpillar 3412, комплект на 1 двигатель
	Caterpillar
	2

	6. 
	Уплотнение двигателя Caterpillar 3412, комплект на 1 двигатель
	Caterpillar
	2

	7. 
	Прокладка плиты Caterpillar 3412, комплект на 1 двигатель
	Caterpillar
	2

	8. 
	Клапан выпускной Caterpillar 3412
	Caterpillar
	24

	9. 
	Клапан впускной Caterpillar 3412
	Caterpillar
	24

	10. 
	Седло выпускного клапана Caterpillar 3412
	Caterpillar
	24



2.1.3. [bookmark: _Toc147306301]Требования к срокам выполнения работ и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc147306302][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Требования к началу срока выполнения работ
	Требования к окончанию срока выполнения работ

	1
	2
	3
	4

	1. 
	«ОКПД2 - 33.12.11.000. Сервисное обслуживание дизель-генератора Caterpillar ст. №3, 4, 5 п. Саскылах Анабарский РЭС»
	С даты заключения договора
	[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc46743510]В течение 30 календарных дней с момента подписания договора



0



2.2. [bookmark: _Toc143591236][bookmark: _Toc147306303]Таблица 4. Требования к качеству услуг 

Наименование услуг/этапа:  «ОКПД2 - 33.12.11.000. Сервисное обслуживание дизель-генератора Caterpillar ст. №3, 4, 5 п. Саскылах Анабарский РЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	[bookmark: _Toc53499667]1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к оказанию услуг
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	Проведение сервисного обслуживания будет выполняться на действующей дизельной электростанции п. Саскылах Анабарского РЭС.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Требования к оплате работ
	Оплата выполненных работ по условиям договора.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Требования к двигателю после ремонта
	После завершения работ двигатель подлежит к приемно-сдаточным испытаниям согласно программе (Приложение 2).
 Двигатель должен соответствовать параметрам приёмо-сдаточных испытаний дизель-генераторных агрегатов (ДГУ) после проведения капитального и среднего/текущего ремонтов.(п. 4.4. Приложения 2).
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Требования к запасным частям и специальному инструменту
	Необходимые запасные части и специальный инструмент для выполнение ремонта предоставляются Исполнитель (Подрядчик).
Поставляемая продукция должна быть новой (не бывшей в эксплуатации, не допускается поставка выставочных образцов, а также собранной из восстановленных узлов и материалов), свободной от третьих лиц.
2. Продукция должна быть сертифицирована, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом использовать продукцию.
Участник должен принять во внимание, что по продукции не предусматривается замена на эквивалент, так как поставляемая продукция необходима для проведения ремонтно-восстановительных работ дизель-генераторных установок Caterpillar 3412.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Требования к гарантии
	Гарантия в течение 5-ти месяцев или 3000 моточасов с момента подписания акта приемки сдачи выполненных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2. 
	Требования к исполнителю (победителю закупки)
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требование к персоналу подрядной организации
	Квалификационный и количественный состав бригады должен соответствовать объему и сложности выполняемых работ.
Перед началом выполнения работ необходимо документальное подтверждение квалификации командируемого персонала.
Персонал должен соблюдать и соответствовать «Регламенту допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23) (Приложение 1) (далее-Регламент).
Подрядная организация должна направить в адрес АО «Сахаэнерго» сопроводительное письмо согласно пункта 5 Регламента за 14 дней до начала выполнения ремонтных работ.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2.
	Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
	При выполнении ремонтных работ персонал подрядной организации обязан соблюдать требования правил ТБ, ППБ и охраны окружающей среды, правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003г. и требований НТД.
Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил.
	Согласие с требованием
	
	

	2.3.
	Требования к выполнению работ.
	Выдерживание графика производства работ и обеспечение выполнения полного комплекса пуско-наладочных работ.
Выполнение работ производить в соответствии с требованиями на капитальный ремонт завода – изготовителя, программы приемо-сдаточных испытаний по ГОСТ 10448-2014.
	Согласие с требованием
	
	

	2.4
	Требования к наличию и предоставлению документов подтверждающие квалификацию ремонтного персонала 
	Участникам в составе заявки необходимо предоставить  документы подтверждающие квалификацию персонала на ремонт и диагностику
	Согласие с требованием

	Предоставить сертификаты по эксплуатации и настройки систем, методов устранения неполадок и ремонта двигателей Caterpillar, а также на плановое техническое обслуживание и ремонт выданные  официальным учебным центром Caterpillar
	





Приложение №1: Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.
Приложение №2: Программа приёмо-сдаточных испытаний дизель-генераторых агрегатов.

