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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку контрольного кабеля

Лот № 204B
1. Технические требования к продукции.

1.1 Технические требования и характеристики контрольного кабеля (далее – кабель) должны соответствовать значениям, приведенным в Таблице (в Таблице ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).
	Наименование материала
(Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)
	Технические требования и характеристики
(Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)
	Количество, м

	Кабель контрольный КВВГнг 10Х2,5


	Тип экрана
отсутствует


Показатели пожарной безопасности
нг(A)


Тип брони
отсутствует


Материал жилы
медная


Материал изоляции
поливинилхлоридная (ПВХ)

Материал внешней оболочки
поливинилхлоридная (ПВХ)

Частота, Гц
100


Температура монтажа, не ниже, °С
-15


Маркировка изоляции
цветовая


Минимальный радиус изгиба, Dₙ
6


Гарантийный срок эксплуатации, лет
3


Срок службы, не менее лет
25


Тип
контрольные


Количество жил, шт
10


Номинальное сечение жил, мм.кв.
2,5


Номинальное напряжение, кВ
0,66
	110

	 Кабель контрольный КВВГнг 7х1,5


	 Тип экрана
отсутствует


Показатели пожарной безопасности
нг(A)


Тип брони
отсутствует


Материал жилы
медная


Материал изоляции
поливинилхлоридная (ПВХ)

Материал внешней оболочки
поливинилхлоридная (ПВХ)

Частота, Гц
100


Температура монтажа, не ниже, °С
-15


Маркировка изоляции
цветовая


Минимальный радиус изгиба, Dₙ
6


Гарантийный срок эксплуатации, лет
3


Срок службы, не менее лет
25


Тип
контрольные


Количество жил, шт
7


Номинальное сечение жил, мм.кв.
1,5


Номинальное напряжение, кВ
0,66
	300

	 Кабель контрольный КВВГнг 7х2,5


	 Тип экрана
отсутствует


Показатели пожарной безопасности
нг(A)


Тип брони
отсутствует


Материал жилы
медная


Материал изоляции
поливинилхлоридная (ПВХ)

Материал внешней оболочки
поливинилхлоридная (ПВХ)

Частота, Гц
100


Температура монтажа, не ниже, °С
-15


Маркировка изоляции
цветовая


Минимальный радиус изгиба, Dₙ
6


Гарантийный срок эксплуатации, лет
3


Срок службы, не менее лет
25


Тип
контрольные


Количество жил, шт 
7


Номинальное сечение жил, мм.кв.
2,5


Номинальное напряжение, кВ
0,66
	50

	 Кабель контрольный КВВГнг LS 4х2,5


	 Тип экрана
отсутствует


Показатели пожарной безопасности
нг(A)


Тип брони
отсутствует


Материал жилы
медная


Материал изоляции
поливинилхлоридная (ПВХ)

Материал внешней оболочки
поливинилхлоридная (ПВХ)

Частота, Гц
100


Температура монтажа, не ниже, °С
-15


Маркировка изоляции
цветовая


Минимальный радиус изгиба, Dₙ
6


Гарантийный срок эксплуатации, лет
3


Срок службы, не менее лет
25


Тип
контрольные


Количество жил, шт
 4


Номинальное сечение жил, мм.кв.
2,5


Номинальное напряжение, кВ
0,66
	160

	 Кабель контрольный КВВГЭнг 10Х2,5
	 Наличие экрана 
присутствует


Показатели пожарной безопасности
нг(A)


Тип брони
отсутствует


Материал жилы
медная


Материал изоляции
поливинилхлоридная (ПВХ)

Материал внешней оболочки
поливинилхлоридная (ПВХ)

Частота, Гц
100


Температура монтажа, не ниже, °С
-15


Гарантийный срок эксплуатации, лет
3


Срок службы, не менее лет
25


Тип
контрольные


Количество жил, шт
 10


Номинальное сечение жил, мм.кв.
2,5


Номинальное напряжение, кВ
0,66
	400


1.2 Требования к конструкции кабелей:

· защитные покровы кабелей должны соответствовать ГОСТ 7006;

· токопроводящие жилы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22483;

· номинальная толщина и предельное отклонение толщины оболочки должны соответствовать требованиям ГОСТ 23286;

· требования пожарной безопасности должны соответствовать требованиям ГОСТ 31565.
2. Общие требования. 

2.1 К поставке допускается кабель, отвечающий следующим требованиям:

· продукция должна быть новой, ранее не использованной;

· наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей кабеля условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

· для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

· продукция должна пройти аттестацию в ПАО «Россети»;

· продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети». 

2.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».
2.3 Кабель должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 1508, ГОСТ 26411, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

2.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения кабеля должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя кабеля, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192, ГОСТ 18690, ГОСТ 1508, ГОСТ 26411. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.
Кабели должны быть намотаны на барабаны, небронированные кабели могут быть смотаны в бухты. Допускается обшивка барабанов матами или частичная обшивка. Длина нижнего конца кабеля, выведенного на щеку барабана для испытаний, должна быть не менее 0,1 м.

Правила приемки кабеля должны соответствовать требованиям ГОСТ 1508, ГОСТ 26411. 

Способ укладки и транспортировки кабеля должен предотвращать его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении. 

2.5 Каждая партия кабеля должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с 
ГОСТ 1508, ГОСТ 26411.

2.6 Срок изготовления кабеля должен быть не более полугода от момента поставки.
3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемый кабель должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода кабеля из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
4. Требования к надежности и живучести продукции.
Кабель должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть, при прокладке в помещениях, туннелях, каналах – 25 лет.
5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки кабеля должны входить документы: 

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый кабель, на русском языке.
Маркировка кабеля должна соответствовать требованиям ГОСТ 18690, ГОСТ 1508, ГОСТ 26411.

Кабели должны иметь отличительную маркировку изолированных жил. Маркировка жил должна быть цифровая или цветовая, обеспечивающая возможность определения каждой жилы при монтаже. При цифровой маркировке цвет цифр должен отличаться от цвета изоляции жил. Расстояние между цифрами должно быть не более 35 мм.

Маркировка цифрами или полосой должна быть нестираемой и отчетливой. 

На каждом барабане или ярлыке, прикрепленном к бухте, должны быть указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение кабеля;

- общая длина кабеля (число отрезков и их длина) в метрах;

- масса брутто, кг;

- дата выпуска (год, месяц);

- номер барабана;

- штамп ОТК. 

По всем видам кабеля Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого кабеля. 
6. Правила приемки продукции.
Каждая партия кабеля должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.
В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.
7.   Сроки поставки 
Начало поставки: с момента заключения договора;
            Срок поставки: в течении 20 календарных дней с момента подачи заявки, но не позднее        31.12.2026 года.
            Место поставки: 601270 Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д. 3а
Начальник УВС                                                                                                                  С.В.Ефимов

