Технические требования

ОКПД2 28.99.39 поставкА ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
для модернизации ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ
ЧЕБОКСАРСКОЙ ГЭС в г. НОВОЧЕБОКСАРСК ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Лот № 0008-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	5

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам	6

2.1.1.	Требования к видам и объемам поставок МТР	6

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции	6

2.2.	Требования к срокам поставки	6

Таблица 2.2. Требования к срокам поставки продукции	6

2.3.	Требования к продукции	7

Таблица 2.3. Требования к поставляемому оборудованию	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	14

4.	Приложения	14

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АСУТП | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| --- | --- |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ДЦ | диспетчерский центр |
| ЗЗИ | задание заводу-изготовителю |
| КА | коммутационная аппаратура (выключатели, разъединители, заземляющие ножи) |
| Служба СИиТС | Cлужба связи информационных и технологических систем |
| САУ ОРУ 110/220 кВ | система автоматизированного управления КА открытых РУ 110/220 кВ. |
| САУ КРУЭ | система автоматизированного управления КА комплексного РУ элегазового |
| САУ ГТ | система автоматизированного управления КА главных трансформаторов |
| САУ ЭТО | система автоматизированного управления электротехническим оборудованием |
| ССПИ | система сбора и передачи информации |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| ОЭ | опытная эксплуатация |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ПО | программное обеспечение |
| ПОБИ АСУТП | подсистема обеспечения безопасности информации АСУТП |
| ППР | план производства работ |
| ТЗ | техническое задание |
| ТТ | технические требования |
| ЦППС | центральная приемо-передающая станция |
| ОРУ | открытое распределительное устройство |
| РД | рабочая документация |
| РУ | распределительное устройство |
| ДУ | дистанционное управление |
| УСО | устройство связи с объектом |
| ВУ | верхний уровень |
| ОРС | (Open Platform Communications) — стандарт, обеспечивающий коммуникации на открытой платформе. |
| ТСПД | технологическая сеть передачи данных |
| ЭМП | электромагнитные помехи |
| АРМ | автоматизированное рабочее место |
| АРМ ОП | автоматизированное рабочее место оперативного персонала |
| ЗИП | запасные части, инструменты и принадлежности. |
| РЗА | релейная защита и автоматика |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Функциональный заказчик | Обособленное подразделение ООО «РГЦР» в г. Санкт-Петербурге |
| Поставщик | Победитель закупочной процедуры получивший право заключения договора |
| Объект | Чебоксарская ГЭС |

  - Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики (лот № 0008-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является модернизация комплекса ВУ АСУТП Чебоксарской ГЭС.

  - Существующее положение

Системное (операционные системы, СУБД) и прикладное ПО (SCADA-системы) программное обеспечение систем АСУТП, ССПИ, как значимых объектов КИИ, является иностранным, и в соответствии с Указом Президента РФ № 166 от 30.03.2022 должно быть заменено на отечественное ПО.

Поддержка ПО, используемого более 10 лет, прекращена производителем и согласно п. 373 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» данное ПО должно быть внесено в график перспективной замены или модернизации подсистем АСУТП (средств ТАИ) объекта электроэнергетики.

Исполняемое специализированное программное обеспечение АСУТП несовместимо с современными операционными системами и аппаратным обеспечением, что не позволяет организовать полноценный контроль доступа на базе SCADA системы, реализовать функцию экспорта данных для дальнейшего анализа. Устаревшее программное обеспечение АСУТП не поддерживает современные универсальные протоколы обмена данными.

Аппаратное обеспечение систем АСУТП, ССПИ иностранного производства, морально и физически устарело, компоненты оборудования частично сняты с производства. Приобретение ЗИП и техническая поддержка оборудования не возможны, в связи с санкционной политикой в отношении Российской Федерации со стороны не дружественных стран. Согласно п. 373 «Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», необходимо внесение в график перспективной замены или модернизации подсистем АСУТП (средств ТАИ) объекта электроэнергетики.

Аппаратное обеспечение ТСПД ВУ/НУ АСУТП выполнено по гибридной технологии, не соответствует требованиям документов: «Техническая политика Группы РусГидро» (приложение № 7 к настоящему ТЗ) и Приложению к приказу ПАО «РусГидро» от 13.03.2020 № 201 «Общие технические требования к верхнему уровню управления технологическими процессами ГЭС/ГАЭС» (приложение №1 к настоящему ТЗ). Отсутствует мониторинг сетевого, аппаратного и программного обеспечения ВУ/НУ АСУТП. ВУ АСУТП относится к значимым объектам КИИ 3 категории – «Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП)».

Оборудование ССПИ внедрено ООО «Энергосервиспроект» в январе 2008 года. Иностранное системное (операционные системы, СУБД) и прикладное (SCADA-системы) ПО, установленное на существующих серверах ССПИ, должно быть заменено на Российское ПО, согласно указу президента РФ от 30.03.2022 № 166. Вновь установленное ПО должно быть использовано в качестве базового для реализации задач ЦППС ВУ АСУТП. Функционал ЦППС должен быть реализован в отдельной DMZ. ССПИ относится к значимым объектам КИИ без категории – «Система сбора и передачи информации (ССПИ)».

Существующая центральная сигнализация:

Центральная сигнализация (ЦС) Чебоксарской ГЭС состоит из двух независимых схем – ЦС ЦПУ и ЦС ОРУ 500/220 кВ. ЦС предназначена для выявления и фиксации нарушений нормального режима работы оборудования, неисправностей, которые в дальнейшем могут привести к аварии, подачи аварийных и предупредительных сигналов посредством световых табло, сигнальных ламп, указательных реле, звуковой сигнализации, сигналов на ВУ АСУТП. Также в схеме ЦС реализована сигнализация положения коммутационных аппаратов на панелях управления ЦПУ и ОПУ.

В объем информации, выдаваемой ЦС ЦПУ о состоянии оборудования, входит:

- коммутационные положения выключателей основного оборудований ГЭС и ОРУ;

- коммутационные положения вводных выключателей, секционных выключателей и выключателей связи 1,2КРУ-6 кВ ГЭС и 3КРУ-6 кВ ОРУ;

- предупредительная и аварийная сигнализация вспомогательного оборудования ГЭС, сигнализация о неисправности устройств РЗА.

В объем информации, выдаваемой ЦС ОРУ о состоянии оборудования, входит:

- информация о работе, неисправности и ненормальных режимах основного оборудования ОРУ 500/220 кВ и устройств РЗА;

- информация о работе, неисправности и ненормальных режимах оборудования СН, оборудования СОПТ ОРУ и вспомогательного оборудования ОРУ;

- коммутационные положения и сигнализация об аварийном отключении выключателей ОРУ и 3КРУ-6 кВ.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплексная АСУТП | Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, влд. 34, Чебоксарская ГЭС | Система контроля и управления ТП ГЭС. Инв.№: ЧБ002444-7 |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

    - В ходе исполнения договора Заказчик предоставляет для выполнения работ в месте размещения объектов автоматизации на безвозмездной основе Поставщику следующие виды ресурсов:

    - Складские помещения и площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения материально-технических ресурсов, оборудования Поставщика;

    - Грузоподъёмные механизмы, необходимые для разгрузки оборудования.

    - Поставляемые оборудование и программное обеспечение не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами:

    - Реализацией развития инженерных решений существующей ВУ АСУТП Чебоксарской ГЭС и в соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года – https://rushydro.ru/activity/tsifrovaya-transformatsiya/

    - Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

    - Наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).

    - Соблюдение требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

    - В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности, заданной в ЗЗИ и в сопроводительных и закрывающих документах указать актуальные заводские артикулы взамен указанных
в Приложениях № 2 к Техническим требованиям.

- Требования к продукции

  - Требования по объемам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР

# Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики | компл. | 1 |

Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по изготовлению, заводским испытаниям, доставке, страхованию груза и транспортировке до места поставки и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.

  - Требования к срокам поставки

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х).

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х +… к.д.».

# Таблица 2.2. Требования к срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки | Требования к окончанию срока поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 28.99.39 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики | Х | Х + 90 к.д. |

  - Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 2.2.):

ОКПД2 28.99.39 Поставка программно-технического комплекса для модернизации верхнего уровня автоматизированной системы управления технологическим процессом Чебоксарской ГЭС в г. Новочебоксарск Чувашской республики (0008-ТПиР ИТ ДОХ-2026-РГЦР).

# Таблица 2.3. Требования к поставляемому оборудованию

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции |  | - Номенклатура и объем поставляемой продукции должны соответствовать данным, указанным в Таблицы 2.2. и в Приложении № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования. - Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Поставщиком в соответствии с ЗЗИ - Приложением № 2 к Техническим требованиям: №; Номенклатура; Раздел ЗЗИ. Шкаф коммуникационный ШКО №1; 58252232.425200.0013.401.011. Шкаф коммуникационный ШКО №2; 58252232.425200.0013.401.012. Шкаф серверный ЦОД №1; 58252232.425200.0013.401.001. Шкаф серверный ЦОД №2; 58252232.425200.0013.401.002. Шкаф ТСПД Устой-27.6; 58252232.425200.0013.401.111. Шкаф учета 1-2Г; 58252232.425200.0013.401.201. Шкаф учета 3-4Г; 58252232.425200.0013.401.202. Шкаф учета 5-6Г; 58252232.425200.0013.401.203. Шкаф учета 7-8Г; 58252232.425200.0013.401.204. Шкаф учета 9-10Г; 58252232.425200.0013.401.205. Шкаф учета 11-12Г; 58252232.425200.0013.401.206. Шкаф учета 13-14Г; 58252232.425200.0013.401.207. Шкаф учета 15-16Г; 58252232.425200.0013.401.208. Шкаф учета 17-18Г; 58252232.425200.0013.401.209. Шкаф учета 1КРУ; 58252232.425200.0013.401.213. Шкаф учета 2КРУ; 58252232.425200.0013.401.214. Шкаф учета 3КРУ; 58252232.425200.0013.401.215. Шкаф учета 220 кВ №1; 58252232.425200.0013.401.211. Шкаф учета 220 кВ №2; 58252232.425200.0013.401.212. Шкаф учета 35, 500 кВ; 58252232.425200.0013.401.210. Шкаф контроллерный СОТИАССО №1; 58252232.425200.0013.401.301. Шкаф контроллерный СОТИАССО №2; 58252232.425200.0013.401.302. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу на объекте и последующей эксплуатации. |
|  | Основные технические требования |  | - Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - Техническая политика ПАО «РусГидро» (Приложение № 3 к Техническим требованиям). |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | Общие требования |  | - Устройства ПТК должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств, установленными действующей редакцией, следующих НТД: - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - При эксплуатации ВУ АСУТП программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций. - При подготовке рабочего места, установке ПТК, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ должны быть соблюдены требования: - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. - Степень защиты шкафов ПТК, должна быть не ниже IP54 по ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)». - Оборудование ПТК должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» |
|  | Требования к электробезопасности |  | - По условиям электробезопасности ПТК должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - ПТК должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем. - Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению |  | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - в цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - в цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Контроль качества используемых комплектующих |  | Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов для продукции, включенной Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора. - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов |  | Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Общие требования |  | - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - Виды климатических исполнений и категорий размещения шкафов, предназначенных для районов с умеренным климатом – УХЛ4. |
|  | Требования к сборке и проведению испытаний шкафного оборудования |  |  |
|  | Место и порядок проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний | В ходе исполнения договора, в связи производственной необходимостью Заказчика в безотрывном графике работы персонала, Поставщиком должно быть обеспечено следующее: - Проведение промежуточных приемо-сдаточных испытаний изготовленных шкафов ВУ АСУТП, общестанционных систем в соответствии с Приложением № 4 к Техническим Требованиям комиссией в составе уполномоченных представителей Заказчика и Поставщика непосредственно на площадке, расположенной в городской черте Санкт-Петербурга, с подписанием Акта. - Перед началом приемо-сдаточных испытаний Заказчику должен быть предоставлен паспорт (или протокол) с отметкой службы ОТК разрешающий подачу питания на изделие и обеспечено присутствие в комиссии специалистов службы ОТК Поставщика. - Предоставление площадки для проведения промежуточных приемо-сдаточных испытаний, которая должна соответствовать следующим требованиям: - для обеспечения проверок качества сборки изделий и заявленных технических характеристик оснащенность следующим испытательным оборудованием: - источник питания 220В постоянного тока достаточной мощности для электропитания изделий; - мультиметр цифровой; - мегомметр. - наличие внешних цепей электропитания 220, 50Гц;¦ - наличие заземляющего контура в соответствии ПУЭ для защиты персонала от поражения электрическим током в ходе проведения испытаний. - Наличие у Поставщика возможности оперативного (до 1 суток) устранения замечаний по сборке, выявленных в ходе приемо-сдаточных испытаний для своевременного завершения испытаний перед отправкой оборудования на Объект. |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  |  |
|  | Место поставки |  | В соответствии с Таблицей № 1 Технических Требований. |
|  | Входной контроль при поставке |  | Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Объекта. |
|  | Условия доставки |  | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | Назначенный срок службы |  | Должен составлять не менее 10 лет. |
|  | Требования к техническому обеспечению |  | - Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов. - Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней. - Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». - Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными трубками с печатной буквенной и цифровой информацией. - Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Сроки гарантии |  | - Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование действуют в течение 12 месяца с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки оборудования. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать рабочей документации. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  | - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: №№; Наименование документа; Кол-во. Сертификаты качества на компоненты; 2 экз.. Технические паспорта на компоненты и изделия на русском языке; 2 экз.. Руководства по эксплуатации на русском языке; 2 экз.. Инструкция по монтажу; 2 экз.. Упаковочные листы; 2 экз.. Протоколы испытаний в соответствии с п. 26 РД 34.45-51.300-97; 2 экз.. Упаковочные ярлыки; 2 экз.. Товарно-транспортные накладные формы № 1-Т; 2 экз.. Товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ (УПД); 2 экз.. - Отчетная документация предоставляется Поставщиком на бумажном и электронном видах. Электронный вид документов должен быть записан носитель. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование |  | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации и в Единый перечень продукции, подлежащей декларированию, утвержденные Правительством РФ и действующие в период действия договора.. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | Соответствие продукции нормативно-техническим документам |  | Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-техническими документами (НТД): - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем». - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». - ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация». - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |  |
|  | Приемка оборудования на объекте |  | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами Акта входного контроля поставляемого оборудования и унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная». |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением к нему заполненной формы Приложения № 1 к Техническим требованиям – Спецификация поставляемого оборудования.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

- Приложения

Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку

| Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| https://disk.rushydro.ru/index.php/s/M97KAnCTnw4fBkD | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – КОМПЛЕКТ ЗЗИ НА НОВЫЕ ШКАФЫ |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 – ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ РУСГИДРО |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 – 633312.425220.00018.600.ПМ.01 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ |