«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного инженера ЦЭС

Филиал ПАО «Якутскэнерго»

___________А.И. Борисов

«___»________________2026г.

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.11.43.000 Поставка трансформаторов силовых свыше 1000 кВА для аварийного запаса Центральных электрических сетей»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

Поставка трансформаторов силовых под ремонтную программу Центральных и Западных электрических сетей.	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	6

Таблица 3.1 Требования к продукции	6

3. Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника	10

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.	11

5. Приложения	11

Приложение №1 к Техническим требованиям	12

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| IPXX | International Protection Marking (код степени защиты оболочки); |
| --- | --- |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника; |
| АСУТП | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| ГКПЗ | годовая комплексная программа закупок |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности |
| КЗ | короткое замыкание |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ПАО | публичное акционерное общество; |
| ПС | подстанция |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| РЗ | релейная защита |
| ПБВ | переключение без возбуждения |
| РФ | Российская Федерация |
| ТУ | технические условия |
| ТТ | технические требования / трансформатор тока; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| ФЗ | федеральный закон |
| СТО | Станция технического обслуживания |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка трансформаторов силовых для восполнения аварийного запаса Центральных электрических сетей.

  - Цель использования закупаемой продукции

Поставка трансформаторов силовых для восполнения аварийного запаса Центральных электрических сетей.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции* | Единица измерения | Кол-во | В том числе авар. запас | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
|  | Трансформатор силовой ТМН-1000/35/10 кВ У/Д-11 УХЛ1 | шт | 1 | 1 | 27.11.43.000 | Установлен режим преимущества закупки российской продукции |

*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка трансформаторов силовых таблица 1.1 технических требований | С даты подписания договора | В течении 90 дней с даты подписания договора. |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3.1 Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Трансформаторы силовые | В соответствии с приложениями №1-3 к настоящим техническим требованиям | Согласие с требованием | Представить заполненные приложения к настоящим Техническим требованиям №№1-4 |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  |
| 2.1 | Место поставки | Направление №1: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, пр-кт Михаила Николаева 26. | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
| 3.1 | Срок гарантии | Соответствие качества продукции требованиям нормативно-технической документации не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. | Указание характеристик |  |  |
| 3.2 | Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений трансформатора силового | не менее 10 лет с даты поставки |  |  |  |
| 4. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- |  |
| 4.1. | Продукция, является новой, неиспользованной, со сроком изготовления не ранее 3 квартала 2026 г. (Под новым следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не приходила ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). | не ранее 3 квартала 2026 г. | Указание характеристик |  |  |
| 5. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
| 5.1 | Требования к отгрузке и упаковке товара | Поставщик обеспечивает упаковку Товара, способную предотвратить повреждение Товара или его порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение (с соблюдением требований ГОСТ 23216-78, а также ГОСТ 15846-2002). | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2 | Требования к маркировке товара | Маркировка – по ГОСТ Р 52565-2006. Транспортная маркировка грузовых мест проводится по ГОСТ 14192-96 и содержит основные, дополнительные и информационные надписи и манипуляционные знаки. Отправленное оборудование должно иметь следующие сопроводительные документы: - транспортная накладная или иной документ, ее заменяющий – 1 экз.; - декларация соответствия – 1 экз.; - упаковочный лист – 1 экз.; - документ, подтверждающий происхождение товара – 1 экз. В комплект должны входить паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации оборудования, свидетельство о поверке. В документации, передаваемой вместе с Оборудованием, должна содержаться информация, в которой должно быть указано: - наименование Поставщика; - гарантийные обязательства Поставщика; - наименование изготовителя (в случае, если поставщик и изготовитель не совпадают), в том числе составных частей товара; - гарантийные обязательства изготовителей, если поставщик и изготовитель не совпадают (в том числе гарантийные обязательства изготовителей составных частей, если о них указано в документации изготовителя Оборудования); номер и дата подписания договора, на основании которого осуществлена поставка Оборудования | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3 | Соответствие изготовляемого оборудования | 1. ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ Р 52719-2007; 2. Обязательное соответствие оборудования техническим требованиям, указанным в п. 5.3.15 ПТЭЭС 3. Оборудование и комплектующие его изделия изготовление из материалов экологически безопасных. 4. Должны соответствовать ГОСТ Р 56738-2015 «ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И РЕАКТОРЫ Требования и методы испытаний электрической прочности изоляции.» | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4 | Наличие сервисного центра в РФ | Обязательно | Согласие с требованием |  |  |
| 5.5 | Приемка | Производится по итогам подписания акта приемки-передачи товара. При обнаружении дефектов, составляется дефектный акт и в течении 3 рабочих дней подписанный и скрепленный печатью отправляется Поставщику электронной почтой. Все дефекты восстанавливаются за счет Поставщика на основании акта. | Согласие с требованием | Предоставить протоколы |  |
| 6. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
| 6.1 | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | К комплекту поставленного оборудования прилагается следующая эксплуатационная документация: - паспорт на каждую единицу оборудования; - протокол заводских испытаний; - руководство по эксплуатации, содержащее раздел по ремонту; - декларация соответствия; - инструкция по сборке; - инструкция по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; - ведомость эксплуатационных документов; - ведомость ЗИП; габаритный или монтажный чертеж. | Согласие с требованием |  |  |

3. Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ и Приложениями №1-3 к ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ и Приложениях 1-3 к ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:

а) Копию Декларации о соответствии на «силовые трансформаторы» о соответствии требованиям ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ Р 52719-2007 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).

Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа.

3.3. Руководство (инструкцию) по эксплуатации на силовые трансформаторы;

3.4. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2014 «Свод правил строительства в сейсмических районах») на силовые трансформаторы;

3.5. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливаются силовые трансформаторы.

3.6. В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024г №1875 Участник должен предоставить документ, подтверждающий страну происхождения товара и указать в коммерческом предложении (структура НМЦ) наименование реестра и номер реестровой записи.

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5. Приложения

- Опросный лист на Трансформатор силовой ТМН-1000/35/10 кВ У/Д-11 УХЛ1;

#### Приложение №1 к Техническим требованиям

- Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Трансформатор силовой ТМН-1000/35/10 кВ У/Д-11 УХЛ1

| № п/п | Наименование параметра |  |  |  | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - 1.1 | Мощность, кВА |  |  |  | 1000 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Напряжение обмоток при холостом ходе, кВ: |  |  |  | ВН | Согласие с требованием | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  |  | 35 | Согласие с требованием | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  |  | НН | Согласие с требованием | Указание характеристик |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Согласие с требованием | Указание характеристик |  |  |
| 1.3 | Схема и группа соединения |  |  |  | У/Д-11 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Частота, Гц |  |  |  | 50 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Число фаз |  |  |  | 3 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Нуль |  |  |  | Выведенный |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Регулировка под нагрузкой (РПН) |  |  |  | ± 4х2,5 % (9 ступеней) |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Указатель уровня масла |  |  |  | Да, поплавковый |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.9 | Наличие термометра |  |  |  | да |  | Согласие с требованием |  |  |
| 1.10 | Наличие клапана сброса давления |  |  |  | Да |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2. | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1 | Наличие аппаратных штыревых зажимов АШМ на стороне НН |  | да |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.2 | Наличие катков для трансформатора ТМ |  | нет |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3 | Комплектность поставки |  |  | в соответствии с ГОСТ 11920-85 |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3. | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2 | Температура окружающей среды | (-60 - +40)0С |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3 | Категория размещения | Наружной установки |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4 | Сейсмостойкость | 6 баллов по шкале MSK-64 |  |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |