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Разъяснение положений открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

В связи с поступившим запросом № 492273 от 19.08.2026 12:43 MCK сообщаем следующее:

ВОПРОС: 
Уважаемый Заказчик!
Направляем запрос о внесении изменений в конкурсную документацию по закупочной процедуре №32616295322   Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Согласно требований, установленных п.4.1.13. конкурсной документации Заказчика,
 
для участников закупки установлено требование о наличии лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений со следующими видом работ:

П.5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.

Согласно Федерального закона от 10.07.2012г. №117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» внесены изменения в Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 (ст.32, ст.83) система пожарной сигнализации должна обеспечивать дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны  без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 
Согласно Рабочей и сметной документации, а также ФЗ № 99-ФЗ от 04.05.2011г. и п.3 Положения о лицензировании, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (далее – Постановление № 1128), данные работы могут выполнять только те участники, которые имеют действующую лицензию на право осуществления деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, со следующими видами работ, а именно:
•	П.6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (пункт 6 Приложения к Постановлению № 1128). 
•	 П.2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ (пункт 2 Приложения к Постановлению № 1128).

Просим внести корректировку в аукционную документацию, в части добавления к требованиям к участнику наличия лицензии МЧС с п.2, п.6 Приложения к ПП № 1128.
	ОТВЕТ: 
	
	Добрый день!

В документацию будут внесены изменения.

Начальник службы организации закупок
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