

«УТВЕРЖДАЮ»
 Первый заместитель директора -                                                                                                              
- Главный инженер
Филиала ПАО «РусГидро»
   — «Жигулевская ГЭС»
                                                                                  ___________ А.И. Богданов 
           «      »  _________  2026 











Технические требования на поставку универсальных пожарных стволов.


ОКПД2 28.29.22.120 Поставка  универсальных пожарных стволов 
для объектов Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС»



СОДЕРЖАНИЕ
1.	Общие сведения	3
1.1.	Обозначения и сокращения	3
1.2.	Наименование закупаемой продукции	4
1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4
1.4.	Существующее положение	4
2.	Требования к продукции	4
2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4
2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4
Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4
2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4
Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4
2.2.	Требования к качеству продукции	5
Таблица 3. Требования к продукции	5
3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11


1. [bookmark: _Toc163817111][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc163817112][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ТР ЕАЭС 043/2017
	Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40)

	ГОСТ 
9923-2021
	Межгосударственный стандарт. «Техника пожарная. Стволы пожарные ручные. Общие технические требования. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.04.2022 N 236-ст)






1.2. [bookmark: _Toc163817113][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции
	ОКПД2 28.29.22.120 Поставка универсальных пожарных стволов для объектов Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС».

1.3. [bookmark: _Toc163817114][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Пожарные стволы - устройства, устанавливаемые на конце напорной линии для формирования и направления огнетушащих струй при тушении пожаров на объектах Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС». 
1.4. [bookmark: _Toc163817115][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
	Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. На объектах защиты применяются ручные пожарные стволы, формирующие только сплошную струю воды. Поставка универсальных пожарных стволов осуществляется в целях обеспечения возможности тушения распыленными струями воды действующих электроустановок напряжением до 0,4 кВ, с которых невозможно снять напряжение.
1.5. Иные требования и сведения общего характера
	Требования к участникам закупки: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков ФАС.
2. [bookmark: _Toc163817116][bookmark: _Toc51339693]Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc163817117]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc163817118]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc163817119][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Универсальный пожарный ствол РСК-50А
	[bookmark: _GoBack]шт
	77


2.1.2. [bookmark: _Toc163817120][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc163817121][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Продукция согласно перечня табл. 1.1. настоящих технических требований
	С даты подписания договора 
	В течение 45 рабочих  дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc163817122][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc163817123] Таблица 3. Требования к продукции 

Наименование продукции (позиция №1-2 Таблицы 1.1): «Поставка  универсальных пожарных стволов для объектов Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Требования к функциональным характеристикам
	Конструкция ствола должна обеспечивать:
- равномерное распределение жидкости по конусу факела распыленной струи;
- прочность и герметичность корпуса ствола и его соединений (при наличии) при гидравлическом давлении, в 1,5 раза превышающем рабочее. При этом не допускается появление следов воды в виде капель на наружных поверхностях деталей и в местах соединений;
- герметичность перекрывного устройства стволов при рабочем давлении. При этом утечка раствора через перекрывные устройства не должна превышать 2 см3/мин;
- усилие на органах управления запорно-регулирующей арматурой при рабочем давлении не более 60 Н;
- фиксацию каждого положения (закрыто, подача воды в рабочем диапазоне, промывка ствола) органа управления перекрывным устройством при переключении режимов работы ствола;
- бесступенчатое изменение вида струи от сплошной до распыленной;
- изменение расхода огнетушащих веществ (для стволов пожарных универсального типа) без прекращения их подачи;
- конструктивное исполнение и точность изготовления стволов одного типоразмера должны обеспечивать техническую совместимость его сборочных единиц и деталей.
- корпус ствола, органы управления перекрывным или переключающим устройством должны иметь термоизолирующее (защитное) покрытие;
- крепление отдельных деталей, сборочных единиц должно исключать самопроизвольное ослабление и отвинчивание при эксплуатации;
- соединительные головки стволов должны обеспечивать смыкаемость с рукавными головками одного условного прохода;
- соединительные штуцеры стволов высокого давления должны обеспечивать смыкаемость с рукавными штуцерами. 
	
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг

	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла.
	
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к материалам
	Материалы деталей стволов и защитные покрытия должны быть устойчивы к пенообразователям и ОВ, а также обеспечивать работоспособность изделий при работе на воде и водных растворах ОВ.
	
	
	

	3.2. 
	Требования к документации
	Эксплуатационные документы по ГОСТ Р 2.601-2019
	
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Требования к диапазону температур 
	Не предъявляются
	
	
	

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара
	Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение Товара (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком, по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Транспорт, на котором осуществляется доставка, не должен содержать попутного груза.
	
	
	

	5.2. 
	Требования к маркировке
	На каждый ствол должна быть нанесена маркировка, содержащая следующие данные:
- наименование или товарный знак изготовителя;
- наименование страны-изготовителя;
- идентификационный номер изделия по системе нумерации изготовителя;
- обозначение ствола;
- рабочее давление, МПа;
- надписи (или условные обозначения), указывающие направление поворота перекрывного (переключающего) устройства в положения "Сплошная струя", "Распыленная струя", а также в положение "Закрыто" ;
- год изготовления.
- метод нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение срока службы ствола, установленного изготовителем.
- транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.

	
	
	

	5.3. 
	Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара
	Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения Товара должна быть включена в стоимость Товара.
	
	
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	
	
	
	
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки продукции.
	
	
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	Техническая часть заявки
	В технической части заявка участника должна содержать информацию о полном наименовании продукции или их эквиваленте с указанием параметров поставляемой продукции, в том числе:
	
	
	

	8.1.1.
	
	Техническое описание продукции, код товара согласно каталогу производителя;
	
	
	

	8.1.2.
	
	Для изготовителя продукции:
Заполненные таблицы технических характеристик, в соответствии с техническими требованиями Заказчика.
	
	
	

	8.2. 
	На этапе поставки должны быть представлены
	- сертификаты соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 ;
- эксплуатационные документы по ГОСТ Р 2.601-2019
	
	
	

	8.3.
	Спецификация поставляемой продукции
	Спецификация поставляемой продукции должна быть представлена в двух вариантах:
- на бумажном носителе; 
- на электронном носителе (в формате Word, Excel, Pdf), полностью соответствующем бумажному варианту.
	
	
	

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	9.1. 
	Требования по сертификации
	Наличие на продукцию сертификатов соответствия ТР ЕАЭС 043/2017
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3. [bookmark: _Toc163817124][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).


	Согласовано:
Заместитель главного инженера по технической части 
    ___________ / М.В. Блинов/ 
 «____»___________  20___ г.        
	Согласовано:
Начальник службы безопасности

___________ / А.Н. Пуртов/
 «____»___________  20___ г.

	Согласовано:
Начальник СОТиПК
   
 ___________ / С.Л. Михайлов/ 
 «____»___________  20___ г.            
	Согласовано:
Руководитель ЮГ

___________ / Д.В. Давыдов/
 «____»___________  20___ г.

	Согласовано:
Начальник ОЗ

___________ / А.В. Ефремов/
 «____»___________  20___ г.                        
	Согласовано:
Начальник ОМТО

___________ / Д.А. Ганин/
 «____»___________  20___ г.




4. Приложения
1. Спецификация универсальные пожарные стволы для объектов Филиала ПАО «РусГидро» –«Жигулевская ГЭС»







