Приложение № 1.1. Требования к продукции.      
Таблица 1. Высоковольтные ввода 35 кВ
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	№
	Технические характеристики 
	Выключательный ввод 35 кВ
	

	1
	Марка ввода, заводской чертеж
	ВВФ,ВПФ-35 (для выкл.ВТ-35 ) ч.АГИЕ.686381.001-03

	

	2
	Номинальное/наибольшее рабочее напряжение сети, не менее кВ
	35/40,5
	

	3
	Номинальный рабочий ток, не менее (А)
	630
	

	4
	Испытательное напряжение одноминутное 50 Гц, в сухом состоянии, не менее кВ
	95
	

	5
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее кВ
	190
	

	6
	Тип внутренней изоляции
	Монолитная втулка и фланец из эпоксидного компаунда, полость между покрышкой ввода и втулкой заполнена виниполом  
	

	7
	Тип внешней изоляции
	фарфор
	

	8
	Категория внешней изоляции ГОСТ 9920-89, не менее
	II
	

	9
	Размер нижнего контактного стержня
	Длина — 82 мм, 
диаметр — 21 мм
	

	10
	Дополнительные требования
	Сопротивление токоведущей цепи вводов на постоянном токе при температуре 20°С не должно быть более 70 мкОм
	



