Приложение № 1.1. Требования к продукции.

Таблица 1. Высоковольтные ввода 35 кВ

|  |  | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Технические характеристики | Выключательный ввод 35 кВ |  |
| 1 | Марка ввода, заводской чертеж | ВВФ,ВПФ-35 (для выкл.ВТ-35 ) ч.АГИЕ.686381.001-03 |  |
| 2 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение сети, не менее кВ | 35/40,5 |  |
| 3 | Номинальный рабочий ток, не менее (А) | 630 |  |
| 4 | Испытательное напряжение одноминутное 50 Гц, в сухом состоянии, не менее кВ | 95 |  |
| 5 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, не менее кВ | 190 |  |
| 6 | Тип внутренней изоляции | Монолитная втулка и фланец из эпоксидного компаунда, полость между покрышкой ввода и втулкой заполнена виниполом |  |
| 7 | Тип внешней изоляции | фарфор |  |
| 8 | Категория внешней изоляции ГОСТ 9920-89, не менее | II |  |
| 9 | Размер нижнего контактного стержня | Длина — 82 мм, диаметр — 21 мм |  |
| 10 | Дополнительные требования | Сопротивление токоведущей цепи вводов на постоянном токе при температуре 20°С не должно быть более 70 мкОм |  |