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1. [bookmark: _Toc145404801][bookmark: _Toc180575053][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc180575054][bookmark: _Toc145404802][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ПАО
	публичное акционерное общество

	ФАС
	Федеральная антимонопольная служба

	ГЭС
	гидроэлектростанция

	ГА
	гидроагрегат

	ТТ
	технические требования

	НТД
	нормативно-техническая документация






1.2. [bookmark: _Toc145404803][bookmark: _Toc180575055][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемого Товара
	ОКПД2 28.11.32.000 Поставка маслоохладительных установок для модернизации маслонапорных установок гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»»
1.3. [bookmark: _Toc180575056][bookmark: _Toc145404804][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемого Товара
Модернизация маслонапорных установок (Далее - МНУ) гидроагрегатов путем оснащения сливных баков маслоохладительными установками для снижения температуры масла в системе регулирования и улучшения циклов работы маслонасосов МНУ. 
1.4. [bookmark: _Toc180575057][bookmark: _Toc145404805][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение 
Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.
На гидроагрегатах ст.№№ 4, 7, 8, 14 в ходе реконструкции в период с 2013г по 2017г была произведена замена гидротурбинного оборудования, МНУ, системы регулирования, механической части генераторов. Изменение параметров оборудования (давление, объем масла, параметры исполнительных устройств системы регулирования) привело к повышению температуры масла в системе регулирования и ухудшению режимов работы маслонасосов МНУ. 

1.5. Требования к участнику
	Требования к Поставщику: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков) ФАС России.
2. [bookmark: _Toc180575058][bookmark: _Toc145404806][bookmark: _Toc51339693]Требования к Товару
2.1. [bookmark: _Toc180575059][bookmark: _Toc145404807]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc180575060][bookmark: _Toc145404808]Перечень и объем закупаемого Товара
[bookmark: _Toc180575061][bookmark: _Toc145404809][bookmark: _Toc51339695]Таблица 1 Перечень и объем закупаемого Товара
	№
п/п
	Наименование Товара
	Обозначение
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Установка маслоохладительная
	2317229 СБ
	шт
	4

	
	В состав каждой установки маслоохладительной п.1 входят:
	
	
	

	1.1. 
	Термопреобразователь сопротивления ТП-9208
	2317229 Э4
	шт
	1

	1.2. 
	Рама из швеллера
	2317230
	шт
	1

	1.3. 
	Насос в сборе с электродвигателем 
	КММ-ВЕ 65-50-160б/2-У3
	шт
	1

	1.4. 
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный, ЗАО «Ридан»
	Тип НН№19-А
	шт
	1

	1.5. 
	Кронштейн лубрикатора
	
	шт
	1

	1.6. 
	Лубрикатор
	
	шт
	1

	1.7. 
	Манометр, корпус ф100 мм, штуцер радиальный, резьба М20х1,5, без фланца
	МП3-У-1МПа-1,5
	шт
	2

	1.8. 
	Термометр РОСМА (0-60С) ДК100 L=64, G1/2, общетехн., гильза латунь, кл. точности 1.5
	БТ-51.211, арт.D070-02097
	шт
	1

	1.9. 
	Клапан с электромагнитом, DN50, PN10, ARI-armaturen
	Тип 5282
	шт
	1

	1.10. 
	Затвор дисковый поворотный, ARI-ZESA, DN65, PN10, тип привода - рукоятка с фиксирующим пазом Gr.1, уплотнения - NBR
	
	шт
	3

	1.11. 
	Затвор дисковый поворотный с термометром биметалическим 0-60 °C, ARI-ZESA, DN65, PN10, тип привода - рукоятка с фиксирующим пазом Gr.1, уплотнения - NBR
	
	шт
	1

	1.12. 
	Пускатель двигателя 
	ПМЛ-121002В, 220В, 50Гц
	шт
	1

	1.13. 
	Реле пускателя двигателя 
	РТЛ-1012 0*4
	шт
	1

	1.14. 
	Расходомер Eletta 
	FM-S25-FA65-L-150012065L 
	шт
	1

	1.15. 
	Фильтр сетчатый (грязеуловитель), сетка 1,25 мм из нерж. стали, DN65, ARI-Strainer
	фигура (рисунок) 52.059
	шт
	1

	1.16. 
	Блок управления, ООО «Проэлтех» г.Череповец
	МО-1
	шт
	1

	
	Каждый блок управления п.1.16. содержит:
	
	
	

	1.16.1. 
	Шкаф навесной 3D с платой 4х4х2, Schneider Electric
	NSYS3D4420P
	шт
	1

	1.16.2. 
	Комплект проушин (4 проушины)
	NSYAEFPFSC
	шт
	1

	1.16.3. 
	Автоматический выключатель 2-полюсный, 2А,  Siemens
	5SY5202-7
	шт
	1

	1.16.4. 
	Импульсный блок питания, вход 220 В AC, выход 24В DC, MeanWell
	MDR-60-24
	шт
	1

	1.16.5. 
	Логический модуль Siemens LOGO! , 24В
	6ED1052-1HB00-0BA6
	шт
	1

	1.16.6. 
	Модуль расширения термосопротивления Siemens LOGO! , 12/24В
	6ED1055-1MD00-0BA1
	шт
	1

	1.16.7. 
	Кабель Siemens LOGO!
	6ED1057-1AA01-0BA0
	шт
	1

	1.16.8. 
	Программное обеспечение Siemens LOGO! Soft Comfort
	6ED1058-1BA01-0YA0
	шт
	1

	1.16.9. 
	Переключатель кулачковый (3 положения)
	4G 10-51-U-R014
	шт
	1

	1.16.10. 
	Лампа со встроенным светодиодом зеленая, 24В, ABB
	CL-502G, арт.1SF A619402R5022
	шт
	3

	1.16.11. 
	Лампа со встроенным светодиодом красная, 24В, ABB
	CL-502R, арт.1SF A619402R5021
	шт
	2

	1.16.12. 
	Реле, 24В, ABB
	CR-M024DC2L, арт.1SVR405611R1100
	шт
	1

	1.16.13. 
	Цоколь для реле CR-M, ABB
	CR-M4LS, арт.1SVR405651R3100
	шт
	1

	1.16.14. 
	Фиксатор для реле CR-M, ABB
	CR-MH, арт.1SVR405659R1000
	шт
	1

	1.16.15. 
	Светодиод зеленый для реле CR, ABB
	CR-P/M-62V, арт.1SVR405654R1000
	шт
	1

	1.16.16. 
	Реле, 24В, ABB
	CR-P024DC2, арт. 1SVR405601R1000
	шт
	2

	1.16.17. 
	Цоколь, раздельные контакты, ABB
	CR-PLS, арт. 1SVR405650R0000
	шт
	2

	1.16.18. 
	Фиксатор, ABB
	CR-PH, арт. 1SVR405659R0000
	шт
	2

	1.16.19. 
	Светодиод зеленый для реле CR, ABB
	CR-P/M-62V арт. 1SVR405654R1000
	шт
	2

	1.16.20. 
	Клемма пружинная 4-проводная, Phoenix Contact
	ST 2,5-QUATTRO, арт.3031306
	шт
	28

	1.16.21. 
	Крышка клеммы пружинной 4-проводной, Phoenix Contact
	D-ST 2,5-QUATTRO, арт.3030514
	шт
	1

	1.16.22. 
	Маркировка на стопор, Phoenix Contact
	KLM-A, арт.1004348
	к-кт
	1

	1.16.23. 
	Клемма пружинная 4-проводная заземляющая, Phoenix Contact
	ST 2,5-QUATTRO-PE, арт.3031322
	шт
	2

	1.16.24. 
	Стопор, Phoenix Contact
	E/UK, арт.1201442
	шт
	7

	1.16.25. 
	Мостик штекерный (2-пол.), Phoenix Contact
	FBS 2-5, арт.3030161
	шт
	3

	1.16.26. 
	Мостик штекерный (3-пол.), Phoenix Contact
	FBS 3-5, арт.3030174
	шт
	1

	1.16.27. 
	Профиль, толщина 1мм, L=2000мм, ДКС
	OMEGA 3 F 35x7,5
	м
	1

	1.16.28. 
	Кабель-канал перфорированный 40х40, ДКС
	
	м
	1

	1.16.29. 
	Кабель-канал перфорированный 25х40, ДКС
	RL6
	м
	2

	1.16.30. 
	Сальник IP54
	PG16
	шт
	2

	1.16.31. 
	Сальник IP54
	PG11
	шт
	5

	2. 
	Трубопроводы маслоохладительной установки
	ПР.19.00.00 СБ, ПР 19.01.00 МЧ
	шт
	4


[bookmark: _Toc51339695_Копия_1][bookmark: _Toc180575061_Копия_1][bookmark: _Toc145404809_Копия_1]Таблица 1.2 Требуемые технические характеристики основных узлов Товара
	№
п/п
	Наименование
	

	1 
	Насос
	

	1.1 
	Типа насоса
	центробежный

	1.2 
	Марка насоса
	КММ-ВЕ 65-50-160б/2-У3

	1.3 
	Подача насоса, Q, м3/ч, не менее
	25

	1.4 
	Номинальный напор насоса, м , не менее
	20

	1.5 
	Номинальная частота вращения насоса, об/мин
	3000

	1.6 
	Рабочая среда насоса*
	Турбинное масло ТП-30

	2 
	Электродвигатель
	

	2.1 
	Маркировка типа электродвигателя
	АИМЛ 90 L 2

	2.2 
	Тип электродвигателя
	Асинхронный, взрывозащищенный

	2.3 
	Маркировка взрывозащиты
	1ExdIIBT4

	2.4 
	Мощность электродвигателя, кВт, не менее
	3

	2.5 
	Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин
	2700

	2.6 
	Напряжение питания электродвигателя, В
	380

	2.7 
	Частота электрической сети питания электродвигателя, Гц
	50

	2.8 
	Мощность электродвигателя
	3кВт

	2.9 
	Климатическое исполнение электродвигателя
	умеренный климат, категория размещения 2.5 под навесом, без прямого попадания воды;

	3 
	Аппарат теплообменный пластинчатый разборный
	

	3.1 
	Тип аппарата 
	НН№19-А

	3.2 
	Количество пластин, шт
	134

	3.3 
	Тепловая нагрузка, ккал/ч
	97000

	3.4 
	Размер стяжки, мм, не менее
	342

	4 
	Расходомер Eletta FM-S25-FA65-L-150012065L 
	

	4.1 
	Диапазон расхода рабочей среды, л/мин
	100-500




2.1.2. [bookmark: _Toc180575062][bookmark: _Toc145404818][bookmark: _Toc51339696]Требования к срокам поставки Товара и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: _Toc180575063][bookmark: _Toc145404819][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc501251261][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара 
	№ п/п
	Наименование Товара / партии Товара
	Количество
	Требования к началу работ
	Требования к окончанию срока поставки Товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Установка маслоохладительная черт.2317229 СБ
	4
	С даты заключения Договора
	Не позднее 10.12.2028г.

	2. 
	Трубопроводы маслоохладительной установки черт. ПР.19.00.00 СБ, ПР 19.01.00 МЧ
	4
	С даты заключения Договора
	Не позднее 10.12.2028г.



6

2.2. [bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc180575064][bookmark: _Toc145404820][bookmark: _Toc46743511]Требования к качеству Товара
[bookmark: _Toc180575065][bookmark: _Toc145404821] Таблица 3. Требования к Товару 

Наименование Товара: ОКПД2 28.11.32.000 Поставка маслоохладительных установок для модернизации маслонапорных установок гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Покупателя
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Использование эквивалентов
	Возможно использование эквивалентов составных частей Товара при условии письменного согласования с Покупателем
	
	
	

	2. 
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Требования к информационной безопасности результата оказания услуг

	Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, покупателей, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества).
	
	
	

	2.2. 
	
	Въезд автотранспорта на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» допускается только без попутного груза, либо пустым.
	
	
	

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1. 
	Требования к конструкции
	Конструкция поставляемого Товара должна соответствовать требованиям чертежей согласно табл.1
	
	
	

	3.2. 
	
	Внутренние поверхности всех труб, фланцев, отводов, уголков поставляемых в комплекте должны быть гладкими, чистыми, без следов окалины, коррозии песка, грязи.
	
	
	

	3.3. 
	Требования к материалам
	При оказании услуг должны применяться продукция, материалы и вещества, соответствие которых подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия.
	
	
	

	3.4. 
	
	Все применяемые материалы должны быть новыми и не использоваться ранее.
	
	
	

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам
	-//-
	-//-
	-//-

	5. 
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1. 
	Доставка, разгрузка и перемещение Товара
	Транспортировка до склада Покупателя выполняется силами и средствами Поставщика. Выгрузка Товара на складе Покупателя выполняется силами и средствами Покупателя. Погрузка и выгрузка Товара вне территории склада Покупателя выполняется силами и средствами Поставщика.
	
	
	

	5.2. 
	
	Товар в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта с верхним типом погрузки/выгрузки.
	
	
	

	5.3. 
	
	Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Разгрузка осуществляется за счёт поставщика. Приемка Товара в рабочие дни с 08:00 до 15:00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также Ф.И.О., дата рождения и номер водительского удостоверения водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15:00.
	
	
	

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1. 
	По истечении 72 часов непрерывной работы с момента наступления режима эксплуатации и отсутствии отклонений в работе гидротурбины зап. части и материалы принимаются в эксплуатацию.
	
	
	

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	-//-
	-//-
	-//-

	7.1. 
	Срок гарантии
	Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (указан в п.6.1.).
	
	
	

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1. 
	
	
	
	
	

	8.2. 
	
	Средства измерения (манометры, термометры) входящие в состав Товара должны иметь действительную поверку на момент поставки Товара Покупателю.
	
	
	

	8.3. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом (на каждое изделие, либо на каждый комплект изделий):
сертификаты качества,
технические паспорта,
руководства по эксплуатации,
протоколы заводских испытаний (измерений), товарную накладную унифицированной формы ТОРГ 12 в 2 экз. Все документы на русском языке (обязательно).
	
	
	

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации
	-//-
	-//-
	-//-

	10. 
	Требования к экономическим параметрам
	-//-
	-//-
	-//-

	10.1. 
	Назначенный срок службы, не менее
	40 лет
	
	
	

	11. 
	Требования к сопутствующим услугам:
	-//-
	-//-
	-//-

	11.1. 
	Требования к шефмонтажу
	-//-
	-//-
	-//-

	11.2. 
	Требования к шефналадке
	-//-
	-//-
	-//-

	11.3. 
	Требования к прочим услугам
	-//-
	-//-
	-//-

	12. 
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора
	-//-
	-//-
	-//-

	13. 
	Прочие (дополнительные) требования к Товару
	-//-
	-//-
	-//-
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3. [bookmark: _Toc180575066][bookmark: _Toc145404822][bookmark: _Toc53393312]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Поставщик предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. Вместе с Коммерческим предложением Поставщик должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).
4. [bookmark: _Toc180575067][bookmark: _Toc145404823]Приложения
[bookmark: _Toc180575068][bookmark: _Toc143854335][bookmark: _Toc130454102][bookmark: _Toc130454103]Приложение №1: Спецификация поставляемого Товара
[bookmark: _Toc180575069][bookmark: _Toc130454105][bookmark: _Toc143854337]Приложение №2: Перечень и объем закупаемого Товара

Контактный телефон специалиста станции, ответственного за ответы на вопросы по ТТ:
Ф.И.О. Базин Сергей Павлович  тел. +7(84862) 75-1-22. 
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