УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора -

- Главный инженер

Филиала ПАО «РусГидро»

«Жигулевская ГЭС»

___________ А.И. Богданов

«     »  ____________  2026 г.

Технические требования

ОКПД2 28.11.32.000 Поставка маслоохладительных установок для модернизации маслонапорных установок гидроагрегатов

Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой Товара	4

1.3.	Цель использования закупаемой Товара	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к Товара	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой Товара	4

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой Товара	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки Товара и оказания сопутствующих услуг	5

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара	5

2.2.	Требования к качеству Товара	6

Таблица 3. Требования к Товара	6

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Приложения	11

Приложение №1: Спецификация поставляемой Товара	11

Приложение №2: Перечень и объем закупаемой Товара	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ПАО | публичное акционерное общество |
| --- | --- |
| ФАС | Федеральная антимонопольная служба |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| ГА | гидроагрегат |
| ТТ | технические требования |
| НТД | нормативно-техническая документация |

#### Наименование закупаемого Товара

ОКПД2 28.11.32.000 Поставка маслоохладительных установок для модернизации маслонапорных установок гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»»

#### Цель использования закупаемого Товара

Модернизация маслонапорных установок (Далее - МНУ) гидроагрегатов путем оснащения сливных баков маслоохладительными установками для снижения температуры масла в системе регулирования и улучшения циклов работы маслонасосов МНУ.

#### Существующее положение

Жигулёвская ГЭС расположена по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2.

На гидроагрегатах ст.№№ 4, 7, 8, 14 в ходе реконструкции в период с 2013г по 2017г была произведена замена гидротурбинного оборудования, МНУ, системы регулирования, механической части генераторов. Изменение параметров оборудования (давление, объем масла, параметры исполнительных устройств системы регулирования) привело к повышению температуры масла в системе регулирования и ухудшению режимов работы маслонасосов МНУ.

  - Требования к участнику

Требования к Поставщику: отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков) ФАС России.

# Требования к Товару

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемого Товара

# Таблица 1 Перечень и объем закупаемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Обозначение | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Установка маслоохладительная | 2317229 СБ | шт | 4 |
|  | В состав каждой установки маслоохладительной п.1 входят: |  |  |  |
|  | Термопреобразователь сопротивления ТП-9208 | 2317229 Э4 | шт | 1 |
|  | Рама из швеллера | 2317230 | шт | 1 |
|  | Насос в сборе с электродвигателем | КММ-ВЕ 65-50-160б/2-У3 | шт | 1 |
|  | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный, ЗАО «Ридан» | Тип НН№19-А | шт | 1 |
|  | Кронштейн лубрикатора |  | шт | 1 |
|  | Лубрикатор |  | шт | 1 |
|  | Манометр, корпус ф100 мм, штуцер радиальный, резьба М20х1,5, без фланца | МП3-У-1МПа-1,5 | шт | 2 |
|  | Термометр РОСМА (0-60С) ДК100 L=64, G1/2, общетехн., гильза латунь, кл. точности 1.5 | БТ-51.211, арт.D070-02097 | шт | 1 |
|  | Клапан с электромагнитом, DN50, PN10, ARI-armaturen | Тип 5282 | шт | 1 |
|  | Затвор дисковый поворотный, ARI-ZESA, DN65, PN10, тип привода - рукоятка с фиксирующим пазом Gr.1, уплотнения - NBR |  | шт | 3 |
|  | Затвор дисковый поворотный с термометром биметалическим 0-60 °C, ARI-ZESA, DN65, PN10, тип привода - рукоятка с фиксирующим пазом Gr.1, уплотнения - NBR |  | шт | 1 |
|  | Пускатель двигателя | ПМЛ-121002В, 220В, 50Гц | шт | 1 |
|  | Реле пускателя двигателя | РТЛ-1012 0*4 | шт | 1 |
|  | Расходомер Eletta | FM-S25-FA65-L-150012065L | шт | 1 |
|  | Фильтр сетчатый (грязеуловитель), сетка 1,25 мм из нерж. стали, DN65, ARI-Strainer | фигура (рисунок) 52.059 | шт | 1 |
|  | Блок управления, ООО «Проэлтех» г.Череповец | МО-1 | шт | 1 |
|  | Каждый блок управления п.1.16. содержит: |  |  |  |
|  | Шкаф навесной 3D с платой 4х4х2, Schneider Electric | NSYS3D4420P | шт | 1 |
|  | Комплект проушин (4 проушины) | NSYAEFPFSC | шт | 1 |
|  | Автоматический выключатель 2-полюсный, 2А, Siemens | 5SY5202-7 | шт | 1 |
|  | Импульсный блок питания, вход 220 В AC, выход 24В DC, MeanWell | MDR-60-24 | шт | 1 |
|  | Логический модуль Siemens LOGO! , 24В | 6ED1052-1HB00-0BA6 | шт | 1 |
|  | Модуль расширения термосопротивления Siemens LOGO! , 12/24В | 6ED1055-1MD00-0BA1 | шт | 1 |
|  | Кабель Siemens LOGO! | 6ED1057-1AA01-0BA0 | шт | 1 |
|  | Программное обеспечение Siemens LOGO! Soft Comfort | 6ED1058-1BA01-0YA0 | шт | 1 |
|  | Переключатель кулачковый (3 положения) | 4G 10-51-U-R014 | шт | 1 |
|  | Лампа со встроенным светодиодом зеленая, 24В, ABB | CL-502G, арт.1SF A619402R5022 | шт | 3 |
|  | Лампа со встроенным светодиодом красная, 24В, ABB | CL-502R, арт.1SF A619402R5021 | шт | 2 |
|  | Реле, 24В, ABB | CR-M024DC2L, арт.1SVR405611R1100 | шт | 1 |
|  | Цоколь для реле CR-M, ABB | CR-M4LS, арт.1SVR405651R3100 | шт | 1 |
|  | Фиксатор для реле CR-M, ABB | CR-MH, арт.1SVR405659R1000 | шт | 1 |
|  | Светодиод зеленый для реле CR, ABB | CR-P/M-62V, арт.1SVR405654R1000 | шт | 1 |
|  | Реле, 24В, ABB | CR-P024DC2, арт. 1SVR405601R1000 | шт | 2 |
|  | Цоколь, раздельные контакты, ABB | CR-PLS, арт. 1SVR405650R0000 | шт | 2 |
|  | Фиксатор, ABB | CR-PH, арт. 1SVR405659R0000 | шт | 2 |
|  | Светодиод зеленый для реле CR, ABB | CR-P/M-62V арт. 1SVR405654R1000 | шт | 2 |
|  | Клемма пружинная 4-проводная, Phoenix Contact | ST 2,5-QUATTRO, арт.3031306 | шт | 28 |
|  | Крышка клеммы пружинной 4-проводной, Phoenix Contact | D-ST 2,5-QUATTRO, арт.3030514 | шт | 1 |
|  | Маркировка на стопор, Phoenix Contact | KLM-A, арт.1004348 | к-кт | 1 |
|  | Клемма пружинная 4-проводная заземляющая, Phoenix Contact | ST 2,5-QUATTRO-PE, арт.3031322 | шт | 2 |
|  | Стопор, Phoenix Contact | E/UK, арт.1201442 | шт | 7 |
|  | Мостик штекерный (2-пол.), Phoenix Contact | FBS 2-5, арт.3030161 | шт | 3 |
|  | Мостик штекерный (3-пол.), Phoenix Contact | FBS 3-5, арт.3030174 | шт | 1 |
|  | Профиль, толщина 1мм, L=2000мм, ДКС | OMEGA 3 F 35x7,5 | м | 1 |
|  | Кабель-канал перфорированный 40х40, ДКС |  | м | 1 |
|  | Кабель-канал перфорированный 25х40, ДКС | RL6 | м | 2 |
|  | Сальник IP54 | PG16 | шт | 2 |
|  | Сальник IP54 | PG11 | шт | 5 |
|  | Трубопроводы маслоохладительной установки | ПР.19.00.00 СБ, ПР 19.01.00 МЧ | шт | 4 |

# Таблица 1.2 Требуемые технические характеристики основных узлов Товара

| № п/п | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
|  | Насос |  |
|  | Типа насоса | центробежный |
|  | Марка насоса | КММ-ВЕ 65-50-160б/2-У3 |
|  | Подача насоса, Q, м3/ч, не менее | 25 |
|  | Номинальный напор насоса, м , не менее | 20 |
|  | Номинальная частота вращения насоса, об/мин | 3000 |
|  | Рабочая среда насоса* | Турбинное масло ТП-30 |
|  | Электродвигатель |  |
|  | Маркировка типа электродвигателя | АИМЛ 90 L 2 |
|  | Тип электродвигателя | Асинхронный, взрывозащищенный |
|  | Маркировка взрывозащиты | 1ExdIIBT4 |
|  | Мощность электродвигателя, кВт, не менее | 3 |
|  | Номинальная частота вращения электродвигателя, об/мин | 2700 |
|  | Напряжение питания электродвигателя, В | 380 |
|  | Частота электрической сети питания электродвигателя, Гц | 50 |
|  | Мощность электродвигателя | 3кВт |
|  | Климатическое исполнение электродвигателя | умеренный климат, категория размещения 2.5 под навесом, без прямого попадания воды; |
|  | Аппарат теплообменный пластинчатый разборный |  |
|  | Тип аппарата | НН№19-А |
|  | Количество пластин, шт | 134 |
|  | Тепловая нагрузка, ккал/ч | 97000 |
|  | Размер стяжки, мм, не менее | 342 |
|  | Расходомер Eletta FM-S25-FA65-L-150012065L |  |
|  | Диапазон расхода рабочей среды, л/мин | 100-500 |

### Требования к срокам поставки Товара и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки Товара

| № п/п | Наименование Товара / партии Товара | Количество | Требования к началу работ | Требования к окончанию срока поставки Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Установка маслоохладительная черт.2317229 СБ | 4 | С даты заключения Договора | Не позднее 10.12.2028г. |
|  | Трубопроводы маслоохладительной установки черт. ПР.19.00.00 СБ, ПР 19.01.00 МЧ | 4 | С даты заключения Договора | Не позднее 10.12.2028г. |

#### Требования к качеству Товара

# Таблица 3. Требования к Товару

Наименование Товара: ОКПД2 28.11.32.000 Поставка маслоохладительных установок для модернизации маслонапорных установок гидроагрегатов Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование Покупателя |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Использование эквивалентов |  |  | Возможно использование эквивалентов составных частей Товара при условии письменного согласования с Покупателем |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности результата оказания услуг |  | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Систем с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, покупателей, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества). |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Въезд автотранспорта на территорию филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» допускается только без попутного груза, либо пустым. |  |  |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к конструкции | Конструкция поставляемого Товара должна соответствовать требованиям чертежей согласно табл.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренние поверхности всех труб, фланцев, отводов, уголков поставляемых в комплекте должны быть гладкими, чистыми, без следов окалины, коррозии песка, грязи. |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к материалам | При оказании услуг должны применяться продукция, материалы и вещества, соответствие которых подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Все применяемые материалы должны быть новыми и не использоваться ранее. |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Доставка, разгрузка и перемещение Товара |  |  | Транспортировка до склада Покупателя выполняется силами и средствами Поставщика. Выгрузка Товара на складе Покупателя выполняется силами и средствами Покупателя. Погрузка и выгрузка Товара вне территории склада Покупателя выполняется силами и средствами Поставщика. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Товар в упаковке может транспортироваться любым видом транспорта с верхним типом погрузки/выгрузки. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Продукция должна быть доставлена поставщиком по адресу: Российская Федерация, 445350, Самарская область, город Жигулевск, Московское шоссе, дом 2. Разгрузка осуществляется за счёт поставщика. Приемка Товара в рабочие дни с 08:00 до 15:00 по местному времени. Информация о транспорте (марка, гос.номер), на котором осуществляется доставка, а также Ф.И.О., дата рождения и номер водительского удостоверения водителя и сопровождающих лиц (при наличии) для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта, до 15:00. |  |  |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | По истечении 72 часов непрерывной работы с момента наступления режима эксплуатации и отсутствии отклонений в работе гидротурбины зап. части и материалы принимаются в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии |  |  | Гарантийный срок эксплуатации не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (указан в п.6.1.). |  |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  |  |  |  | Средства измерения (манометры, термометры) входящие в состав Товара должны иметь действительную поверку на момент поставки Товара Покупателю. |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием |  |  | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом (на каждое изделие, либо на каждый комплект изделий): сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации, протоколы заводских испытаний (измерений), товарную накладную унифицированной формы ТОРГ 12 в 2 экз. Все документы на русском языке (обязательно). |  |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Назначенный срок службы, не менее |  |  |  | 40 лет |  |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Прочие (дополнительные) требования к Товару |  |  |  |  | -//- | -//- | -//- |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Поставщик предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Вместе с Коммерческим предложением Поставщик должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

# Приложения

# Приложение №1: Спецификация поставляемого Товара

# Приложение №2: Перечень и объем закупаемого Товара

Контактный телефон специалиста станции, ответственного за ответы на вопросы по ТТ:

Ф.И.О. Базин Сергей Павлович  тел. +7(84862) 75-1-22.

ТТ РАЗРАБОТАНЫ:

Инженер группы ТиГМО ПТС			______________ С.П. Базин

СОГЛАСОВАНО:

| Зам. гл. инженера по технической части |  |  |  | Зам. гл. инженера по эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / М.В. Блинов |  |  |  | / А.А. Катайцев |
| подпись |  |  |  | подпись |  |  |
| « » |  | 2026г. |  | « » |  | 2026г. |

| Начальник ПТС |  |  |  | Начальник СОТиПК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / Р.Е. Лессик |  |  |  | / С.Л. Михайлов |
| подпись |  |  |  | подпись |  |  |
| « » |  | 2026г. |  | « » |  | 2026г. |

| Начальник отдела закупок |  |  |  | Начальник СПСР, ТП и Р |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / А.В. Ефремов |  |  |  | / Т.И. Лукоянова |
| подпись |  |  |  | подпись |  |  |
| « » |  | 2026г. |  | « » |  | 2026г. |

| Начальник отдела МТО |  |  |  | Начальник службы безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / Д.А. Ганин |  |  |  | / А.Н. Пуртов |
| подпись |  |  |  | подпись |  |  |
| « » |  | 2026г. |  | « » |  | 2026г. |

| Руководитель юридической группы |  |  |  | Руководитель группы ТиГМО ПТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / Д.В. Давыдов |  |  |  | / А.В. Писчасов |
| подпись |  |  |  | подпись |  |  |
| « » |  | 2026г. |  | « » |  | 2026г. |

| Начальник СРЗАиМ |  |  |  | Руководитель группы ЭТО ПТС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / Н.Н. Чернов |  |  |  | / Л.Н. Муратов |
| подпись |  |  |  | подпись |  |  |
| « » |  | 2026г. |  | « » |  | 2026г. |