|  | «УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» _________________В.В. Плещев «___» ________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предоставление комплекса услуг по техническому обслуживанию установки водяного пожаротушения силовых трансформаторов.

- Общая часть.

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго» производит закупку комплекса услуг по техническому обслуживанию установки водяного пожаротушения (далее – АУПТ) силовых трансформаторов для поддержания указанной системы в работоспособном состоянии.

1.2. Все условия оказания услуг определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

1.3. Подрядчик производит услуги по адресу:

ПС 110 кВ «Северная», г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9.

- Предмет закупки.

  - Состав комплекса автоматической установки водяного пожаротушения силовых трансформаторов приведен в приложении №1.

  - Оказание услуг должно быть произведено в объемах, установленных в приложении №2 к ТЗ.

- Меры по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 84.25.11.120 | Не применяется |

- Технические требования.

  - Детализация объемов оказываемых услуг представлена в Приложении №2 к ТЗ.

  - Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ, утв. Приказом Минтруда РФ от 15.12.2020 №903н);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Политика в области пожарной безопасности (утверждена распоряжением ПАО «Россети» от 01.09.2023 г. №435р в редакции распоряжения №487р от 12.09.2024 г.)

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) Пожарная техника. Классификация.

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

- СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.

- Иные нормативно-технические документы, соблюдение требований которых необходимо для безопасного оказания услуг в соответствии с предметом конкурса.

- Требования к Подрядчику.

  - Для участия в процедуре закупки Подрядчик должен соответствовать требованиям Приложения № 2 «Типовые требования к участникам закупок, критерии и методики оценки заявок участников закупок» к «ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ ЗАКУПОК ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ – РОССЕТИ» (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ) (Утвержден решением Совета директоров ПАО «Россети» от 30.12.2022 № 604 (в редакции от 16.12.2024 № 671).

- Требования к оказанию услуг.

  - Услуги оказываются в соответствие с требованиями НТД (п. 4.2 ТЗ), в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Услуг Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов оказания услуг по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения к договору.

  - До начала оказания услуг Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов услуг предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов услуг в рамках стоимости заключенного договора. Подрядчик обязан предоставить расчет стоимости на комплекс услуг по техническому обслуживанию АУПТ силовых трансформаторов.

  - Услуги по демонтажу и монтажу блоков (датчиков) обслуживаемой системы для их технического обслуживания осуществляются за счет Подрядчика.

  - Устранение неисправности блоков и датчиков, обслуживаемой системы, по причине их выхода из строя в объеме не более 1% (одного процента), но не менее 1 единицы оборудования, осуществляется за счет Подрядчика после письменного согласования с Заказчиком. При этом право собственности на замененные части системы переходят к Заказчику.

  - Все замененные элементы обслуживаемой системы должны передаваться по описи Заказчику, при этом Подрядчик обязан обеспечить их сохранность и передачу Заказчику в надлежащем состоянии.

  - Гарантия на замененные элементы или элементы с устраненными неисправностями обслуживаемых систем должна составлять не менее 2 лет.

  - Все поставляемые Подрядчиком материалы должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции предприятия изготовителя или другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности. Копии перечисленных документов передаются Заказчику до начала оказания услуг для получения разрешения на их использование. Все поставляемое Подрядчиком оборудование должно соответствовать требованием «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ действующее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ.

  - Сторона, предоставившая материалы, инструмент и оборудование, отвечает за их качество, техническое состояние, соответствие техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям. Использование материалов бывших в употреблении запрещено.

  - Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период оказания услуг обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

  - Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное оказание услуг, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации оказываемой услуге.

  - Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период оказания услуг обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию на протяжении всего периода оказания услуг и передаёт её Заказчику в полном объёме после завершения услуг.

  - В случае необходимости привлечения к оказанию услуг субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов оказания услуг между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении оказываемых ими услуг.

  - Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки оказания услуг, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Подрядчик не имеет права передавать субподрядным организациям объем услуг, составляющий более 25 % (двадцати пяти) от общей стоимости услуг.

  - Допуск Подрядчика к оказанию услуг, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2013 № 903н)», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

  - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение оказания услуг невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Правила контроля и приемки услуг.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за соблюдением качества оказываемых Услуг.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль используемых подрядчиком материалов и оборудования на соответствие их условиям Договора, Проектной документации и настоящего ТЗ.

  - Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

  - Подрядчик обязан сдать Заказчику услугу в полном объеме, в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг.

  - Заказчик осуществляет приёмку оказанных услуг на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.4.2 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт приема-сдачи оказанных услуг, счет-фактуру, счет на оплату, отчет об оказании услуг по техническому обслуживанию системы пожаротушения, оформленные по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ).

  - При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты услуги, и иных недостатков в услуге Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте приема-сдачи оказанных услуг с указанием сроков их исправления.

  - Обнаруженные при приёмке услуг отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки установленные Заказчиком.

  - Во время оказания услуг, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 4.2 ТЗ.

- Сроки оказания услуг.

  - Оказание услуг по техническому обслуживанию АУПТ, установленной на объекте Заказчика осуществляется с момента заключения договора в течение 24 (двадцати четырех) месяцев в объеме приложения №2 к техническому заданию.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантии качества должны распространяться на все Услуги, выполненные Подрядчиком. Гарантийный срок Услуг устанавливается на срок 3 (три) года от даты подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

  - Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата оказанных услуг, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

  - Если в течение гарантийного срока произойдет повреждение или отключение  объектов в рамках настоящего технического задания вследствие не качественно оказанных услуг, Подрядчик в полном объеме возмещает Заказчику или третьим лицам причиненные убытки.

| Начальник службы подстанций |  | М.О. Камзолов |
| --- | --- | --- |

Исп. Сметанина Л.А

Тел. (4852) 78-15-69

Приложение № 1

к Техническому заданию

на предоставление комплекса услуг по техническому обслуживанию АУПТ силовых трансформаторов

Спецификация оборудования

| № п/п | Наименование | Марка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насос центробежный | 10315-50 | 2 |
| 2. | Электропривод | НА-01К92 (к2уп3) | 2 |
| 3. | Счетчик холодной воды | ОСВ-32 | 1 |
| 4. | Таль электрическая | ТРШП-1 | 3 |
| 5. | Манометр | МП2-УУ-2 | 3 |
| 6. | Вакуумметр | ВП-2-УУ2 | 2 |
| 7. | Манометр электрический | ОМ2005 сг | 3 |
| 8. | Задвижка чугунная | Д200 30ч6бр | 4 |
| 9. | Задвижка чугунная | Д150 30ч6бр | 2 |
| 10. | Задвижка чугунная | Д50 30ч6бр | 6 |
| 11. | Задвижка стальная с ручным приводом | Д150 30с99нж | 2 |
| 12. | Задвижка стальная с электрическим приводом | Д150 30с999нж | 2 |
| 13. | Вентиль запорный с электрическим приводом | Д50 15кч922нж | 4 |
| 14. | Вентиль запорный | Д25 15кч18п2 | 1 |
| 15. | Клапан обратный поворотный | Д150 19ч21бр | 2 |
| 16. | Клапан обратный поворотный | Д50 19ч21бр | 2 |
| 17. | Ороситель | ОПДР-15 | 16 |
| 18. | Пожарный резервуар объёмом 100 куб. м | РГ-100 | 2 |
| 19. | Панель №9 | БВ321-73 | 1 |
| 20. | Панель №11 | БВ628-80 | 1 |
| 21. | Панель №21 | БА291-91, БВ311-70 | 1 |
| 22. | Блок 6 управления задвижками 3.1 | БОЭ9502-004 | 1 |
| 23. | Блок 7 управления задвижками 3.2 | БОЭ5405В-2274А | 1 |
| 24. | Блок 3 | БОЭ 9502В | 1 |
| 25. | Блок 5 | БОЭ5405В | 1 |
| 26. | Ящик | Ш5929В-4274 | 1 |
| 27. | Блок 2 | БОЭ 9502В | 1 |
| 28. | Блок 4 | БОЭ 5405В | 1 |
| 29. | Блок 1 | БОЭ 8102В | 1 |
| 30. | Шкаф ввода питания | ШОЭ 8337В (блок БОЭ 8501В, БОЭ 8301В, БОЭ 8109В) | 1 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

на предоставление комплекса услуг по техническому обслуживанию АУПТ силовых трансформаторов

Объем услуг

по техническому обслуживанию автоматической установки

водяного пожаротушения силовых трансформаторов

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность обслуживания | Оформление документов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр установки, проверки работоспособности путем контроля определенных значений |  |  |  |
| 1.1 | Проверяется: отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб и т. п.: технологическая часть – емкости (резервуары), трубопроводы, оросители, обратные клапаны, запорная арматура, манометры, насосы и т. д.; электротехническая часть – шкафы управления; сигнализационная часть – приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и других средств. Контроль рабочего давления, положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличия пломб | 1 раз в 3 месяца | Журнал проведения ТО и ППР |
| 1.2 | Проверка температуры в насосной пожаротушения, уровня воды в резервуарах, исправной работы автоматических уровнемеров, целостности пломб на резервуарах | 1 раз в 3 месяца | Журнал проведения ТО и ППР |
| 2. Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии |  |  |  |
| 2.1 | Очистка от пыли и грязи насосов и другого оборудования насосной станции | 1 раз в 3 месяца | Журнал проведения ТО и ППР |
| 2.2 | Контроль состояния узлов управления и запорной арматуры (задвижек, вентилей и обратных клапанов), наличия пломб, значения давления до и после узлов управления | ежемесячно | Журнал ТО |
| 2.3 | Осмотр и очистка оборудования распределительных устройств, оросителей от пыли и грязи | 1 раз в 3 месяца | Журнал проведения ТО и ППР |
| 2.4 | Проверка и устранение замечаний по эксплуатации всасывающих, напорных и распределительных трубопроводов на отсутствие течей, прогибов; состояния креплений трубопроводов; состояния запорной арматуры; состояния окраски; отсутствие грязи При обнаружении недостатков, влияющих на надежность работы АУВП замечания устраняются немедленно. | 1 раз в 3 месяца | Журнал проведения ТО и ППР |
| 2.5 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | 1 раз в 3 месяца | Журнал проведения ТО и ППР |
| 2.6 | Проверка электрической схемы срабатывания узла управления с автоматическим его включением от защит трансформаторов Т-1, Т-2 при закрытой задвижке | 1 раз в 6 месяцев | Журнал проведения ТО и ППР |
| 2.7 | Включение (опробование) на открытие и закрытие напорных и сливных электрозадвижек | 1 раз в 3 месяца | Журнал ТО и ППР |
| 2.8 | Проверка работы насосов для создания требуемого давления (на закрытую задвижку) | 2 раз в месяц | Журнал ТО и ППР |
| 2.9 | Проверка надежности перевода пожарных насосов на основное и резервное электроснабжение (проверка АВР) | 1 раз в месяц | Журнал ТО и ППР |
| 2.10 | Метрологическая поверка всех манометров, установленных на АУП, их опломбирования или клеймения | 1 раз в год | Протокол, Журнал ТО и ППР |
| 2.11 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | 1 раз в год | Протокол, Журнал ТО и ППР |
| 2.12 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в год | Протокол, Журнал ТО и ППР |
| 2.13 | Проведение испытаний установки на одном из направлений с реальным пуском огнетушащего вещества. Во время испытаний на первом и последнем оросителях следует проверять давление воды и интенсивность орошения | 1 раз в год | АКТ, Протокол Журнал ТО и ППР |
| 3. Профилактические работы на пожарном оборудовании водопроводной сети |  |  |  |
| 3.1 | Проведение ТО и испытания внутренних пожарных кранов: – перекатка пожарного рукава для изменения места складки; – испытание работоспособности пожарных кранов на водоотдачу (с пуском воды); – проверка присоединений пожарного рукава к крану и стволу; – в помещениях электроустановок проверка места крепления заземления пожарного ствола. – проверка наличия свободного доступа к пожарному крану. | ТО – 1 раз в год (сентябрь); испытание –1 раз в 6 мес. (апрель, сентябрь) | Журнал ТО, Акт испытания |
| 3.2 | Проведение полной ревизии технологического оборудования установки (в том числе насосов и двигателей) с проведением опрессовки напорных и распределительных трубопроводов и проведением промывки (продувки) на 2х-3х направлениях. Гидравлические испытания трубопроводов (проводиться под давлением равным 1,25 рабочего(Р), но не менее Р+0,3МПа, в течении 10 мин). Устранение неисправностей сработанных деталей, проверка сальников. | 1 раз в год | АКТ, Протокол, Журнал ТО и ППР |
| 3.3 | Проверка состояния вводов запорной арматуры и водозаборных колодцев | 1 раз в 3 месяца | Журнал проведения ТО и ППР |
| 3.4 | Смена воды в резервуарах, с проведением очистки от грязи и наростов днища и стенок резервуаров, проведение дезинфекции воды | ежегодно (осень) | Акт, Журнал ТО и ППР |
| 3.5 | Контроль состояния окраски (поправка в случае необходимости), проверка наличия трещин или других повреждений | 1 раз в 3 месяца | Журнал ТО и ППР |
| 3.6 | Слив воды из трубопроводов пожаротушения трансформаторов | при снижении температуры окружающего воздуха до 0С | Журнал ТО и ППР |