


[bookmark: _GoBack]	Приложение № 7 
К техническому заданию 

Регламент технического  обслуживания систем противопожарной защиты
	Системы пожарной сигнализации


	
	Наименование работ
	Периодичность выполнения работ

	
	ТО ИП выносных устройств индикации ИП
	Осмотр один раз в 6 месяц
	Контроль функционирования
один раз в год

	
	ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП за исключением модулей ввода, модулей вывода)
	Осмотр один раз в 3 месяца
	Контроль функционирования
один раз в 3 месяца

	
	ТО источников бесперебойного электропитания
(ИБЭ) технических средств пожарной автоматики
	Осмотр один раз в 3 месяца
	Контроль функционирования
один раз в 6 месяца

	
	ТО модулей ввода, модулей вывода
	Осмотр один раз в год
	Контроль функционирования
один раз в год

	
	комплексные испытания на работоспособность СПС
	Один раз в год. но не более 15 месяцев между испытаниями

	
	замена технических средств СПС
	В соответствии с графиком замены или при необходимости

	
	ремонт СПС
	При необходимости

	
	устранение неисправностей, ложных срабатываний. восстановление дежурного режима работы
СПС после срабатывания
	При необходимости

	
	выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС
	В соответствии с технической документацией производите-
лей технических средств СПС

	Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

	
	обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.)
	Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца

	
	проверка основного и резервного источников электро-
питания. проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ
	Ежеквартально

	
	проверка работоспособности СОУЭ
	Два раза в год, но не более 7 месяцев между проверками

	
	замена технических средств и ресурсных элементов
СОУЭ
	В соответствии с графиком замены или при необходимости

	
	осуществление контроля за исправностью приборов
контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ
	Круглосуточно

	Автоматическая установка порошкового пожаротушения

	
	внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей импульсного пожаротушения или насадков
	Один раз в три месяца

	
	контроль давления газа-вытеснителя в модулях или массы (давления) в отдельных баллонах
	Контроль давления — один раз в три месяца, контроль
массы — по ТД на модуль

	
	контроль качества огнетушащего порошка
	В соответствии с ТД на модуль и огнетушащий порошок

	
	проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки
	В соответствии с ТД на элементы

	
	профилактические работы
	Один раз в три месяца

	
	проверка работоспособности установки а ручном (дистанционном) и автоматическом режимах
	Не реже одного раза в 6 месяцев1*

	
	метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов
	Один раз в год3*

	
	замена элементов АУП, выработавших ресурс
	В соответствии с перечнем3*

	
	проверка отсутствия изменений пожарной нагрузки и ее затенения от проектной документации
	Один раз в год

	
	гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность
	Один раз в 5 лет

	
	техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением
	В соответствии с требованиями [8]. (9]

	
	техническое освидетельствование АУП
	Не реже одного раза в 5 пег

	
	1* Выпуск ОТВ из установки при проведении любых проверок и испытаний не допускается.
2> Для проверки работоспособности АУП следует отключить активаторы от ЗПУ модулей (при необходимости подключить вместо активаторов имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП необходимо активировать установку в автоматическом режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС при срабатывании первого извещателя. Следует имитировать срабатывание второго извещателя, контролировать срабатывание оповещателей и продолжительность временной задержки по факту срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо восстановить эксплуатационное положение активаторов. Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, предусмотренных проектом на приборах СПС и около помещения. По окончании проверки необходимо восстановить исходное состояние активаторов и АУП, исключая ложные срабатывания с подачей ОТВ.
3* Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется.
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