Приложение № 7

К техническому заданию

Регламент технического  обслуживания систем противопожарной защиты

Системы пожарной сигнализации

|  | Наименование работ | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО ИП выносных устройств индикации ИП | Осмотр один раз в 6 месяц | Контроль функционирования один раз в год |
|  | ТО ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП за исключением модулей ввода, модулей вывода) | Осмотр один раз в 3 месяца | Контроль функционирования один раз в 3 месяца |
|  | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики | Осмотр один раз в 3 месяца | Контроль функционирования один раз в 6 месяца |
|  | ТО модулей ввода, модулей вывода | Осмотр один раз в год | Контроль функционирования один раз в год |
|  | комплексные испытания на работоспособность СПС | Один раз в год. но не более 15 месяцев между испытаниями |  |
|  | замена технических средств СПС | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
|  | ремонт СПС | При необходимости |  |
|  | устранение неисправностей, ложных срабатываний. восстановление дежурного режима работы СПС после срабатывания | При необходимости |  |
|  | выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителей технических средств СПС | В соответствии с технической документацией производите- лей технических средств СПС |  |
| Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |
|  | обслуживание световых, звуковых и речевых пожарных оповещателей (очистка, протирка и т. п.) | Периодичность выполнения работ в соответствии с графиком, рекомендациями изготовителей, по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца |  |
|  | проверка основного и резервного источников электро- питания. проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов СОУЭ | Ежеквартально |  |
|  | проверка работоспособности СОУЭ | Два раза в год, но не более 7 месяцев между проверками |  |
|  | замена технических средств и ресурсных элементов СОУЭ | В соответствии с графиком замены или при необходимости |  |
|  | осуществление контроля за исправностью приборов контроля и управления СОУЭ, а также линий связи, обеспечивающих взаимодействие и обмен информацией между компонентами системы пожарной автоматики и СОУЭ | Круглосуточно |  |
| Автоматическая установка порошкового пожаротушения |  |  |  |
|  | внешний осмотр составных частей установки на отсутствие механических повреждений, грязи, а также внешний осмотр прочности крепления, сохранности пломб, ориентации в пространстве модулей импульсного пожаротушения или насадков | Один раз в три месяца |  |
|  | контроль давления газа-вытеснителя в модулях или массы (давления) в отдельных баллонах | Контроль давления — один раз в три месяца, контроль массы — по ТД на модуль |  |
|  | контроль качества огнетушащего порошка | В соответствии с ТД на модуль и огнетушащий порошок |  |
|  | проведение регламентных работ составных частей (элементов) установки | В соответствии с ТД на элементы |  |
|  | профилактические работы | Один раз в три месяца |  |
|  | проверка работоспособности установки а ручном (дистанционном) и автоматическом режимах | Не реже одного раза в 6 месяцев1* |  |
|  | метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | Один раз в год3* |  |
|  | замена элементов АУП, выработавших ресурс | В соответствии с перечнем3* |  |
|  | проверка отсутствия изменений пожарной нагрузки и ее затенения от проектной документации | Один раз в год |  |
|  | гидравлические (пневматические) испытания трубопроводов на герметичность и прочность | Один раз в 5 лет |  |
|  | техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением | В соответствии с требованиями [8]. (9] |  |
|  | техническое освидетельствование АУП | Не реже одного раза в 5 пег |  |
|  | 1* Выпуск ОТВ из установки при проведении любых проверок и испытаний не допускается. 2> Для проверки работоспособности АУП следует отключить активаторы от ЗПУ модулей (при необходимости подключить вместо активаторов имитаторы). Затем по регламенту на СПС в составе АУП необходимо активировать установку в автоматическом режиме и контролировать сигнализацию приборов СПС при срабатывании первого извещателя. Следует имитировать срабатывание второго извещателя, контролировать срабатывание оповещателей и продолжительность временной задержки по факту срабатывания активаторов (имитаторов). Необходимо восстановить эксплуатационное положение активаторов. Следует повторить проверку в ручном (дистанционном) режиме работы АУП от ручных пусковых элементов, предусмотренных проектом на приборах СПС и около помещения. По окончании проверки необходимо восстановить исходное состояние активаторов и АУП, исключая ложные срабатывания с подачей ОТВ. 3* Перечень замены (проверки) составных частей АУП составляется при приемке АУП в эксплуатацию и содержит сведения о сроке службы элементов АУП и дате последующей замены (проверки). После замены (проверки) элемента перечень корректируется. |  |  |

| Исполнитель: _________________ ______________________ «___» ______________ 20___ г. | Заказчик: ________________________ __________________ /___ / «_____» ________ 20___ г. |
| --- | --- |