Техническое задание на оказание услуг

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Предприятие | АО «Почта России» в лице УФПС Республики Алтай |
| 2 | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам. |
| 3 | Исполнитель | Специализированная организация, оказывающая услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения: СОТС, СОТ, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ. |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи АО «Почта России», является структурным подразделением почтамта. |
| 5 | Объект | Объект почтовой связи, оборудованный техническими системами СОТ, СКУД, СОТС, СПС, СОУЭ, АУППТ. |
| 6 | ТСО | Технические средства охраны. |
| 7 | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности. |
| 8 | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации (является ТСО и входит в состав КТСБ). |
| 9 | ОС | Охранная сигнализация (является ТСО и входит в состав КТСБ и СОТС). |
| 10 | ТС | Тревожная сигнализация (является ТСО и входит в состав КТСБ и СОТС). |
| 11 | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения. |
| 12 | СКУД | Система контроля и управления доступом (является ТСО и входит в состав КТСБ) |
| 13 | СОТ | Система охранного телевидения (видеонаблюдение) – является ТСО и входит в состав КТСБ |
| 14 | ТО, ТР и ППР | Техническое обслуживание, текущий ремонт и планово – предупредительный ремонт |
| 15 | СПС | Система пожарной сигнализации |
| 16 | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| 17 | АУППТ | Автоматическая установка порошкового пожаротушения |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектового оборудования (охранной, тревожной, пожарной сигнализации, охранного телевидения, контроля доступа и др.) на объектах УФПС Республики Алтай».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель оказания услуг: обеспечение бесперебойного функционирования существующих систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ в процессе их эксплуатации. Восстановление работоспособности систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ как в целом, так и отдельных узлов, выявление и устранение неисправностей, регулировка и настройка оборудования, и программного обеспечения, замена комплектующих деталей.

Описание слуги:

1. Оказание услуг производится согласно установленным программам оказания услуг и конкретизированному регламенту.

2. Исполнитель направляет на первичное обследование специалистов в течение 7-ти рабочих дней после подписания договора.

3. Перед началом оказания услуг Исполнитель совместно с представителями Заказчика проводят обследование систем ОС, СОТ, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ с оформлением «Акта первичного обследования систем ОС, ТС, СОТ, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ», в котором отражаются фактическое состояние систем и оборудования согласно перечня технических средств (Приложение №2 к Техническому заданию). Акт составляется в двух экземплярах. В течении 2 рабочих дней после проведения обследования Исполнитель направляет подписанные акты первичного обследования Заказчику.

После первичного обследования всех объектов согласно Приложению №1, в течении 30 календарных дней Исполнителем заполняется сводная таблица (Приложение №3) и передается на рассмотрение Заказчику.

4. Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан завести и заполнить «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» и «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты» (Приложение № 4 к Техническому заданию) на объектах Заказчика (Приложение № 1 Технического задания).

Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» и Журнала эксплуатации систем противопожарной защиты» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Исполнителя.

5. Все услуги по ТО-1, ТО-2, ТР и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» и в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты», находящегося на объектах Заказчика и заверяться подписью специалиста, оказавшего эти услуги. Записи, выполненные в Журналах СППЗ после оказания услуг по ТО, ТР и ППР должны содержать перечень проведенных мероприятий, указанных в Регламенте ТО.

В случае неисправности систем, Исполнитель принимает меры по их ремонту и приведению в работоспособное состояние. После проведенного ремонта об этом производится запись в Журнале, а также указывается: «Система находится в работоспособном состоянии».

6. Представитель Заказчика, своей подписью в Журнале, подтверждает сведения о оказанных услугах, оказанных представителем Исполнителя.

7. В 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора Исполнитель обязан разработать и предоставить на утверждение Заказчику Конкретизированный Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (далее –СОПБ) с учетом требований «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», нормативных документов по пожарной безопасности, включенных в ТЗ и технической документации изготовителей технических средств, на основании типового регламента (Приложение №7).

Заказчик рассматривает и утверждает Регламент СОПБ в течении пяти рабочих дней.

8. Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учета вызовов».

9. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

10. Одновременно с подписанием договора Исполнитель предоставляет контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

11. Исполнитель должен иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по техническому обслуживанию.

В случае возникновения неисправностей в работе систем представитель Заказчика уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, по телефону или факсу. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы объекта.

12. Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию подразделения УФПС Республики Алтай) Исполнитель должен обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 3 часа (сто восемьдесят минут) после вызова. Аварийные ситуации должны устраняться в течение трех часов с момента прибытия персонала Исполнителя на объект.

13. Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки (не более 5 рабочих дней).

14. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, Исполнителю следует принять меры к их устранению.

15. В случае выявления неисправности Исполнитель должен в присутствии представителя Заказчика составить Дефектную ведомость (Приложение №8) на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность систем, установив аналогичное оборудование из собственного обменного фонда Исполнителя.

16. Неисправности, выявленные при проведении ТО-1, ТО-2, ТР и ППР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению Исполнителем.

17. Услуги по проведению ППР Исполнитель проводит только в присутствии ответственного сотрудника Заказчика.

18. Подрядчик должен осуществлять услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектового оборудования независимо от наличия/отсутствия на объекте рабочей или исполнительной документации.

19. При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ. Исполнителем проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента №1.

20. При поступлении с объекта заявок о неисправности аппаратуры систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ  (а также в случаях ликвидации последствий воздействия на технические средства неблагоприятных климатических или производственных условий), когда их причина не может быть устранена проведением регламентов №1 и №2 Исполнитель производит замену оборудования в пределах суммы, не превышающей сумму 20 % ежеквартального платежа по Договору.

Ремонтные работы с заменой оборудования свыше 20 % ежеквартального платежа по Договору оплачиваются по отдельным счетам и актам, по согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения на сумму, превышающую 20% ежеквартального платежа по Договору. Общая сумма ремонтных работ, с заменой оборудования свыше 20% от ежеквартального платежа, не включается в общую стоимость Договора, но и не может превышать 15 % от первоначальной цены Договора за весь период его действия.

21. На все установленное при ремонте оборудование необходимо предоставить сертификаты соответствия.

22. В стоимость платы за техническое обслуживание по настоящему Договору входит:

22.1. Вызов Заказчиком представителя Исполнителя для выполнения ремонта приборов, составных компонентов и устройств, отдельных блоков и узлов с целью восстановления работоспособности систем безопасности, либо замены изношенных элементов или сборочных единиц, плат, кабелей, проводов, приборов и извещателей пришедших в негодность.

22.2. Стоимость расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль, разъемы BNC, RJ-45, аккумуляторные батареи (АКБ) и т.п.), использованных в процессе ремонта.

22.3. Стоимость услуг по регламентам (Регламент № 1 (ТО-1), Регламент № 1(ТР и ППР), Регламент №2 (ТО-2)).

22.4. Стоимость услуг по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога», «Проникновение»; и т.д.

22.5. Оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ (в том числе предоставление инструкций по эксплуатации приёмно-контрольных приборов при срабатывании извещателей, информации с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты на обслуживаемых объектах).

22.6. Стоимость оборудования в соответствие с пп. 20 п. 3 технического задания (оборудование в пределах суммы, не превышающей сумму 20 % ежеквартального платежа по Договору).

22.7. Оплата услуг передачи данных по каналам связи (проводной, мобильной) для обеспечения устойчивого функционирования систем безопасности.

23. При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативной документации действующей на территории РФ.

24.По требованию Заказчика представитель Исполнителя должен предоставлять видеоматериалы с видеокамер установленных на объектах Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

С 01.10.2026 в течение 24 (двадцати четырех) месяцев.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

- по Регламенту № 1 (ТО-1) – 5.10.1.1 - ежеквартально,

- по Регламенту № 1 (ТР и ППР) – 5.10.1.2 – по необходимости,

- по Регламенту № 2 (ТО-2) –  ежеквартально, 1 раз в полгода, 1 раз в период исполнения договора.

МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

Согласно перечню объектов УФПС Республики Алтай, (Приложение №1 к Техническому заданию).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Требования Заказчика к оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту представлены с учетом положений Национальных стандартов РФ, в том числе ГОСТа Р 54101-2010.

ТО и ТР систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ включает в себя:

5.1. Проведение планового технического обслуживания и текущего ремонта систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ;

5.2. Услуги планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность;

5.3. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии систем безопасности, причин «ложных» срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;

5.4. Принятие мер и (или) выдача рекомендаций недопущению несанкционированного доступа посторонних лиц и злоумышленников в служебные помещения объекта, а также проникновение на объект преступных элементов;

5.5. Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ;

5.6. Обновление программного обеспечения систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ обновление версий прошивок приемно-контрольных приборов систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ;

5.7. Изменение программы функционирования приемно-контрольных приборов (или систем в целом) по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения;

5.8. Текущий ремонт – услуги, оказываемые для восстановления работоспособности систем, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая стоимость вышедших из строя запасных частей.

5.9. Круглосуточный прием заявок по электронной почте и по телефонной связи сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на объекте.

5.10. ТО системы должно осуществляться на плановой основе в соответствии с 7.11 ГОСТ Р 53195.2 – 2008, и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО КТСБ.

Объём услуг состоит из ежеквартальных услуг (Регламент №1, ТО-1), (Регламент №2, ТО-2) и ремонтно-восстановительных услуг (Текущий ремонт), входящих в ТО-1.

5.10.1.1 РЕГЛАМЕНТ №1 (ТО-1): СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ.

| № | Наименование услуг | Система | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 2 | Обследование считывателей и кнопок открывания дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей; | СКУД | Ежеквартально |
| 3 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТ, ОС, ТС, СКУД. СПС, СОУЭ. | Ежеквартально |
| 4 | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 5 | Проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 6 | Очистка от загрязнения, коррозии и пр.; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 7 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежеквартально |
| 8 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации; | ОС | Ежеквартально |
| 9 | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | ТС | Ежеквартально |
| 10 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежеквартально |
| 11 | Проверка технического состояния охранных извещателей; | ОС | Ежеквартально |
| 12 | Проверка технического состояния турникетов; | СКУД | Ежеквартально |
| 13 | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения; | СОТ | Ежеквартально |
| 14 | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения; | СОТ | Ежеквартально |
| 15 | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения; | СОТ | Ежеквартально |
| 16 | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 17 | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 18 | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 19 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 20 | Корректировка системного времени и актуальной даты в контрольных приборах управления и программном обеспечении. | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежеквартально |
| 21 | Оказание услуг по Регламенту №1; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 22 | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежеквартально |
| 23 | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации; | ОС | Ежеквартально |
| 24 | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации; | ТС | Ежеквартально |
| 25 | Проверка функционирования охранных извещателей; | ОС | Ежеквартально |
| 26 | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей; | СКУД | Ежеквартально |
| 27 | Проверка функционирования турникетов; | СКУД | Ежеквартально |
| 28 | Проверка функционирования автономных источников питания; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС | Ежеквартально |
| 29 | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования); | ОС | Ежеквартально |
| 30 | Тестирование центрального оборудования; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежеквартально |
| 31 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежеквартально |
| 32 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п. | АУППТ | Ежеквартально |
| 33 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | АУППТ | Ежеквартально |
| 34 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно | АУППТ | Ежеквартально |
| 35 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | АУППТ | Ежеквартально |

5.10.1.2 РЕГЛАМЕНТ №1 (ТР и ППР).

Текущий ремонт, входит в ТО-1 и выполняется на месте эксплуатации технических средств, производится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

Текущий ремонт включает в себя:

| № | Наименование услуг | Система | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка и дефектация технических средств. | СОТ, ОС, ТС, СКУД,СПС, СОУЭ, АУППТ | По необходимости |
| 2 | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов. | СОТ, ОС, ТС, СКУД,СПС, СОУЭ, АУППТ | По необходимости |
| 3 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы. | СОТ, ОС, ТС, СКУД,СПС, СОУЭ, АУППТ | По необходимости |
| 4 | Проверка системы в составе комплекса. | СОТ, ОС, ТС, СКУД,СПС, СОУЭ | По необходимости |
| 5 | Ввод системы в работу в общий комплекс. | СОТ, ОС, ТС, СКУД,СПС, СОУЭ | По необходимости |
| 6 | Консультирование заказчика по вопросам правильной эксплуатации систем. | СПС, СОУЭ, АУППТ | По необходимости |

5.10.2. РЕГЛАМЕНТ №2(ТО-2): СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, ВПВ:

| № | Наименование услуг | Система | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер; | СОТ | Ежеквартально |
| 2 | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости; | СОТ | Ежеквартально |
| 3 | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения; | СОТ | Ежеквартально |
| 4 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежеквартально |
| 5 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежеквартально |
| 6 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС | Ежеквартально |
| 7 | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков; | СКУД | Ежеквартально |
| 8 | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД. | СКУД | Ежеквартально |
| 9 | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов; | СОТ | Ежеквартально |
| 10 | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов; | СКУД | Ежеквартально |
| 11 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС | Ежеквартально |
| 12 | Подстройка запирающих устройств; | СКУД | Ежеквартально |
| 13 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС | Ежеквартально |
| 14 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ | Ежеквартально |
| 15 | Очистка стёкол термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
| 16 | Проверка герметичности и корректировка термокожухов; | СОТ | Ежеквартально |
| 17 | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | Ежеквартально |
| 18 | Проверка работы и настройка приемно-контрольных приборов. | СПС и СОУЭ | Ежеквартально |
| 19 | Профилактические работы | АУППТ | Ежеквартально |
| 20 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | АУППТ | 1 раз в полгода |
| 21 | Промывка трубопроводов и смена воды в системе и резервуарах | АУВПТ | 1 раз в полгода |
| 22 | Метрологическая проверка контрольно-измерительных приборов | АУППТ | 1 раз в полгода |
| 23 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления | АУППТ | 1 раз в полгода |
| 24 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | АУППТ | 1 раз в полгода |
| 25 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность | АУППТ | 1 раз в полгода |
| 26 | Техническое освидетельствование составных частей системы, работающих под давлением | АУППТ | 1 раз в полгода |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель при оказании Услуг обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».

ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации».

ГОСТ Р 55017-2021 «ПУЛЬТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИИ».

ГОСТ Р 56102.1-2014 «Системы централизованного наблюдения».

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 52907-2008 «Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры».

ГОСТ Р 53195.2 – 2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем».

ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования»;

ГОСТ Р 53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»;

Стандарт Предприятия № 352-п от 13.10.2014 г. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию».

Другие нормативные правовые акты РФ, в т.ч. Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти РФ,  включая перечисленные в Приказе Росстандарта от 28.11.2025 N 2594 (ред. от 08.05.2026) "Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в части технического обслуживания (в т.ч. испытаний), текущего ремонта систем и средств противопожарной защиты.

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»

6.2 Условия оказания услуг

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ.

1. Исполнитель обеспечивает наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до и выше 1000В.

2. Исполнитель обеспечивает выполнение сотрудниками Исполнителя правил внутреннего распорядка, действующего на территории ОПС.

3. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

4. Исполнитель обеспечивает наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально.

5. Исполнитель предоставляет на согласование Заказчику список лиц, задействованных в работах при исполнении Договора, в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

6.3 Требования к безопасности

Техническое обслуживание систем СОТС, СОТ, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации и на объектах связи АО «Почта России», безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

6.4 Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

6.5 Требования по приемке услуг

ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ ПРИЕМКЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

1. Работоспособность системы ОС и ТС после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

2. Работоспособность системы СОТ после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

3. Работоспособность системы СКУД после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.

4. Работоспособность системы СПС после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов от датчиков пожарной сигнализации на приёмно – контрольный прибор.

5. На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на оказанные услуги осуществляется на весь срок договора.

6. При несогласии с объемом или качеством оказанных услуг, Сторонами составляется два экземпляра Протокола разногласий, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в Протоколе разногласий, должны быть устранены Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

7. Ежеквартально на каждом объекте (Приложение №1 к ТЗ) начальником ОПС оформляется «Лист контроля», в резюмированной части которого должна содержаться фраза: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии/система не исправна, направлена заявка на ремонт/ТО-1, ТО-2, ТР и ППР не производилось».

«Лист контроля» (Приложение № 6 к Техническому заданию) подписывается руководителем ОПС и направляется на имя начальника обособленного структурного подразделения/почтамта, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным.

Начальник обособленного структурного подразделения/почтамта ежеквартально до 4-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет служебную записку в Отдел физической защиты и технической укреплёности Департамента безопасности, об оказанных/не оказанных услугах по проведению ТО-1, ТО-2, ТР и ППР в полном/не полном объеме в течении отчетного периода. В случае оказания услуг не в полном объеме в служебной записке необходимо указать и перечислить недостатки на конкретных объектах обособленного структурного подразделения.

9. Все услуги по ТО-1, ТО-2, ТР и ППР, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» и в «Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты».

7.ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока завода производителя. Гарантия на ремонтные работы осуществляется на весь срок договора.

Исполнитель должен гарантировать:

1. Надлежащее качество оказываемых услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

2. Оказание услуг в установленные сроки.

3. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданию Заказчика в размере затрат на восстановление.

4. Если в период гарантийного срока в результатах оказания услуг обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя (дефекты), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение согласованного с Заказчиком времени.

5. Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание результата оказываемых услуг в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов

8.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах ОС, СОТ, ТС, СКУД, СПС, СОУЭ, АУППТ.

2. Допускается привлечение к оказанию услуг в рамках настоящего технического задания иностранных граждан только по письменному согласованию с Заказчиком.

3. Допускается привлечение к оказанию услуг в рамках настоящего ТЗ субподрядных организаций только после согласования с Заказчиком.

4. Не проведение Исполнителем работ по регламенту ТО-1 или ТО-2 и ППР в установленные сроки, на одном объекте из Перечня объектов (Приложение №1 к Техническому заданию) считается невыполнением условий договора в целом за текущий месяц. При этом оплата услуг за данный месяц не производится, до момента устранения недостатков.

9.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Перечень объектов обслуживания. |
| 2 | Акт первичного обследования системы |
| 3 | Перечень технических систем безопасности и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Республики Алтай |
| 4 | Журнал регистрации услуг по ТО и ТР системы |
| 5 | АКТ замены вышедшего из строя оборудования |
| 6 | Лист контроля |
| 7 | Регламент обслуживания систем противопожарной защиты |
| 8 | Дефектная ведомость |

| Исполнитель: _____________________/ / «___» __________ 202_г. | Заказчик: ____________________________ __________________ / / «_____» _______________ 202_г. |
| --- | --- |

Приложение 1 к Техническому заданию

Приложено отдельным файлом

| Исполнитель: _____________________/______________/ «___» _____ 202_г. | Заказчик: ______________________________________ __________________ /__________________/ «_____» ________ 202_г. |
| --- | --- |

Приложение 2 к Техническому заданию

Акт первичного обследования системы

| УТВЕРЖДАЮ Руководитель Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| __________ ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "_____"_____________20_____г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" __________ 20___г. |  |
| (наименование населенного пункта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование предприятия, организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  |  | (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель независимой организации (независимый эксперт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что при обследовании системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (перечислить системы, вид датчиков, количество) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смонтированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование наладочных организаций, дата монтажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по проекту (акту обследования), выполненному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налаженной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование наладочной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТАНОВЛЕНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние системы (технических средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная и техническая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводы, предложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________________ ________________ /____________ / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м.п. |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________/____________ / м.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Представитель независимой

организации (независимый эксперт)

_________________________

____________________/____________ /              м.п.

Приложение 3 к Техническому заданию

Приложено отдельным файлом

Приложение 4 к Техническому заданию Журнал регистрации услуг по ТО-1, ТО-2, ТР и ППР системы (наименование системы). (исполнитель). (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система). (наименование населенного пункта). Начат "____"________________________________________20_____г.. Окончен "____"______________________________________20______г.. ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА. 1. Наименование объекта, адрес, телефон. 2. Перечень технических средств системы:. 3. Номер контракта, дата его заключения:. 4. Особые условия оказания услуг (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.):. 5. Условия оказания услуг (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):. 6. Ответственное лицо Организации (Заказчика), образец подписи, телефон. 7. Исполнитель - ф.и.о., телефон:. Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов.. ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА. Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Организации. Дата проведения инструктажа; Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности; Должность, ф.и.о., подпись лица, проводящего инструктаж; Должность, ф.и.о., подпись лица - Исполнителя услуг. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА. Дата оказания услуг; Типы системы, тех. средств, узлов, элементов; Описание оказанных услуг, заключение о техническом состоянии; Наименование и количество замененных (составных) частей; Подпись Исполнителя; Подпись представителя Организации (Заказчика). УТВЕРЖДАЮ. (подпись); (ф.и.о. представителя Организации). "_____" _____________20___г..

Журнал

эксплуатации систем противопожарной защиты (Журнал СППЗ)

___________________________________________________________________________

(исполнитель)

___________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, в/на котором установлены системы)

_________________________________

(наименование населенного пункта)

Начат "____" ______________ 20__ г.

Окончен "____" ______________ 20__ г.

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

1.___________________________________________________________________________

(наименование, адрес объекта, на котором осуществляется обслуживание)

2. Номер договора, дата его заключения:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Исполнитель – должность, ф.и.о., телефон:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Примечание. В журнале пронумеровано и прошнуровано ________________ листов.

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Исполнителя

| Дата проведения инструктажа | Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности | Должность, ф.и.о., подпись ответственного лица Исполнителя, проводящего инструктаж | Должность, ф.и.о., подпись лица - Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

Раздел I. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Автоматическая установка пожарной сигнализации.

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование установки (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Раздел II. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(п. 54 Правил противопожарного режима в РФ)

| № п/п | Дата выполнения работ | Наименование системы (наименование здания/помещения) | Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания. | Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация) | Подпись лица, проводившего работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

| Исполнитель: ___________________/_____ «___» ______________ 202__г. м.п. | Заказчик: ____________________________ __________________ /_________/ «_____» ________ 202__г. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Техническому заданию

АКТ

замены вышедшего из строя оборудования

АО «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________ , действующий___ на основании ____________, с одной стороны  и ___________________ , именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующий___ на основании ___________________, с другой стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями Договора на оказание услуг от ______________ 20__ г. №_____________________ Исполнитель «____»__________ по произвел демонтаж   вышедшего  из  строя  оборудования с заменой  на новое на объекте _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование ОПС, ОСП, адрес объекта.)

и передал Заказчику:

| № п/п | Наименование замененного оборудования | Количество ( шт.) | Инвентарный номер | Стоимость установленного взамен оборудования (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Демонтированное оборудование принял:______________________________________________

(должность представителя Заказчика)

___________________________(__________________)

(подпись)

Приложение№ 6 к Техническому заданию

Ежеквартальный лист контроля ТО-1, ТО-2, ТР и ППР

По договору на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектового оборудования (охранной, тревожной, пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, охранного телевидения, контроля доступа) охраняемых объектов УФПС Республики Алтай - № _____ от _______г.

Адрес/индекс /Количество: _________/______________

| № п/п | Наименование системы | Количество заявок по ТР (отметки) | Журнале регистрации работ по ТО и ТР | ФИО и подпись сотрудника проводившего техническое обслуживание | Система исправна/не исправна/требует ремонта___(указать конкретно что подлежит ремонту, замене и т .д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СПС |  |  |  |  |
|  | СОУЭ |  |  |  |  |
|  | СОТ |  |  |  |  |
|  | ОС |  |  |  |  |
|  | ТС |  |  |  |  |
|  | СКУД |  |  |  |  |
|  | АУППТ |  |  |  |  |

Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии/система не исправна, направлены заявка на обслуживание/ТО-1, ТО-2, ТР и ППР не производилось

_____________________/________

(подпись, расшифровка, дата)