УТВЕРЖДАЮ

Первый зам. Генерального директора –

главный инженер АО «Сахаэнерго»

____________________Копырин Н.М.

«____»_________________2026 г.

Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 71.20.19.190. Техническое освидетельствование (диагностирование) технических устройств ТЭЦ п. Депутатский»

1. Общие сведения

1.1 Обозначения и сокращения

| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| --- | --- |
| ТО | Техническое освидетельствование |
| ПК | Паровой котел |
| ПП | Подогреватель пароводяной |
| ТТ | Технические требования |

1.2 Наименование закупаемой продукции

«ОКПД 2 71.20.19.190 Техническое освидетельствование (диагностирование) технических устройств ТЭЦ п. Депутатский»

1.3 Цель выполнения работ

Проверка технического состояния паропроводов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности и определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации.

Основанием проведения технического освидетельствования является требования пп. 446, 448 действующих Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Мини-ТЭЦ п. Депутатский | РФ, РС(Я), Усть-Янский улус, п. Депутатский | Здание Мини-ТЭЦ в п. Депутатский инв.№000011102 | - |

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование оборудования | Рег. № | Параметры рабочей среды | Вид работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паропровод от задвижек РОУ до задвижек теплообменников сетевой воды, до задвижек паропровода выхлопного пара турбин, до задвижки паропровода деаэраторов. L=12 м. | 32Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 2 | Паропровод от главной задвижки котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(5). L=12 м. | 33Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 3 | Паропровод от расходомера задвижек сдвоенного паропровода котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(4). L=12 м. | 34Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 4 | Паропровод от расходомера задвижек сдвоенного паропровода котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(5). L=12 м. | 35Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 5 | Паропровод от главной задвижки котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(4). L=63 м. | 36Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТОи разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 6 | Паропровод от задвижек сдвоенного паропровода задвижек РОУ котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(4,5). L=55 м. | 37Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 7 | Редукционно-охладительная установка (РОУ) №3Н-55-1 котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(4,5). | 38Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 8 | Редукционно-охладительная установка (РОУ) №3Н-55-2 котла КЕ-35-24-350 ВЦКС(4,5). | 39Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 9 | Паропровод от паровой конденсационной турбины №3 до задвижки Ду400 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ). L=11,5 м. | 40Я | Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 10 | Паропровод от паровой конденсационной турбины №2 до Задвижки Ду400 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ). L=11,5 м. | 41Я | Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 11 | Паропровод вспомогательный от задвижек Ду150 до паровой конденсационной турбины №1 (для отвода от паровой турбины в деараторы). L=10,5 м. | 42Я | Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 12 | Паропровод от задвижек Ду200 деараторов до задвижек Ду 150 вспомогательного трубопровода турбин № 1,2 (для отвода пара от паровой турбины в деараторы). L=17 м. | 43Я | Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 13 | Паропровод от паровой противодавленческой турбины №3 до задвижки Ду500 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ). L=21 м. | 44Я | Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 14 | Паропровод от для фланцевого соединения Ду500 до Ду400 конденсационной турбины №2 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ). L=12 м. | 45Я | Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 15 | Паропровод от для фланцевого соединения Ду500 до задвижки Ду400 конденсационной турбины №1 (для отвода пара от паровой турбины на РОУ). L=16 м. | 46Я | Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 16 | Паропровод вспомогательный от задвижки Ду 150 до паровой конденсационной турбины №2 (для отвода пара от паровой турбины в деараторы). L=56 м. | 47Я | Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С | ТОи разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 17 | Паропровод вспомогательный от задвижки Ду150 до паровой конденсационной турбины №1 (для отвода пара от паровой турбины в деараторы). L=62 м. | 48Я | Пар, Р=0,12 Мпа, Т0=120 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 18 | Паропровод от парового сита до турбины №3 (для подачи пара от паровых котловдо паровой турбины). L=65 м. | 49Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 19 | Паропровод от парового сита до турбины №2 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=80 м. | 50Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 20 | Паропровод от парового сита до турбины №1 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=9 м. | 51Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 21 | Паропровод от ГПЗ до парового сита турбины №3 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=7,5 м. | 52Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 22 | Паропровод от ГПЗ до парового сита турбины №2 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=7,5 м. | 53Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 23 | Паропровод от ГПЗ до парового сита турбины №1 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=8,2 м. | 54Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |
| 24 | Паропровод от фланцев Ду300 сдвоенного паропровода котлоагрегатов до ГПЗ паровых турбины №1,2,3 (для подачи пара от паровых котлов до паровой турбины). L=100 м. | 55Я | Пар, Р=2,4 Мпа, Т0=350 0С | ТО и разработка (актуализация) паспорта оборудования |  |

- 2.1.2. Требования к срокам оказания услуг

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Техническое освидетельствование и разработка (актуализация) паспортов паропроводов | С даты подписания настоящего Договора | 01.11.2027 г. |

1.5 Иные требования и сведения общего характера

Специализированная организация, проводящая ТО объекта должна иметь:

действующую лицензию, выданную федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению ТО и переоформленную в соответствии с требованиями п. 6.1. ст.22 ФЗ №99 от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности» на проведение ТО технических устройств, эксплуатируемых на ОПО»;

в своем составе или на основании Договора подразделения (лабораторию) неразрушающего контроля (далее – НК), аттестованные в соответствии с СДАНК-01-2020 «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» (приняты решением наблюдательного совета единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 № 99-БНС)», утвержденными приказом Ростехнадзора от 1 декабря 2020 года N 478, и располагающие на правах собственности или иных законных основаниях необходимыми для проведения технического освидетельствования конкретных видов (типов) объектов котлонадзора комплектом измерительных, диагностических приборов и устройств;

экспертов, прошедших аттестацию в соответствии с положением об аттестации экспертов в области промышленной безопасности, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 02.06.2022 г. №1009. Эксперт, проводивший ЭПБ перечисленных технических устройств, должен соответствовать следующим требованиям:

1.	быть аттестованным в области промышленной безопасности по областям аттестации Э7ТУ и Э12ТУ, установленным Приказом Ростехнадзора от 31.08.2022 № 287;

2.	знать законодательные акты, нормативно-правовые акты Российской Федерации, технические документы по вопросам экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, связанных с объектами экспертизы, используемых средств измерений, испытательного оборудования, методов технического диагностирования технических устройств.

Заверенные копии лицензии и удостоверений об аттестации экспертов должны быть предоставлены Заказчику до начала проведения работ совместно с приказом руководителя организации (Подрядчика) о назначении руководителя работ и определения экспертной группы.

Кроме этого к исполнителю предъявляются следующие требования:

организация не должна находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест;

деятельность организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

Допуск командированного персонала подрядной организации регламентируется «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23»;

2. Требования к продукции

2.1 Требования к объемам и срокам выполнения работ

- 2.1.1 Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работа

| № | Наименование этапов работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Разработка Подрядчиком и согласование с Заказчиком «Программы проведения технического освидетельствования оборудований, технических устройств работающих под избыточным давлением применяемых на ТЭЦ АО "Сахаэнерго» |
| 2 | Проведение технического освидетельствования (ТО) технических устройств: 1. При проведении ТО на технические устройства выполняются следующие виды работ: 1.1. Анализ технической и эксплуатационной документации на техническое устройство, анализ ранее выполненных обследований и испытаний; 1.2. Наружный осмотр; 1.3. Испытания на прочность и герметичность, проведение гидравлического испытания; 1.4. Оценка фактического состояния технического устройства путем проведения неразрушающего контроля и ТО; 1.5. Анализ результатов контроля (и исследований); 1.6. Проверка вспомогательных элементов (арматура, дренажные устройства и т.д.) 1.6. Выдача рекомендаций по ремонту. |
| 3 | 1. Внесение записей в паспорта технических устройств о проведении технического освидетельствования (ТО) (с указанием сроков проведения следующих ТО); 2. Подготовка и передача Заказчику Заключений технического освидетельствования (ТО) на каждое техническое устройство (согласно Перечня в таблице №1) с указанием остаточного ресурса, условий дальнейшей эксплуатации оборудования, компенсирующих мероприятий и сроков проведения следующего ТО. 3. По результатам технического освидетельствования (ТО) технических устройств экспертом специализированной организации должна быть внесена запись в паспорт технического устройства о проведении ТО с указанием максимальных разрешенных параметров эксплуатации (давление, температура) и сроков следующего освидетельствования. |
| 4 | По результатам технического освидетельствования (ТО) предоставляется технический отчёт (заключение) по каждому техническому устройству (Отчет/заключение технического освидетельствования). Описание конечного результата выполненных работ: Результаты работ должны быть представлены: - в виде технического отчёта (заключения) о проведённом техническом освидетельствования технического устройства; - в виде записи в паспорт технического устройства о проведённом техническом освидетельствовании. Технический отчёт (заключение) о проведённом техническом освидетельствования технического устройства должно содержать: - наименование технического освидетельствования (ТО) с краткой характеристикой и назначением объекта ТО, цель проведения ТО; - дата и место проведения ТО; - вводную часть, включающую основание для проведения ТО, сведения об организации проводившей ТО, экспертах и наличии лицензии на право проведения ТО; - общие сведения о Заказчике и наличии лицензии на право проведения соответствующих видов деятельности; - результаты проведенного ТО; - результаты проведенного неразрушающего, разрушающего контроля; - заключительную часть с обоснованными выводами, а также рекомендациями по техническим решениям и проведению компенсирующих мероприятий; - сроки проведения следующих ТО по: наружному осмотру, гидравлическому испытанию; - приложения, содержащие перечень использованной при ТО нормативной технической и методической документации, актов испытаний (при проведении их силами Исполнителя). |

3. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 71.20.19.190. Техническое освидетельствование (диагностирование) технических устройств ТЭЦ п. Депутатский | С даты подписания настоящего Договора | 01.11.2027 г. |

2.2 Требования к качеству продукции

Таблица 4.Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ: |  | да/нет | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ: |  |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ | Наличие комплекта необходимого оборудования для выполнения работ по техническому освидетельствованию технических устройств. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Наличие свидетельства об аккредитации экспертной организации. |  | Участник закупки предоставляет копию свидетельства |  |
|  |  | Исполнитель должен предварительно направить проект заключения по техническому освидетельствованию Заказчику для согласования. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Работы по техническому освидетельствованию выполняются в сроки, согласованные Сторонами. Исполнитель направляет проект производства работ (ППР), проект графика работ Заказчику для согласования. Без утвержденного Заказчиком ППР и графика работы не начинаются. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Наличие лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов») (приложить копию лицензии, заверенную подписью руководителя и печатью организации). |  | Участник закупки предоставляет копию лицензии |  |
|  |  | Иметь или привлекать на договорной основе аттестованную в установленном порядке лабораторию неразрушающего контроля (в соответствии с СДАНК-01-2020), (предоставить копию Свидетельства об аттестации лаборатории, заверенную руководителем или договор). |  | Участник закупки предоставляет копию свидетельства или договора |  |
|  |  | Наличие оборудования, приборов, материалов и средств информационного обеспечения, необходимых для проведения технического освидетельствования. Оборудование для проведения измерений параметров сред при проведении испытаний должно отвечать современным требованиям (в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»), (приложить копии свидетельств о поверке оборудования, приборов, материалов). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к организации работ: |  | да/нет | -//- | -//- |
|  | Требования к организации работ | Перед началом работ необходимо предоставить в адрес АО «Сахаэнерго» приказ на назначение ответственного руководителя, производителя и членов бригады; список работников, с указанием фамилии и инициалов, должности, удостоверений по специализации работ и лиц, которые имеют право выдачи нарядов. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Работы на объекте должны проводиться по наряду-допуску в действующих предприятиях (Правила Безопасности РД 34.04.201-97 с изменениями и дополнениями № 1/2000), выдаваемому ответственным работникам по форме, установленной прилож. №7. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Исполнитель обязан ознакомиться с условиями и особенностями энергообъекта филиалов АО «Сахаэнерго» и правилами нахождения на его территории перед подписанием договора. Исполнитель должен хорошо изучить условия, при которых предстоит выполнить весь объем работы и факторы, которые могут отрицательно повлиять на выполнение договора. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Исполнитель должен соблюдать требования технического регламента АО «Сахаэнерго» о допуске подрядных организаций, согласно «Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов: |  | да/нет | -//- | -//- |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов | При техническом освидетельствовании технических устройств обязательно присутствие лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудований со стороны Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика: |  | да/нет | -//- | -//- |
|  | Требования к персоналу подрядчика | Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт проведения данного вида услуг. | Согласие с требованием |  |  |
|  |  | Иметь специалистов неразрушающего контроля, аттестованных в соответствии с ПБ 03-440-02 «Правила аттестации специалистов в области неразрушающего контроля» не ниже 2 уровня, в областях, соответствующих объектам технического освидетельствования и по видам контроля (приложить копию удостоверения и протокола об аттестации в области неразрушающего контроля). |  | Участник закупки предоставляет копию удостоверения и протокола |  |
|  | Требования к результатам работ: |  | да/нет | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ: |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ | Технический отчет (в двух экземплярах) по техническому освидетельствованию технических устройств с выводами о возможности продления срока их безопасной эксплуатации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ: |  | да/нет | -//- | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ | Приемка-сдача результатов работ производится по документам: 1. Акт выполненных работ (оказанных услуг); 2. Счет; 3. Счет-фактура/УПД; 4. Акты технического освидетельствования исполняются в бумажном варианте в 2-х экземплярах и электронные версии документов; Электронные версии документов, имеющие подписи и согласования, представляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF). Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. В случае обнаружения аварийных мест, Исполнитель составляет акт неотложных мер. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к оформлению документации: |  | да/нет | -//- | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | Электронные версии документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF). | Согласие с требованием |  |  |

4. Приложения

Приложение №1: «Регламент допуска подрядных и сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей, командированного персонала для выполнения работ на объектах АО «Сахаэнерго» (ИСМ РГ-00-017.03-23);