- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.31.000 Поставка силовых распределительных шкафов

для Чиркейской ГЭС.

#### 1. Общие сведения

#### 1. 1. Наименование закупаемой продукции:

ОКПД 2 27.12.31 Поставка силовых распределительных шкафов для Чиркейской ГЭС.

1.2. Цель использования закупаемой продукции

Исполнение договора: №1080-524-2023 от 23.11.23 по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС.

2. Требования к продукции.

2.1.  Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.

### Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. из. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 4АН Шкаф силовой распределительный переменного тока 380/220 В, напольного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56, с шинами N и PE, габариты 1800×800×400 мм (В×Ш×Г). | компл. | 1 |
| 2 | 4АНа Шкаф силовой распределительный переменного тока ~380/220 В навесного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56, с обогревом, с шинами N и PE, габариты 600х400х300 мм | компл. | 1 |
| 3 | 4АН-2 Шкаф силовой распределительный переменного тока ~380/220 В навесного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56, с шинами N и PE, габариты 800х600х300 мм | компл. | 1 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции: срок поставки Продукции в течение 30 календарных дней.

#### 3.  Требования к качеству продукции

Таблица 2.1.  Требования к продукции:

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | 4АН Шкаф силовой распределительный переменного тока ~380/220 В напольного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56,с шинами N и PE, габариты 1800х800х400 мм, | Соответствие РД 2006-25-27-ЭО.СО (Приложение №1) Комплектование: - выключатель-разъединитель на вводе, 250А - 2шт/ OptiSwitch DI-C2-250-3P - устройство автоматического ввода резерва , трехполюсный Iн=250А - 1 шт. /NXZM-250S/3B автоматические выключатели отходящих линий: - однополюсный, Iн=10А, характеристика С, 10кА - 2 шт. NB1-63H 1P - однополюсный, Iн=10А, характеристика D, 10кА - 1 шт. NB1-63H 1P - трехполюсный, Iн=10А, характеристика C, 10кА - 3 шт. NB1-63H 3P - трехполюсный, Iн=16А, характеристика C, 10кА - 4 шт. NB1-63H 3P - трехполюсный, Iн=32А, характеристика C, 10кА - 2 шт. NB1-63H 3P - трехполюсный, Iн=25А, характеристика D, 10кА - 4 шт. NB1-63H 3P - трехполюсный, Iн=100А, с термомагнитным расцепитилем ТМ, 50кА, - 2 шт. NM8N-125S TM 3P |
| 1.2 | 4АНа Шкаф силовой распределительный переменного тока ~380/220 В навесного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56, с обогревом, с шинами N и PE, габариты 600х400х300 мм | Соответствие РД 2006-25-25-ЭО.СО (Приложение №1) Комплектование: - выключатель-разъединитеьь на вводе, трехполюсный Iн=100А - 1 шт.; OptiSwitch DI-L3-100-3P автоматические выключатели отходящих линий: - трехполюсный, Iн=10А, характеристика С, 6кА - 1 шт.; NXB-63 3P 10А - трехполюсный, Iн=16А, характеристика С, 30мА - 1 шт.; NXBLE-32 3P+N 16А - двухполюсный, Iн=16А, характеристика С, 6кА - 1 шт.; NB1L 1P+N 16А - Розетка настенная 16A, 400B - 1 шт.; TwinContact 31 16А, 380В, IP44, (3P+N+E) - Розетка настенная 16A, 220B - 1 шт. 16А, 220В, IP44, (1P+N+E) - Пускатель с кнопкой и светодиодом трехполюсный, Uкат. = 220В, 50Гц, Iном. = 10А - 1 шт ПМЛ-1230-10А-220AC-(7-10А)-УХЛ3-Б-КЭАЗ - Вилка силовая (CEE) кабельная переносная, 16А, 3P+N+PE AM-TOP |
| 1.3 | 4АН-2 Шкаф силовой распределительный переменного тока ~380/220 В навесного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56, с шинами N и PE, габариты 800х600х300 мм | Соответствие РД 2006-25-20-ЭО.СО (Приложение №1) Комплектование: - выключатель-разъединитель на вводе, трехполюсный Iн=63А - 1 шт.; OptiSwitch DI-L2-63-3P автоматические выключатели отходящих линий: - трехполюсный, Iн=16А, характеристика С, 6кА - 9 шт.; NXB-63 - трехполюсный, Iн=32А, характеристика С, 6кА - 1 шт. NXB-63 |
| 2. | Требование к месту поставки |  |
| 2.1 | Адрес поставки | Доставка по адресу: 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д. |
| 3. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 3.1 | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |
| 4.1 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 4.1 | Срок гарантии | На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции. |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 5.1 | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде: - паспорта; - инструкции по монтажу и эксплуатации; - сертификаты качества; УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз. |
| 6. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |
| 6.1 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта. |  |
| 7. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |
| 7.1 | Общие требования | - Учитывая расположение Чиркейской ГЭС в районе с сейсмичностью 9 баллов (по шкале MSK), оборудование должно быть выполнено в сейсмостойком исполнении - Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). - Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика. |

Приложение№1:

- Рабочая документация 2006-25-20-ЭО

- Рабочая документация 2006-25-25-ЭО

- Рабочая документация 2006-25-27-ЭО