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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 27.12.31.000 Поставка силовых распределительных шкафов

для Чиркейской ГЭС.

1. Общие сведения
[bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc75446568]1. 1. Наименование закупаемой продукции:
[bookmark: _Toc75446569]ОКПД 2 27.12.31 Поставка силовых распределительных шкафов для Чиркейской ГЭС.

[bookmark: _Toc46743507]1.2. Цель использования закупаемой продукции   
[bookmark: _Toc46743510]Исполнение договора: №1080-524-2023 от 23.11.23 по техническому перевооружению гидроагрегатов №1-4 Чиркейской ГЭС.

[bookmark: _Toc75446573][bookmark: _Toc51339693]2. Требования к продукции.

[bookmark: _Toc75446574]  2.1.  Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции.
[bookmark: _Toc75446575]Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. из.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	4АН Шкаф силовой распределительный переменного тока 380/220 В, напольного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56, с шинами N и PE, габариты 1800×800×400 мм (В×Ш×Г).
	компл.
	1

	2
	4АНа Шкаф силовой распределительный переменного тока ~380/220 В навесного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56, с обогревом, с шинами N и PE, габариты 600х400х300 мм
	компл.
	1

	3
	4АН-2  Шкаф силовой распределительный переменного тока ~380/220 В
навесного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56,
с шинами N и PE, габариты 800х600х300 мм
	компл.
	1










[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc75446579]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции: срок поставки Продукции в течение 30 календарных дней.
[bookmark: _Toc46743510_Копия_1][bookmark: _Toc46743510_Копия_1]
[bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc46743511]3.  Требования к качеству продукции
Таблица 2.1.  Требования к продукции:   

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	
	
	

	1
	2
	3

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1
	4АН Шкаф силовой распределительный
переменного тока ~380/220 В
напольного исполнения, ввод кабеля
снизу, степень защиты IP56,с шинами N
и PE, габариты 1800х800х400 мм,
	Соответствие РД 2006-25-27-ЭО.СО (Приложение №1)
Комплектование:
· выключатель-разъединитель на вводе, 250А - 2шт/ OptiSwitch DI-C2-250-3P
· устройство автоматического ввода резерва , трехполюсный Iн=250А - 1 шт. /NXZM-250S/3B
автоматические выключатели отходящих линий:
· однополюсный, Iн=10А, характеристика С, 10кА - 2 шт. NB1-63H 1P
· однополюсный, Iн=10А, характеристика D, 10кА - 1 шт. NB1-63H 1P
· трехполюсный, Iн=10А, характеристика C, 10кА - 3 шт. NB1-63H 3P
· трехполюсный, Iн=16А, характеристика C, 10кА - 4 шт. NB1-63H 3P
· трехполюсный, Iн=32А, характеристика C, 10кА - 2 шт. NB1-63H 3P
· трехполюсный, Iн=25А, характеристика D, 10кА - 4 шт. NB1-63H 3P
· трехполюсный, Iн=100А, с термомагнитным расцепитилем ТМ, 50кА, - 2 шт. NM8N-125S TM 3P

	1.2
	
4АНа Шкаф силовой распределительный переменного тока ~380/220 В навесного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56, с обогревом, с шинами N и PE, габариты 600х400х300 мм 
	Соответствие РД 2006-25-25-ЭО.СО (Приложение №1)
Комплектование:
· выключатель-разъединитеьь на вводе, трехполюсный Iн=100А - 1 шт.; OptiSwitch DI-L3-100-3P
автоматические выключатели отходящих линий:
· трехполюсный, Iн=10А, характеристика С, 6кА - 1 шт.; NXB-63 3P 10А
· трехполюсный, Iн=16А, характеристика С, 30мА - 1 шт.; NXBLE-32 3P+N 16А
· двухполюсный, Iн=16А, характеристика С, 6кА - 1 шт.; NB1L 1P+N 16А
· Розетка настенная 16A, 400B - 1 шт.; TwinContact 31 16А, 380В, IP44, (3P+N+E)
· Розетка настенная 16A, 220B - 1 шт. 16А, 220В, IP44, (1P+N+E)
· Пускатель с кнопкой и светодиодом трехполюсный, Uкат. = 220В, 50Гц, Iном. = 10А - 1 шт ПМЛ-1230-10А-220AC-(7-10А)-УХЛ3-Б-КЭАЗ
· Вилка силовая (CEE) кабельная переносная, 16А, 3P+N+PE  AM-TOP

	1.3
	4АН-2  Шкаф силовой распределительный переменного тока ~380/220 В
навесного исполнения, ввод кабеля снизу, степень защиты IP56,
с шинами N и PE, габариты 800х600х300 мм
	Соответствие РД 2006-25-20-ЭО.СО (Приложение №1)
Комплектование:
· выключатель-разъединитель на вводе, трехполюсный Iн=63А - 1 шт.; OptiSwitch DI-L2-63-3P
автоматические выключатели отходящих линий:
· трехполюсный, Iн=16А, характеристика С, 6кА - 9 шт.; NXB-63
· трехполюсный, Iн=32А, характеристика С, 6кА - 1 шт. NXB-63

	2.
	Требование к месту поставки

	2.1
	Адрес поставки
	Доставка по адресу: 368219, Россия, Республика Дагестан, Буйнакский район, Чиркейская ГЭС, от села Чиркей 13,5 км, координаты - 42°58′37′′ с. ш. 46°52′14′′ в. д.

	3.
	Требования к доставке,  маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям

	3.1
	Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

	4.1
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	4.1
	Срок гарантии
	На продукцию устанавливается гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД), но не менее гарантийного срока изготовителя (производителя) продукции.

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	5.1
	Документы, передаваемые вместе с продукцией
	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом и в электронном виде:
· паспорта;
· инструкции по монтажу и эксплуатации;
· сертификаты качества;
УПД или товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.

	6.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора

	6.1
	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее 10-00 предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта.

	7.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции

	7.1
	Общие требования 
	- Учитывая расположение Чиркейской ГЭС в районе с сейсмичностью 9 баллов (по шкале MSK), оборудование должно быть выполнено в сейсмостойком исполнении
- Продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе товаром, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
- Продукция должна быть укомплектована другими документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя или поставщика.





       Приложение№1:
1. Рабочая документация 2006-25-20-ЭО
2. Рабочая документация 2006-25-25-ЭО
3. [bookmark: _GoBack]Рабочая документация 2006-25-27-ЭО






                                             
