

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общие положения
1.1.  Настоящее техническое задание определяет требования к Оборудованию: Шкафы питания на опору, а также к работам по его монтажу/ установке и пусконаладке.
1.2.  Поставка Оборудования по Договору включает в себя: поставку, монтаж/установку, пусконаладку Оборудования согласно требованиям, установленным Договором и настоящим Техническим заданием. 

2. Основные требования
2.1. Поставка, монтаж/установка и пусконаладка Оборудования осуществляются в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе, но не ограничиваясь соблюдением в применимой части строительных норм и правил, правил технической эксплуатации, норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и благоустройства, ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и т.д.
2.2. Поставщик обязан исполнять полученные в ходе исполнения Договора письменные указания Заказчика. 
2.3. Немедленно письменно предупреждать Заказчика при обнаружении не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые препятствуют либо создают невозможность исполнения Поставщиком условий Договора в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств.
2.4. [bookmark: _Hlk152581557]Поставщик обеспечивает сохранность всех инженерных коммуникаций, попадающих в зону осуществления монтажа/установки Оборудования. Во время исполнения Договора Поставщик несет ответственность за все аварийные ситуации на объекте, произошедшие по вине Поставщика, а также за безопасность исполнителей и людей, которые могут оказаться в зоне монтажа/установки Оборудования. Возмещение материального ущерба 3-им лицам вследствие порчи их имущества во время монтажа/установки Оборудования, производится за счет Поставщика.

3. [bookmark: OLE_LINK3]Требования к техническим, функциональным, качественным и количественным характеристикам, предъявляемым к Оборудованию
3.1. Общие требования к Оборудованию для установки:
· Оборудование должно быть качественным и соответствовать требованиям, установленными ТЗ и законодательством Российской Федерации. 
· Оборудование должно быть новым, свободно распространяться на территории Российской Федерации, свободным от любых прав и притязаний третьих лиц.  Оборудование не должно быть ранее в употреблении, в ремонте. Оборудование должно быть в оригинальной заводской упаковке, без повреждений, с сохранением всех защитных знаков и маркировок производителей.
· Обязательно наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих его качество. Требование установлено Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
· [bookmark: OLE_LINK1]Поставщик должен обеспечить товарный вид Оборудования в упаковке, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке. 
3.2. Требования к техническим и функциональным характеристикам поставляемого шкафа питания:
3.2.1. Требования к шкафу питания:
· Шкаф должен представлять собой уличный всепогодный шкаф питания с креплением на опору, обеспечивающий электропитание, бесперебойное питание и удалённый мониторинг оборудования, подключённого к линии городского освещения. Класс защиты оболочки шкафа должен быть не ниже IP65 УХЛ по ГОСТ 14254;
· Монтаж должен предусматривать крепление на опору; кронштейн для крепления должен входить в комплект поставки;
· Диапазон рабочих температур шкафа должен составлять не уже чем −45 … +80 °C; 
· Корпус должен быть выполнен из ударопрочного ABS пластика или SMC-полиэстера, армированного стекловолокном. Материал корпуса должен быть стойким к ультрафиолетовому излучению (UV-стабилизированное исполнение для наружной установки) и сохранять механические свойства и цвет в течение всего срока службы при эксплуатации на открытом воздухе. Материал корпуса должен быть радиопрозрачным — применение металлических корпусов, а также корпусов с металлическими экранирующими элементами, ухудшающими прохождение радиосигнала, не допускается. Корпус должен быть непрозрачным (светонепроницаемым) и оснащён монтажной платой (панелью) для размещения оборудования;
· Габаритные размеры корпуса не должны превышать 500 х 700 х 300 мм (Ш х В х Г). Внутренняя компоновка шкафа должна обеспечивать размещение аккумуляторной батареи, необходимой для выполнения требований по времени автономной работы, с сохранением не менее 20 % свободного полезного пространства монтажной платы для последующего дооснащения. Конкретный типоразмер шкафа согласовывается с Заказчиком до начала поставки; увеличение габаритов шкафа, вызванное применением аккумуляторных батарей увеличенной ёмкости или иного типоразмера, допускается по письменному согласованию с Заказчиком;
· Внутри шкафа должно быть предусмотрено освещение (светодиодный светильник мощностью не менее 4 Вт, цветовая температура в диапазоне от 4000 К до 4500 К);
· Электропитание должно осуществляться от сети переменного тока 220 В, 50 Гц;
· Шкаф должен обеспечивать преобразование входного напряжения 220 В AC в 12 или 24 В DC для питания подключаемого оборудования;
· Должно быть обеспечено автономное (бесперебойное) питание оборудования от аккумуляторной батареи сети (не менее 22 часов, при времени заряда не менее 3 часов);
· Шкаф должен обеспечивать грозозащиту входящей линии 220 В и защиту от перепадов (скачков) напряжения (реле напряжения входящей линии);
· Должна быть обеспечена возможность удаленного мониторинга состояния электропитания шкафа и подключаемого оборудования, с возможность удаленной перезагрузки. 
· Ввод кабелей в шкаф должен осуществляться через гермовводы, обеспечивающие заявленную степень защиты оболочки; количество гермовводов — не менее 3 шт.;
· Внутри шкафа должна быть предусмотрена розетка с заземляющим контактом на DIN-рейку (16 А, 250 В) для подключения технологического оборудования при проведении работ;
· Срок службы Оборудования должен составлять не менее 5 лет со дня изготовления;
· Оборудование должно поставляться с эксплуатационной документацией на русском языке (паспорт изделия, руководство по эксплуатации, схема подключения).

3.2.2. Требования к составу и комплектации шкафа питания:
В состав шкафа питания должны входить (не менее):
· устройство грозозащиты входящей линии питания ~220 В;
· вводной автоматический выключатель 6вы А (тип С, 2Р);
· реле контроля напряжения входящей линии питания ~220 В;
· клеммные колодки подключения питания шкафа ~220 В
· клеммные колодки подключения оборудования 12/24 В
· розетка с заземляющим контактом на DIN-рейку (16 А, 250 В);
· шина заземления (PE) с внешним болтом (зажимом) заземления;
· светильник внутреннего освещения (светодиодный, не менее 4 Вт, цветовая температура 4000–4500 К, степень защиты не ниже IP20);
· гермовводы;
· зарядное устройство аккумуляторной батареи (суммирующее импульсное);
· аккумуляторная батарея емкостью 28Ач / номинальная суммарная мощность шкафа 28Вт;
· монтажная плата (панель) для установки оборудования;
· кронштейн для крепления шкафа на опору;
· контроллер системы удалённого мониторинга, управления и перезагрузки.

3.2.3. Требования к системе удалённого мониторинга, управления и перезагрузки:
· Система должна быть выполнена в виде контроллера с креплением на DIN-рейку, размещаемого внутри шкафа питания;
· Контроллер должен иметь независимый от контролируемого оборудования канал связи стандарта GSM/GPRS; скорость передачи данных GPRS/EDGE — не менее 236,8 Кбит/с;
· Антенны GSM/GPRS и GPS должны размещаться внутри шкафа питания (встроенные в контроллер либо выносные на кабеле с креплением на внутренней поверхности корпуса или на монтажной плате); вынос антенн за пределы корпуса не требуется — устойчивый приём должен обеспечиваться за счёт радиопрозрачности материала корпуса согласно п. 3.2.1. В случае, если конструктивно требуется установка внешней антенны, ввод антенного кабеля должен выполняться через гермоввод с сохранением заявленной степени защиты оболочки шкафа (не ниже IP65), а внешняя антенна должна иметь степень защиты не ниже IP65 и рабочий диапазон температур не уже чем −45 … +80 °C. Поставщик должен обеспечить устойчивую работу канала связи при установке шкафа с закрытой дверью и подтвердить уровень принимаемого сигнала при пусконаладке;
· Количество независимых каналов управления нагрузкой — не менее 4;
· Электропитание системы – 12-24В;
· Диапазон рабочих температур — не уже чем −30 … +55 °C; относительная влажность — до 85 % (без конденсации);
· Степень защиты оболочки контроллера — не ниже IP44 по ГОСТ 14254;
· Габаритные размеры контроллера (Д × Ш × В) — не более 91 × 160 × 58 мм; масса — не более 0,3 кг;
· Система должна в реальном времени осуществлять контроль состояния электропитания шкафа и подключённого оборудования;
· Должна быть обеспечена возможность дистанционного включения, выключения и перезагрузки оборудования по каждому из каналов управления;
· Должно обеспечиваться уведомление Заказчика об отключении электропитания на объекте и передача данных о работоспособности оборудования на сервер;
· Управление и мониторинг должны осуществляться через веб-приложение с разграничением прав пользователей и администраторов; доступ к веб-приложению предоставляется Заказчику на весь срок эксплуатации Оборудования без взимания дополнительной платы.

4. Требования к поставке
4.1. Поставщик должен обеспечить:
4.1.1. Срок поставки шкафов питания на опору не более 21 дня с момента поступления заявки в его адрес.


5. Требования к составу и очередности выполнения монтажа/установки Оборудования
[bookmark: OLE_LINK4]5.1. Поставщик должен выполнить:
5.1.1. Провести обследование места установки в объеме, необходимом для установления технической возможности размещения шкафов питания и камеры видеонаблюдения на опору;
5.1.2. Выполнить (при необходимости) ограждение зоны монтажа/установки Оборудования (на проезжей части выставить дорожные знаки, конусы, машина прикрытия, обеспечивающие безопасность проведения монтажа/установки Оборудования);
5.1.3. Выполнить работы по монтажу комплекса видеонаблюдения (шкафа питания с камерой видеонаблюдения) на опору;
5.1.7. Выполнить работы по подключению комплекса видеонаблюдения к электропитанию согласно выданным ТУ. 
5.1.8. Выполнить пусконаладку установленного оборудования;
5.2. Общие технические требования к монтажу/установке Оборудования:
5.2.1. Установка Оборудования должна осуществляться с учётом требований технической документации предприятия-изготовителя Оборудования с соблюдением всех действующих в Российской Федерации норм и правил, в том числе правил техники безопасности, противопожарной и экологической безопасности.
В случае наличия неустранимых противоречий между требованиями производителя Оборудования и существующей инфраструктурой, Поставщик письменно уведомляет Заказчика до начала монтажа для согласования порядка действий.
5.2.2. Оборудование должно быть закреплено на опору.
5.3. Требования к качеству и безопасности по монтажу/установке:
5.3.1. Поставщик самостоятельно обеспечивает своих сотрудников всеми необходимыми для монтажа/установки Оборудования инструментами, измерительными приборами, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Доставка специалистов и необходимых инструментов и товаров до места выполнения работ осуществляется силами и средствами Поставщика. Обучение и (или) повышение квалификации персонала Поставщика, в том числе согласно требованиям заводов-изготовителей Оборудования, проверка всех необходимых знаний персонала Поставщика, необходимых для выполнения монтажа/установки Оборудования, осуществляется силами и средствами Поставщика.
5.3.2. Поставщик несет полную материальную ответственность за ущерб, произошедший по вине сотрудников Поставщика из-за неправильных действий при монтаже/установке Оборудования, несоблюдения ими правил техники безопасности, пожарной безопасности и из-за несвоевременного исполнения предписаний органов технического надзора до момента подписания акта ввода в эксплуатацию Оборудования.
5.3.3. Поставщик должен стремиться к использованию минимально необходимого количества технических средств и механизмов при монтаже/установке Оборудования для сокращения шума и загрязнения воздуха на объектах. Поставщик обязан производить уборку объектов от мусора, образовавшегося в результате монтажа/установки Оборудования.
5.3.4. Поставщик обязан возмещать в полном объеме материальный ущерб, нанесенный имуществу Заказчика или имуществу третьих лиц, возникший в ходе монтажа/установки Оборудования Поставщиком, в том числе устранять повреждения инженерных коммуникаций, Комплексов, электрических сетей.
5.3.5. При возникновении несчастных случаев по вине сотрудников Поставщика (привлеченных им для исполнения Договора третьих лиц) вся полнота ответственности ложится на Поставщика, в том числе по уплате сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам, всякого рода расходов, связанных с несчастными случаями. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями, возникшими по вине Поставщика и его сотрудников, произошедшими в процессе монтажа/установки Оборудования, как в отношении сотрудников Поставщика, так и сторонних лиц.
5.3.6. Поставщик не должен разглашать и использовать конфиденциальную информацию, принадлежащую Заказчику, которая может стать ему известной в ходе исполнения настоящего Договора. Поставщик несет ответственность за соблюдение этого требования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.7. Поставщик обязан руководствоваться нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующими порядок монтажа/установки Оборудования, а также технической и эксплуатационной документацией оборудования Заказчика, которое будет устанавливаться на опору.
5.4. Требования к качеству и безопасности Оборудования: 
5.4.1. Наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих его качество и безопасности, согласно требованиям, установленным Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и другими действующим нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
5.4.2. Безопасность при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации для жизни, здоровья пользователей, окружающей среды и отсутствие вреда имуществу Заказчика и/или имуществу третьих лиц в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
6. Место выполнения работ и приемка товарно-материальных ценностей (ТМЦ)
6.1. Адреса (места) установки Оборудования определяются заявками Заказчика, направляемыми Поставщику в порядке и сроки, установленные Договором.
6.2. Место поставки (передачи) Оборудования и ТМЦ: ______________________________. Доставка Оборудования и ТМЦ до места поставки, включая погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами и за счет Поставщика.
6.3. Поставщик обеспечивает доставку Оборудования, материалов и иных ТМЦ в согласованные Сторонами сроки, в упаковке, обеспечивающей их сохранность при транспортировке, погрузке-разгрузке и хранении.
6.4. Приемка ТМЦ осуществляется уполномоченными представителями Сторон по количеству, ассортименту, комплектности, внешнему виду и качеству в соответствии с условиями Договора и требованиями настоящего Технического задания.
6.5. Одновременно с ТМЦ Поставщик передает Заказчику сопроводительные документы: товарную накладную (универсальный передаточный документ), счет-фактуру, а также сертификаты (декларации) соответствия, технические паспорта, руководства по эксплуатации и иные документы, удостоверяющие качество и безопасность Оборудования. Отсутствие указанных документов является основанием для отказа Заказчика в приемке ТМЦ.
6.6. По результатам приемки Стороны подписывают документы о приемке в порядке и сроки, установленные Договором.
6.7. При выявлении в ходе приемки недостатков (несоответствие количества, ассортимента, комплектности или качества, механические повреждения, следы эксплуатации или ремонта) Заказчик вправе отказаться от приемки таких ТМЦ, о чем составляется акт с перечнем выявленных недостатков. Поставщик обязан своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки либо заменить ТМЦ ненадлежащего качества в сроки, установленные Договором, без изменения цены Договора.
6.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования и ТМЦ переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами документа о приемке, если иное не установлено Договором.
6.9. Приемка выполненных работ по монтажу/установке и пусконаладке Оборудования осуществляется Заказчиком с проверкой соответствия результата работ требованиям настоящего Технического задания, технической документации предприятия-изготовителя и действующих нормативных документов.

7. Гарантийный срок и гарантийные обязательства
7.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Оборудования и выполненных работ, их соответствие требованиям настоящего Технического задания, технической документации предприятия-изготовителя и обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
7.2. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке Оборудования. Если предприятием-изготовителем установлен более продолжительный гарантийный срок, применяется гарантийный срок изготовителя.
7.3. Гарантийный срок на выполненные работы по монтажу/установке и пусконаладке Оборудования составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке выполненных работ.
7.4. Гарантия качества распространяется на Оборудование в целом, на все его составные части (комплектующие изделия) и на результаты выполненных работ в полном объеме.
7.5. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание Оборудования, включая прием и регистрацию заявок Заказчика, диагностику, устранение выявленных недостатков (дефектов), ремонт либо замену вышедшего из строя Оборудования (его составных частей) на новое, аналогичное или с улучшенными характеристиками, а также консультационную поддержку Заказчика по вопросам эксплуатации Оборудования.
7.6. Устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет Поставщика, включая расходы на доставку, демонтаж, монтаж, пусконаладку и командирование персонала, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
7.7. Сроки реагирования на заявку Заказчика и сроки устранения недостатков (дефектов) устанавливаются Договором и должны обеспечивать восстановление работоспособности Оборудования в минимально необходимые сроки.
7.8. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Оборудование не могло использоваться Заказчиком вследствие выявленных недостатков (дефектов). На замененное или отремонтированное Оборудование (его составные части) устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, исчисляемый с даты подписания Сторонами документа об устранении недостатков (замене).
7.9. Гарантийные обязательства Поставщика подтверждаются гарантийными талонами (сертификатами) предприятия-изготовителя и (или) Поставщика, передаваемыми Заказчику одновременно с Оборудованием.
7.10. Поставщик не несет гарантийных обязательств в случаях, если недостатки возникли вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования, действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, что подтверждается документально.
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