








ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Договор на выполнение работ по модернизации системы архитектурного освещения (включая поставку оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, техническое сопровождение) на станции «Проспект Ветеранов»
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1. Общие сведения
1.1.	Выполнить работы по модернизации системы архитектурного освещения, включая поставку оборудования, монтажные, пусконаладочные работы и техническое сопровождение на станции «Проспект Ветеранов».
1.2. Целью данного договора является: проведение работ для снижения потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) на цели освещения путем замены люминесцентных светильников и светильников с лампами ДНаТ сетей архитектурного освещения станции «Проспект Ветеранов» на светодиодные источники света.
1.3. Перечень документов, на основании которых выполняются работы: 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2020 
№ 2255 «Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения»;
- СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 № 2;
- СП 120.13330.2022 Свод правил. Метрополитены. СНиП 32-02-2003, утвержденный и введенный в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2022 № 1131/пр.
- СП 2.5.3650-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры».
1.4. Источник финансирования: Эксплуатационные расходы.
1.5. Характеристика объектов модернизации: 
При выполнении работ затрагивается основное средство: 
- УПЭЭ 220 В станции «Проспект Ветеранов», ОС инв. № 1400030526.
Единица оборудования:
- ЕО «УПЭЭ 220В пр.Ветеранов осв.станции» № 140000400292; 
- ЕО «УПЭЭ 220В пр.Ветеранов осв.вестибюля» № 140000400294.
Сведения об объекте, в отношении которого предполагается выполнение работ по модернизации системы архитектурного освещения на станции «Проспект Ветеранов» указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.
1.6. Сроки начала и окончания выполнения работ: 
1.6.1. Сроки реализации работ по модернизации системы архитектурного освещения:
 – не более 4 (четырех) месяцев с даты заключения договора.
1.7. Время проведения работ: 
– в период ночного окна по рабочим дням с понедельника по пятницу с 01-30 до 05‑00, при условии согласования работ со смежными подразделениями метрополитена.
– в период ночного окна в выходные и праздничные дни с 01-30 до 05‑00 по согласованию с Заказчиком.
1.8. Квалификационные требования к выполнению работ: 
1.8.1. Работы должны выполнять квалифицированным персоналом, а именно:
- наличие у работников соответствующей группы по электробезопасности до 1000 В.
Подтверждается удостоверением о прохождении проверки знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом от 15 декабря 2020 г. № 903н, в объеме, соответствующем его должностным обязанностям.)
- наличие у работника квалификации, соответствующей требованию главы II «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.
Квалификация подтверждается требованиями п.25-26 главы II «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.
1.9. Место проведения работ: 
Подземный комплекс станции метро «Проспект Ветеранов»; адрес: бульвар Новаторов, д. 77, сооружение 2, литера Б;
Вестибюль 1 станции метро «Проспект Ветеранов» с подземным пешеходным переходом; адрес: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, сооружение 2, литера А;
Вестибюль 2 станции метро «Проспект Ветеранов» с подземным пешеходным переходом; адрес: г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, сооружение 2, литера Б;
2. Требования к выполнению работ
2.1. В рамках предмета договора необходимо выполнить работы по модернизации системы архитектурного освещения, включая поставку оборудования, монтажные и пусконаладочные работы, а также техническое сопровождение на станции «Проспект Ветеранов».
2.2. 	В период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненных работах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов, оборудования, зданий и сооружений Заказчика ‒ ГУП «Петербургский метрополитен».
2.3.	 Работы необходимо выполнять согласно настоящему Техническому заданию, в соответствии с действующим законодательством РФ в области строительства, действующими строительными нормами и правилами РФ (СНиП, СП) и государственными стандартами РФ в области строительства (ГОСТ), территориальными строительными нормами (ТСН), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности, охраны труда и техники безопасности на период выполнения работ и эксплуатации, требования которых содержатся в следующих нормативных документах: 
- Правила технической эксплуатации (ПТЭ) Петербургского метрополитена;
- Инструкция по охране труда (общая по метрополитену) при выполнении работ на высоте, утверждена приказом от 01.04.2021 № 477;
- СП 120.13330.2022 Свод правил «СНиП 32‑02‑2003 Метрополитены»;
- СП 32-105-2004 Свод правил по проектированию и строительству. Метрополитены;
- СП 76.13330-2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;
- СП 2.5.4286-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры».
- ПУЭ (Правила устройства электроустановок) 6-е и 7-е издания;
- ГОСТ 12-2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями № 1, 2, 3, 4);
- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1);
- ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением № 1);
- «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
- Федеральный закон от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
[bookmark: _Hlk224296102]- Регламент взаимодействия подразделений метрополитена со сторонними организациями в области охраны окружающей среды и обращения с отходами производства и потребления при выполнении работ (оказании услуг) на объектах метрополитена, введенный в действие приказом от 07.05.2025 № 684;
- Федеральный Закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Правила пожарной безопасности на метрополитенах (ППБО-147-88);
- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённые приказом от 15 декабря 2020 № 903н;
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (ПТЭЭП), утвержденные приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 № 811;
- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- «Инструкция о порядке организации, оказания и приемки услуг, оказываемых силами сторонних организаций на подвижном составе и объектах инфраструктуры ГУП «Петербургский метрополитен» в рамках исполнения заключенных договоров и контрактов», введённая в действие приказом начальника метрополитена от 01.08.2025 № 1223; 
- Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», введенное в действие приказом от 30.09.2025 № 1615;
- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»;
- МДС 12-81.2007 «По разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ».
2.4. Проведение работ по модернизации системы архитектурного освещения должны выполняться в соответствии с правилами пожарной безопасности и другими правилами, и приказами, действующими на метрополитене, с обязательным обеспечением технического надзора за работами, с соблюдением техники безопасности, противопожарных и антитеррористических мероприятий.
2.5. Все работники Исполнителя должны быть обеспечены спецодеждой с обозначением названия сторонней организации, необходимым исправным оборудованием.
2.6.	 Работы по модернизации системы архитектурного освещения должны осуществляться Исполнителем с использованием своих материалов, приборов и оборудования.
2.7.	 Оборудование, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит обязательной сертификации, должно быть сертифицировано. 
Оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе не восстановленным, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Применяемое оборудование в рамках выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения определяется в соответствии с техническими характеристиками товаров (материалов, оборудования), показателей, определяющих соответствие используемых при выполнении работ товаров (материалов, оборудования) потребностям заказчика, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, указанными в приложении № 3 к Техническому заданию.
Все применяемые, при выполнении работ по модернизации системы архитектурного освещения Исполнителем материалы, приборы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и других документов, должны быть предоставлены Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до начала выполнения работ, оказываемых с использованием этих материалов и оборудования.
Оборудование, материалы, используемые для выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд».
2.8. Исполнитель должен обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ. 
2.9. Исполнитель должен гарантировать качество и оперативность выполнения работ.
2.10. При проведении работ по модернизации системы архитектурного освещения не осуществлять подключение к устройствам электроснабжения и водоснабжения метрополитена. В случае необходимости при выполнении работ по модернизации системы архитектурного освещения использовать автономные средства.
[bookmark: _Hlk238453875]2.11. Профессиональный и квалифицированный уровень работников Исполнителя и их знание требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, правил обслуживания и санитарных норм является обязательным условием для выполнения работ. Исполнитель обязан предоставить подтверждающие документы требований пунктов 1.8.1, 1.8.2 Заказчику в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания договора.
Исполнитель обязуется в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания договора издать приказы о назначении ответственного лица за противопожарную безопасность, эксплуатацию электротехнического оборудования, ответственного за состояние охраны труда и санитарных норм. Копии указанных приказов предоставить Заказчику в течение 3 (трёх)  рабочих дней с момента подписания договора.
2.12. Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды за период выполнения работ на объектах метрополитена.
2.13. Исполнитель возмещает Заказчику затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ, в том числе вред, причиненный окружающей среде. 
2.14. Исполнитель обеспечивает при выполнении работ на объектах метрополитена соблюдение требований в области охраны окружающей среды.
2.15. Исполнитель обеспечивает исполнение предписаний об устранении нарушений требований в области охраны окружающей среды, допущенных при выполнении работ на объектах метрополитена.
2.16. За каждый факт нарушения Исполнителем требований в области охраны окружающей среды при выполнении работ на объектах метрополитена, неисполнения или ненадлежащего исполнения предписаний об устранении нарушений требований в области охраны окружающей среды Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку (штраф), а также возмещение убытков.
2.17. Работы могут быть выполнены с привлечением соисполнителей.
2.18. При выполнении работ Исполнитель должен соблюдать требования противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда.
2.19.	Все затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ, в том числе ущерб, нанесенный окружающей среде Исполнитель компенсирует из собственных средств. В случае повреждения действующей инфраструктуры метрополитена и подвижного состава при выполнении работ Исполнитель восстанавливает поврежденную инфраструктуру и подвижной состав за свой счет в сроки, согласованные Заказчиком.
2.20.	 Вход работников Исполнителя в эксплуатируемые сооружения должен осуществляться в соответствии с пропускным режимом ГУП «Петербургский метрополитен».
2.21.	 Исполнитель несет ответственность за соблюдение своими работниками при выполнении работ требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен». Исполнитель обязан в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента подписания договора ознакомить своих работников с «Положением о пропускном и внутриобъектовом режимах на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен»». 
2.22. В целях получения постоянных пропусков для выполнения работ на категорированных объектах ГУП «Петербургский метрополитен», Исполнитель в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения договора обязан направить в бюро пропусков Службы транспортной безопасности списки лиц с полными и достоверными данными, привлекаемых к выполнению работ на территории Заказчика, в формате Excel с сопроводительным письмом, содержащим данные о номере и дате заключения трудового (гражданско-правового) договора с Исполнителем, а также оформить письменное обращение о выдаче постоянных пропусков (заявку) в соответствии с условиями и порядком, установленными локальными нормативными актами Заказчика, регулирующими порядок пропускного и внутриобъектового режимов на объектах Заказчика, на имя начальника бюро пропусков Службы транспортной безопасности, с обязательным согласованием руководства Службы электроснабжения.
2.23. Срок получения постоянных пропусков может составлять до 40 (сорока) рабочих дней с даты предоставления вышеуказанных сведений.
2.24. К выполнению работ допускаются работники Исполнителя, имеющие постоянные пропуска, при условии оформления заявки в соответствии с условиями и порядком установленными локальными нормативными актами Заказчика.
В общий срок выполнения работ входят сроки получения пропусков.
2.25. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работ, в сроки, установленные Заказчиком. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет средств Исполнителя.
2.26. Гарантийный срок на выполненные работы, техническое сопровождение и установленное Исполнителем оборудование должен составлять не менее 7 (семи) лет с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по модернизации системы архитектурного освещения в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию. 
Истечение срока действия договора не влечет прекращения гарантийных обязательств по договору и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
2.27. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки в выполненных работах, в том числе в части работоспособности светодиодных источников света или их подключения, а также не обеспечения необходимого уровня освещенности на объекте в соответствии с требования Технического задания, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение 48 (сорока восьми) часов с момента составления акта, фиксирующего недостатки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению недостатков. Гарантийные обязательства включают в себя замену светотехнического оборудования Исполнителем своими силами и за свой счет.
При отказе Исполнителя от составления или подписания акта, фиксирующего недостатки, в том числе в случае не направления Исполнителем своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.
2.28. Если вследствие выполнения работ ненадлежащего качества, не обеспечения необходимого уровня освещенности на объекте, а также применения некачественного оборудования и материалов, объекту Заказчика был нанесен ущерб, то Исполнитель обязан устранить повреждения объекта Заказчика за свой счет и в указанные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего повреждения объекта Заказчика, согласования порядка и сроков устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения письменного извещения Заказчика. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта, фиксирующего повреждения объекта Заказчика, в том числе в случае не направления Исполнителем своего представителя для составления указанного акта в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, который имеет полную юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков.
2.29. Монтаж светотехнического оборудования должен соответствовать Правилам техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах, ПУЭ, Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и осуществляться по предварительному согласованию объемов, и типов используемых материалов с Заказчиком. 
2.30. Выполнение работ по модернизации системы архитектурного освещения (включая поставку оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, техническое сопровождение) должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе, требованиями строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, технических регламентов, государственных стандартов, технических условий, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов.
2.31. При выполнении работ по модернизации системы архитектурного освещения (включая поставку оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, техническое сопровождение) на объекте Заказчика Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов - изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества в случае их наличия.
2.32. Исполнитель при выполнении работ по модернизации системы архитектурного освещения на объекте Заказчика производит сопутствующие электромонтажные работы, необходимые для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования.
2.33. Уровень освещенности должен соответствовать требованиям СП 2.5.4286-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры», СП 120.13330.2022 Свод правил. Метрополитены. СНиП 32-02-2003, утвержденный и введенный в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.12.2022 № 1131/пр. и должен составлять:
- средний и платформенный залы для закрытых станций – 200 лк (уровень пола);
- кассовый зал – 200 лк (уровень пола);
- перроны закрытых станций – 150 лк (уровень пола);
- кассовый зал – 200 лк (уровень пола);
- гребенки эскалаторов и лестничные марши – 100 лк (Уровень гребенки, ступени).
- входные коридоры и подуличные переходы – 75 лк (уровень пола).
Освещенность предусмотреть с учетом коэффициента запаса – 1,5. 
Отклонение горизонтальной освещенности от нормативной в сторону уменьшения не допускается.
Уровень освещенности на объекте Заказчика подтверждается на основании замеров уровней освещенности в соответствии с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения». Методы измерения освещенности».
2.34. На протяжении всего периода выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения, Исполнитель должен обеспечить необходимый уровень освещенности на объекте в соответствии с требования нормативной документации.
2.35. Исполнитель обеспечивает надлежащие условия для осуществления Заказчиком текущей деятельности, соответствующей законодательству Российской Федерации, включая требования технических регламентов, сводов правил, обязательные требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, требования других нормативов в области строительства и санитарно-эпидемиологические требования.
2.36. По окончании выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения (монтажа светильников) установить границу зоны балансовой принадлежности по контактным соединениям в соединительной коробке. 
В зону балансовой принадлежности Исполнителя входят светильник, узлы крепления к конструкциям, питающий кабель от светильника до клеммной коробки и клеммное соединение в распределительной коробке. 
Граница зоны балансовой принадлежности устанавливается составлением Акта разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 
[bookmark: _Hlk233104947]2.37. Исполнитель обеспечивает на протяжении действия договора техническое обслуживание установленного оборудования 1 раз в 6 месяцев, а именно: осмотр, промывка стекла, подтяжка контактных соединений, замер уровня освещенности. 
2.38. Исполнитель ежегодно в течение сроков настоящего Технического задания разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график обслуживания установленного оборудования. Исполнитель предоставляет Заказчику график обслуживания установленного оборудования за месяц до планируемой даты начала проведения технического обслуживания, путем направления сопроводительного письма с приложенным графиком в адрес Заказчика по электронной почте, указанной в реквизитах договора. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения сопроводительного письма рассматривает график и ответным письмом направляет свое согласование или мотивированный отказ от согласования. В случае несогласования графика Заказчиком, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней устраняет указанные замечания и повторно направляет график на согласование Заказчику. 
2.39. В случае если Исполнитель не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах, Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения предоставить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Исполнителем.
Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты неустойки за просрочку сдачи выполненных работ по техническому обслуживанию установленного оборудования.
3. Состав и содержание работ
3.1. Сведения об объекте, в отношении которого предполагается выполнение работ по модернизации системы архитектурного освещения (включая поставку оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, техническое сопровождение) на станции «Проспект Ветеранов» указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.
3.2. Исполнитель обязан выполнить работы по модернизации системы архитектурного освещения (включая поставку оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, техническое сопровождение) на станции «Проспект Ветеранов» в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию в сроки, определенные п. 1.6 настоящего Технического задания.
3.3. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, указанные в Приложении № 2 к Техническому заданию на станции «Проспект Ветеранов» и сдать Заказчику их результат в установленном Договоре порядке.
3.4. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком выполнить дополнительные работы, не указанные в Приложении № 2 к Техническому заданию. Выполнение данных работ осуществляется без изменения цены по настоящему Договору.
3.5. Применяемое оборудование, в рамках выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения на станции «Проспект Ветеранов», определяется в соответствии с техническими характеристиками товаров (материалов, оборудования), показателей, определяющих соответствие используемых при выполнении работ товаров (материалов, оборудования) потребностям Заказчика, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, указанными в приложении № 3 к Техническому заданию. 
3.6. Фактическое потребление электрической энергии в натуральном выражении за отчетный период (календарный месяц) определяется с помощью прибора технического учёта электроэнергии, установленного Исполнителем согласно перечню работ, указанному в Приложении № 2 к Техническому заданию. 
3.7. Заказчик гарантирует соблюдение режимов работы оборудования освещения на станции «Проспект Ветеранов» в соответствии с режимами, указанными в Приложение № 1 к Техническому заданию. 
Начальный срок достижения предусмотренного Договора размера экономии – первый календарный месяц (первый отчетный период), следующий за календарным месяцем, в котором подписан акт о приемке выполненных работ по модернизации системы архитектурного освещения.
Конечный срок достижения предусмотренного Договором размера плановой экономии – последний календарный месяц (последний отчетный период) достижения предусмотренного Договором размера плановой экономии по истечении 7 лет от начального срока достижения предусмотренного Договором размера плановой экономии.

4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора.
4.2 В случае досрочного прекращения настоящего договора по инициативе Исполнителя (без вины Заказчика) установленного при выполнении работ по модернизации системы архитектурного освещения на станции «Проспект Ветеранов» оборудование (отделимые улучшения) переходит в собственность Заказчика, при этом Заказчик не компенсирует стоимость затрат и недополученную прибыль Исполнителю.
4.3 Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.
5. Порядок контроля и приемки выполненных работ
5.1. Приемка результатов выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения (включая поставку оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, техническое сопровождение) осуществляется следующим образом (по выполнению работ согласно Приложению № 2 Технического задания):
5.1.1. Исполнитель обязан уведомить письмом по электронной почте в адрес Заказчика, указанный в договоре, о готовности предоставить результат выполненных работ по модернизации системы архитектурного освещения за 7 (семь) рабочих дней до срока окончания работ по Договору.
5.1.2. Приемочная комиссия (в составе не менее 5 человек) определяется и утверждается приказом, подготовленным подразделением-заказчиком не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты завершения выполненных работ.
5.1.3. Исполнитель обязан устранить указанные в акте об обнаруженных недостатках недостатки за свой счет. Срок устранения недостатков – не более 7 (семи) календарных дней со дня составления акта.
[bookmark: _Hlk238556586]5.1.4. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией в день окончания выполнения работ в составе представителей Заказчика и при участии представителей Исполнителя с проверкой соответствия требованиям Заказчика (техническому заданию), действующим ГОСТам и другим нормативным документам.
5.1.5. Комиссия приступает к приемке в день окончания выполненных работ по модернизации системы архитектурного освещения на станции «Проспект Ветеранов» при условии передачи Заказчику полного комплекта исполнительной документации согласно пункту 6.1 настоящего Технического задания.
5.1.6. При принятии комиссией отрицательного решения, работы считаются не выполненными. Исполнителю направляется мотивированный отказ от приемки. Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней и представить результат выполненных работ или надлежаще оформленные сопроводительные документы. 
Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата выполненных работ.
5.1.7. В случае если Исполнитель не согласен с указанными Заказчиком недостатками в выполненных работах по модернизации системы архитектурного освещения на станции «Проспект Ветеранов», Исполнитель обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения предоставить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Исполнителем. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Исполнителем.
[bookmark: _Hlk238556878]5.1.8. В случае положительного решения приемочной комиссии, Стороны оформляют Акт о приемке выполненных работ по модернизации системы архитектурного о освещения.
5.1.9. Акт о приемке выполненных работ по модернизации системы архитектурного освещения либо мотивированный отказ оформляются непосредственно в день приемки и незамедлительно с использованием любых средств связи, указанных в разделе Договора (по факсу, по электронной почте) с последующим досылом по почте, либо с последующей непосредственной передачей работникам Исполнителя под подпись.  
5.1.10. Дата принятия Заказчиком результата выполненных работ при эксплуатации верхнего освещения на станции «Проспект Ветеранов» по п. 1-4 Приложения № 2 к Техническому заданию считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по модернизации системы архитектурного освещения.
5.1.11. Исполнитель обязан передать Заказчику установленное при выполнении работ по модернизации системы архитектурного освещения светотехническое оборудование и устройства в исправном состоянии.
5.1.12. Право собственности на оборудование, установленное Исполнителем на Объекте в ходе выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения принадлежит Исполнителю до момента, указанного в п. 5.2.2 настоящего Технического задания.
5.2. Приемка итоговых результатов выполненных работ по модернизации системы архитектурного освещения на станции «Проспект Ветеранов» по Договору осуществляется следующим образом:
[bookmark: _Hlk228450022]5.2.1. Право собственности на установленное оборудование (отделимые улучшения) переходит Заказчику с даты подписания сторонами акта приема-передачи оборудования в собственность.
5.2.2. Дата принятия Заказчиком результата выполненных работ по Договору в целом считается дата подписания Сторонами Акта приема-передачи оборудования в собственность. 
6. Состав документации
6.1. Перечень документов, оформляемых при приемке работ по модернизации системы архитектурного освещения на станции «Проспект Ветеранов»:
– Акт приема-передачи материалов, полученных при демонтаже в рамках выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения (светильники);
– Акт приема-передачи материалов, полученных при демонтаже в рамках выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения (на лампы);
– Акт приема-передачи оборудования в пользование;
– Сертификаты, паспорта соответствия на светотехническое оборудование, установленное Исполнителем в рамках выполнения работ;
– Планы сооружений Заказчика с нанесенными светотехническим оборудованием, установленным Исполнителем в рамках выполнения работ, на бумажном носителе и электронном виде в форматах PDF и AutoCAD; 
– Смета по выполненным строительно-монтажным работам.
Перечень указанных документов не является исчерпывающим, Заказчик вправе запросить дополнительно необходимые документы, отражающие фактическое выполнения работ.
7. Порядок оплаты
7.1. Стоимость Договора включает все расходы, связанные с выполнением работ по модернизации системы архитектурного освещения (включая поставку оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, техническое сопровождение) на станции «Проспект Ветеранов»  в полном объеме, в соответствии с требованиями Договора, в том числе стоимость работ, стоимость расходных материалов, оборудования, прочие затраты Исполнителя, стоимость оформления всех сопутствующих Договору документов, транспортные расходы,  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством и (или) условиями Договора.
7.2. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, настоящего Технического задания, иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
7.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный расчетный счет Исполнителя. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.


3

[bookmark: _Hlk216766222]Приложение № 1 
к Техническому заданию

Сведения об объекте, в отношении которого предполагается выполнение работ по модернизации системы архитектурного освещения (включая поставку оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, техническое сопровождение)

Перечень оборудования, принадлежащего Заказчику, подлежащего замене в ходе проведения модернизации в системе архитектурного освещения станции «Проспект Ветеранов»
	[bookmark: _Hlk216766537]№ П/П
	Наименование станции
	Тип светильника
	Мощность одного светильника с учетом замеров мощности, Вт
	Количество светильников рабочего и рабочего круглосуточного освещения, шт.

	1
	Вестибюль - 1
	МАС 1х36
	42,5
	122

	
	
	МАС 2х36
	85
	6

	2
	Подуличный переход - 1
	ЖПП06-100-002
	118
	56

	3
	Вестибюль - 2
	МАС 1х36
	42,5
	119

	
	
	МАС 2х36
	85
	5

	4
	Подуличный переход - 2
	ЖПП06-100-002
	118
	46

	5
	Станция
	МАС 1х36
	42,5
	288

	
	
	МАС 2х36
	85
	312



Итого: МАС – 1х36 – 529 шт., МАС – 2х36 – 323 шт., ЖПП06-100-002 – 102 шт.





Режим работы освещения на станции «Проспект Ветеранов»[footnoteRef:1] [1:  В период ночного окна допускается производство работ с включенным архитектурным освещением. Время включения и отключение освещения фиксируется в журнале «Работы архитектурного освещения станции» у дежурного по станции (ДСП).] 


	Тип освещения

	Количество дней работы в году
	Среднее количество часов работы в сутки

	Архитектурное освещение Вестибюля - 1
	365
	20

	Архитектурное освещение подуличного перехода - 1
	365
	20

	Архитектурное освещение станции
	365
	20

	Архитектурное освещение Вестибюля - 2
	365
	20

	Архитектурное освещение подуличного перехода - 2
	365
	20




Характеристика объекта

	№ пп
	Наименование 
			Помещение
	Ширина помещения, м
	Длина помещения, м
	Площадь помещения
м2
	Высота подвеса светильников, м

	1
	Вестибюль 1 
	018
	14,13
	17,28
	295,3
	2,5

	2
	Подуличный переход 1
	017а
	5,9
	51,32
	537,5
	3,0

	3
	Вестибюль 2 
	036
	14,99
	17,27
	291,5
	2,5

	4
	Подуличный переход 2
	035
	5,9
	42,561
	542,2
	3,0

	5
	Станция (платформенный зал)
	27
	9,68
	156,1
	2609,1
	4,5




Приложение № 2
к Техническому заданию

Перечень работ по модернизации системы архитектурного освещения (включая поставку оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ, техническое сопровождение) на станции «Проспект Ветеранов»
	№
	Подробное техническое описание работ по модернизации системы архитектурного освещения
	Срок выполнения работ по модернизации архитектурного освещения

	1
	Подготовка к выполнению работ:
- Оформление пропусков на объект Заказчика
- Разработка и согласование Проекта выполнения работ
- Осмотр объекта специалистами Исполнителя.
- Предоставление Исполнителем Заказчику подтверждения соответствия заявленных технических характеристик, устанавливаемых на объекте светильников Техническому заданию.
	Не более 4 (четырех) месяцев с даты заключения договора

	2.1.
	Демонтаж существующего светотехнического оборудования 
(Демонтаж производится одновременно с монтажом, перерывы в работе освещения не допускаются)
Передача демонтируемых светильников и люминесцентных ламп Заказчику 
	

	2.2.
	2.1. Монтаж светодиодного светотехнического оборудования 
(Применяемое оборудование, в рамках выполнения работ по модернизации системы архитектурного освещения на станции «Проспект Ветеранов», определяется в соответствии с техническими характеристиками товаров (материалов, оборудования), показателей, определяющих соответствие используемых при выполнении работ товаров (материалов, оборудования) потребностям заказчика, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, указанными в приложении № 3 к Техническому заданию).
2.2. Производство сопутствующих электромонтажных работ, необходимых для бесперебойной работы устанавливаемого светотехнического оборудования 
2.3. Установка приборов учета электроэнергии, которые должны быть опломбированы в день приемки и трансформаторов тока; фиксация показаний приборов учета электроэнергии на день приемки с составлением Справки в количестве 4 шт .:
ЩРО-2-1 - требуется установка 2 (двух) счетчиков;
ЩРО-2-2 - требуется установка 2 (двух) счетчиков;
ЩРО-1-1 - требуется установка 6 комплектов трансформаторов тока (комплект – 3 шт.) типа CS1S, 100А, (кл. точности 0,5) для подключения к существующему счетчику типа BFM136-N-50Hz (кл. точности 0,5S)
ЩРО-1-2 - требуется установка 6 комплектов трансформаторов тока (комплект – 3 шт.) типа CS1S, 100А, (кл. точности 0,5) для подключения к существующему счетчику типа BFM136-N-50Hz (кл. точности 0,5S)

	

	3
	Сдача-приемка выполненных работ:
- представление исполнительной документации;
- подписание актов;

	

	4
	Техническое сопровождение включая
- техническое обслуживание установленных светодиодных светильников, включая контактные соединения в соединительной коробке;
- замер уровня освещенности на соответствие требованиям;

	[bookmark: _GoBack]84 месяца с даты подписания акта сдачи-приемки системы архитектурного освещения




Приложение № 3
к Техническому заданию

Технические характеристики товаров (материалов, оборудования), показатели, определяющие соответствие используемых при выполнении работ товаров (материалов, оборудования) потребностям заказчика, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться:

	№
п/п
	Наименование товара (материала оборудования)
	Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие)

	
	
	Наименование показателя, ед. изм. показателя
	Значение показателя

	1
	Светильник тип 1. Количество 569 шт.
	1. Общий индекс цветопередачи
	Не менее 80

	
	
	1. Значение коррелированной цветовой температуры, К
	4000

	
	
	1. Значение мощности светильника, Вт
	Не более 22

	
	
	1. Значение светового потока светильника (после опалового рассеивателя), Лм
	Не менее 3200

	
	
	1. Значение коэффициента пульсации, %
	Не более 5

	
	
	1. Значение коэффициента мощности
	Не менее 0,95

	
	
	1. Тип кривой силы света
	Д (косинусная)

	
	
	1. Источник света
	Светодиоды

	
	
	1. Рабочее напряжение, при котором светильники соответствуют техническим требованиям конкурсной документации в части светотехнических параметров, В
	230 
Переменного тока
110 В 
Постоянного тока 

	
	
	1. Частота питающей сети, при котором светильники соответствуют техническим требованиям конкурсной документации в части светотехнических параметров, Гц
	50 

	
	
	1. Степень защиты оболочки светильника (электрического и оптического отсека)
	 IP65

	
	
	1. Габариты светильника (Длина, Ширина, Высота), мм
	1200х50х50

	
	
	1. Срок службы светильника, лет
	10 

	
	
	1. Сечение жил внешней проводки для присоединения светильника к распределительной сети, мм². Кабель должен быть не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, исполнение «нг-HF», с медными жилами
	1,5

	
	
	1. Расположение источника питания 
	Источник питания внутренний, смонтирован в корпусе светильника, не мешая светораспределению

	
	
	1. Конструкция светильника предусматривает возможность замены источника питания
	Соответствие

	
	
	1. Корпус светодиодного светильника должен быть выполнен из алюминия, с опаловым рассеивателем
	Соответствие

	2
	Светильник тип 2. Количество 241 шт.
	1. Общий индекс цветопередачи
	Не менее 80

	
	
	2. Значение коррелированной цветовой температуры, К
	4000

	
	
	3. Значение мощности светильника, Вт
	Не более 17

	
	
	4. Значение светового потока светильника (после опалового рассеивателя), Лм
	Не менее 2500

	
	
	5. Значение коэффициента пульсации, %
	Не более 5

	
	
	6. Значение коэффициента мощности
	Не менее 0,95

	
	
	7. Тип кривой силы света
	Д (косинусная)

	
	
	8. Источник света
	Светодиоды

	
	
	9. Рабочее напряжение, при котором светильники соответствуют техническим требованиям конкурсной документации в части светотехнических параметров, В
	230 
Переменного тока
110 В 
Постоянного тока 

	
	
	10. Частота питающей сети, при котором светильники соответствуют техническим требованиям конкурсной документации в части светотехнических параметров, Гц
	50 

	
	
	11. Степень защиты оболочки светильника (электрического и оптического отсека)
	 IP65

	
	
	12. Габариты светильника (Длина, Ширина, Высота), мм
	1200х50х50

	
	
	13. Срок службы светильника, лет
	10 

	
	
	14. Сечение жил внешней проводки для присоединения светильника к распределительной сети, мм². Кабель должен быть не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, исполнение «нг-HF», с медными жилами
	1,5

	
	
	15. Расположение источника питания 
	Источник питания внутренний, смонтирован в корпусе светильника, не мешая светораспределению

	
	
	16. Конструкция светильника предусматривает возможность замены источника питания
	Соответствие

	
	
	17. Корпус светодиодного светильника должен быть выполнен из алюминия, с опаловым рассеивателем
	Соответствие




Приложение № 4
к Техническому заданию
Объем потребления энергетического ресурса (электрической энергии) за 2025 год (базовый период)
Объем потребления за 2025 год определен расчетно-измерительным способом, 
в соответствии с Методикой определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации.
1. Объем потребления электрической энергии за 2025 год
	№
	Наименование месяца
	Количество потребленной электроэнергии, кВт*час

	1
	Январь
	38 423,57

	2
	Февраль
	34 705,16

	3
	Март
	38 423,57

	4
	Апрель
	37 184,1

	5
	Май
	38 423,57

	6
	Июнь
	37 184,1

	7
	Июль
	38 423,57

	8
	Август
	38 423,57

	9
	Сентябрь
	37 184,1

	10
	Октябрь
	38 423,57

	11
	Ноябрь
	37 184,1

	12
	Декабрь
	38 423,57

	
	ВСЕГО:
	452 406,55


Количество потребленной электроэнергии за 2025 год (базовый период) составила 452 406,55 кВт*час)
Система объектов освещения на станции «Проспект Ветеранов»

	№
	Наименование
	Мощность одного светильника в соответствии с Методикой определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении, Вт.
	Количество, шт.

	Светильники типа МАС-1х36

	1
	Вестибюль - 1
	42,5
	122

	2
	Станция 
	42,5
	288

	3
	Вестибюль - 2 
	42,5
	119

	Итого:
	529

	Светильники типа МАС-2х36

	4
	Вестибюль - 1
	85
	6

	5
	Станция 
	85
	312

	6
	Вестибюль - 2 
	85
	5

	Итого:
	323

	Светильник ЖПП06-100-002

	
	Подуличный переход - 1
	118
	56

	
	Подуличный переход - 2
	118
	46

	Итого:
	102


Примечание: Архитектурное освещение среднего зала станции «Проспект Ветеранов» выполнено одноламповыми люминесцентными светильниками МАС-1х36 в количестве 576 шт. по 4 шт в каждом проеме между колоннами. В целях экономии электроэнергии освещение среднего зала сокращено на 50 %, 288 светильников отключены. В работе постоянно находятся только 288 светильников. 
Подбор светодиодных светильников провести исходя из потребления электрической энергии 288 светильников с люминесцентными лампами МАС-1х36. Количество и расстановку светильников согласовать с Заказчиком. 
В рамках мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации освещения на станции «Проспект Ветеранов» необходимо демонтировать 576 светильников с люминесцентными лампами МАС-1х36 установленных в среднем зале.
Режим функционирования объекта, в отношении которого реализуются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации освещения на станции «Проспект Ветеранов»

Часы горения системы архитектурного освещения в течение календарного года 

	№
	Месяц
	Время работы освещения, час

	1
	Январь
	620

	2
	Февраль
	560

	3
	Март
	620

	4
	Апрель
	600

	5
	Май
	620

	6
	Июнь
	600

	7
	Июль
	620

	8
	Август
	620

	9
	Сентябрь
	600

	10
	Октябрь
	620

	11
	Ноябрь
	600

	12
	Декабрь
	620

	ИТОГО:
	7300



Wобщ=Wв1+Wв2+Wпереход1+Wпереход2+Wст
Где Wв1 - количество потребленной энергии архитектурного освещения вестибюля-1 в месяц, кВт*час,
Wв2 - количество потребленной энергии архитектурного освещения вестибюля-2 в месяц, кВт*час.
Wпереход1 - количество потребленной энергии архитектурного освещения перехода-1 в месяц, кВт*час.
Wпереход2 - количество потребленной энергии архитектурного освещения перехода-2 в месяц, кВт*час.
Wст - количество потребленной энергии архитектурного освещения станции в месяц, кВт*час.
Wв1=(Nв1*Pсвет.ро*Тро)/1000
Где Nв1 – количество светильников архитектурного освещения вестибюля 1, шт;
Рсвет.ро – мощность одного светильника с учетом потерь в ПРА, Вт;
Tро – время работы рабочего освещения в месяц, час;
1000 – перевод Вт в кВт.


Расчеты количества потребленной электроэнергии за январь:
Wобщ=(((122*42,5*620)+(6*85*620))/1000)+(((119*42,5*620)+(5*85*620))/1000)+((56*118*620)/1000)+((46*118*620))/1000)+(((288*42,5*620)/1000)+((312*85*620)/1000))= 38423,57 кВт*ч
Аналогично определяется для других месяцев года.

Приложение № 5 
к Техническому заданию

Объем и периодичность технического обслуживания
освещения на станции «Проспект Ветеранов»

Техническое обслуживание архитектурного освещения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (ПТЭЭП ЭЭ) и включает в себя осмотр и техническое обслуживание.
Таблица №1
Периодичность технического обслуживания и требования к персоналу
	№п/п
	Наименование
	Периодичность
	Исполнители

	1
	Техническое обслуживание установленных светодиодных светильников, включая контактные соединения в соединительной коробке
	1 раз в 6 месяцев
	Электротехнический персонал, бригада не менее 2-х человек, допущенные к работе на высоте. Состав бригады:
- производитель работ (группа по электробезопасности не ниже IV до 1000 В);
- член бригады (группа по электробезопасности не ниже III до 1000 В)

	2
	Замер уровня освещенности на соответствие требованиям 
СП 120.13330.2022 Свод правил. Метрополитены. СНиП 32-02-2003, СП 2.5.4286-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»
	1 раз в 6 месяцев
	Электротехнический персонал (с группой по электробезопасности не ниже II до 1000 В)



Таблица №2
Порядок технического обслуживания
	№ п/п
	Наименование и технологическое содержание 

	1
	2

	1.
	Техническое обслуживание установленных светодиодных светильников освещения на станции «Проспект Ветеранов», включая контактные соединения в соединительной коробке:

	1.1.
	Включить освещение и проверить состояние светильников на работоспособность

	1.2.
	При обнаружении изношенного оборудования (светильника) произвести замену оборудования (светильника)

	1.3.
	Осмотреть и очистить светильники, проверить крепление стекла (при наличии)

	1.4.
	Выполнить промывку стекла светильников

	1.5.
	Проверить надежность крепления светильников к конструкциям

	1.6
	Выполнить подтяжку контактных соединений в соединительной коробке

	1.7.
	Проверить наличие и состояние заземляющих поводков, соединяющих корпус светильника с «землей» и их надежное крепление

	1.8.
	Оформление документации на выполненные работы

	2.
	Замер уровня освещенности на соответствие требованиям СП 120.13330.2022 Свод правил. Метрополитены. СНиП 32-02-2003 и требованиям СП 2.5.4286-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам транспорта и объектам транспортной инфраструктуры»

	2.1.
	Замер уровней освещенности производится в соответствии с ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения». Методы измерения освещенности»

	2.2.
	Оформление протоколов замеров освещенности


Примечания:
1. Осмотр и обслуживание сети освещения на станции «Проспект Ветеранов», проложенных на высоте более 2,5 м, с применением лестниц, стремянок, мобильных разборных лесов и т.п. выполняется по распоряжению (согласно «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок») с использованием средств подмащивания исполнителя.
2. Осмотр и техническое обслуживание, а также замер освещенности осуществляется после снятия напряжения с контактного рельса.
