Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для технологического присоединения к электрическим сетям

АО «ДРСК»

по индивидуальному проекту

| № | « » 2025г. |
| --- | --- |

Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от 10.09.2025 № 5019/25 и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от ___________ № ___________ энергопринимающих устройств Общества с ограниченной ответственностью «НК ОРХИДЕЯ», именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям АО «ДРСК».

Настоящие технические условия вступают в силу с момента заключения Договора об осуществлении технологического присоединения объектов Заявителя при условии согласования АО «СО ЕЭС». Срок действия настоящих технических условий составляет 6 (шесть) лет со дня заключения Договора об осуществлении технологического присоединения объектов Заявителя.

Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение впервые вводимых в эксплуатацию, в процессе технологического присоединения, энергопринимающих устройств Заявителя максимальной мощностью 8,7 МВт в два этапа (на I этапе - 4,8 МВт, на II этапе -  8,7 МВт (с учетом максимальной мощности I этапа)) и объектов электросетвеого хозяйства Заявителя,

к существующим электрическим сетям АО «ДРСК»:

- ПС 110 кВ УКФ;

- ПС 110 кВ Кожзавод;

посредством сооружения новых объектов электросетевого хозяйства:

- две ЛЭП 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ УКФ;

- две ЛЭП 6 кВ от КРУН 6 кВ ПС 110 кВ Кожзавод;

- РП-1, РП-2,

с образованием после выполнения настоящих технических условий 4 (четырех) точек присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной мощности (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

на I этапе - 2 (двух) точек присоединения:

– элементы электрической сети двух КЛ 6 кВ строящихся от вновь устанавливаемых линейных ячеек РУ 6 кВ ПС 110 кВ УКФ, расположенные на границе земельного участка Заявителя, с максимальной мощностью 2,4 МВт в каждой точке;

на II этапе - 4 (четырех) точек присоединения:

– элементы электрической сети двух КЛ 6 кВ строящихся от вновь устанавливаемых линейных ячеек ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ УКФ, расположенные на границе земельного участка Заявителя, с максимальной мощностью 2,4 МВт в каждой точке;

– элементы электрической сети двух КЛ 6 кВ строящихся от  линейных ячеек 6 кВ №6 и №45 КРУН 6 ПС 110 кВ Кожзавод, расположенные на границе земельного участка заявителя с максимальной мощностью 1,95 МВт в каждой точке.

Схема присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств Заявителя в точках присоединения:

на I этапе:

- в объеме 4,8 МВт по второй категории надежности электроснабжения;

на II этапе:

- в объеме 8,7 МВт по второй категории надежности электроснабжения.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий (пояснительная схема прилагается) следующие мероприятия:

На I этапе:

  - Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 (Южной ТЭЦ) максимальной мощностью 410 МВт (уточнить при проектировании).

  - Реконструкцию Партизанской ГРЭС с увеличением максимальной мощности на 280 МВт до величины 480 МВт (уточнить при проектировании).

  - Реконструкцию Владивостокской ТЭЦ-2 с увеличением максимальной мощности на 77 МВт до величины 574 МВт (уточнить при проектировании).

  - Строительство Артемовской ТЭЦ-2 (Шкотовской ТЭЦ) максимальной мощностью 440 МВт (уточнить при проектировании).

  - Строительство ПС 500 кВ Варяг с установкой автотрансформатора 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА, оснащенного устройством РПН и средств компенсации реактивной мощности 180 Мвар (ШР 180 Мвар) (схему РУ, параметры оборудования уточнить при проектировании).

  - Реконструкцию ОРУ 500 кВ Приморской ГРЭС для присоединения ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг с установкой средств компенсации реактивной мощности 180 Мвар (ШР 180 Мвар) (количество ячеек и схему РУ, параметры оборудования уточнить при проектировании).

  - Реконструкцию Приморской ГРЭС (уточнить при проектировании):

- с заменой в ячейке 7АТ РУ 220 кВ трансформаторов тока на трансформаторы тока с длительно и аварийно допустимой токовой нагрузкой не менее 1480 А и 1726 А, соответственно, при температуре наружного воздуха -21оC;

- с мероприятиями по увеличению пропускной способности 8АТ, связанными с изменением коэффициента трансформации трансформаторов тока с 1000/5 на 2000/5 в ячейке 220 кВ 8АТ.

  - Строительство ВЛ 500 кВ Приморская ГРЭС – Варяг (уточнить при проектировании).

  - Строительство заходов ВЛ 500 кВ Владивосток – Лозовая в РУ 500 кВ ПС 500 кВ Варяг с образованием ВЛ 500 кВ Варяг – Владивосток и ВЛ 500 кВ Варяг – Лозовая (уточнить при проектировании).

  - Строительство заходов ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Береговая-2 в РУ 220 кВ ПС 500 кВ Варяг с образованием ВЛ 220 кВ Артёмовская ТЭЦ – Варяг и ВЛ 220 кВ Варяг – Береговая-2 (уточнить при проектировании).

  - Реконструкцию ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ УКФ с расширением на две линейные ячейки 6 кВ (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании):.

- 1.11.1. Выключатели 6 кВ - принять вакуумные;

- 1.11.2. Установить трансформаторы тока с расчётным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной нагрузке. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

  - Строительство двух  КЛ 6 кВ от ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ УКФ до границ земельного участка заявителя протяженностью 2,1 км каждая спаренным кабелем с сечением жил не менее 240 мм2 с выходом на конечные опоры и монтажем разъединителей 6 кВ в том числе (тип и параметры ЛЭП уточнить при проектировании):

    - Строительство участков КЛ 6 кВ протяженностью 2 км каждый с прокладкой кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншее.

    - Строительство участков КЛ 6 кВ протяженностью 0,1 км каждый, в месте пересечения с автодорогой, методом горизонтально направленного бурения.

  - Строительство, в границах земельного участка заявителя, необходимого количества ЛЭП 6 кВ с ТП (РП, РТП) 6/0,4 кВ, (технические характеристики электросетевых объектов 6 кВ определить при проектировании).

На II этапе:

  - Реконструкцию КРУН 6 ПС 110 кВ Кожзавод с монтажом оборудования в линейных ячейках 6 кВ №6 и №45 в том числе (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании):

- 1.14.1. Выключатели 6 кВ - принять вакуумные с комплектами адаптации.

- 1.14.2. Установить трансформаторы тока с расчётным коэффициентом трансформации, соответствующим заявленной нагрузке. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5, для устройств релейной защиты и автоматики 10 р.

  - Строительство двух  КЛ 6 кВ от линейных ячеек 6 кВ №6 и №45 КРУН 6 ПС 110 кВ Кожзавод до границ земельного участка заявителя протяженностью 5 км каждая спаренным кабелем с сечением жил не менее 240 мм2 с выходом на конечные опоры и монтажом разъединителей в том числе (тип и параметры ЛЭП уточнить при проектировании):

    - Строительство участков КЛ 6 кВ протяженностью 4,8 км каждый с прокладкой кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена в траншее.

    - Строительство участков КЛ 6 кВ протяженностью 0,2 км каждый, в месте пересечения с автодорогами, методом горизонтально направленного бурения.

  - Строительство в границах земельного участка заявителя необходимого количества ЛЭП 6 кВ с ТП (РП, РТП) 6/0,4 кВ, с учетом максимальной мощности вводимой на 1 этапе, (технические характеристики электросетевых объектов 6 кВ определить при проектировании).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Оснастить объекты электросетевого хозяйства классом напряжения 110 кВ и выше, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, микропроцессорными устройствами и/или комплексами релейной защиты и автоматики (РЗА) в соответствии с требованиями к оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов релейной защиты и автоматики, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 101 (далее – Приказ № 101), и требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденными приказом Минэнерго России от 10.07.2020 № 546. Каналы связи устройств и/или комплексов РЗА должны соответствовать требованиям к каналам связи для функционирования релейной защиты и автоматики, утвержденным приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 97.

На I этапе:

    - Выполнить на ПС 500 кВ Чугуевка-2 установку устройств автоматики управления реактором Р-1 (принцип действия и объем управляющих воздействий уточнить при проектировании).

    - Выполнить на Приморской ГРЭС установку (модернизацию) следующих устройств с организацией каналов ПА (принцип действия и объем управляющих воздействий уточнить при проектировании):

      - ФОТ, ДМ 7АТ и ФОТ, ДМ 8АТ со стороны ОРУ 220 кВ.

      - ФОТ 7АТ и ФОТ 8АТ со стороны ОРУ 500 кВ.

      - УТМ ПА (ОРУ 500 кВ).

      - УТМ ПА (ОРУ 220 кВ).

      - ЛАПНУ.

      - АОПО 7АТ и 8 АТ.

- 2.2. Оснастить объекты электросетевого хозяйства 6 кВ, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, устройствами РЗА. Устройства РЗА должны обеспечивать свою правильную работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

- 2.3. Оснастить впервые вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование устройствами сбора и передачи телеинформации по двум независимым каналам связи в каждом направлении передачи, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине:

- на объектах электросетевого хозяйства, указанных в пунктах 1.4, 1.5 настоящих технических условий, в Филиал АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ (далее - Приморское РДУ),

- технические характеристики и схемы каналов связи, точки измерения и объем передаваемой телеинформации согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока (далее – ОДУ Востока).

2.4. Оснастить телефонной связью для оперативных переговоров по двум независимым каналам связи в каждом направлении передачи, исключающим возможность одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине:

- ПС 500 кВ Варяг с диспетчерским персоналом ОДУ Востока, Приморского РДУ,

технические характеристики каналов и схемы связи согласовать с ОДУ Востока.

2.5. Выполнить учет электроэнергии в соответствии с типовой инструкцией по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 34.09.101-94) и требованиями правил организации учета электрической энергии на розничных рынках, установленных Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии и требованиями ПУЭ.

2.5. Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих технических условий устройства связи и автоматики источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов.

- 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

- 3.1. Обеспечить подключение энергопринимающих устройств Заявителя под действие устройств противоаварийной автоматики (АЧР). Устройства противоаварийной автоматики должны соответствовать требованиям Приказа № 101.

- 3.2. В случае выявления, при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий, возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ ≤ 0,4 в точках присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» энергопринимающих устройств Заявителя, в целях поддержания соотношения потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения и поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности.

- При проведении расчетов, определяющих необходимость оснащения объекта электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения, и при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий нормально допускаемые и предельно допускаемые значения отклонения на вводах приемников электрической энергии принять соответственно ±5% и ±10% от номинального напряжения электрической сети.

3.3. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения и тока в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие и симметрирующие (в пофазном исполнении) устройства, исключающие нарушение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в точках присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК».

- 3.4. При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

- 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

- 4.1. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.13, 1.16,  с учетом требований разделов 2 и 3 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. Заявитель обязан согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию с АО «ДРСК».

- 4.2. АО «ДРСК» выполняет мероприятия, указанные в пунктах 1.1 - 1.12, 1.14, 1.15 с учетом требований раздела 2 настоящих технических условий, включая разработку проектной и рабочей документации. АО «ДРСК» обязано согласовать задание на проектирование, проектную и рабочую документацию в части мероприятий, указанных в пунктах 1.1 - 1.10 с ОДУ Востока.

Мероприятия, указанные в пунктах 1.1 - 1.4 выполняются АО «ДРСК» путем урегулирования отношений с ПАО «РусГидро».

Мероприятия, указанные в пунктах 1.5, 1.6, 1.8 - 1.10, 2.1.1, 2.1.2.2, 2.1.2.3, 2.1.2.5, 2.3 (в части мероприятий, выполняемых на ПС 500 кВ Варяг, ОРУ 500 кВ Приморская ГРЭС), 2.4 (в части мероприятий, выполняемых на ПС 500 кВ Варяг), выполняются АО «ДРСК» путем урегулирования отношений с ПАО «Россети».

- Мероприятия, указанные в пунктах 1.7, 2.1.2.1, 2.1.2.4, 2.1.2.6, выполняются АО «ДРСК» путем урегулирования отношений с ООО «Сибирская генерирующая компания».

При необходимости выполнения работ по модернизации (замене) систем технологического управления на объектах третьих лиц, урегулирование отношений с третьими лицами по выполнению работ на принадлежащих им объектах осуществляет АО «ДРСК».

- 4.3. В случае, если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от настоящих технических условий, такие отступления подлежат согласованию с АО «ДРСК» и Приморским РДУ с корректировкой утвержденных технических условий.

- 4.4. Провести проверку выполнения настоящих технических условий с участием представителей АО «ДРСК» и Приморского РДУ для каждого этапа, предусмотренного настоящими техническими условиями. После выполнения проверки получить от АО «ДРСК» акт о выполнении настоящих технических условий, согласованный Приморским РДУ, для каждого этапа, предусмотренного настоящими техническими условиями и по техническим условиям в целом.

- 4.5. Соблюдение  настоящих  технических  условий носит длящийся характер и является обязательным для Заявителя и АО «ДРСК» после выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Приложение:

Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям на 1 л. в 1 экз.