Техническое задание

Общие сведения по оборудованию

1.1  Объект и цель разработки:

1.1.1 Полное наименование оборудования:

Осветительные установки систем освещения аглоцеха, копрового цеха, ЦПАШ, ЭСПЦ, УПП, ЦЖТ.

1.1.2 Цель проекта:

Выполнение работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий с целью снижения потребления электрической энергии осветительными установками аглоцеха, копрового цеха, ЦПАШ, ЦЖТ, ЭСПЦ, УПП; обеспечения выполнения норм и правил охраны труда в части соответствия нормативам освещенности, установленных сводом правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ 34935-2023; снижения эксплуатационных затрат на замену источников света, в связи с более продолжительным сроком службы новых осветительных приборов.

1.1.3 Источники разработки:

Документация в части технических приложений коммерческого предложения участников конкурентной процедуры.

1.1.4 Основные задачи, решаемые при использовании разрабатываемого оборудования:

- экономия потребления электрической энергии осветительными установками системы общего и наружного освещения в цехах ПАО «ММК».

1.1.5 Требуемые выполняемые функции:

- обеспечение выполнения норм и правил охраны труда в части соответствия нормативам освещенности, установленных сводом правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ 34935-2023

1.1.6 Перечень основного и вспомогательного оборудования:

- осветительные приборы;

- электроустановочные изделия (вилки, розетки и т.д.);

- устройства защиты питающей сети от коммутационных и грозовых помех (количественные и качественные показатели определяются в процессе предпроектного обследования объектов разработки).

1.1.7 Намечаемые проектные решения по расположению/размещению оборудования:

- производственные помещения;

- территории структурных подразделений.

1.2 Требования к параметрам и характеристикам оборудования:

Значение коэффициента, учитывающего потери энергии в ПРА и сети (kпj) для осветительного прибора j-го типа, используемого в помещении i-й категории.

Основные параметры существующих осветительных установок:

Таблица 1

Сведения о системах освещения объектов разработки

| № п/п | Место установки | Тип осветительных приборов | Тип и мощность источников света (РЛВД – разрядные лампы высокого давления, ЛН – лампы накаливания) | График работы осветительной установки (КР - 8760 час/год; Н - 3500 час/год; Д – 2150 час/год) | Назначение (ОС – система общее освещение, НО - наружное освещение) | Тип крепления (П – подвес в одной точке, С - скоба; Н - накладное крепление к потолку; К – консоль) | Количество всего, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Аглоцех |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение над галереей СК-1 | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | С | 40 |
| 1.2 | Освещение над галереей СК-2 | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | С | 40 |
| 1.3 | Освещение штабеля СК-1 | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 40 |
| 1.4 | Освещение штабеля СК-2 | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 40 |
| 1.5 | Боковое освещение СК-1 | РСП | РЛВД-400 | КР | ОС | П | 20 |
| 1.6 | Боковое освещение СК-2 | РСП | РЛВД-400 | КР | ОС | П | 20 |
| 1.7 | Освещение отм. +0,0 ось К | РСП | РЛВД-250 | КР | ОС | С | 40 |
| Итого по аглоцеху |  |  |  |  |  |  | 240 |
| 2 Копровый цех |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мачты освещения (южный блок) | ЖО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 40 |
| 2.1.2 | Мачты освещения (северный блок) | ЖО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 24 |
| 2.1.3 | Мачты освещения (взрывное отделение, склад №23) | ЖО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 28 |
| 2.1.4 | СИТ (склад импортной техники) | РСП | РЛВД-400 | КР | ОС | С | 20 |
| 2.1.5 | Колоннады №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | РСП | РЛВД-700 | Н | НО | С | 81 |
| 2.1.6 | Освещение участков огнерезной площадки | НСП | ЛН-500 | Н | НО | С | 8 |
| 2.1.7 | Пресса, пресс-ножницы | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | С | 100 |
| 2.2 Участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мачты освещения | ЖО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 16 |
| 2.2.2 | Бойное отделение | ГО | РЛВД-2000 | Н | НО | С | 2 |
| 2.2.3 | Колоннады №1, 2, 3, 4, 5 | ЖО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 73 |
| 2.2.4 | Освещение участков огнерезной площадки | НСП | ЛН-500 | Н | НО | С | 7 |
| 2.2.5 | Пресса, пресс-ножницы | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | С | 40 |
| 2.3 Участок №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мачты освещения | ЖО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 16 |
| 2.3.2 | Галерея щеточных машин | РСП | РЛВД-400 | Н | ОС | С | 20 |
| 2.3.3 | Пресс-ножницы | НСП | ЛН-500 | КР | СО | Н | 20 |
| Итого по копровому цеху |  |  |  |  |  |  | 495 |
| 3 ЦПАШ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Отделение №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конвейер №2 (справа по ходу ленты) | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 38 |
| 3.1.2 | Конвейер №2 (слева по ходу ленты) | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 38 |
| 3.1.3 | Конвейер №1 (справа по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2) | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 38 |
| 3.1.4 | Конвейер №3 (слева по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2) | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 38 |
| 3.1.5 | Конвейер №7 | НСП | ЛН-100 | КР | ОС | Н | 17 |
|  |  | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 9 |
| 3.1.6 | Конвейер №8 | НСП | ЛН-100 | КР | ОС | Н | 13 |
|  |  | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 15 |
|  |  | РСП | РЛВД-400 | КР | ОС | Н | 2 |
| 3.2 Отделение №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ПУ-2 наружное освещение | ИО | ЛН-1000 | Н | НО | С | 2 |
|  |  | ИО | ЛН-5000 | Н | НО | С | 2 |
| 3.2.2 | ПУ-3 наружное освещение | ИО | ЛН-5000 | Н | НО | С | 2 |
| 3.2.3 | ПУ-4 наружное освещение | ИО | ЛН-5000 | Н | НО | С | 4 |
| 3.2.4 | Временный склад, ж/д тупик №35. Мачты наружного освещения-7 шт. | ГО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 12 |
|  |  | ИО | ЛН-5000 | Н | НО | С | 6 |
| 3.2.5 | Автогараж. Наружное освещение | РСП | РЛВД-400 | Н | НО | С | 8 |
| 3.2.6 | КВО №5. Мачты наружного освещения -12 шт. | РСП | РЛВД-400 | Н | НО | С | 12 |
|  |  | ГО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 24 |
| 3.2.7 | Конвейер №3 | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | Н | 4 |
|  |  | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 22 |
| 3.2.8 | Конвейер №4 | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | Н | 6 |
|  |  | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 22 |
| 3.2.9 | Галерея ЛК №13 (справа по ходу ленты, боковое) | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 40 |
| 3.2.10 | Галерея ЛК №13 (потолочное) | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | Н | 33 |
|  |  | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 26 |
| 3.2.11 | Галерея ЛК №14 (справа по ходу ленты, боковое) | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 40 |
| 3.2.12 | Галерея ЛК №14 (потолочное) | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | Н | 32 |
|  |  | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | Н | 24 |
| 3.2.13 | ПУ-1 потолочное освещение | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 10 |
| 3.2.14 | ПУ-4 потолочное освещение | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 7 |
| 3.2.15 | Мачты между ЦПАШ и аглофабрикой 4шт | ЖО | РЛВД-600 | Н | НО | С | 6 |
| Итого по ЦПАШ |  |  |  |  |  |  | 552 |
| 4 ЦЖТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Станция «Флюсовая» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Пост №5 | РКУ | РЛВД-250 | Н | НО | К | 6 |
|  |  | РКУ | РЛВД-400 | Н | НО | К | 2 |
| 4.1.2 | Пост №6 | РКУ | РЛВД-250 | Н | НО | К | 5 |
|  |  | РКУ | РЛВД-400 | Н | НО | К | 5 |
| 4.2 Станция «Доломитовая» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Станция | ИО | ЛН-1000 | Н | НО | С | 15 |
|  |  | ГО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 1 |
|  |  | РКУ | РЛВД-400 | Н | НО | К | 5 |
| 4.3 Станция «Лисья гора» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Станция | ИО | ЛН-5000 | Н | НО | С | 3 |
|  |  | РКУ | РЛВД-250 | Н | НО | К | 2 |
|  |  | РКУ | РЛВД-400 | Н | НО | К | 2 |
| Итого по ЦЖТ |  |  |  |  |  |  | 46 |
| 5 ЭСПЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Загрузочный пролет Д-Е |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Пролет Д-Е оси (1-17) | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 70 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 52 |
| 5.1.2 | . Пролет Д-Е оси (17-35) | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 145 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 77 |
| 5.1.3 | Пролет Д-Е оси (35-64) | ГСП | РЛВД-400 | КР | ОС | П | 112 |
|  |  | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | П | 84 |
| 5.2 Печной пролет Г-Д |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Пролет Г-Д оси 1-17 Ремонт ковшей | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 33 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 12 |
| 5.2.2 | Пролет Г-Д оси 17-37 ДСП №1, 2 | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 145 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 77 |
| 5.2.3 | Пролет Г-Д оси 37-64 МНЛЗ №5 | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 156 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 50 |
| 5.2.4 | Пролет Г-Д оси 64-69 Миксер №5 | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 30 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 8 |
| 5.3 Пролет В-Г |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | МНЛЗ №1, 2 оси 0-14 | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 75 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 21 |
| 5.3.2 | Участок ковшей оси 14-48 | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 247 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 74 |
| 5.3.3 | МНЛЗ №5 оси 48-69 | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 128 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 40 |
| 5.4 Пролет В-В" |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Оси 24-40 Ремонт промковшей | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 45 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 18 |
| 5.5 Пролет Б-В |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Оси 10-23 | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 36 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 9 |
| 5.6 Пролет А-Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Оси 0-27 Склад готовой продукции | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 108 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 36 |
| 5.7 Дворы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Двор сыпучих Пролет А-Б оси 1-23 | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 80 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 40 |
| 5.7.2 | Двор металла Пролет И-К оси 1 -27 | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 80 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 40 |
| 5.7.3 | Наружное освещение | ЖО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 4 |
|  |  | ЖКУ | РЛВД-250 | Н | НО | К | 32 |
| 5.8 Автопроезды |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Пролет Д-С оси 1-2 | НСП | ЛН-200 | КР | ОС | П | 7 |
|  |  | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | П | 4 |
| 5.8.2 | Пролет С-Е оси 1-14 | НСП | ЛН-200 | КР | ОС | П | 27 |
|  |  | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | П | 14 |
| 5.8.3 | Пролет С-Е оси 17-29 | НСП-21ВЕ | ЛН-300 | КР | ОС | П | 29 |
|  |  | ЖСП-21ВЕ | РЛВД-100 | КР | ОС | П | 50 |
| 5.8.4 | Пролет С-Е оси 29-37 | НСП-21ВЕ | ЛН-300 | КР | ОС | П | 21 |
|  |  | ЖСП-21ВЕ | РЛВД-100 | КР | ОС | П | 37 |
| 5.8.5 | Пролет Д-Е оси 37-64 | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | П | 25 |
|  |  | РСП | РЛВД-400 | КР | ОС | П | 77 |
| 5.8.6 | Пролет Б/1-В оси 13-22 | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | П | 12 |
|  |  | РСП-17В | РЛВД-250 | КР | ОС | П | 38 |
| 5.9 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Миксер №1 оси 1-8 | ГСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 28 |
|  |  | НСП | ЛН-1000 | КР | ОС | П | 8 |
| 5.10 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Оси 1-7 НФС АПК-3 (отм. 0.000) | ГСП | РЛВД-250 | КР | ОС | П | 16 |
|  |  | НСП | ЛН-500 | КР | ОС | П | 6 |
| Итого по ЭСПЦ |  |  |  |  |  |  | 2563 |
| 6 УПП |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Участок оборудования №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Склад №77 | РСП | РЛВД-1000 | Д | ОС | П | 30 |
| 6.1.2 | Склад №82 | РСП | РЛВД-400 | Д | ОС | П | 110 |
| 6.1.3 | Склад №80 | РСП | РЛВД-700 | Д | ОС | П | 80 |
| 6.1.4 | Мачта №1 | ГО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 3 |
| 6.1.5 | Мачта №2 | ГО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 3 |
| 6.1.6 | Мачта №3 | ГО | РЛВД-1000 | Н | НО | С | 3 |
| 6.2 Участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Склад №43 | РСП | РЛВД-250 | Д | ОС | П | 10 |
| 6.2.2 | Склад №20(13) | НСП | ЛН-75 | Д | ОС | П | 26 |
| 6.2.3 | Склад №16 | НСП | ЛН-75 | Д | ОС | П | 26 |
| 6.2.4 | Склад №5(холодный) | РСП | РЛВД-400 | Д | ОС | П | 12 |
| 6.2.5 | Ремонтный бокс | РСП | РЛВД-250 | Д | ОС | П | 18 |
| 6.2.6 | Склад №32 | РСП | РЛВД-400 | Д | ОС | П | 100 |
| 6.2.7 | Мачта освещения №1 | ГО | РЛВД-2000 | Н | НО | С | 3 |
| 6.2.8 | Мачта освещения №2 | ГО | РЛВД-2000 | Н | НО | С | 3 |
| 6.3 Участок Погрузка-выгрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Склад №45 | РСП | РЛВД-400 | КР | ОС | П | 99 |
|  |  | РСП | РЛВД-700 | КР | ОС | П | 31 |
| 6.3.2 | Склад №33 | РСП | РЛВД-400 | КР | ОС | П | 92 |
| 6.3.3 | Склад №30 | НСП | ЛН-200 | Д | ОС | П | 75 |
| 6.4 Участок ШДФ и НФП |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Склад №35 | НСП | ЛН-200* | Д | ОС | П | 265 |
| 6.4.2 | Склад №34 | РСП | РЛВД-400* | Д | ОС | П | 75 |
| 6.4.5 | Склад №50 | РСП | РЛВД-400 | КР | ОС | П | 160 |
| 6.4.6 | Склад №56 | РСП | РЛВД-400 | КР | ОС | П | 40 |
| 6.4.7 | Склад №54 | РСП | РЛВД-400 | Д | ОС | П | 38 |
|  |  | РСП | РЛВД-250 | Д | ОС | П | 27 |
| Итого по УПП |  |  |  |  |  |  | 1329 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 5225 |

* светильники взрывозащищенного исполнения.

Таблица 2

Базовые суточное и годовое потребление электрической энергии осветительными установками объектов разработки

| № п.п. | Отделение/участок | Мощность Pjном, кВт | Количество z, шт | Коэфф. потерь kпj | Фонд рабочего времени Фi, часов | Количество часов работы в сутки Ti, часов | Установленная мощность с учетом коэффициента потерь Pjбаз, кВт | Суточное потребление ЭЭ Wбаз, кВт*час | Электропотребление в год, кВтч | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 Аглоцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение над галереей СК-1 | 0,5 | 40 | 1,03 | 8 760 | 24 | 20,600 | 494,40000 | 180 456,0000 |  |
| 1.2 | Освещение над галереей СК-2 | 0,5 | 40 | 1,03 | 8 760 | 24 | 20,600 | 494,40000 | 180 456,0000 |  |
| 1.3 | Освещение штабеля СК-1 | 0,7 | 40 | 1,14 | 8 760 | 24 | 31,920 | 766,08000 | 279 619,2000 |  |
| 1.4 | Освещение штабеля СК-2 | 0,7 | 40 | 1,14 | 8 760 | 24 | 31,920 | 766,08000 | 279 619,2000 |  |
| 1.5 | Боковое освещение СК-1 | 0,4 | 20 | 1,14 | 8 760 | 24 | 9,120 | 218,88000 | 79 891,2000 |  |
| 1.6 | Боковое освещение СК-2 | 0,4 | 20 | 1,14 | 8 760 | 24 | 9,120 | 218,88000 | 79 891,2000 |  |
| 1.7 | Освещение отм. +0,0 ось К | 0,25 | 40 | 1,14 | 8 760 | 24 | 11,400 | 273,60000 | 99 864,0000 |  |
| Итого по аглоцеху |  |  |  |  |  |  | 134,680 | 3 232,32000 | 1 179 796,8000 |  |
| 2 Копровый цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мачты освещения (южный блок) | 1 | 40 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 46,400 | 495,90795 | 181 006,4000 |  |
| 2.1.2 | Мачты освещения (северный блок) | 1 | 24 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 27,840 | 297,54477 | 108 603,8400 |  |
| 2.1.3 | Мачты освещения (взрывное отделение, склад №23) | 1 | 28 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 32,480 | 347,13556 | 126 704,4800 |  |
| 2.1.4 | СИТ (склад импортной техники) | 0,4 | 20 | 1,14 | 3 901 | 10,69 | 9,120 | 97,47156 | 35 577,1200 |  |
| 2.1.5 | Колоннады №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 0,7 | 81 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 65,772 | 702,94951 | 256 576,5720 |  |
| 2.1.6 | Освещение участков огнерезной площадки | 0,5 | 8 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 4,200 | 44,88822 | 16 384,2000 |  |
| 2.1.7 | Пресса, пресс-ножницы | 0,7 | 100 | 1,14 | 8 760 | 24 | 79,800 | 1 915,20000 | 699 048,0000 |  |
| 2.2 Участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мачты освещения | 1 | 16 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 18,560 | 198,36318 | 72 402,5600 |  |
| 2.2.2 | Бойное отделение | 2 | 2 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 4,640 | 49,59079 | 18 100,6400 |  |
| 2.2.3 | Колоннады №1, 2, 3, 4, 5 | 1 | 73 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 84,680 | 905,03200 | 330 336,6800 |  |
| 2.2.4 | Освещение участков огнерезной площадки | 0,5 | 7 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 3,675 | 39,27719 | 14 336,1750 |  |
| 2.2.5 | Пресса, пресс-ножницы | 0,7 | 40 | 1,14 | 8 760 | 24 | 31,920 | 766,08000 | 279 619,2000 |  |
| 2.3 Участок №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мачты освещения | 1 | 16 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 18,560 | 198,36318 | 72 402,5600 |  |
| 2.3.2 | Галерея щеточных машин | 0,4 | 20 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 9,280 | 99,18159 | 36 201,2800 |  |
| 2.3.3 | Пресс-ножницы | 0,5 | 20 | 1,03 | 8 760 | 24 | 10,300 | 247,20000 | 90 228,0000 |  |
| Итого по копровому цеху |  |  |  |  |  |  | 447,227 | 6 404,18550 | 2 337 527,7070 |  |
| 3 ЦПАШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Отделение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конвейер №2 (справа по ходу ленты) | 0,5 | 38 | 1,03 | 8 760 | 24 | 19,570 | 469,68000 | 171 433,2000 |  |
| 3.1.2 | Конвейер №2 (слева по ходу ленты) | 0,5 | 38 | 1,03 | 8 760 | 24 | 19,570 | 469,68000 | 171 433,2000 |  |
| 3.1.3 | Конвейер №1 (справа по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2) | 0,5 | 38 | 1,03 | 8 760 | 24 | 19,570 | 469,68000 | 171 433,2000 |  |
| 3.1.4 | Конвейер №3 (слева по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2) | 0,5 | 38 | 1,03 | 8 760 | 24 | 19,570 | 469,68000 | 171 433,2000 |  |
| 3.1.5 | Конвейер №7 | 0,1 | 17 | 1,03 | 8 760 | 24 | 1,751 | 42,02400 | 15 338,7600 |  |
|  |  | 0,5 | 9 | 1,03 | 8 760 | 24 | 4,635 | 111,24000 | 40 602,6000 |  |
| 3.1.6 | Конвейер №8 | 0,1 | 13 | 1,03 | 8 760 | 24 | 1,339 | 32,13600 | 11 729,6400 |  |
|  |  | 0,5 | 15 | 1,03 | 8 760 | 24 | 7,725 | 185,40000 | 67 671,0000 |  |
|  |  | 0,4 | 2 | 1,14 | 8 760 | 24 | 0,912 | 21,88800 | 7 989,1200 |  |
| 3.2 Отделение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ПУ-2 наружное освещение | 1 | 2 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 2,100 | 22,44411 | 8 192,1000 |  |
|  |  | 5 | 2 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 10,500 | 112,22055 | 40 960,5000 |  |
| 3.2.2 | ПУ-3 наружное освещение | 5 | 2 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 10,500 | 112,22055 | 40 960,5000 |  |
| 3.2.3 | ПУ-4 наружное освещение | 5 | 4 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 21,000 | 224,44110 | 81 921,0000 |  |
| 3.2.4 | Временный склад, ж/д тупик №35. Мачты наружного освещения-7 шт. | 1 | 12 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 13,920 | 148,77238 | 54 301,9200 |  |
|  |  | 5 | 6 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 31,500 | 336,66164 | 122 881,5000 |  |
| 3.2.5 | Автогараж. Наружное освещение | 0,4 | 8 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 3,712 | 39,67264 | 14 480,5120 |  |
| 3.2.6 | КВО №5. Мачты наружного освещения -12 шт. | 0,4 | 12 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 5,568 | 59,50895 | 21 720,7680 |  |
|  |  | 1 | 24 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 27,840 | 297,54477 | 108 603,8400 |  |
| 3.2.7 | Конвейер №3 | 0,7 | 4 | 1,14 | 8 760 | 24 | 3,192 | 76,60800 | 27 961,9200 |  |
|  |  | 0,5 | 22 | 1,03 | 8 760 | 24 | 11,330 | 271,92000 | 99 250,8000 |  |
| 3.2.8 | Конвейер №4 | 0,7 | 6 | 1,14 | 8 760 | 24 | 4,788 | 114,91200 | 41 942,8800 |  |
|  |  | 0,5 | 22 | 1,03 | 8 760 | 24 | 11,330 | 271,92000 | 99 250,8000 |  |
| 3.2.9 | Галерея ЛК №13 (справа по ходу ленты, боковое) | 0,5 | 40 | 1,03 | 8 760 | 24 | 20,600 | 494,40000 | 180 456,0000 |  |
| 3.2.10 | Галерея ЛК №13 (потолочное) | 0,7 | 33 | 1,14 | 8 760 | 24 | 26,334 | 632,01600 | 230 685,8400 |  |
|  |  | 0,5 | 26 | 1,03 | 8 760 | 24 | 13,390 | 321,36000 | 117 296,4000 |  |
| 3.2.11 | Галерея ЛК №14 (справа по ходу ленты, боковое) | 0,5 | 40 | 1,03 | 8 760 | 24 | 20,600 | 494,40000 | 180 456,0000 |  |
| 3.2.12 | Галерея ЛК №14 (потолочное) | 0,7 | 32 | 1,14 | 8 760 | 24 | 25,536 | 612,86400 | 223 695,3600 |  |
|  |  | 0,5 | 24 | 1,03 | 8 760 | 24 | 12,360 | 296,64000 | 108 273,6000 |  |
| 3.2.13 | ПУ-1 потолочное освещение | 0,7 | 10 | 1,14 | 8 760 | 24 | 7,980 | 191,52000 | 69 904,8000 |  |
| 3.2.14 | ПУ-4 потолочное освещение | 0,7 | 7 | 1,14 | 8 760 | 24 | 5,586 | 134,06400 | 48 933,3600 |  |
| 3.2.15 | Мачты между ЦПАШ и аглофабрикой 4шт | 0,6 | 1 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 0,630 | 6,73323 | 2 457,6300 |  |
|  |  | 0,6 | 1 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 0,630 | 6,73323 | 2 457,6300 |  |
|  |  | 0,6 | 2 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 1,260 | 13,46647 | 4 915,2600 |  |
|  |  | 0,6 | 2 | 1,05 | 3 901 | 10,69 | 1,260 | 13,46647 | 4 915,2600 |  |
| Итого по ЦПАШ |  |  |  |  |  |  | 388,088 | 7 577,91808 | 2 765 940,1000 |  |
| 4 ЦЖТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Станция «Флюсовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Пост №5 | 0,25 | 6 | 1,16 | 4144 | 11,35 | 1,740 | 19,75496 | 7 210,5600 |  |
|  |  | 0,4 | 2 | 1,16 | 4144 | 11,35 | 0,928 | 10,53598 | 3 845,6320 |  |
| 4.1.2 | Пост №6 | 0,25 | 5 | 1,16 | 4144 | 11,35 | 1,450 | 16,46247 | 6 008,8000 |  |
|  |  | 0,4 | 5 | 1,16 | 4144 | 11,35 | 2,320 | 26,33995 | 9 614,0800 |  |
| 4.2 Станция «Доломитовая» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Ст. Доломитовая | 1 | 15 | 1,05 | 4144 | 11,35 | 15,750 | 178,81644 | 65 268,0000 |  |
|  |  | 1 | 1 | 1,16 | 4144 | 11,35 | 1,160 | 13,16997 | 4 807,0400 |  |
|  |  | 0,4 | 5 | 1,16 | 4144 | 11,35 | 2,320 | 26,33995 | 9 614,0800 |  |
| 4.3 Станция «Лисья гора» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Ст. Лисья гора | 5 | 3 | 1,05 | 4144 | 11,35 | 15,750 | 178,81644 | 65 268,0000 |  |
|  |  | 0,25 | 2 | 1,16 | 4144 | 11,35 | 0,580 | 6,58499 | 2 403,5200 |  |
|  |  | 0,4 | 2 | 1,16 | 4144 | 11,35 | 0,928 | 10,53598 | 3 845,6320 |  |
| Итого по ЦЖТ |  |  |  |  |  |  | 42,926 | 487,35711 | 177 885,3440 |  |
| 5 ЭСПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Загрузочный пролет Д-Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Пролет Д-Е оси (1-17) | 0,7 | 70 | 1,14 | 8 760 | 24 | 55,860 | 1 340,64000 | 489 333,6000 |  |
|  |  | 1 | 52 | 1,03 | 8 760 | 24 | 53,560 | 1 285,44000 | 469 185,6000 |  |
| 5.1.2 | Пролет Д-Е оси (17-35) | 0,7 | 145 | 1,14 | 8 760 | 24 | 115,710 | 2 777,04000 | 1 013 619,6000 |  |
|  |  | 1 | 77 | 1,03 | 8 760 | 24 | 79,310 | 1 903,44000 | 694 755,6000 |  |
| 5.1.3 | Пролет Д-Е оси (35-64) | 0,4 | 112 | 1,14 | 8 760 | 24 | 51,072 | 1 225,72800 | 447 390,7200 |  |
|  |  | 0,5 | 84 | 1,03 | 8 760 | 24 | 43,260 | 1 038,24000 | 378 957,6000 |  |
| 5.2 Печной пролет Г-Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Пролет Г-Д оси 1-17 Ремонт ковшей | 0,7 | 33 | 1,14 | 8 760 | 24 | 26,334 | 632,01600 | 230 685,8400 |  |
|  |  | 1 | 12 | 1,03 | 8 760 | 24 | 12,360 | 296,64000 | 108 273,6000 |  |
| 5.2.2 | Пролет Г-Д оси 17-37 ДСП №1, 2 | 0,7 | 145 | 1,14 | 8 760 | 24 | 115,710 | 2 777,04000 | 1 013 619,6000 |  |
|  |  | 1 | 77 | 1,03 | 8 760 | 24 | 79,310 | 1 903,44000 | 694 755,6000 |  |
| 5.2.3 | Пролет Г-Д оси 37-64 МНЛЗ №5 | 0,7 | 156 | 1,14 | 8 760 | 24 | 124,488 | 2 987,71200 | 1 090 514,8800 |  |
|  |  | 1 | 50 | 1,03 | 8 760 | 24 | 51,500 | 1 236,00000 | 451 140,0000 |  |
| 5.2.4 | Пролет Г-Д оси 64-69 Миксер №5 | 0,7 | 30 | 1,14 | 8 760 | 24 | 23,940 | 574,56000 | 209 714,4000 |  |
|  |  | 1 | 8 | 1,03 | 8 760 | 24 | 8,240 | 197,76000 | 72 182,4000 |  |
| 5.3 Пролет В-Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | МНЛЗ №1, 2 оси 0-14 | 0,7 | 75 | 1,14 | 8 760 | 24 | 59,850 | 1 436,40000 | 524 286,0000 |  |
|  |  | 1 | 21 | 1,03 | 8 760 | 24 | 21,630 | 519,12000 | 189 478,8000 |  |
| 5.3.2 | Участок ковшей оси 14-48 | 0,7 | 247 | 1,14 | 8 760 | 24 | 197,106 | 4 730,54400 | 1 726 648,5600 |  |
|  |  | 1 | 74 | 1,03 | 8 760 | 24 | 76,220 | 1 829,28000 | 667 687,2000 |  |
| 5.3.3 | МНЛЗ №5 оси 48-69 | 0,7 | 128 | 1,14 | 8 760 | 24 | 102,144 | 2 451,45600 | 894 781,4400 |  |
|  |  | 1 | 40 | 1,03 | 8 760 | 24 | 41,200 | 988,80000 | 360 912,0000 |  |
| 5.4 Пролет В-В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Оси 24-40 Ремонт промковшей | 0,7 | 45 | 1,14 | 8 760 | 24 | 35,910 | 861,84000 | 314 571,6000 |  |
|  |  | 1 | 18 | 1,03 | 8 760 | 24 | 18,540 | 444,96000 | 162 410,4000 |  |
| 5.5 Пролет Б-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Оси 10-23 | 0,7 | 36 | 1,14 | 8 760 | 24 | 28,728 | 689,47200 | 251 657,2800 |  |
|  |  | 1 | 9 | 1,03 | 8 760 | 24 | 9,270 | 222,48000 | 81 205,2000 |  |
| 5.6 Пролет А-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Оси 0-27 Склад готовой продукции | 0,7 | 108 | 1,14 | 8 760 | 24 | 86,184 | 2 068,41600 | 754 971,8400 |  |
|  |  | 1 | 36 | 1,03 | 8 760 | 24 | 37,080 | 889,92000 | 324 820,8000 |  |
| 5.7 Дворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Двор сыпучих Пролет А-Б оси 1-23 | 0,7 | 80 | 1,14 | 8 760 | 24 | 63,840 | 1 532,16000 | 559 238,4000 |  |
|  |  | 1 | 40 | 1,03 | 8 760 | 24 | 41,200 | 988,80000 | 360 912,0000 |  |
| 5.7.2 | Двор металла Пролет И-К оси 1 -27 | 0,7 | 80 | 1,14 | 8 760 | 24 | 63,840 | 1 532,16000 | 559 238,4000 |  |
|  |  | 1 | 40 | 1,03 | 8 760 | 24 | 41,200 | 988,80000 | 360 912,0000 |  |
| 5.7.3 | Наружное освещение | 1 | 4 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 4,640 | 49,59079 | 18 100,6400 |  |
|  |  | 0,25 | 32 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 9,280 | 99,18159 | 36 201,2800 |  |
| 5.8 Автопроезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Пролет Д-С оси 1-2. | 0,2 | 7 | 1,03 | 8 760 | 24 | 1,442 | 34,60800 | 12 631,9200 |  |
|  |  | 0,5 | 4 | 1,03 | 8 760 | 24 | 2,060 | 49,44000 | 18 045,6000 |  |
| 5.8.2 | Пролет С-Е оси 1-14 | 0,2 | 27 | 1,03 | 8 760 | 24 | 5,562 | 133,48800 | 48 723,1200 |  |
|  |  | 0,5 | 14 | 1,03 | 8 760 | 24 | 7,210 | 173,04000 | 63 159,6000 |  |
| 5.8.3 | Пролет С-Е оси 17-29 | 0,3 | 29 | 1,03 | 8 760 | 24 | 8,961 | 215,06400 | 78 498,3600 |  |
|  |  | 0,1 | 50 | 1,14 | 8 760 | 24 | 5,700 | 136,80000 | 49 932,0000 |  |
| 5.8.4 | Пролет С-Е оси 29-37 | 0,3 | 21 | 1,03 | 8 760 | 24 | 6,489 | 155,73600 | 56 843,6400 |  |
|  |  | 0,1 | 37 | 1,14 | 8 760 | 24 | 4,218 | 101,23200 | 36 949,6800 |  |
| 5.8.5 | Пролет Д-Е оси 37-64 | 0,5 | 25 | 1,03 | 8 760 | 24 | 12,875 | 309,00000 | 112 785,0000 |  |
|  |  | 0,4 | 77 | 1,14 | 8 760 | 24 | 35,112 | 842,68800 | 307 581,1200 |  |
| 5.8.6 | Пролет Б/1-В оси 13-22 | 0,5 | 12 | 1,03 | 8 760 | 24 | 6,180 | 148,32000 | 54 136,8000 |  |
|  |  | 0,25 | 38 | 1,14 | 8 760 | 24 | 10,830 | 259,92000 | 94 870,8000 |  |
| 5.9 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Миксер №1 оси 1-8 | 0,7 | 28 | 1,14 | 8 760 | 24 | 22,344 | 536,25600 | 195 733,4400 |  |
|  |  | 1 | 8 | 1,03 | 8 760 | 24 | 8,240 | 197,76000 | 72 182,4000 |  |
| 5.10 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Оси 1-7 НФС АПК-3 (отм. 0.000) | 0,25 | 16 | 1,14 | 8 760 | 24 | 4,560 | 109,44000 | 39 945,6000 |  |
|  |  | 0,5 | 6 | 1,03 | 8 760 | 24 | 3,090 | 74,16000 | 27 068,4000 |  |
| Итого по ЭСПЦ |  |  |  |  |  |  | 1923,389 | 45 976,02838 | 16 781 250,3600 |  |
| 6 УПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент для расчета базового потребления |
| 6.1 Участок оборудования №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Склад №77 | 1 | 30 | 1,14 | 2 150 | 5,89 | 34,20000 | 1 162,37836 | 424 268,1000 | 5,77 |
| 6.1.2 | Склад №82 | 0,4 | 110 | 1,14 | 2 150 | 5,89 | 50,16000 | 295,46301 | 107 844,0000 | 1 |
| 6.1.3 | Склад №80 | 0,7 | 80 | 1,14 | 2 150 | 5,89 | 63,84000 | 376,04384 | 137 256,0000 | 1 |
| 6.1.4 | Мачта №1 | 1 | 3 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 3,48000 | 37,19310 | 13 575,4800 | 1 |
| 6.1.5 | Мачта №2 | 1 | 3 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 3,48000 | 37,19310 | 13 575,4800 | 1 |
| 6.1.6 | Мачта №3 | 1 | 3 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 3,48000 | 156,21100 | 57 017,0160 | 4,2 |
| 6.2 Участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Склад №43 | 0,25 | 10 | 1,14 | 2 150 | 5,89 | 2,85000 | 36,93288 | 13 480,5000 | 2,2 |
| 6.2.2 | Склад №20 (13) | 0,075 | 26 | 1,03 | 2 150 | 5,89 | 2,00850 | 33,83635 | 12 350,2665 | 2,86 |
| 6.2.3 | Склад №16 | 0,075 | 26 | 1,03 | 2 150 | 5,89 | 2,00850 | 119,49199 | 43 614,5775 | 10,1 |
| 6.2.4 | Склад №5(холодный) | 0,4 | 12 | 1,14 | 2 150 | 5,89 | 5,47200 | 87,34961 | 31 882,6080 | 2,71 |
| 6.2.5 | Ремонтный бокс | 0,25 | 18 | 1,14 | 2 150 | 5,89 | 5,13000 | 30,21781 | 11 029,5000 | 1 |
| 6.2.6 | Склад №32 | 0,4 | 100 | 1,14 | 2 150 | 5,89 | 45,60000 | 765,51781 | 279 414,0000 | 2,85 |
| 6.2.7 | Мачта освещения №1 | 2 | 3 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 6,96000 | 714,10744 | 260 649,2160 | 9,6 |
| 6.2.8 | Мачта освещения №2 | 2 | 3 | 1,16 | 3 901 | 10,69 | 6,96000 | 230,59719 | 84 167,9760 | 3,1 |
| 6.3 Участок Погрузка-выгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Склад №45 | 0,4 | 99 | 1,14 | 8 760 | 24 | 45,14400 | 1 083,45600 | 395 461,4400 | 1 |
|  |  | 0,7 | 31 | 1,14 | 8 760 | 24 | 24,73800 | 593,71200 | 216 704,8800 | 1 |
| 6.3.2 | Склад №33 | 0,4 | 92 | 1,14 | 8 760 | 24 | 41,95200 | 4 752,32256 | 1 734 597,7344 | 4,72 |
| 6.3.3 | Склад №30 | 0,2 | 75 | 1,03 | 2 150 | 5,89 | 15,45000 | 91,00685 | 33 217,5000 | 1 |
| 6.4 Участок ШДФ и НФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Склад №35 | 0,2 | 265 | 1,03 | 2 150 | 5,89 | 54,59000 | 321,55753 | 117 368,5000 | 1 |
| 6.4.2 | Склад №34 | 0,4 | 75 | 1,14 | 2 150 | 5,89 | 34,20000 | 201,45205 | 73 530,0000 | 1 |
| 6.4.3 | Склад №50 | 0,4 | 160 | 1,14 | 8 760 | 24 | 72,96000 | 4 815,36000 | 1 757 606,4000 | 2,75 |
| 6.4.4 | Склад №56 | 0,4 | 40 | 1,14 | 8 760 | 24 | 18,24000 | 1 593,44640 | 581 607,9360 | 3,64 |
| 6.4.5 | Склад №54 | 0,4 | 38 | 1,14 | 2 150 | 5,89 | 17,32800 | 102,06904 | 37 255,2000 | 1 |
|  |  | 0,25 | 27 | 1,14 | 2 150 | 5,89 | 7,69500 | 45,32671 | 16 544,2500 | 1 |
| Итого по УПП |  |  |  |  |  |  | 567,92600 | 17 682,24263 | 6 454 018,5604 |  |
| Всего по всем объектам разработки |  |  |  |  |  |  | 3 504,23600 | 81 360,05170 | 29 696 418,8714 |  |

Фонд рабочего времени, указанный в настоящем Приложении, является фиксированным и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. В случае изменения Заказчиком часов работы, расчет платы за экономию осуществляется исходя из согласованного сторонами режима работы Объектов и не зависит от произведенных изменений.

1.2.1 Характеристики составных частей оборудования:

Таблица 3

| Напряжение питания, В | 230 В, 50 Гц |
| --- | --- |
| Тип осветительного прибора | Светодиодный светильник |
| Световой отдача осветительного прибора, лм/Вт | В соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 24.12.2020 №2255 (п.19) |
| Световая температура | 4000-5000 К |
| Коэффициент пульсаций, % | Не более 5 |
| Срок службы осветительного прибора, часов | Не менее 50 000 |
| Степень защиты (IP) осветительного прибора | Не менее 66 |
| Эксплуатационная группа светильников (СП 52.13330-2016, приложение Д) | Для систем общего освещения ЭСПЦ, Аглоцеха – не ниже VII. Для систем общего освещения УПП, ЦПАШ, копрового – не ниже V. Для наружного освещения ЭСПЦ, УПП, Копрового, ЦПАШ и ЦЖТ – не ниже VII. |
| Класс защиты от поражения электрическим током | В зависимости от высоты подвеса светильника, согласно требованию п. 6.1.14 ПУЭ |
| Коэффициент мощности (PF) | В соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 24.12.2020 №2255 (п.24) |
| Тип крепления | Согласно условиям, указанным в таблице 1 |
| Требования к диапазону рабочих температур | Согласно условиям, указанным в таблице 6 |
| Индекс цветопередачи | Не менее 70 |

1.2.2 Наименование осветительных приборов, применяемых в процессе выполнения работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий (количество и отдельные типы светильников могут быть изменены по согласованию Сторон на стадии разработки проектной документации без изменения производителя оборудования и требований по достижению гарантированной величины экономии):

Таблица 4

| № п.п. | Отделение/Участок | Тип осветительного прибора | Мощность Pjном, кВт | Количество z, шт | Фонд рабочего времени Фi, часов | Количество часов работы в сутки Ti, часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Аглоцех |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение над галереей СК-1 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 40 | 8760 | 24 |
| 1.2 | Освещение над галереей СК-2 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 40 | 8760 | 24 |
| 1.3 | Освещение штабеля СК-1 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC60.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 40 | 8760 | 24 |
| 1.4 | Освещение штабеля СК-2 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC60.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 40 | 8760 | 24 |
| 1.5 | Боковое освещение СК-1 | EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,19 | 20 | 8760 | 24 |
| 1.6 | Боковое освещение СК-2 | EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,19 | 20 | 8760 | 24 |
| 1.7 | Освещение отм.+0,0 ось К | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 40 | 8760 | 24 |
| Итого по аглоцеху |  |  |  | 240 |  |  |
| 2 Копровый цех |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Участок №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мачты освещения (южный блок) | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 30 | 3901 | 10,69 |
| 2.1.2 | Мачты освещения (северный блок) | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 18 | 3901 | 10,69 |
| 2.1.3 | Мачты освещения (взрывное отделение, склад №23) | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 30 | 3901 | 10,69 |
| 2.1.4 | СИТ (склад импортной техники) | EL.Led.Industry.Line.110.167.750.DCC120.L150W8.IP66.230AC | 0,11 | 15 | 3901 | 10,69 |
| 2.1.5 | Колоннады №№1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,16 | 84 | 3901 | 10,69 |
| 2.1.6 | Освещение участков огнерезной площадки | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 8 | 3901 | 10,69 |
| 2.1.7 | Пресса, пресс-ножницы | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 80 | 8760 | 24 |
| 2.2 Участок №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мачты освещения | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC60.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 16 | 3901 | 10,69 |
| 2.2.2 | Бойное отделение | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 4 | 3901 | 10,69 |
| 2.2.3 | Колоннады №1, 2, 3, 4, 5 | EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,16 | 80 | 3901 | 10,69 |
|  |  | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC156x59.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 6 | 3901 | 10,69 |
| 2.2.4 | Освещение участков огнерезной площадки | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 7 | 3901 | 10,69 |
| 2.2.5 | Пресса, пресс-ножницы | EL.Led.Industry.Line.110.167.750.DCC120.L150W8.IP66.230AC | 0,11 | 26 | 8760 | 24 |
|  |  | EL.Led.Industry.Line.60.89.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC | 0,06 | 18 | 8760 | 24 |
| 2.3 Участок №3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мачты освещения | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 18 | 3901 | 10,69 |
| 2.3.2 | Галерея щеточных машин | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 32 | 3901 | 10,69 |
| 2.3.3 | Пресс-ножницы | EL.Led.Industry.Line.60.89.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC | 0,06 | 7 | 8760 | 24 |
| Итого по копровому цеху |  |  |  | 479 |  |  |
| 3 ЦПАШ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Отделение №1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конвейер №2 (справа по ходу ленты) | EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC | 0,04 | 37 | 8760 | 24 |
| 3.1.2 | Конвейер №2 (слева по ходу ленты) | EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC | 0,04 | 37 | 8760 | 24 |
| 3.1.3 | Конвейер №1 (справа по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2) | EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC | 0,04 | 37 | 8760 | 24 |
| 3.1.4 | Конвейер №3 (слева по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2) | EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC | 0,04 | 37 | 8760 | 24 |
| 3.1.5 | Конвейер №7 | EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC | 0,04 | 25 | 8760 | 24 |
| 3.1.6 | Конвейер №8 | EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC | 0,04 | 25 | 8760 | 24 |
| 3.2 Отделение №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ПУ-2 наружное освещение | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 4 | 3901 | 10,69 |
| 3.2.2 | ПУ-3 наружное освещение | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 2 | 3901 | 10,69 |
| 3.2.3 | ПУ-4 наружное освещение | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 4 | 3901 | 10,69 |
| 3.2.4 | Временный склад, ж/д тупик №35 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 15 | 3901 | 10,69 |
| 3.2.5 | Автогараж. Наружное освещение | EL.Led.Industry.M7.60.93.750.LAC90.L18W19.IP66.220AC | 0,06 | 16 | 3901 | 10,69 |
| 3.2.6 | КВО №5 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 24 | 3901 | 10,69 |
| 3.2.7 | Конвейер №3 | EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC | 0,04 | 28 | 8760 | 24 |
| 3.2.8 | Конвейер №4 | EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC | 0,04 | 28 | 8760 | 24 |
| 3.2.9 | Галерея ЛК №13 (справа по ходу ленты, боковое) | EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC | 0,04 | 55 | 8760 | 24 |
| 3.2.10 | Галерея ЛК №13 (потолочное) | EL.Led.Industry.Line.80.121.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC | 0,08 | 55 | 8760 | 24 |
| 3.2.11 | Галерея ЛК №14 (справа по ходу ленты, боковое) | EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC | 0,04 | 55 | 8760 | 24 |
| 3.2.12 | Галерея ЛК №14 (потолочное) | EL.Led.Industry.Line.80.121.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC | 0,08 | 55 | 8760 | 24 |
| 3.2.13 | ПУ-1 потолочное освещение | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 10 | 8760 | 24 |
|  |  | EL.Led.Industry.Line.60.89.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC | 0,06 | 1 | 8760 | 24 |
| 3.2.14 | ПУ-4 потолочное освещение | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 6 | 8760 | 24 |
| 3.2.15 | Мачты между ЦПАШ и аглофабрикой | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 4 | 3901 | 10,69 |
| Итого по ЦПАШ |  |  |  | 560 |  |  |
| 4 ЦЖТ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Станция «Флюсовая» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Пост №5 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 8 | 4144 | 11,35 |
| 4.1.2 | Пост №6 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 10 | 4144 | 11,35 |
| 4.2 Станция «Доломитовая» |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Ст. Доломитовая | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 15 | 4144 | 11,35 |
|  |  | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 7 | 4144 | 11,35 |
|  |  | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 2 | 4144 | 11,35 |
| 4.3 Станция «Лисья гора» |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Ст. Лисья гора | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 4 | 4144 | 11,35 |
|  |  | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 3 | 4144 | 11,35 |
| Итого по ЦЖТ |  |  |  | 49 |  |  |
| 5 ЭСПЦ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Загрузочный пролет Д-Е |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Пролет Д-Е оси (1- 17) | EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,19 | 42 | 8760 | 24 |
| 5.1.2 | Пролет Д-Е оси (17- 35) | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 33 | 8760 | 24 |
| 5.1.3 | Пролет Д-Е оси (35- 64) | EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,16 | 112 | 8760 | 24 |
| 5.2 Печной пролет Г-Д |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Пролет Г-Д оси 1-17 Ремонт ковшей | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC90.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 31 | 8760 | 24 |
| 5.2.2 | Пролет Г-д оси 17- 37 ДСП №1, 2 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 25 | 8760 | 24 |
|  |  | El.Led.Term.M5.560.728.750.LGC.30.L150W20.IP66.230AC | 0,56 | 10 | 8760 | 24 |
| 5.2.3 | Пролет Г-Д оси 37- 64 МНЛ3 №5 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 41 | 8760 | 24 |
| 5.2.4 | Пролет Г-Д оси 64- 69 Миксер №5 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 18 | 8760 | 24 |
| 5.3 Пролет В-Г |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | МНЛЗ №1, 2 оси 0-14 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 26 | 8760 | 24 |
| 5.3.2 | Участок ковшей оси 14-48 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 112 | 8760 | 24 |
| 5.3.3 | МНЛ3 №5 оси 48-69 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 82 | 8760 | 24 |
| 5.4 Пролет В-В’’ |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Оси 24-40 Ремонт промковшей | EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,19 | 56 | 8760 | 24 |
| 5.5 Пролет Б-В |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Оси 10-23 | EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,19 | 19 | 8760 | 24 |
|  |  | El.Led.Term.M5.560.728.750.LGC.30.L150W20.IP66.230AC | 0,56 | 6 | 8760 | 24 |
| 5.6 Пролет А-Б |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Оси 0-27 Склад готовой продукции | EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,19 | 56 | 8760 | 24 |
|  |  | EL.Led.Industry.Term.300.434.750.DGC120.L44W21.IP66.220AC | 0,3 | 46 | 8760 | 24 |
| 5.7 Дворы |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Двор сыпучих Поолет А-Б оси 1-23 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC90.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 46 | 8760 | 24 |
| 5.7.2 | Двор металла Пролет И-К оси 1 -27 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC90.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 37 | 8760 | 24 |
| 5.7.3 | Наружное освещение | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC60.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 8 | 3901 | 10,69 |
|  |  | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 28 | 3901 | 10,69 |
| 5.8 Автопроезды |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Пролет Д-С оси 1-2 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 4 | 8760 | 24 |
| 5.8.2 | Пролет С-Е оси 1-14 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 12 | 8760 | 24 |
| 5.8.3 | Пролет С-Е оси 17-29 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 22 | 8760 | 24 |
| 5.8.4 | Пролет С-Е оси 29-37 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 16 | 8760 | 24 |
| 5.8.5 | Пролет Д-Е оси 37- 64 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 52 | 8760 | 24 |
| 5.8.6 | Пролет Б/1-В оси 13-22 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 18 | 8760 | 24 |
| 5.9 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание) |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Миксер №1 оси 1-8 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 5 | 8760 | 24 |
|  |  | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC90.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 5 | 8760 | 24 |
| 5.10 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание) |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Оси 1-7 НФС АПК-3 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 14 | 8760 | 24 |
| Итого по ЭСПЦ |  |  |  | 982 |  |  |
| 6 УПП |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Участок оборудования №1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Склад №77 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC90.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 32 | 2150 | 5,89 |
| 6.1.2 | Склад №82 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC90.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 90 | 2150 | 5,89 |
| 6.1.3 | Склад №80 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 38 | 2150 | 5,89 |
|  |  | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC60.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 19 | 2150 | 5,89 |
| 6.1.4 | Мачта №1 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 3 | 3901 | 10,69 |
| 6.1.5 | Мачта №2 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 2 | 3901 | 10,69 |
| 6.1.6 | Мачта №3 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 3 | 3901 | 10,69 |
| 6.2 Участок №1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Склад №43 | EL.Led.Industry.Line.60.89.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC | 0,06 | 39 | 2150 | 5,89 |
| 6.2.2 | Склад №20(13) | EL.Led.Industry.M7.60.93.750.LAC90.L18W19.IP66.220AC | 0,06 | 22 | 2150 | 5,89 |
| 6.2.3 | Склад №16 | EL.Led.Industry.M7.60.93.750.LAC90.L18W19.IP66.220AC | 0,06 | 22 | 2150 | 5,89 |
| 6.2.4 | Склад №5 (холодный) | EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,16 | 16 | 2150 | 5,89 |
| 6.2.5 | Ремонтный бокс | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC156x59.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 6 | 2150 | 5,89 |
|  |  | EL.Led.Industry.Line.60.89.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC | 0,06 | 9 | 2150 | 5,89 |
| 6.2.6 | Склад №32 | EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,19 | 76 | 2150 | 5,89 |
| 6.2.7 | Мачта освещения №1 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 3 | 3901 | 10,69 |
| 6.2.8 | Мачта освещения №2 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 3 | 3901 | 10,69 |
| 6.3 Участок Погрузки-выгрузки |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Склад №45 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC90.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 33 | 8760 | 24 |
|  |  | EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,16 | 99 | 8760 | 24 |
| 6.3.2 | Склад №33 | EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,19 | 180 | 8760 | 24 |
|  |  | EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,16 | 41 | 8760 | 24 |
| 6.3.3 | Склад №30 | EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC | 0,1 | 76 | 2150 | 5,89 |
| 6.3 Участок ШДФ и НФП |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Склад №35 | ДСП 3НП 30-012 | 0,03 | 377 | 2150 | 5,89 |
| 6.4.2 | Склад №34 | ДСП 3НП 70-012 | 0,07 | 73 | 2150 | 5,89 |
| 6.4.3 | Склад №50 | EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC90.L35W52.IP66.220AC | 0,24 | 34 | 8760 | 24 |
|  |  | EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC) | 0,19 | 68 | 8760 | 24 |
| 6.4.4 | Склад №56 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC90.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 36 | 8760 | 24 |
| 6.4.5 | Склад №54 | EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC90.L67W52.IP66.220AC | 0,44 | 22 | 2150 | 5,89 |
| Итого по УПП |  |  |  | 1422 |  |  |
| Всего по всем объектам разработки |  |  |  | 3732 |  |  |

Фонд рабочего времени, указанный в настоящем Техническом задании, является фиксированным и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. В случае изменения Заказчиком часов работы, расчет платы за экономию осуществляется исходя из согласованного сторонами режима работы Объектов и не зависит от произведенных изменений.

1.2.3 Конструктивные требования к оборудованию.

- оборудовать каждый осветительный прибор электроустановочными изделиями позволяющим оперативный вывод оборудования из работы для обслуживания и ремонта;

- установить по необходимости устройства защиты питающей сети от коммутационных и грозовых помех.

1.2.4 Количество контрольных осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками определяется с учетом п.п. 2.1. и 2.2. Приложения №3 к Техническому заданию и может быть скорректировано после разработки проектной документации при корректировке п.п. 1.2.2. настоящего Технического задания.

Таблица 5

| Тип светильника | Всего светильников, шт. | Количество контрольных светильников, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 Аглоцех |  |  |
| EL.Led.Industry.M7.100.156.750 | 120 | 12 |
| EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750 | 80 | 8 |
| EL.Led.Industry.M7.190.315.750 | 40 | 4 |
| Итого по аглоцеху | 240 | 24 |
| 2 Копровый цех |  |  |
| EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750 | 94 | 9 |
| EL.Led.Industry.Line.110.167.750 | 41 | 4 |
| EL.Led.Industry.M7.160.272.750 | 164 | 16 |
| EL.Led.Industry.M7.100.156.750 | 133 | 13 |
| EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750 | 22 | 2 |
| EL.Led.Industry.Line.60.89.750 | 25 | 3 |
| Итого по копровому цеху | 479 | 47 |
| 3 ЦПАШ |  |  |
| EL.Led.Industry.Line.40.58.750 | 364 | 36 |
| EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750 | 53 | 5 |
| EL.Led.Industry.M7.60.93.750 | 17 | 2 |
| EL.Led.Industry.Line.80.121.750 | 110 | 11 |
| EL.Led.Industry.M7.100.156.750 | 16 | 2 |
| Итого по ЦПАШ | 560 | 56 |
| 4 ЦЖТ |  |  |
| EL.Led.Industry.M7.100.156.750 | 29 | 3 |
| EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750 | 20 | 2 |
| Итого по ЦЖТ | 49 | 5 |
| 5 ЭСПЦ |  |  |
| EL.Led.Industry.M7.190.315.750 | 173 | 17 |
| EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750 | 377 | 38 |
| EL.Led.Industry.M7.160.272.750 | 112 | 11 |
| EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750 | 92 | 9 |
| El.Led.Term.M5.560.728.750 | 16 | 2 |
| EL.Led.Industry.Term.300.434.750 | 46 | 5 |
| EL.Led.Industry.M7.100.156.750 | 166 | 17 |
| Итого по ЭСПЦ | 982 | 99 |
| 6 УПП |  |  |
| EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750 | 98 | 10 |
| EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750 | 163 | 16 |
| EL.Led.Industry.M7.100.156.750 | 139 | 14 |
| EL.Led.Industry.Line.60.89.750 | 48 | 5 |
| EL.Led.Industry.M7.60.93.750 | 44 | 4 |
| EL.Led.Industry.M7.160.272.750 | 156 | 16 |
| EL.Led.Industry.M7.190.315.750 | 324 | 32 |
| ДСП 3НП 30-012 | 377 | 38 |
| ДСП 3НП 70-012 | 73 | 7 |
| Итого по УПП | 1422 | 142 |

1.2.5 Исходные данные по энергоносителям:

Напряжение сети:400 В ± 5 %    ÷ ± 10 %

Частота сети:      50 Гц ± 0,2 Гц ÷ ± 0,4 Гц

(норма)	       (предел)

1.2.6   Условия эксплуатации установленных до реализации работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий осветительных приборов (режимы работы осветительных приборов, виды обслуживания, параметры климатических условий, внешние воздействующие факторы, продолжительность и интенсивность их воздействия):

- Внутреннее освещение промышленных предприятий в помещениях без естественного освещения (рабочее освещение, непрерывная работа предприятия) с фондом рабочего времени – 8760 часов в год.

- Наружное освещение территории промышленных предприятий, включается ежедневно всю ночь, с фондом рабочего времени – 3901 часов в год.

- Освещение объектов железнодорожного транспорта - 4144 часов в год.

- Климатические условия:

Таблица 6

| № п/п | Отделение | Освещенность, лк | Требования к диапазону рабочих температур, ℃ | Содержание пыли, мг/м3 | Влажность, % | Коэф.эксплуатации MF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Аглоцех |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Освещение над галереей СК-1 | 200 | -25/+60 | свыше 5 | близка к 100 | 0,63 |
| 1.2 | Освещение над галереей СК-2 | 200 | -25/+60 | свыше 5 | близка к 100 | 0,63 |
| 1.3 | Освещение штабеля СК-1 | 200 | -25/+60 | свыше 5 | близка к 100 | 0,63 |
| 1.4 | Освещение штабеля СК-2 | 200 | -25/+60 | свыше 5 | близка к 100 | 0,63 |
| 1.5 | Боковое освещение СК-1 | 200 | -25/+60 | свыше 5 | близка к 100 | 0,63 |
| 1.6 | Боковое освещение СК-2 | 200 | -25/+60 | свыше 5 | близка к 100 | 0,63 |
| 1.7 | Освещение отм. +0,0 ось К | 200 | -25/+60 | свыше 5 | близка к 100 | 0,63 |
| 2 Копровый цех |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Участок №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мачты освещения (южный блок) | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.1.2 | Мачты освещения (северный блок) | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.1.3 | Мачты освещения (взрывное отделение, склад №23) | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.1.4 | СИТ (склад импортной техники) | 200 | -40/+40 | до 1 | от 65 до 75 | 0,71 |
| 2.1.5 | Колоннады №№1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.1.6 | Освещение участков огнерезной площадки | 50 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.1.7 | Пресса, пресс-ножницы | 200 | -40/+40 | до 1 | от 65 до 75 | 0,71 |
| 2.2 Участок №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мачты освещения | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.2.2 | Бойное отделение | 50 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.2.3 | Колоннады №1, 2, 3, 4 ,5 | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.2.4 | Освещение участков огнерезной площадки | 50 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.2.5 | Пресса, пресс-ножницы | 200 | -40/+40 | до 1 | от 65 до 75 | 0,71 |
| 2.3 Участок №3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мачты освещения | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.3.2 | Галерея щеточных машин | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.3.3 | Пресс-ножницы | 200 | -40/+40 | до 1 | от 65 до 75 | 0,71 |
| 3 ЦПАШ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Отделение №1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конвейер №2 (справа по ходу ленты) | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.1.2 | Конвейер №2 (слева по ходу ленты) | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.1.3 | Конвейер №1 (справа по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2) | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.1.4 | Конвейер №3 (слева по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2) | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.1.5 | Конвейер №7 | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.1.6 | Конвейер №8 | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.2 Отделение №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ПУ-2 наружное освещение | 10 | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
| 3.2.2 | ПУ-3 наружное освещение | 10 | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
| 3.2.3 | ПУ-4 наружное освещение | 10 | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
| 3.2.4 | Временный склад, ж/д тупик №35. Мачты наружного освещения-7 шт. | 10 | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
| 3.2.5 | Автогараж. Наружное освещение | 10 | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67/4 |
| 3.2.6 | КВО №5. Мачты наружного освещения -12 шт. | 10 | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
| 3.2.7 | Конвейер №3 | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.2.8 | Конвейер №4 | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.2.9 | Галерея ЛК №13 (справа по ходу ленты, боковое) | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.2.10 | Галерея ЛК №13 (потолочное) | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.2.11 | Галерея ЛК №14 (справа по ходу ленты, боковое) | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.2.12 | Галерея ЛК №14 (потолочное) | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.2.13 | ПУ-1 потолочное освещение | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63/4 |
| 3.2.14 | ПУ-4 потолочное освещение | 75 | -40/+40 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 3.2.15 | Мачты между цап и аглофабрикой 4 шт | 10 | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
| 4 ЦЖТ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пост №5 (в составе ст. Флюсовая) | Уровень освещенности на ж/д объектах каждой станции в соответствии с ГОСТ 34935-2023 (для ж/д переездов – Приказ Мин. Транспорта РФ от 31.07.2015 №237) * | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
|  | Пост №6 (в составе ст. Флюсовая) |  | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
| 4.2 | Ст. Доломитовая |  | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
| 4.3 | Ст. Лисья гора |  | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
| 5 ЭСПЦ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Загрузочный пролет Д-Е |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Пролет Д-Е оси (1-17) | 200 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.1.2 | Пролет Д-Е оси (17-35) | 200 | -40/+50 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.1.3 | Пролет Д-Е оси (35-64) | 150 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.2 Печной пролет Г-Д |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Пролет Г-Д оси 1-17 Ремонт ковшей | 200 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.2.2 | Пролет Г-Д оси 17-23 | 200 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.2.3 | Пролет Г-Д оси 23-26 ДСП 1 | 200 | -40/+100 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.2.4 | Пролет Г-Д оси 26-31 | 200 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.2.5 | Пролет Г-Д оси 31-34 ДСП 2 | 200 | -40/+100 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.2.6 | Пролет Г-Д оси 37-64 МНЛЗ №5 | 200 | -40/+50 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.2.7 | Пролет Г-Д оси 64-69 Миксер №5 | 200 | -40/+50 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.3 Пролет В-Г |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | МНЛЗ №1, 2 оси 0-4 | 200 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.3.2 | МНЛЗ №1, 2 оси 4-11 | 200 | -40/+60 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.3.3 | МНЛЗ №1, 2 ряды В- Б1 оси 5-6 | 200 | -40/+80 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.3.4 | МНЛЗ №1, 2 ряды В- Б1 оси 9-10 | 200 | -40/+80 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.3.5 | Участок ковшей оси 11-51 | 200 | -40/+50 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.3.6 | МНЛЗ №5 оси 51-54 | 200 | -40/+60 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.3.7 | МНЛЗ №5 оси 54-59 | 200 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.3.8 | МНЛЗ №5 оси 59-69 | 200 | -40/+60 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.4 Пролет В-В" |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Оси 24-40 Ремонт промковшей | 200 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.5 Пролет Б-В |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Оси 10-23 | 200 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.6 Пролет А-Б |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Оси 0-2 Склад готовой продукции | 200 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.6.2 | Оси 2-10 Склад готовой продукции | 200 | -40/+60 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.6.3 | Оси 10-20 МНЛЗ №1, 2 | 200 | -40/+100 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.6.4 | Оси 20-27 Склад готовой продукции | 200 | -40/+60 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.7 Дворы |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Двор сыпучих Пролет А-Б оси 1-23 | 200 | -40/+50 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.7.2 | Двор металла Пролет И-К оси 1 -27 | 200 | -40/+50 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.7.3 | Наружное освещение | 10 | -40/+40 | от 1 до 5 | близка к 100 | 0,67 |
| 5.8 Автопроезды |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Пролет Д-С оси 1-2. | 20 | -40/+40 | от 1 до 5 | превышает 75 | 0,63 |
| 5.8.2 | Пролет С-Е оси 1-14 | 20 | -40/+40 | от 1 до 5 | превышает 75 | 0,63 |
| 5.8.3 | Пролет С-Е оси 17-29 | 20 | -40/+40 | от 1 до 5 | превышает 75 | 0,63 |
| 5.8.4 | Пролет С-Е оси 29-37 | 20 | -40/+40 | от 1 до 5 | превышает 75 | 0,63 |
| 5.8.5 | Пролет Д-Е оси 37-64 | 20 | -40/+40 | от 1 до 5 | превышает 75 | 0,63 |
| 5.8.6 | Пролет Б/1-В оси 13-22 | 20 | -40/+40 | от 1 до 5 | превышает 75 | 0,63 |
| 5.9 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание) |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Миксер №1 оси 1-8 | 200 | -40/+50 | свыше 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 5.10 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание) |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Оси 1-7 НФС АПК-3 (отм. 0.000) | 75 | -40/+50 | от 1 до 5 | от 65 до 75 | 0,63 |
| 6 УПП |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Участок оборудования №1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Склад №77 | 200 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 6.1.2 | Склад №82 | 200 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 6.1.3 | Склад №80 | 200 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 6.1.4 | Мачта №1 | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 6.1.5 | Мачта №2 | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 6.1.6 | Мачта №3 | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 6.2 Участок №1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Склад №43 | 100 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 2.17 | Склад №20(13) | 100 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 2.18 | Склад №16 | 100 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 2.19 | Склад №5 (холодный) | 200 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 2.20 | Ремонтный бокс | 100 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 2.21 | Склад №32 | 200 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 2.22 | Мачта освещения №1 | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 2.23 | Мачта освещения №2 | 10 | -40/+40 | до 1 | близка к 100 | 0,67 |
| 6.3 Участок Погрузка-выгрузка |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Склад №45 | 200 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 6.3.2 | Склад №33 | 200 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 6.3.3 | Склад №30 | 100 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 6.4 Участок ШДФ и НФП |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Склад №35 | 100 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71/ |
| 6.4.2 | Склад №34 | 100 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 6.4.3 | Склад №50 | 200 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 6.4.4 | Склад №56 | 200 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |
| 6.4.5 | Склад №54 | 200 | -25/+40 | до 1 | менее 60 | 0,71 |

1.2.7 Требования к патентной чистоте.

По условиям законодательства РФ. Покупатель не имеет финансовых обязательств по применяемым в установке патентным разработкам.

2 Технические требования

2.1	Требования к надежности оборудования:

2.1.1 Гарантия на осветительный прибор в течении срока действия энергосервисного контракта, но не менее:

-	не менее 60 месяцев для светодиодных светильников.

2.1.2	Срок службы оборудования не менее 50 000 часов.

2.1.3	Оборудование должно допускать длительную безотказную работу без снижения эксплуатационных характеристик.

2.2	Требования к эксплуатационной безопасности:

- соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

2.3 	Требования охраны труда для поставляемого оборудования:

- соответствие требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Общие технические условия», ГОСТ Р МЭК 60598-1-20011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- уровень пульсаций светового потока, освещенность на рабочих поверхностях в соответствии с СП 52.13330.2016, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ГОСТ 34935-2023 «Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля».

2.4	Требования к метрологическому обеспечению.

Не требуются.

2.5	Требования к электротехническому оборудованию:

2.5.1	Электрооборудование (осветительные приборы), установленное в местах подверженных тепловому облучению или подверженных иным факторам воздействия должно быть рассчитано на работу в этих условиях либо защищено от воздействия этих факторов.

2.5.2	Каждый осветительный прибор оборудовать электроустановочными изделиями, обеспечивающими надежную коммутацию, безопасное и быстрое соединение/разъединение осветительного прибора от электрической сети.

Установить устройства защиты питающей сети от коммутационных и грозовых помех.

2.6 Требования безопасности критической информационной инфраструктуры (согласно категории значимости, с учетом имеющихся или уточненных в ходе проектирования данных о критических процессах ПАО «ММК»).

Не требуется.

2.7	Требования к поставке оборудования, в том числе по включению в комплект поставки:

2.7.1	Электрооборудования:

Полный комплект оборудования.

Паспорт на изделие, содержащий информацию:

-	назначение;

-	тип источника света;

-	напряжение питания;

-	световой поток;

-	угол излучения;

-	цветовая температура;

-	степень защиты (IP);

-	класс защиты от поражения эл. током;

-	коэффициент мощности;

-	индекс светопередачи;

-	тип рассеивателя;

-	наличие ПРА/драйвера (тип и способ его установки)

-	возможность использования в системе управления освещением (тип управления);

-	диапазон рабочих температур;

-	гарантийный срок;

-	срок службы;

-	способ крепления;

-	габаритные размеры;

-	масса.

Для осветительного оборудования, информация о котором не доступна в открытом доступе, обязательно предоставление протоколов испытания независимой аккредитованной испытательной лаборатории (центра) для подтверждения следующих параметров:

Электротехнических

-	мощность;

-	напряжение питания;

-	частота сети;

-	коэффициент мощности;

-	класс защиты светильника от поражения электрическим током. Светотехнических

-	световой поток светильника;

-	цветовая температура;

-	индекс цветопередачи;

-	тип кривой силы света (угол излучения).

Эксплуатационных

-	степень защиты светильника (IP);

-	диапазон рабочих температур;

-	климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;

-	вид взрывозащиты.

Сертификаты соответствия требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС, в соответствие с пунктом 2.2, заверенный должным образом.

2.8 Требования к упаковке и маркировке производимой продукции.

Не требуется.

2.9 Требования по охране окружающей среды должны содержать информацию об уровне воздействия на окружающую среду, мероприятия по утилизации и обезвреживанию отходов.

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства и нормативных документов. Машины и (или) оборудование должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (ред. от 16.05.2016) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (вместе с ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»).

2.10 Требования по оснащению оборудования и агрегатов противопожарной защитой.

Не требуется.

2.11. Требования к параметрам, применяемым при светотехническом расчете:

- актуальные планы помещений и территорий;

- места установки и высоты подвеса светильников в соответствии с существующими на момент предпроектного обследования;

- коэффициент эксплуатации в соответствии с данными указанными в таблице 6;

- коэффициенты отражения поверхностей: пол - 0, стены - 0, потолок – 0;

- световой поток и кривые силы света осветительных приборов, подтвержденные паспортом на изделие и файлом в формате ies (в случае отсутствия данных об осветительном приборе в свободном доступе - подтвержден протоколом испытания независимой аккредитованной испытательной лабораторией (центром);

- файлы светотехнического расчета в формате dlx  и/ или evo (DUALux документ) для всех помещений и территорий объектов разработки на которых проводится мероприятие.

- Строительные требования и требования к монтажу оборудования

3.1	Строительные требования к установке оборудования должны содержать:

3.1.1	Требования по компоновке оборудования для технологического процесса, для обеспечения возможности маневрирования грузоподъемных средств и транспорта при монтаже, обслуживании и ремонте оборудования.

Демонтаж старого и монтаж нового осветительного оборудования произвести, не прерывая ведение технологического процесса существующего оборудования. Места установки осветительных приборов остаются без изменения.

3.2	Требования к монтажу, наладке оборудования и обслуживанию:

- осуществить демонтаж старых и монтаж новых осветительных приборов;

- монтаж осветительных приборов должен быть осуществлен силами сертифицированной монтажной организацией с опытом работы в данной области;

- монтаж должен осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ;

- наладка/юстировка осветительных приборов осуществляется компетентными специалистами.

4 Общие требования

4.1	Установка МТР осуществляется согласно требуемых параметров технологического процесса, предоставляемых заказчиком. (Субподрядчик прилагает подробное описание режимов работы применяемых осветительных приборов и рекомендации по достижению требуемых параметров).

4.2	Необходим общий план расположения осветительных приборов с необходимыми разрезами, компоновочными решениями.

4.3	Необходимо указание потребностей применяемых МТР по удельным расходным материалам, энергоресурсам и прочим материалам.

· осветительный прибор;

· расходные материалы для осуществления монтажа.

4.4	Требования по дополнительным и необходимым материалам, документам:

Документация

В комплекте с осветительными приборами должна  быть  предоставлена  следующая  документация:

· электрические  схемы  (однолинейные  электроснабжения, принципиальные, схемы  подключений);

· функциональное  описание;

· кабельный  журнал;

· паспорта  на  все  применяемые МТР;

· инструкции по эксплуатации.

Документация на осветительные установки – комплекс взаимоувязанных документов, в котором полностью описаны все решения по созданию и функционированию системы общего освещения Объектов Заказчика, а также документов, подтверждающих соответствие системы общего освещения Объектов Заказчика требованиям технического задания и готовность её к эксплуатации (функционированию).

Рабочая документация на осветительные установки – часть документации, необходимая для изготовления, строительства, монтажа и наладки осветительных установок в целом.

Проектирование и участие в проектировании

На этапе базового и детального проектирования должно быть предусмотрено участие в проектировании Заказчика или предприятия, осуществляющего техническое обслуживание. Проект согласовать с Заказчиком.

Полный комплект исполнительной документации после ввода системы общего освещения Объекта Заказчика в эксплуатацию передается Заказчику.

Предоставление услуг:

Демонтаж существующего оборудования - поставщик услуги.

Монтаж нового оборудования - поставщик услуги.

Шефмонтаж предоставляет фирма - поставщик услуги.

Наладка/юстировка оборудования - поставщик услуги и заказчик.

Обучение электротехнического персонала заказчика - поставщик услуги.

## Приложение № 1

к Техническому заданию

План-график

Выполнения работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий

Субподрядчик приступает к выполнению модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.

| № п/п | Этапы |  | Порядковый номер месяца с начала работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 сентябрь | 2 Октябрь | 3 Ноябрь | 4 Декабрь | 5 Январь | 6 Февраль | 7 Март | 8 Апрель | 9 Май |  |
| 1 | ЦЖДТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение проектных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Поставка МТР, выполнение монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Проведение замеров освещенности, сдача работ |  |  | НО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Аглоцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выполнение проектных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Поставка МТР, выполнение монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Проведение замеров освещенности, сдача работ |  |  |  | ВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Копровый цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение проектных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка МТР, выполнение монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Проведение замеров освещенности, сдача работ |  |  |  | НО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦПАШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение проектных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Поставка МТР, выполнение монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов |  |  | НО |  | ВО |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Проведение замеров освещенности, сдача работ |  |  |  | НО |  |  |  | ВО |  |  |  |
| 5 | ЭСПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выполнение проектных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Поставка МТР, выполнение монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов |  |  | НО |  | ВО |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Проведение замеров освещенности, сдача работ |  |  |  | НО |  |  |  |  | ВО |  |  |
| 6 | УПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Выполнение проектных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Поставка МТР, выполнение монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов |  |  |  | НО | ВО |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Проведение замеров освещенности, сдача работ |  |  |  | НО |  |  |  |  |  | ВО |  |

Отчетные документы, которые подписываются Сторонами по итогам выполнения каждого этапа выполнения работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий

| № п/п | Этап | Отчетные документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации | Рабочая документация |
| 2 | Поставка МТР, монтажные и пусконаладочные работы | Акт технической готовности системы общего освещения с приложениями, Акт достижения гарантированной величины экономии электрической энергии |
| 3 | Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов | Акт фиксации мощности контрольных осветительных приборов |
| 4 | Проведение замеров освещённости | Протокол измерений освещенности в производственных помещениях ПАО «ММК» |

## Приложение № 2

к Техническому заданию

Методика

определения размера экономии электрической энергии в результате выполнения работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий

1 Общая информация о методике

1.1 Область применения

1.1.1 Методика определения размера экономии электрической энергии в результате замены осветительных приборов в осветительных установках системы общего освещения разработана для определения экономического эффекта от реализации проекта.

1.1.2 Требования методики распространяются на проект «Замена осветительных приборов в осветительных установках системы общего освещения на Объектах Заказчика».

1.2 Нормативные ссылки

1.2.1  Методика разработана на основании и в рамках следующих документов:

- ГОСТ 31531-2012 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования.

- ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.

- ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения.

- РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения.

- Р 50.1.026-2000 Энергосбережение. Методы подтверждения показателей энергетической эффективности. Общие требования.

- Приказ Минэкономразвития России от 29.02.2024 №119 «Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для выполнения работ по модернизации систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

2 Определение энергетического эффекта

2.1 При определении объема потребления электрической энергии учитываются осветительные установки только на объектах, где реализуются работы по модернизации системы освещения.

2.2 Для определения объема потребления электрической энергии осветительными установками системы общего освещения в базовом и контрольном периодах определяется перечень категорий помещений/объектов (i) на основе их функционального назначения, периодов времени их использования (согласно Таблицы 2 Технического задания).

2.3 Объем потребления электрической энергии осветительными установками системы общего освещения в базовом (Wбаз) и контрольном (Wконтр) периодах определяется как сумма объемов потребления электрической энергии во всех категориях помещений/объектов:

W=i=1nWi,                                                                   (3.1)

где n – количество категорий помещений/объектов;

i – порядковый номер категории;

2.4 Объем потребления электрической энергии (Wi баз), в помещениях i-й категории в базовом периоде определяется по следующей формуле:

Wi баз=j=1mPj баз∙Tj,                                                             (3.2)

где j – порядковый номер типа осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени);

m – количество типов осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени);

Pj баз – суммарная мощность осветительных приборов j-го типа в помещениях i-й категории, кВт;

Tj – количество часов работы в сутки осветительных приборов j-го типа в помещении/объекте i-й категории, ч;

2.5 Время работы осветительной установки для каждого типа осветительных приборов в сутки определяется на основании фонда рабочего времени, который приведен в Таблице 2 Технического задания:

Tj=ФjNг,                                                                       (3.3)

где Фj - фонд рабочего времени для осветительных приборов j-го типа в помещении i-й категории, ч;

Nг – количество суток в году.

2.6 Суммарная мощность осветительных приборов j-го типа (Pj баз) в помещениях/объектах i-й категории в базовом периоде определяется по следующей формуле:

Pj баз=Pj ном∙kпj∙z,                                                          (3.4)

где j – порядковый номер типа осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени);

z – количество осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени (Таблица 2 Технического задания);

Pj ном – номинальная мощность осветительных приборов j-го типа в помещениях i-й категории, кВт (Таблица 2 Технического задания);

kпj – коэффициент, учитывающий потери энергии в ПРА и сети для осветительных приборов j-го типа в помещениях i-й категории (Таблица 2 Технического задания).

2.7 Объем потребления электрической энергии (Wi контр), в помещениях/объектах i-й категории в контрольном периоде определяется по следующей формуле:

Wi контр=j=1mPj контр∙Tj,                                                       (3.5)

где j – порядковый номер типа осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени);

m – количество типов осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени);

Pj контр – суммарная мощность осветительных приборов j-го типа в помещениях i-й категории, кВт.

2.8 Суммарная мощность осветительных приборов j-го типа (Pj контр) в помещениях i-й категории в контрольном периоде определяется по следующей формуле:

Pj контр=Pj контр ср∙Nj,                                                       (3.6)

где j – порядковый номер типа осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени);

Pj контр ср – среднее значение измеренной мощности контрольных осветительных приборов j-го типа, кВт (Приложение № 8 к Техническому задан);

Nj – количество осветительных приборов j-го типа, используемых в помещении i-ой категории.

2.9 Величина снижения объема потребления электрической энергии системой освещения за одни сутки в период после реализации работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий определяется по следующей формуле:

∆Wсут=Wбаз-Wконтр,                                                       (3.7)

где Wбаз – объем потребления электрической энергии осветительными установками системы общего освещения за сутки в базовом периоде, кВт*ч

Wконтр – объем потребления электрической энергии осветительными установками системы общего освещения за сутки в контрольном периоде, кВт*ч.

2.10 Относительная величина снижения объема потребления электрической энергии системой освещения за одни сутки в период после реализации работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий определяется по следующей формуле:

∆Wсут%=1-WконтрWбаз∙100%.                                              (3.8)

По результатам расчёта должно выполняться условие:

∆Wсут%≥∆Wсут%гарант,                                                           (3.9)

где ∆Wсут%гарант - гарантированная величина экономии электрической энергии системой освещения, %

2.11 Размер ежемесячной экономии электрической энергии в расчетном периоде определяется по формуле:

Vэ=∆Wсут∙Nсут,                                                          (3.10)

где Nсут – количество суток в расчетном периоде.

2.12 После каждого этапа расчета значения, рассчитанные по формулам 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10 округляются до второго десятичного знака по правилам округления.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Методика

определения среднего значения измеренной мощности контрольных осветительных приборов

- Общая информация о методике

1.1 Область применения

1.1.1 Методика определения среднего значения измеренной мощности контрольных осветительных приборов разработана для определения мощности, потребляемой осветительными приборами (Pj контр), в помещениях i-й категории в контрольном периоде.

1.1.2 Требования методики распространяются на проект «Замена осветительных приборов в осветительных установках системы общего освещения на Объектах ПАО «ММК».

1.2 Нормативные ссылки

1.2.1 Методика разработана на основании и в рамках следующих документов:

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024

No 119 "Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности".

1.3 Средства измерения

1.3.1 Для измерения активной мощности следует использовать средства измерений, имеющие предел допускаемой относительной погрешности не более 3% по показателю активной мощности.

1.3.2 Средства измерения активной мощности должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, поверены, и иметь действующие свидетельства о поверке средств измерений. Поверка осуществляется органами стандартизации и метрологии. На корпусе средства измерения должно быть нанесено неповрежденное поверительное клеймо.

1.3.3 Средства измерений предоставляются ПАО «ММК».

- Определение среднего значения измеренной мощности

  - При определении среднего значения измеренной мощности контрольных осветительных приборов учитываются осветительные приборы только в помещениях и на территориях, где реализуются работы по модернизации системы освещения. Осветительные приборы относятся к различным типам только в случае различия их по номинальной мощности (указанной в техническом паспорте прибора) а также по исполнению драйвера (встроенный или выносной). В случае различия только в исполнении корпуса осветительного прибора или оптических характеристиках приборы относятся к одному типу.

  - Количество контрольных осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками (однотипных осветительных приборов), в отношении которых будут проведены измерения мощности осветительных приборов определяется, исходя из условия, что измерения проводятся для 10% от всех однотипных осветительных приборов, но не менее 1 и не более 100 штук.

  - Среднее значение измеренной мощности контрольных осветительных приборов j-го типа (Pj контр ср) определяется по формуле:

Pj контр ср=f=1kPj контрk,

где j – порядковый номер типа осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми характеристиками по номинальной мощности и исполнению драйвера);

Pj контр – значение измеренной активной мощности контрольных осветительных приборов j-го типа, кВт;

k - количество используемых контрольных осветительных приборов j-го типа.

  - Значения измеренной (Pj контр) и средней измеренной мощности (Pj контр ср) фиксируются в Акте фиксации мощности контрольных осветительных приборов (Приложение № 8 к Техническому заданию) с округлением до третьего десятичного знака согласно правилам округления.

## Приложение № 4

к Техническому заданию

Форма

«Акт достижения гарантированной величины экономии электрической энергии»

«___» ____________ 20___г.										№ __________

Первичный/Повторный (ненужное зачеркнуть)

| Наименование подразделения | Объем потребления электроэнергии за сутки системой общего освещения в базовый период Wбаз, кВт*час | Объем потребления электроэнергии за сутки системой общего освещения в контрольный период Wконтр, кВт*час | Значение зафиксированной величины экономии ∆Wсут, кВт*час | Значение получившейся величины экономии ∆Wсут%, % | Гарантированная величина экономии ∆Wсут%гарант, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | не менее ___% |

| Представители Заказчика ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) | Представители Субподрядчика ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

конец формы

Приложение № 5

к Техническому заданию

Состав рабочей и исполнительной документации

Рабочая документация:

      - Светотехнический расчет;

      - План расстановки осветительных приборов в производственных помещениях Объектов Заказчика;

      - Спецификация.

Исполнительная документация:

- План расстановки осветительных приборов в производственных помещениях Объектов Заказчика;

- Журнал производства работ;

- Исполнительные чертежи с привязками;

- Документы, подтверждающие качество, и паспорта на материально-технические ресурсы (каждый лист за печатью организации);

- Протокол замера освещенности;

- Протокол проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки;

## Приложение № 6

к Техническому заданию

Методика определения цены на электрическую энергию

1. Стороны согласовали, что цена электрической энергии для расчета экономии определяется по формуле:

Цэ.э.=Цдц +Цп.э.э.+Цм24×Nсуток

где:

Цэ.э. - цена электрической энергии для расчета экономии, руб. за тысячу кВт*ч без НДС;

Цдц  - средняя за  месяц расчетного периода ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитываемая на основании дифференцированной по часам расчетного периода нерегулируемой цены на электрическую энергию рассчитанной гарантирующим поставщиком (которым на дату заключения Договора является ООО «Магнитогорская энергетическая компания») для четвертой ценовой категории на ФСК - 220кВ и ниже, ежемесячно публикуется на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет (на дату заключения настоящего Договора - ООО «Магнитогорская энергетическая компания», сайт - www.m-e-c.ru)», руб./тыс.кВт*ч без НДС;

Цп.э.э. - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических сетей для четвертой ценовой категории для подгруппы прочих потребителей «не менее 10 МВт» на ФСК - 220кВ и ниже (ММК), ежемесячно публикуется на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет; руб./тыс.кВт в месяц без НДС;

Цм - ставка за мощность предельного уровня нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории на ФСК – 220кВ и ниже для подгруппы прочих потребителей «не менее 10 МВт», ежемесячно публикуется на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет, руб./тыс.кВт в месяц без НДС;

Nсуток – количество суток в месяце расчетного периода.

После каждого этапа расчета полученное значение округляется до второго десятичного знака по правилам округления.

## Приложение № 7

к Техническому заданию

Методика

оценки качества световой среды (уровня освещенности) в результате реализации работ по модернизации систем освещения производственных помещений и территорий ПАО «ММК»

1. Общие положения

1.1	Настоящая Методика используется для определения качества световой среды после реализации работ по модернизации систем освещения производственных помещений и территорий ПАО «ММК».

1.2	Настоящая Методика устанавливает методы определения минимальной, средней освещенностей от системы общего освещения, на рабочих местах и проходов в помещениях производственных зданий и сооружений, и территории на которых производится специальная оценка условий труда по фактору «Световая среда».

2	Нормативные ссылки

Настоящая методика разработана с учетом основных нормативных положений следующих стандартов и правил:

2.1	СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 ноября 2016 г. N 777/пр и введен в действие с 8 мая 2017 г.);

2.2	ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (утвержден в действия приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2016 г. № 1442-ст, введен в действие с 01 апреля 2017 г);

2.3	СанПиН 1.2.3685-21 „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“» (утверждены письмом Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2, введены в действие 01 марта 2021 г);

2.4 ГОСТ 34935-2023 «Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля» (утвержден в действия приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.01.2023 г. N 28-ст, введен в действие с 01 сентября 2024 г).

3	Термины и определения

В настоящей Методике применены следующие термины:

3.1	минимальная освещенность Емин, лк - наименьшее значение освещенности в помещении, на освещаемом участке, в рабочей зоне;

3.2	освещенность Е, лк: Физическая величина, определяемая отношением светового потока, падающего на элемент поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого элемента;

3.3	рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в. местах производства работ вне зданий;

3.4	коэффициент запаса Кз, отн. ед - расчетный коэффициент, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения;

3.5	средняя освещенность Еср, лк: Освещенность, усредненная по площади освещаемого помещения, участка, рабочей зоны.

4	Средства измерений

4.1	Для измерения освещенности следует использовать средства измерений — люксметры с измерительными преобразователями излучения, имеющими предел допускаемой относительной погрешности не более 10 %.

4.2	Средства измерения (люксметры) должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, поверены и иметь действующие свидетельства о поверке средств измерений. Поверка люксметров осуществляется органами стандартизации и метрологии.

4.3	Для измерения напряжения, в сети следует применять вольтметры класса точности не ниже 1,5 по ГОСТ 8711.

5	Подготовка к измерениям

5.1	 Перечень помещений и рабочих мест, на которых производится оценка качества световой среды (уровня освещенности) с указанием количества контрольных точек, профессии, разряда (под разряда) зрительных работ, плоскости измерения и нормируемых значений освещённости оформляется в соответствии с таблицей приложения 1 к данной Методике.

5.2	 Перед измерениями освещенности помещений на соответствие, требованиям СП 52.13330.2016, СанПиН 1.2.3685-21 и ГОСТ 34935-2023, выбирают и наносят контрольные точки для измерения освещенности на план помещения, сооружения или освещаемого участка (или исполнительный чертеж осветительной установки) с указанием размещения светильников.

5.3	 Перед измерением уровня освещенности, создаваемого системой освещения следует провести предварительную подготовку (замену и/или ремонт неработающих осветительных приборов и чистку светопропускающей поверхности светильников).

5.4	 Размещение контрольных точек при измерении минимальной и средней освещенности помещений

5.4.1	Контрольные точки измерения минимальной освещенности от рабочего освещения размещают в центре помещения, под светильниками, между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии от 0,15 I до 0,25 I, но не более 1 м от стены, где I - расстояние между рядами светильников.

5.4.2 Для определения контрольных точек при измерении средней освещенности помещений план помещения разбивают на равные, по возможности квадратные, части. Контрольные точки размещают в центре каждого квадрата. Минимальное число контрольных точек для измерения определяют исходя из размеров помещения и высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью. Для этого рассчитывают индекс помещения /по формуле:

j=abhO(a+b)                                                        [1]

где

a и b - длина и ширина помещения соответственно, м;

hO - высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м.

Минимальное число контрольных точек N для измерения средней освещенности квадратного помещения определяют по таблице 1.

Таблица 1

Минимальное число контрольных точек измерения

| Индекс помещения j | Количество точек измерения |
| --- | --- |
| Менее 1 | 4 |
| От 1 до 2 включ. | 9 |
| Св. 2 до 3 включ. | 16 |
| Св. 3 | 25 |

5.4.3 В неквадратных помещениях выделяют квадрат наибольшей площадью Sk, для которого определяют число точек измерения N1 в соответствии с 5.4.2 Минимальное число точек измерения средней освещенности N рассчитывают по формуле:

N=N1SпSк                                                       [2]

где

Sп — площадь помещения, м2;

Sк— площадь квадрата, м2.

5.4.4 При размещении контрольных точек на плане помещения их сетка не должна совпадать с сеткой размещения светильников. В случае совпадения сеток количество контрольных точек на плане помещения целесообразно увеличить. При расположении в помещении крупногабаритного оборудования контрольные точки не должны располагаться на оборудовании. Если контрольные точки попадают на оборудование, то сетку контрольных точек следует сделать более частой и исключить точки, попадающие на оборудование.

5.5 Размещение контрольных точек при измерении освещенности от систем наружного освещения

5.5.1 Контрольные точки для измерения средней освещенности мест производства работ вне зданий должны быть расположены равномерно на участке, ограниченном шагом светильников, на расстоянии D=S/N, где S – шаг между осветительными приборами.

При шаге между осветительными приборами S≤30 м N=10, при шаге между осветительными приборами S>30 м D≤3 м. Число контрольных точек должно быть не менее 10.

5.5.2 Контрольные точки для измерения освещенности на объектах железнодорожного транспорта следует располагать в плоскости нормирования освещенности на уровне нормируемой поверхности. При наличии нескольких рабочих поверхностей освещенность измеряют на каждой из них.

Размещение контрольных точек должно быть, по возможности, равномерным. Также необходимо проводить измерения в наиболее темных и светлых местах освещаемой поверхности (при их наличии) между контрольными точками.

Измерение освещенности в парках станций независимо от типа системы следует проводить при занятости смежных путей крытым подвижным составом и при отсутствии подвижного состава на путях. Контрольные точки размещают по оси междупутий и путей с интервалом не более 25 м. При отсутствии подвижного состава на путях допускается измерение освещенности на типовых участках парков, например вдоль одного междупутья и пути, если парк освещен одинаковыми светильниками с жестких поперечин и расстояние между ними одинаковое.

Измерение освещенности в горловинах станций и на отдельных стрелочных переводах проводят в двух точках: между остряками и на крестовине стрелочного перевода.

На железнодорожном переезде контрольные точки размещают в границах переезда по осям каждой полосы автомобильной дороги, как минимум, на границе переезда и в точках пересечения с осями путей.

6	Проведение измерений

6.1	Измерение освещенности при рабочем освещении, следует проводить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.

6.2	В начале и в конце измерений следует измерить напряжение на щитках распределительных сетей освещения. Результаты измерения заносят в протоколы, форма которых приведена в приложении 2 к данной Методике.

6.3	Измерения должны проводиться после стабилизации светового потока осветительной установки. Не ранее/ чем через 100 часов работы световых приборов с момента их установки и не ранее, чем через 1 час после включения светового прибора.

6.4	При измерениях освещенности на измерительный фотометрический датчик не должна падать тень от человека, посторонних предметов, а также свет от других источников света.

6.5	Измерения освещенности на рабочих местах проводит организация (лаборатория), аккредитованная на право проведения специальной оценки условии труда на рабочих местах (физические факторы - параметры световой среды).

6.6	Результаты измерения освещенности оформляют в соответствии с приложением 2 к данной методике.

7	Обработка результатов измерений

7.1	Определение параметров искусственного освещения

7.1.1	Минимальную освещенность в помещениях и вне зданий определяют, как минимальные измеренные значения освещенности из последовательности их значений в контрольных точках Емин по формуле:

Eмин=min⁡(Ei)                                        [3]

где

Ei - измеренные значения освещённости в контрольных точках, лк.

- Среднюю освещенность в помещении Eср, лк, определяют, как среднеарифметическое значение измеренных освещенностей в контрольных точках помещения по формуле:

Eср=1Ni=1NEi                                            [4]

где

Ei - измеренные значения освещенности в контрольных точках помещения, лк;

N - количество точек измерения.

7.1.3	При отклонении напряжения сети от номинального значения более чем на 5% фактическое значение освещенности Eф, лк, определяют по формуле:

Eф=EUномUном-K(Uном-Uср)                                   [5]

где

Е - минимальная, средняя, освещенности, определенные по 7.1.1, 7.1.2, лк;

Uном - номинальное напряжение сети, В;

К - коэффициент, равный 0 для светодиодов с импульсными блоками питания, 1 - для люминесцентных ламп при использовании емкостного балластного сопротивления и электронных пускорегулирующих аппаратов, 2	- для люминесцентных ламп при использовании индуктивного балластного сопротивления и дуговых ртутных ламп (ДРЛ), 3 - для металлогалогенных ламп (ИГЛ), дуговых ртутных ламп с излучающими добавками (ДРИ), натриевых ламп высокого давления (ДНаТ), 4 - для ламп накаливания и светодиодов с мостовыми схемами включения;

Uср - номинальное напряжение сети, В определяемое по формуле:

Uср=U1+U22                                             [5]

где

U1 - напряжение сети в начале измерения, В;

U2 - напряжение сети в конце измерения, В.

7.2	По завершению обработки результатов измерения освещенности на рабочих местах/ пространствах/ железнодорожных объектах, оформляется протокол с результатами проведенных исследований.

8	Оценка результатов измерений

8.1	Оценку и формирование результатов измерений искусственной освещенности следует проводить в соответствии с примечанием 4 таблицы 4.3 СП 52.13330-2016 «Коэффициент эксплуатации при применении световых приборов со светодиодами следует умножать на коэффициент 1,05», а также с учетом перевода коэффициента запаса в коэффициент эксплуатации согласно п.п. 3.3 ГОСТ 24940-2016.

8.2	Оценку и формирование результатов измерений искусственной освещенности следует проводить в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Оценка результатов измерений

| Вид контроля | Соотношение между измеренными и нормируемыми значениями освещенности |  |  | Оценка результатов измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система общего освещения | Система комбинированного освещения |  |  |
|  |  | Общее | Общее + местное |  |
| Приемка осветительной установки в эксплуатацию в промышленных помещениях | E≥0,9*EнMF*1,05 | E≥0,9*EноMF*1,05 | E≥Eн | Соответствует нормам |
|  | E<0,9*EнMF*1,05 | E<0,9*EноMF*1,05 | E<Eн | Не соответствует нормам |
| Инспекторский контроль на рабочих местах | E≥Eн | E≥Eно | E≥Eн | Соответствует нормам |
|  | E<Eн | E<Eно | E<Eн | Не соответствует нормам |
| Примечание - Eн - нормируемая освещенность (минимальная, средняя); Eно - нормируемая освещенность от общего освещения в системе комбинированного освещения; MF - коэффициент эксплуатации. |  |  |  |  |

Приложение 1 к приложению № 7

к Техническому заданию

Перечень

производственных помещений и территорий, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда

| 1 Аглоцех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Отделение/Участок |  |  | Количество контрольных точек для оценки условий световой среды | Разряд зрительных работ согласно СП 52.13330-2016 |  | Коэфф. эксплуатации согласно СП 52.13330-2016 | Плоскость измерения | Нормируемая освещенность (Eн), лк |  |
| 1.1 | Освещение над галереей СК-1 (отм. +21.00) |  |  | 2 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 7 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 1.2 | Освещение над галереей СК-2 (отм. +21.00) |  |  | 2 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 7 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 1.3, 1.5 | Освещение штабеля СК-1 (отм. 0.00), Боковое освещение СК-1 |  |  | 4 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 1.4, 1.6 | Освещение штабеля СК-12(отм. 0.00), Боковое освещение СК-1 |  |  | 4 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 1.7 | Освещение отм. +0,0 ось К |  |  | 2 | VIIIа |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 5 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 2 Копровый цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мачты освещения (южный блок) |  | Зона 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 3 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 4 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 5 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 6 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 7 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 8 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 9 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 10 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 11 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 12 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 2.1.2 | Мачты освещения (северный блок) |  | Зона 13 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 14 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 15 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 16 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 17 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 18 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 19 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 2.1.3 | Мачты освещения (взрывное отделение, склад №23) |  | Зона 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 3 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 4 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 5 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 6 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 7 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 8 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 9 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 10 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 11 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 2.1.4 | СИТ (склад импортной техники) |  |  | 6 | VIIIа |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 2.1.5 | Колоннады №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |  | Колоннада 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Колоннада 5 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Колоннада 6 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Колоннада 7 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Колоннада 8 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Колоннада 9 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Колоннада 10 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 2.1.6 | Освещение участков огнерезной площадки |  | Колоннада 1.1 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 1.2 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 5 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 6 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 7 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 8 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 9 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 1 |  |
|  |  |  | Колоннада 10 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 2.1.7 | Пресса, пресс-ножницы |  | Пресс №1, пресс-ножницы 2 | 4 | VIIIа |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 7 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
|  |  |  | Пресс №3 | 4 | VIIIа |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 2 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
|  |  |  | Пресс №6, пресс-ножницы 1 | 6 | VIIIа |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 2.2 Участок №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мачты освещения |  | Зона 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 3 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 4 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 5 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 6 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 7 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 8 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 9 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 10 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 11 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 2.2.2 | Бойное отделение |  |  | 7 | VIIIв |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
| 2.2.3 | Колоннады №1, 2, 3, 4 ,5 |  | Колоннада 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Колоннада 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Колоннада 3 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Колоннада 4 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Колоннада 5 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 2.2.4 | Освещение участков огнерезной площадки |  | Колоннада 1 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 2.1 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 2.2 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 3 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 4 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 5.1 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
|  |  |  | Колоннада 5.2 | 10 | XIII |  | 0,67 | Г-0,00 | 50 |  |
| 2.2.5 | Пресса, пресс-ножницы |  |  | 1 | VIIIа |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 3 | проход |  | 0,71 | На полу | 100 |  |
| 2.3 Участок №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Мачты освещения |  | Зона 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 3 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 4 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 5 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 6 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 7 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 8 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 9 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 10 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 11 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 12 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 13 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 14 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 15 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 16 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 2.3.2 | Галерея щеточных машин |  | Зона 17 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 18 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 2.3.3 | Пресс-ножницы |  |  | 1 | VIIIа |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 3 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 3 ЦПАШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Отделение №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конвейер №2 (справа по ходу ленты) |  |  | 3 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.1.2 | Конвейер №2 (слева по ходу ленты) |  |  | 3 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.1.3 | Конвейер №1 (справа по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2) |  |  | 3 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.1.4 | Конвейер №3 (слева по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2) |  |  | 3 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.1.5 | Конвейер №7 |  |  | 4 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.1.6 | Конвейер №8 |  |  | 4 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.2 Отделение №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | ПУ-2 наружное освещение |  |  | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 3.2.2 | ПУ-3 наружное освещение |  |  | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 3.2.3 | ПУ-4 наружное освещение |  |  | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 3.2.4 | Временный склад, ж/д тупик № 35. Мачты наружного освещения-7 шт. |  | Зона 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 3 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 4 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 5 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 6 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 7 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 8 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 9 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 3.2.5 | Автогараж. Наружное освещение |  |  | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 3.2.6 | КВО № 5. Мачты наружного освещения -12 шт. |  | Зона 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 3 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 4 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 5 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 6 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 7 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 8 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 9 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 10 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 11 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 12 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 3.2.7 | Конвейер №3 |  |  | 4 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.2.8 | Конвейер №4 |  |  | 4 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.2.9, 3.2.10 | Галерея ЛК № 13 (справа по ходу ленты, боковое, потолочное) |  |  | 6 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.2.11, 3.2.12 | Галерея ЛК № 14 (справа по ходу ленты, боковое, потолочное) |  |  | 6 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.2.13 | ПУ-1 потолочное освещение |  |  | 3 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.2.14 | ПУ-4 потолочное освещение |  |  | 3 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 3.2.15 | Мачты между ЦПАШ и аглофабрикой 4шт |  | Зона 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 3 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 4 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 4 ЦЖТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Пост №5 (в составе ст. Флюсовая) |  |  | Уровень освещенности на ж/д объектах каждой станции в соответствии с ГОСТ 34935-2023 (для ж/д переездов – Приказ Мин. Транспорта РФ от 31.07.2015 №237) |  |  | 0,67 | Г-0,00 |  |  |
|  | Пост №6 (в составе ст. Флюсовая) |  |  |  |  |  | 0,67 | Г-0,00 |  |  |
| 4.2 | Ст. Доломитовая |  |  |  |  |  | 0,67 | Г-0,00 |  |  |
| 4.3 | Ст. Лисья гора |  |  |  |  |  | 0,67 | Г-0,00 |  |  |
| 5 ЭСПЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Загрузочный пролет Д-Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Пролет Д-Е оси (1-17) |  |  | 4 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 3 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.1.2 | Пролет Д-Е оси (17-35) |  |  | 7 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.1.3 | Пролет Д-Е оси (35-64) |  |  | 6 | VI-1 |  | 0,63 | На раб.поверхности | 150 |  |
|  |  |  |  | 5 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.2 Печной пролет Г-Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Пролет Г-Д оси 1-17 Ремонт ковшей |  |  | 5 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 7 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.2.2 | Пролет Г-Д оси 17-37 ДСП 1-2 |  |  | 7 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 6 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.2.3 | Пролет Г-Д оси 37-64 МНЛЗ №5 |  |  | 14 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 7 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.2.4 | Пролет Г-Д оси 64-69 Миксер №5 |  |  | 3 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 3 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.3 Пролет В-Г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | МНЛЗ 1-2 оси 0-14 |  |  | 6 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 5 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.3.2 | Участок ковшей оси 14-48 |  |  | 11 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 7 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.3.3 | МНЛЗ 5 оси 48-69 |  |  | 7 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 5 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.4 Пролет В-В" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Оси 24-40 Ремонт промковшей |  |  | 4 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.5 Пролет Б-В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Оси 10-23 |  |  | 6 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 3 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.6 Пролет А-Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Оси 0-27 Склад готовой продукции |  |  | 10 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 11 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.7 Дворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Двор сыпучих Пролет А-Б оси 1-23 |  |  | 3 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 2 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.7.2 | Двор металла Пролет И-К оси 1 -27 |  |  | 4 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 3 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.7.3 | Наружное освещение |  | Зона 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
|  |  |  | Зона 3 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 5.8 Автопроезды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Пролет Д-С оси 1-2 |  |  | 2 | VIIIг |  | 0,63 | Г-0,00 | 20 |  |
| 5.8.2 | Пролет С-Е оси 1-14 |  |  | 3 | VIIIг |  | 0,63 | Г-0,00 | 20 |  |
| 5.8.3 | Пролет С-Е оси 17-29 |  |  | 2 | VIIIг |  | 0,63 | Г-0,00 | 20 |  |
| 5.8.4 | Пролет С-Е оси 29-37 |  |  | 2 | VIIIг |  | 0,63 | Г-0,00 | 20 |  |
| 5.8.5 | Пролет Д-Е оси 37-64 |  |  | 8 | VIIIг |  | 0,63 | Г-0,00 | 20 |  |
| 5.8.6 | Пролет Б/1-В оси 13-22 |  |  | 3 | VIIIг |  | 0,63 | Г-0,00 | 20 |  |
| 5.9 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Миксер №1 оси 1-8 |  |  | 3 | VI |  | 0,63 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 2 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 5.10 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Оси 1-7 НФС АПК-3 (отм. 0.000) |  |  | 4 | VIIIб |  | 0,63 | На оборудовании | 75 |  |
| 6 УПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Участок оборудования №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Склад №77 |  |  | 5 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 5 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 6.1.2 | Склад №82 |  |  | 9 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 8 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 6.1.3 | Склад №80 |  |  | 4 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 1 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 6.1.4 | Мачта №1 |  | Зона 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 6.1.5 | Мачта №2 |  | Зона 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 6.1.6 | Мачта №3 |  | Зона 3 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 6.2 Участок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Склад №43 |  | Помещение 1 | 4 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
|  |  |  | Помещение 2 | 3 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
|  |  |  | Помещение 3 | 4 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
|  |  |  | Помещение 4 | 4 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
| 6.2.2 | Склад №20(13) |  |  | 5 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
| 6.2.3 | Склад №16 |  |  | 5 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
| 6.2.4 | Склад №5(холодный) |  |  | 5 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 1 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 6.2.5 | Ремонтный бокс |  |  | 7 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
| 6.2.6 | Склад №32 |  | Помещение 1 | 4 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 3 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
|  |  |  | Помещение 2 | 7 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 2 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 6.2.7 | Мачта освещения №1 |  | Зона 1 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 6.2.8 | Мачта освещения №2 |  | Зона 2 | 15 | XVI |  | 0,67 | Г-0,00 | 10 |  |
| 6.3 Участок Погрузка-выгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Склад №45 |  | Помещение 1 | 5 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 6 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
|  |  |  | Помещение 2 | 8 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 5 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 6.3.2 | Склад №33 |  | Помещение 1 | 6 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 6 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
|  |  |  | Помещение 2 | 5 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 10 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
|  |  |  | Помещение 3 | 4 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 6.3.3 | Склад №30 |  | Склад | 10 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
|  |  |  | Эстакада | 2 | VIIIв+1 |  | 0,67 | Г-0,00 | 100 |  |
| 6.4 Участок ШДФ и НФП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Склад №35 |  | Помещение 1 | 22 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
|  |  |  | Помещение 2 | 19 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
| 6.4.2 | Склад №34 |  |  | 8 | VIIIв+1 |  | 0,71 | Г-0,00 | 100 |  |
| 6.4.3 | Склад №50 |  | Помещение 1 | 4 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 5 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
|  |  |  | Помещение 2 | 8 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 6.4.4 | Склад №56 |  |  | 4 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 4 | проход |  |  | На полу | 100 |  |
| 6.4.5 | Склад №54 |  |  | 3 | VI |  | 0,71 | На раб.поверхности | 200 |  |
|  |  |  |  | 2 | проход |  |  | На полу | 100 |  |

Приложение 2 к приложению № 7

к Техническому заданию

Форма

протокола измерений освещенности в производственных, общественных и жилых помещениях

Наименование (номер) помещения _______________________________________

Геометрические параметры помещения ___________________________________

Индекс помещения ____________________________________________________

Дата проведения измерений ____________________________________________

Название и номер прибора для измерения _________________________________

Номер и дата свидетельства о поверке ____________________________________

Напряжение сети: _____________________________________________________

(в начале измерения)                      (в конце измерения)

Наименование действующего нормативного документа _______________________

Состояние осветительной установки ______________________________________

| Номера контрольных точек | Место измерения, наименование рабочей поверхности | Плоскость измерения (горизонтальная, вертикальная, наклонная) - высота от пола, м | Освещенность, лк |  |  |  |  |  |  |  |  | Заключение о степени соответствия освещенности на рабочем месте по действующим нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Измеренная |  |  | Фактическая |  |  | Нормируемая |  |  |  |
|  |  |  | Комбинированное освещение |  | Общее освещение | Комбинированное освещение |  | Общее освещение | Комбинированное освещение |  | Общее освещение |  |
|  |  |  | общее | общее и местное |  | общее | общее и местное |  | общее | общее и местное |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Заключение по обследованию осветительной установки ______________________

| Представители Заказчика ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) | Представители Субподрядчика ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Форма

протокола измерений освещенности в установках наружного освещения

Наименование освещаемого пространства _________________________________

Адрес обследуемого объекта ____________________________________________

Категория улицы по СП 52.13330-2016 ___________________________________

Дата проведения измерений ____________________________________________

Название и номер прибора для измерения _________________________________

Номер и дата свидетельства о поверке ____________________________________

Напряжение сети: _____________________________________________________

(в начале измерения)                    (в конце измерения)

Наименование действующего нормативного документа _______________________

Состояние осветительной установки____________________________________________________________

| Номера контрольных точек | Освещенность, лк |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измеренная |  |  |  | Средняя Eср | Фактическая Eф | Нормируемая Eн |
|  | Е1 | Е2 | ……. | Е15 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Заключение по обследованию осветительной установки ______________________

| Представители Заказчика ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) | Представители Субподрядчика ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

Форма

протокола измерений освещенности на объектах железнодорожного транспорта

Наименование объекта освещения ________________________________________

Дата проведения измерений ____________________________________________

Название и номер прибора для измерения _________________________________

Номер и дата свидетельства о поверке ____________________________________

Напряжение сети: _____________________________________________________

(в начале измерения)                    (в конце измерения)

Наименование действующего нормативного документа _______________________

Состояние осветительной установки__________________________________________________________

Расположение точек измерения на объекте измерения (описание или схема)

| Объект измерения (парк, пути депо, мост, платформа, переезд, горловина и т.п) | Номера опорных конструкций для светильников (ригеля, мачты, опоры и т.п.), между которыми проводилось измерение | Расстояние между оперными конструкциями, м | Номера путей, на которых или между которыми проводилось измерение* | Наличие (отсутствие) вагонов на смежных путях во время измерения* | Освещенность измеренная**, лк | Освещенность нормируемая, лк не менее | Равномерность освещенности рассчитанная | Равномерность освещенности нормируемая, не менее | Заключение о соответствии измеренного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| * Указывают, если применимо к объекту измерения ** Измеренные значения во всех контрольных точках каждого участка записывают подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение по обследованию осветительной установки _____________________

| Представители Заказчика ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) | Представители Субподрядчика ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________

конец формы

Приложение № 8

к Техническому заданию

Форма

«Акт фиксации потребляемой мощности
контрольных осветительных приборов»

№ _______

            - Дата и время проведения измерений: ___________________________________________

            - Тип и номер прибора, дата последней поверки: ___________________________________

            - Напряжение сети: ____________________________________________________________

            - Результаты замеров:

| Порядковый номер типа осветительных приборов (j) | Осветительный прибор j-го типа | Паспортная мощность, кВт | Измеренная мощность Pj контр 1…k, кВт | Средняя мощность Pj контр ср, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Представители Заказчика ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) | Представители Субподрядчика ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) ________________________ (должность, подпись, Ф.И.О.) |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________

конец формы