Техническое задание

Общие сведения по оборудованию

1.1  Объект и цель разработки: 
1.1.1 Полное наименование оборудования: 
Осветительные установки систем освещения аглоцеха, копрового цеха, ЦПАШ, ЭСПЦ, УПП, ЦЖТ.
1.1.2 Цель проекта:
Выполнение работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий с целью снижения потребления электрической энергии осветительными установками аглоцеха, копрового цеха, ЦПАШ, ЦЖТ, ЭСПЦ, УПП; обеспечения выполнения норм и правил охраны труда в части соответствия нормативам освещенности, установленных сводом правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ 34935-2023; снижения эксплуатационных затрат на замену источников света, в связи с более продолжительным сроком службы новых осветительных приборов.
1.1.3 Источники разработки:
Документация в части технических приложений коммерческого предложения участников конкурентной процедуры.
1.1.4 Основные задачи, решаемые при использовании разрабатываемого оборудования:
- экономия потребления электрической энергии осветительными установками системы общего и наружного освещения в цехах ПАО «ММК».
1.1.5 Требуемые выполняемые функции:
- обеспечение выполнения норм и правил охраны труда в части соответствия нормативам освещенности, установленных сводом правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение», ГОСТ 34935-2023
1.1.6 Перечень основного и вспомогательного оборудования:
- осветительные приборы;
- электроустановочные изделия (вилки, розетки и т.д.);
[bookmark: _Hlk211954621][bookmark: _Hlk211954932]- устройства защиты питающей сети от коммутационных и грозовых помех (количественные и качественные показатели определяются в процессе предпроектного обследования объектов разработки).
1.1.7 Намечаемые проектные решения по расположению/размещению оборудования:
- производственные помещения;
- территории структурных подразделений.
1.2 Требования к параметрам и характеристикам оборудования:
Значение коэффициента, учитывающего потери энергии в ПРА и сети () для осветительного прибора j-го типа, используемого в помещении i-й категории.

	Основные параметры существующих осветительных установок:











Таблица 1
Сведения о системах освещения объектов разработки
	№ п/п
	Место установки
	Тип осветительных приборов
	Тип и мощность источников света (РЛВД – разрядные лампы высокого давления, ЛН – лампы накаливания)
	График работы осветительной установки (КР - 8760 час/год; Н - 3500 час/год; Д – 2150 час/год)  
	Назначение (ОС – система общее освещение, НО - наружное освещение)
	Тип
крепления (П – подвес в одной точке, С -
скоба; Н -
накладное крепление к потолку; К – консоль)
	Количество всего, шт.

	1 Аглоцех

	1.1
	Освещение над галереей СК-1
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	С
	40

	1.2
	Освещение над галереей СК-2
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	С
	40

	1.3
	Освещение штабеля СК-1
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	40

	1.4
	Освещение штабеля СК-2
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	40

	1.5
	Боковое освещение СК-1
	РСП
	РЛВД-400
	КР
	ОС
	П
	20

	1.6
	Боковое освещение СК-2
	РСП
	РЛВД-400
	КР
	ОС
	П
	20

	1.7
	Освещение отм. +0,0 ось К
	РСП
	РЛВД-250
	КР
	ОС
	С
	40

	Итого по аглоцеху
	240

	2 Копровый цех

	2.1 Участок №1

	2.1.1
	Мачты освещения (южный блок)
	ЖО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	40

	2.1.2
	Мачты освещения (северный блок)
	ЖО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	24

	2.1.3
	Мачты освещения (взрывное отделение, склад №23)
	ЖО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	28

	2.1.4
	СИТ (склад импортной техники)
	РСП
	РЛВД-400
	КР
	ОС
	С
	20

	2.1.5
	Колоннады №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	РСП
	РЛВД-700
	Н
	НО
	С
	81

	2.1.6
	Освещение участков огнерезной площадки
	НСП
	ЛН-500
	Н
	НО
	С
	8

	2.1.7
	Пресса, пресс-ножницы
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	С
	100

	2.2 Участок №2

	2.2.1
	Мачты освещения
	ЖО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	16

	2.2.2
	Бойное отделение
	ГО
	РЛВД-2000
	Н
	НО
	С
	2

	2.2.3
	Колоннады №1, 2, 3, 4, 5
	ЖО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	73

	2.2.4
	Освещение участков огнерезной площадки
	НСП
	ЛН-500
	Н
	НО
	С
	7

	2.2.5
	Пресса, пресс-ножницы
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	С
	40

	2.3 Участок №3

	2.3.1
	Мачты освещения
	ЖО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	16

	2.3.2
	Галерея щеточных машин
	РСП
	РЛВД-400
	Н
	ОС
	С
	20

	2.3.3
	Пресс-ножницы
	НСП
	ЛН-500
	КР
	СО
	Н
	20

	Итого по копровому цеху
	495

	3 ЦПАШ

	3.1 Отделение №1

	3.1.1
	Конвейер №2 (справа по ходу ленты)
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	38

	3.1.2
	Конвейер №2 (слева по ходу ленты)
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	38

	3.1.3
	Конвейер №1 (справа по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2)
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	38

	3.1.4
	Конвейер №3 (слева по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2)
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	38

	3.1.5
	Конвейер №7
	НСП
	ЛН-100
	КР
	ОС
	Н
	17

	
	
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	9

	3.1.6
	Конвейер №8
	НСП
	ЛН-100
	КР
	ОС
	Н
	13

	
	
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	15

	
	
	РСП
	РЛВД-400
	КР
	ОС
	Н
	2

	3.2 Отделение №2

	3.2.1
	ПУ-2 наружное освещение
	ИО
	ЛН-1000
	Н
	НО
	С
	2

	
	
	ИО
	ЛН-5000
	Н
	НО
	С
	2

	3.2.2
	ПУ-3 наружное освещение
	ИО
	ЛН-5000
	Н
	НО
	С
	2

	3.2.3
	ПУ-4 наружное освещение
	ИО
	ЛН-5000
	Н
	НО
	С
	4

	3.2.4
	Временный склад, ж/д тупик №35. Мачты наружного освещения-7 шт.
	ГО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	12

	
	
	ИО
	ЛН-5000
	Н
	НО
	С
	6

	3.2.5
	Автогараж. Наружное освещение
	РСП
	РЛВД-400
	Н
	НО
	С
	8

	3.2.6
	КВО №5. Мачты наружного освещения -12 шт.
	РСП
	РЛВД-400
	Н
	НО
	С
	12

	
	
	ГО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	24

	3.2.7
	Конвейер №3
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	Н
	4

	
	
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	22

	3.2.8
	Конвейер №4
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	Н
	6

	
	
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	22

	3.2.9
	Галерея ЛК №13 (справа по ходу ленты, боковое)
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	40

	3.2.10
	Галерея ЛК №13 (потолочное)
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	Н
	33

	
	
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	26

	3.2.11
	Галерея ЛК №14 (справа по ходу ленты, боковое)
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	40

	3.2.12
	Галерея ЛК №14 (потолочное)
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	Н
	32

	
	
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	Н
	24

	3.2.13
	ПУ-1 потолочное освещение
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	10

	3.2.14
	ПУ-4 потолочное освещение
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	7

	3.2.15
	Мачты между ЦПАШ и аглофабрикой 4шт
	ЖО
	РЛВД-600
	Н
	НО
	С
	6

	Итого по ЦПАШ
	552

	4 ЦЖТ

	4.1 Станция «Флюсовая»

	4.1.1
	Пост №5
	РКУ
	РЛВД-250
	Н
	НО
	К
	6

	
	
	РКУ
	РЛВД-400
	Н
	НО
	К
	2

	4.1.2
	Пост №6
	РКУ
	РЛВД-250
	Н
	НО
	К
	5

	
	
	РКУ
	РЛВД-400
	Н
	НО
	К
	5

	4.2 Станция «Доломитовая»

	4.2.1
	Станция
	ИО
	ЛН-1000
	Н
	НО
	С
	15

	
	
	ГО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	1

	
	
	РКУ
	РЛВД-400
	Н
	НО
	К
	5

	4.3 Станция «Лисья гора»

	4.3.1
	Станция
	ИО
	ЛН-5000
	Н
	НО
	С
	3

	
	
	РКУ
	РЛВД-250
	Н
	НО
	К
	2

	
	
	РКУ
	РЛВД-400
	Н
	НО
	К
	2

	Итого по ЦЖТ
	46

	5 ЭСПЦ

	5.1 Загрузочный пролет Д-Е

	5.1.1
	Пролет Д-Е оси (1-17)
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	70

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	52

	5.1.2
	. Пролет Д-Е оси (17-35)
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	145

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	77

	5.1.3
	Пролет Д-Е оси (35-64)
	ГСП
	РЛВД-400
	КР
	ОС
	П
	112

	
	
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	П
	84

	5.2 Печной пролет Г-Д

	5.2.1
	Пролет Г-Д оси 1-17 Ремонт ковшей
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	33

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	12

	5.2.2
	Пролет Г-Д оси 17-37 ДСП №1, 2
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	145

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	77

	5.2.3
	Пролет Г-Д оси 37-64 МНЛЗ №5
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	156

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	50

	5.2.4

	Пролет Г-Д оси 64-69 Миксер №5
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	30

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	8

	5.3 Пролет В-Г

	5.3.1
	МНЛЗ №1, 2 оси 0-14
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	75

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	21

	5.3.2
	Участок ковшей оси 14-48
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	247

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	74

	5.3.3
	МНЛЗ №5 оси 48-69
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	128

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	40

	5.4 Пролет В-В"

	5.4.1
	Оси 24-40 Ремонт промковшей
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	45

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	18

	5.5 Пролет Б-В

	5.5.1
	Оси 10-23
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	36

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	9

	5.6 Пролет А-Б

	5.6.1
	Оси 0-27 Склад готовой продукции
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	108

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	36

	5.7 Дворы

	5.7.1
	Двор сыпучих Пролет А-Б оси 1-23
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	80

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	40

	5.7.2
	Двор металла Пролет И-К оси 1 -27
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	80

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	40

	5.7.3
	Наружное освещение
	ЖО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	4

	
	
	ЖКУ
	РЛВД-250
	Н
	НО
	К
	32

	5.8 Автопроезды

	5.8.1
	Пролет Д-С оси 1-2
	НСП
	ЛН-200
	КР
	ОС
	П
	7

	
	
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	П
	4

	5.8.2
	Пролет С-Е оси 1-14
	НСП
	ЛН-200
	КР
	ОС
	П
	27

	
	
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	П
	14

	5.8.3
	Пролет С-Е оси 17-29
	НСП-21ВЕ
	ЛН-300
	КР
	ОС
	П
	29

	
	
	ЖСП-21ВЕ
	РЛВД-100
	КР
	ОС
	П
	50

	5.8.4
	Пролет С-Е оси 29-37
	НСП-21ВЕ
	ЛН-300
	КР
	ОС
	П
	21

	
	
	ЖСП-21ВЕ
	РЛВД-100
	КР
	ОС
	П
	37

	5.8.5
	Пролет Д-Е оси 37-64
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	П
	25

	
	
	РСП
	РЛВД-400
	КР
	ОС
	П
	77

	5.8.6
	Пролет Б/1-В оси 13-22
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	П
	12

	
	
	РСП-17В
	РЛВД-250
	КР
	ОС
	П
	38

	5.9 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание)

	5.9.1
	Миксер №1 оси 1-8
	ГСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	28

	
	
	НСП
	ЛН-1000
	КР
	ОС
	П
	8

	5.10 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание)

	5.10.1
	Оси 1-7 НФС АПК-3 (отм. 0.000)
	ГСП
	РЛВД-250
	КР
	ОС
	П
	16

	
	
	НСП
	ЛН-500
	КР
	ОС
	П
	6

	Итого по ЭСПЦ
	2563

	6 УПП

	6.1 Участок оборудования №1

	6.1.1
	Склад №77
	РСП
	РЛВД-1000
	Д
	ОС
	П
	30

	6.1.2
	Склад №82
	РСП
	РЛВД-400
	Д
	ОС
	П
	110

	6.1.3
	Склад №80
	РСП
	РЛВД-700
	Д
	ОС
	П
	80

	6.1.4
	Мачта №1
	ГО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	3

	6.1.5
	Мачта №2
	ГО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	3

	6.1.6
	Мачта №3
	ГО
	РЛВД-1000
	Н
	НО
	С
	3

	6.2 Участок №1

	6.2.1
	Склад №43
	РСП
	РЛВД-250
	Д
	ОС
	П
	10

	6.2.2
	Склад №20(13)
	НСП
	ЛН-75
	Д
	ОС
	П
	26

	6.2.3
	Склад №16
	НСП
	ЛН-75
	Д
	ОС
	П
	26

	6.2.4
	Склад №5(холодный)
	РСП
	РЛВД-400
	Д
	ОС
	П
	12

	6.2.5
	Ремонтный бокс
	РСП
	РЛВД-250
	Д
	ОС
	П
	18

	6.2.6
	Склад №32
	РСП
	РЛВД-400
	Д
	ОС
	П
	100

	6.2.7
	Мачта освещения №1
	ГО
	РЛВД-2000
	Н
	НО
	С
	3

	6.2.8
	Мачта освещения №2
	ГО
	РЛВД-2000
	Н
	НО
	С
	3

	6.3 Участок Погрузка-выгрузка

	6.3.1
	Склад №45
	РСП
	РЛВД-400
	КР
	ОС
	П
	99

	
	
	РСП
	РЛВД-700
	КР
	ОС
	П
	31

	6.3.2
	Склад №33
	РСП
	РЛВД-400
	КР
	ОС
	П
	92

	6.3.3
	Склад №30
	НСП
	ЛН-200
	Д
	ОС
	П
	75

	6.4 Участок ШДФ и НФП

	6.4.1
	Склад №35
	НСП
	ЛН-200*
	Д
	ОС
	П
	265

	6.4.2
	Склад №34
	РСП
	РЛВД-400*
	Д
	ОС
	П
	75

	6.4.5
	Склад №50
	РСП
	РЛВД-400
	КР
	ОС
	П
	160

	6.4.6
	Склад №56
	РСП
	РЛВД-400
	КР
	ОС
	П
	40

	6.4.7
	Склад №54
	РСП
	РЛВД-400
	Д
	ОС
	П
	38

	
	
	РСП
	РЛВД-250
	Д
	ОС
	П
	27

	Итого по УПП
	1329

	Всего
	5225


* светильники взрывозащищенного исполнения.

Таблица 2
Базовые суточное и годовое потребление электрической энергии осветительными установками объектов разработки
	№ п.п.
	Отделение/участок
	Мощность Pjном, кВт
	Количество z, шт

	Коэфф. потерь kпj
	Фонд рабочего времени Фi, часов
	Количество часов работы в сутки Ti, часов
	Установленная мощность с учетом коэффициента потерь Pjбаз, кВт
	Суточное потребление ЭЭ Wбаз, кВт*час
	Электропотребление в год, кВтч
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1 Аглоцех
	 

	1.1
	Освещение над галереей СК-1
	0,5
	40
	1,03
	8 760
	24
	20,600
	494,40000
	180 456,0000
	 

	1.2
	Освещение над галереей СК-2
	0,5
	40
	1,03
	8 760
	24
	20,600
	494,40000
	180 456,0000
	 

	1.3
	Освещение штабеля СК-1
	0,7
	40
	1,14
	8 760
	24
	31,920
	766,08000
	279 619,2000
	 

	1.4
	Освещение штабеля СК-2
	0,7
	40
	1,14
	8 760
	24
	31,920
	766,08000
	279 619,2000
	 

	1.5
	Боковое освещение СК-1
	0,4
	20
	1,14
	8 760
	24
	9,120
	218,88000
	79 891,2000
	 

	1.6
	Боковое освещение СК-2
	0,4
	20
	1,14
	8 760
	24
	9,120
	218,88000
	79 891,2000
	 

	1.7
	Освещение отм. +0,0 ось К
	0,25
	40
	1,14
	8 760
	24
	11,400
	273,60000
	99 864,0000
	 

	Итого по аглоцеху
	134,680
	3 232,32000
	1 179 796,8000
	 

	2 Копровый цех
	 

	2.1 Участок №1
	 

	2.1.1
	Мачты освещения (южный блок)
	1
	40
	1,16
	3 901
	10,69
	46,400
	495,90795
	181 006,4000
	 

	2.1.2
	Мачты освещения (северный блок)
	1
	24
	1,16
	3 901
	10,69
	27,840
	297,54477
	108 603,8400
	 

	2.1.3
	Мачты освещения (взрывное отделение, склад №23)
	1
	28
	1,16
	3 901
	10,69
	32,480
	347,13556
	126 704,4800
	 

	2.1.4
	СИТ (склад импортной техники)
	0,4
	20
	1,14
	3 901
	10,69
	9,120
	97,47156
	35 577,1200
	 

	2.1.5
	Колоннады №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	0,7
	81
	1,16
	3 901
	10,69
	65,772
	702,94951
	256 576,5720
	 

	2.1.6
	Освещение участков огнерезной площадки
	0,5
	8
	1,05
	3 901
	10,69
	4,200
	44,88822
	16 384,2000
	 

	2.1.7
	Пресса, пресс-ножницы
	0,7
	100
	1,14
	8 760
	24
	79,800
	1 915,20000
	699 048,0000
	 

	2.2 Участок №2
	 

	2.2.1
	Мачты освещения 
	1
	16
	1,16
	3 901
	10,69
	18,560
	198,36318
	72 402,5600
	 

	2.2.2
	Бойное отделение
	2
	2
	1,16
	3 901
	10,69
	4,640
	49,59079
	18 100,6400
	 

	2.2.3
	Колоннады №1, 2, 3, 4, 5
	1
	73
	1,16
	3 901
	10,69
	84,680
	905,03200
	330 336,6800
	 

	2.2.4
	Освещение участков огнерезной площадки
	0,5
	7
	1,05
	3 901
	10,69
	3,675
	39,27719
	14 336,1750
	 

	2.2.5
	Пресса, пресс-ножницы
	0,7
	40
	1,14
	8 760
	24
	31,920
	766,08000
	279 619,2000
	 

	2.3 Участок №3
	 

	2.3.1
	Мачты освещения 
	1
	16
	1,16
	3 901
	10,69
	18,560
	198,36318
	72 402,5600
	 

	2.3.2
	Галерея щеточных машин 
	0,4
	20
	1,16
	3 901
	10,69
	9,280
	99,18159
	36 201,2800
	 

	2.3.3
	Пресс-ножницы
	0,5
	20
	1,03
	8 760
	24
	10,300
	247,20000
	90 228,0000
	 

	Итого по копровому цеху
	447,227
	6 404,18550
	2 337 527,7070
	 

	3 ЦПАШ
	 

	3.1 Отделение №1
	 

	3.1.1
	Конвейер №2 (справа по ходу ленты)
	0,5
	38
	1,03
	8 760
	24
	19,570
	469,68000
	171 433,2000
	 

	3.1.2
	Конвейер №2 (слева по ходу ленты)
	0,5
	38
	1,03
	8 760
	24
	19,570
	469,68000
	171 433,2000
	 

	3.1.3
	Конвейер №1 (справа по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2)
	0,5
	38
	1,03
	8 760
	24
	19,570
	469,68000
	171 433,2000
	 

	3.1.4
	Конвейер №3 (слева по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2)
	0,5
	38
	1,03
	8 760
	24
	19,570
	469,68000
	171 433,2000
	 

	3.1.5
	Конвейер №7
	0,1
	17
	1,03
	8 760
	24
	1,751
	42,02400
	15 338,7600
	 

	
	
	0,5
	9
	1,03
	8 760
	24
	4,635
	111,24000
	40 602,6000
	 

	3.1.6
	Конвейер №8
	0,1
	13
	1,03
	8 760
	24
	1,339
	32,13600
	11 729,6400
	 

	
	
	0,5
	15
	1,03
	8 760
	24
	7,725
	185,40000
	67 671,0000
	 

	
	
	0,4
	2
	1,14
	8 760
	24
	0,912
	21,88800
	7 989,1200
	 

	3.2 Отделение №2
	 

	3.2.1
	ПУ-2 наружное освещение
	1
	2
	1,05
	3 901
	10,69
	2,100
	22,44411
	8 192,1000
	 

	
	
	5
	2
	1,05
	3 901
	10,69
	10,500
	112,22055
	40 960,5000
	 

	3.2.2
	ПУ-3 наружное освещение
	5
	2
	1,05
	3 901
	10,69
	10,500
	112,22055
	40 960,5000
	 

	3.2.3
	ПУ-4 наружное освещение
	5
	4
	1,05
	3 901
	10,69
	21,000
	224,44110
	81 921,0000
	 

	3.2.4
	Временный склад, ж/д тупик №35. Мачты наружного освещения-7 шт.
	1
	12
	1,16
	3 901
	10,69
	13,920
	148,77238
	54 301,9200
	 

	
	
	5
	6
	1,05
	3 901
	10,69
	31,500
	336,66164
	122 881,5000
	 

	3.2.5
	Автогараж. Наружное освещение
	0,4
	8
	1,16
	3 901
	10,69
	3,712
	39,67264
	14 480,5120
	 

	3.2.6
	КВО №5. Мачты наружного освещения -12 шт.
	0,4
	12
	1,16
	3 901
	10,69
	5,568
	59,50895
	21 720,7680
	 

	
	
	1
	24
	1,16
	3 901
	10,69
	27,840
	297,54477
	108 603,8400
	 

	3.2.7
	Конвейер №3
	0,7
	4
	1,14
	8 760
	24
	3,192
	76,60800
	27 961,9200
	 

	
	
	0,5
	22
	1,03
	8 760
	24
	11,330
	271,92000
	99 250,8000
	 

	3.2.8
	Конвейер №4
	0,7
	6
	1,14
	8 760
	24
	4,788
	114,91200
	41 942,8800
	 

	
	
	0,5
	22
	1,03
	8 760
	24
	11,330
	271,92000
	99 250,8000
	 

	3.2.9
	Галерея ЛК №13 (справа по ходу ленты, боковое)
	0,5
	40
	1,03
	8 760
	24
	20,600
	494,40000
	180 456,0000
	 

	3.2.10
	Галерея ЛК №13 (потолочное)
	0,7
	33
	1,14
	8 760
	24
	26,334
	632,01600
	230 685,8400
	 

	
	
	0,5
	26
	1,03
	8 760
	24
	13,390
	321,36000
	117 296,4000
	 

	3.2.11
	Галерея ЛК №14 (справа по ходу ленты, боковое)
	0,5
	40
	1,03
	8 760
	24
	20,600
	494,40000
	180 456,0000
	 

	3.2.12
	Галерея ЛК №14 (потолочное)
	0,7
	32
	1,14
	8 760
	24
	25,536
	612,86400
	223 695,3600
	 

	
	
	0,5
	24
	1,03
	8 760
	24
	12,360
	296,64000
	108 273,6000
	 

	3.2.13
	ПУ-1 потолочное освещение
	0,7
	10
	1,14
	8 760
	24
	7,980
	191,52000
	69 904,8000
	 

	3.2.14
	ПУ-4 потолочное освещение
	0,7
	7
	1,14
	8 760
	24
	5,586
	134,06400
	48 933,3600
	 

	3.2.15
	Мачты между ЦПАШ и аглофабрикой 4шт
	0,6
	1
	1,05
	3 901
	10,69
	0,630
	6,73323
	2 457,6300
	 

	
	
	0,6
	1
	1,05
	3 901
	10,69
	0,630
	6,73323
	2 457,6300
	 

	
	
	0,6
	2
	1,05
	3 901
	10,69
	1,260
	13,46647
	4 915,2600
	 

	
	
	0,6
	2
	1,05
	3 901
	10,69
	1,260
	13,46647
	4 915,2600
	 

	Итого по ЦПАШ
	388,088
	7 577,91808
	2 765 940,1000
	 

	4 ЦЖТ
	 

	4.1 Станция «Флюсовая»
	

	4.1.1
	Пост №5 
	0,25
	6
	1,16
	4144
	11,35
	1,740
	19,75496
	7 210,5600
	 

	
	
	0,4
	2
	1,16
	4144
	11,35
	0,928
	10,53598
	3 845,6320
	 

	4.1.2
	Пост №6
	0,25
	5
	1,16
	4144
	11,35
	1,450
	16,46247
	6 008,8000
	 

	
	
	0,4
	5
	1,16
	4144
	11,35
	2,320
	26,33995
	9 614,0800
	 

	4.2 Станция «Доломитовая»
	

	4.2.1
	Ст. Доломитовая
	1
	15
	1,05
	4144
	11,35
	15,750
	178,81644
	65 268,0000
	 

	
	
	1
	1
	1,16
	4144
	11,35
	1,160
	13,16997
	4 807,0400
	 

	
	
	0,4
	5
	1,16
	4144
	11,35
	2,320
	26,33995
	9 614,0800
	 

	4.3 Станция «Лисья гора»
	

	4.3.1
	Ст. Лисья гора
	5
	3
	1,05
	4144
	11,35
	15,750
	178,81644
	65 268,0000
	 

	
	
	0,25
	2
	1,16
	4144
	11,35
	0,580
	6,58499
	2 403,5200
	 

	
	
	0,4
	2
	1,16
	4144
	11,35
	0,928
	10,53598
	3 845,6320
	 

	Итого по ЦЖТ
	42,926
	487,35711
	177 885,3440
	 

	5 ЭСПЦ
	 

	5.1 Загрузочный пролет Д-Е
	 

	5.1.1
	Пролет Д-Е оси (1-17)
	0,7
	70
	1,14
	8 760
	24
	55,860
	1 340,64000
	489 333,6000
	 

	
	
	1
	52
	1,03
	8 760
	24
	53,560
	1 285,44000
	469 185,6000
	 

	5.1.2
	Пролет Д-Е оси (17-35) 
	0,7
	145
	1,14
	8 760
	24
	115,710
	2 777,04000
	1 013 619,6000
	 

	
	
	1
	77
	1,03
	8 760
	24
	79,310
	1 903,44000
	694 755,6000
	 

	5.1.3
	Пролет Д-Е оси (35-64)
	0,4
	112
	1,14
	8 760
	24
	51,072
	1 225,72800
	447 390,7200
	 

	
	
	0,5
	84
	1,03
	8 760
	24
	43,260
	1 038,24000
	378 957,6000
	 

	5.2 Печной пролет Г-Д
	 

	5.2.1
	Пролет Г-Д оси 1-17 Ремонт ковшей
	0,7
	33
	1,14
	8 760
	24
	26,334
	632,01600
	230 685,8400
	 

	
	
	1
	12
	1,03
	8 760
	24
	12,360
	296,64000
	108 273,6000
	 

	5.2.2
	Пролет Г-Д оси 17-37 ДСП №1, 2
	0,7
	145
	1,14
	8 760
	24
	115,710
	2 777,04000
	1 013 619,6000
	 

	
	
	1
	77
	1,03
	8 760
	24
	79,310
	1 903,44000
	694 755,6000
	 

	5.2.3
	Пролет Г-Д оси 37-64 МНЛЗ №5 
	0,7
	156
	1,14
	8 760
	24
	124,488
	2 987,71200
	1 090 514,8800
	 

	
	
	1
	50
	1,03
	8 760
	24
	51,500
	1 236,00000
	451 140,0000
	 

	5.2.4
	Пролет Г-Д оси 64-69 Миксер №5 
	0,7
	30
	1,14
	8 760
	24
	23,940
	574,56000
	209 714,4000
	 

	
	
	1
	8
	1,03
	8 760
	24
	8,240
	197,76000
	72 182,4000
	 

	5.3 Пролет В-Г
	 

	5.3.1
	МНЛЗ №1, 2 оси 0-14
	0,7
	75
	1,14
	8 760
	24
	59,850
	1 436,40000
	524 286,0000
	 

	
	
	1
	21
	1,03
	8 760
	24
	21,630
	519,12000
	189 478,8000
	 

	5.3.2
	Участок ковшей оси 14-48
	0,7
	247
	1,14
	8 760
	24
	197,106
	4 730,54400
	1 726 648,5600
	 

	
	
	1
	74
	1,03
	8 760
	24
	76,220
	1 829,28000
	667 687,2000
	 

	5.3.3
	МНЛЗ №5 оси 48-69
	0,7
	128
	1,14
	8 760
	24
	102,144
	2 451,45600
	894 781,4400
	 

	
	
	1
	40
	1,03
	8 760
	24
	41,200
	988,80000
	360 912,0000
	 

	5.4 Пролет В-В"
	 

	5.4.1
	Оси 24-40 Ремонт промковшей
	0,7
	45
	1,14
	8 760
	24
	35,910
	861,84000
	314 571,6000
	 

	
	
	1
	18
	1,03
	8 760
	24
	18,540
	444,96000
	162 410,4000
	 

	5.5 Пролет Б-В
	 

	5.5.1
	Оси 10-23 
	0,7
	36
	1,14
	8 760
	24
	28,728
	689,47200
	251 657,2800
	 

	
	
	1
	9
	1,03
	8 760
	24
	9,270
	222,48000
	81 205,2000
	 

	5.6 Пролет А-Б
	 

	5.6.1
	Оси 0-27 Склад готовой продукции
	0,7
	108
	1,14
	8 760
	24
	86,184
	2 068,41600
	754 971,8400
	 

	
	
	1
	36
	1,03
	8 760
	24
	37,080
	889,92000
	324 820,8000
	 

	5.7 Дворы
	 

	5.7.1
	Двор сыпучих Пролет А-Б оси 1-23
	0,7
	80
	1,14
	8 760
	24
	63,840
	1 532,16000
	559 238,4000
	 

	
	
	1
	40
	1,03
	8 760
	24
	41,200
	988,80000
	360 912,0000
	 

	5.7.2
	Двор металла Пролет И-К оси 1 -27
	0,7
	80
	1,14
	8 760
	24
	63,840
	1 532,16000
	559 238,4000
	 

	
	
	1
	40
	1,03
	8 760
	24
	41,200
	988,80000
	360 912,0000
	 

	5.7.3
	Наружное освещение
	1
	4
	1,16
	3 901
	10,69
	4,640
	49,59079
	18 100,6400
	 

	
	
	0,25
	32
	1,16
	3 901
	10,69
	9,280
	99,18159
	36 201,2800
	 

	5.8 Автопроезды
	 

	5.8.1
	Пролет Д-С оси 1-2.
	0,2
	7
	1,03
	8 760
	24
	1,442
	34,60800
	12 631,9200
	 

	
	
	0,5
	4
	1,03
	8 760
	24
	2,060
	49,44000
	18 045,6000
	 

	5.8.2
	Пролет С-Е оси 1-14
	0,2
	27
	1,03
	8 760
	24
	5,562
	133,48800
	48 723,1200
	 

	
	
	0,5
	14
	1,03
	8 760
	24
	7,210
	173,04000
	63 159,6000
	 

	5.8.3
	Пролет С-Е оси 17-29
	0,3
	29
	1,03
	8 760
	24
	8,961
	215,06400
	78 498,3600
	 

	
	
	0,1
	50
	1,14
	8 760
	24
	5,700
	136,80000
	49 932,0000
	 

	5.8.4
	Пролет С-Е оси 29-37
	0,3
	21
	1,03
	8 760
	24
	6,489
	155,73600
	56 843,6400
	 

	
	
	0,1
	37
	1,14
	8 760
	24
	4,218
	101,23200
	36 949,6800
	 

	5.8.5
	Пролет Д-Е оси 37-64
	0,5
	25
	1,03
	8 760
	24
	12,875
	309,00000
	112 785,0000
	 

	
	
	0,4
	77
	1,14
	8 760
	24
	35,112
	842,68800
	307 581,1200
	 

	5.8.6
	Пролет Б/1-В оси 13-22
	0,5
	12
	1,03
	8 760
	24
	6,180
	148,32000
	54 136,8000
	 

	
	
	0,25
	38
	1,14
	8 760
	24
	10,830
	259,92000
	94 870,8000
	 

	5.9 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание)
	

	5.9.1
	Миксер №1 оси 1-8
	0,7
	28
	1,14
	8 760
	24
	22,344
	536,25600
	195 733,4400
	

	
	
	1
	8
	1,03
	8 760
	24
	8,240
	197,76000
	72 182,4000
	

	5.10 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание)
	

	5.10.1
	Оси 1-7 НФС АПК-3 (отм. 0.000)
	0,25
	16
	1,14
	8 760
	24
	4,560
	109,44000
	39 945,6000
	

	
	
	0,5
	6
	1,03
	8 760
	24
	3,090
	74,16000
	27 068,4000
	

	Итого по ЭСПЦ
	1923,389
	45 976,02838
	16 781 250,3600
	 

	6 УПП
	Коэффициент для расчета базового потребления

	6.1 Участок оборудования №1

	6.1.1
	Склад №77
	1
	30
	1,14
	2 150
	5,89
	34,20000
	1 162,37836
	424 268,1000
	5,77

	6.1.2
	Склад №82
	0,4
	110
	1,14
	2 150
	5,89
	50,16000
	295,46301
	107 844,0000
	1

	6.1.3
	Склад №80
	0,7
	80
	1,14
	2 150
	5,89
	63,84000
	376,04384
	137 256,0000
	1

	6.1.4
	Мачта №1
	1
	3
	1,16
	3 901
	10,69
	3,48000
	37,19310
	13 575,4800
	1

	6.1.5
	Мачта №2
	1
	3
	1,16
	3 901
	10,69
	3,48000
	37,19310
	13 575,4800
	1

	6.1.6
	Мачта №3
	1
	3
	1,16
	3 901
	10,69
	3,48000
	156,21100
	57 017,0160
	4,2

	6.2 Участок №1

	6.2.1
	Склад №43
	0,25
	10
	1,14
	2 150
	5,89
	2,85000
	36,93288
	13 480,5000
	2,2

	6.2.2
	Склад №20 (13)
	0,075
	26
	1,03
	2 150
	5,89
	2,00850
	33,83635
	12 350,2665
	2,86

	6.2.3
	Склад №16
	0,075
	26
	1,03
	2 150
	5,89
	2,00850
	119,49199
	43 614,5775
	10,1

	6.2.4
	Склад №5(холодный)
	0,4
	12
	1,14
	2 150
	5,89
	5,47200
	87,34961
	31 882,6080
	2,71

	6.2.5
	Ремонтный бокс
	0,25
	18
	1,14
	2 150
	5,89
	5,13000
	30,21781
	11 029,5000
	1

	6.2.6
	Склад №32
	0,4
	100
	1,14
	2 150
	5,89
	45,60000
	765,51781
	279 414,0000
	2,85

	6.2.7
	Мачта освещения №1
	2
	3
	1,16
	3 901
	10,69
	6,96000
	714,10744
	260 649,2160
	9,6

	6.2.8
	Мачта освещения №2
	2
	3
	1,16
	3 901
	10,69
	6,96000
	230,59719
	84 167,9760
	3,1

	6.3 Участок Погрузка-выгрузка

	6.3.1
	Склад №45
	0,4
	99
	1,14
	8 760
	24
	45,14400
	1 083,45600
	395 461,4400
	1

	
	
	0,7
	31
	1,14
	8 760
	24
	24,73800
	593,71200
	216 704,8800
	1

	6.3.2
	Склад №33
	0,4
	92
	1,14
	8 760
	24
	41,95200
	4 752,32256
	1 734 597,7344
	4,72

	6.3.3
	Склад №30
	0,2
	75
	1,03
	2 150
	5,89
	15,45000
	91,00685
	33 217,5000
	1

	6.4 Участок ШДФ и НФП

	6.4.1
	Склад №35 
	0,2
	265
	1,03
	2 150
	5,89
	54,59000
	321,55753
	117 368,5000
	1

	6.4.2
	Склад №34
	0,4
	75
	1,14
	2 150
	5,89
	34,20000
	201,45205
	73 530,0000
	1

	6.4.3
	Склад №50 
	0,4
	160
	1,14
	8 760
	24
	72,96000
	4 815,36000
	1 757 606,4000
	2,75

	6.4.4
	Склад №56
	0,4
	40
	1,14
	8 760
	24
	18,24000
	1 593,44640
	581 607,9360
	3,64

	6.4.5
	Склад №54
	0,4
	38
	1,14
	2 150
	5,89
	17,32800
	102,06904
	37 255,2000
	1

	
	
	0,25
	27
	1,14
	2 150
	5,89
	7,69500
	45,32671
	16 544,2500
	1

	Итого по УПП
	567,92600
	17 682,24263
	6 454 018,5604
	 

	Всего по всем объектам разработки
	3 504,23600
	81 360,05170
	29 696 418,8714
	 



Фонд рабочего времени, указанный в настоящем Приложении, является фиксированным и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. В случае изменения Заказчиком часов работы, расчет платы за экономию осуществляется исходя из согласованного сторонами режима работы Объектов и не зависит от произведенных изменений.

1.2.1 Характеристики составных частей оборудования:
Таблица 3
	Напряжение питания, В
	230 В, 50 Гц

	Тип осветительного прибора
	Светодиодный светильник

	Световой отдача осветительного прибора, лм/Вт
	В соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 24.12.2020 №2255 (п.19)  

	Световая температура
	4000-5000 К

	Коэффициент пульсаций, %
	Не более 5

	Срок службы осветительного прибора, часов
	Не менее 50 000

	Степень защиты (IP) осветительного прибора 
	Не менее 66

	Эксплуатационная группа светильников (СП 52.13330-2016, приложение Д)
	Для систем общего освещения ЭСПЦ, Аглоцеха – не ниже VII.
Для систем общего освещения УПП, ЦПАШ, копрового – не ниже V.
Для наружного освещения ЭСПЦ, УПП, Копрового, ЦПАШ и ЦЖТ – не ниже VII.

	Класс защиты от поражения электрическим током
	В зависимости от высоты подвеса светильника, согласно требованию п. 6.1.14 ПУЭ 

	Коэффициент мощности (PF)
	В соответствии с требованиями постановления правительства РФ от 24.12.2020 №2255 (п.24)  

	Тип крепления
	Согласно условиям, указанным в таблице 1

	Требования к диапазону рабочих температур 
	Согласно условиям, указанным в таблице 6

	Индекс цветопередачи
	Не менее 70



1.2.2 Наименование осветительных приборов, применяемых в процессе выполнения работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий (количество и отдельные типы светильников могут быть изменены по согласованию Сторон на стадии разработки проектной документации без изменения производителя оборудования и требований по достижению гарантированной величины экономии):
Таблица 4
	№ п.п.
	Отделение/Участок


	Тип осветительного прибора
	Мощность Pjном, кВт
	Количество z, шт
	Фонд рабочего времени Фi, часов
	Количество часов работы в сутки Ti, часов

	1 Аглоцех	

	1.1
	Освещение над галереей СК-1
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	40
	8760
	24

	1.2
	Освещение над галереей СК-2
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	40
	8760
	24

	1.3
	Освещение штабеля СК-1
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC60.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	40
	8760
	24

	1.4
	Освещение штабеля СК-2
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC60.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	40
	8760
	24

	1.5
	Боковое освещение СК-1
	EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,19
	20
	8760
	24

	1.6
	Боковое освещение СК-2
	EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,19
	20
	8760
	24

	1.7
	Освещение отм.+0,0 ось К
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	40
	8760
	24

	Итого по аглоцеху
	240
	
	

	2 Копровый цех

	2.1 Участок №1

	2.1.1
	Мачты освещения (южный блок)
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	30
	3901
	10,69

	2.1.2
	Мачты освещения (северный блок)
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	18
	3901
	10,69

	2.1.3
	Мачты освещения (взрывное отделение, склад №23)
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	30
	3901
	10,69

	2.1.4
	СИТ (склад импортной техники)
	EL.Led.Industry.Line.110.167.750.DCC120.L150W8.IP66.230AC
	0,11
	15
	3901
	10,69

	2.1.5
	Колоннады №№1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,16
	84
	3901
	10,69

	2.1.6
	Освещение участков огнерезной площадки
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	8
	3901
	10,69

	2.1.7
	Пресса, пресс-ножницы
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	80
	8760
	24

	2.2 Участок №2

	2.2.1
	Мачты освещения
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC60.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	16
	3901
	10,69

	2.2.2
	Бойное отделение
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	4
	3901
	10,69

	2.2.3

	Колоннады №1, 2, 3, 4, 5
	EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,16
	80
	3901
	10,69

	
	
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC156x59.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	6
	3901
	10,69

	2.2.4
	Освещение участков огнерезной площадки
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	7
	3901
	10,69

	2.2.5

	Пресса, пресс-ножницы
	EL.Led.Industry.Line.110.167.750.DCC120.L150W8.IP66.230AC
	0,11
	26
	8760
	24

	
	
	EL.Led.Industry.Line.60.89.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC
	0,06
	18
	8760
	24

	2.3 Участок №3

	2.3.1
	Мачты освещения
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	18
	3901
	10,69

	2.3.2
	Галерея щеточных машин
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	32
	3901
	10,69

	2.3.3
	Пресс-ножницы
	EL.Led.Industry.Line.60.89.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC
	0,06
	7
	8760
	24

	Итого по копровому цеху
	479
	
	

	3 ЦПАШ

	3.1 Отделение №1

	3.1.1
	Конвейер №2 (справа по ходу ленты)
	EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC
	0,04
	37
	8760
	24

	3.1.2
	Конвейер №2 (слева по ходу ленты)
	EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC
	0,04
	37
	8760
	24

	3.1.3
	Конвейер №1 (справа по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2)
	EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC
	0,04
	37
	8760
	24

	3.1.4
	Конвейер №3 (слева по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2)
	EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC
	0,04
	37
	8760
	24

	3.1.5
	Конвейер №7
	EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC
	0,04
	25
	8760
	24

	3.1.6
	Конвейер №8
	EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC
	0,04
	25
	8760
	24

	3.2 Отделение №2

	3.2.1
	ПУ-2 наружное освещение
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	4
	3901
	10,69

	3.2.2
	ПУ-3 наружное освещение
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	2
	3901
	10,69

	3.2.3
	ПУ-4 наружное освещение
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	4
	3901
	10,69

	3.2.4
	Временный склад, ж/д тупик №35
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	15
	3901
	10,69

	3.2.5
	Автогараж. Наружное освещение
	EL.Led.Industry.M7.60.93.750.LAC90.L18W19.IP66.220AC
	0,06
	16
	3901
	10,69

	3.2.6
	КВО №5
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	24
	3901
	10,69

	3.2.7
	Конвейер №3 
	EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC
	0,04
	28
	8760
	24

	3.2.8
	Конвейер №4
	EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC
	0,04
	28
	8760
	24

	3.2.9
	Галерея ЛК №13 (справа по ходу ленты, боковое)
	EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC
	0,04
	55
	8760
	24

	3.2.10
	Галерея ЛК №13 (потолочное)
	EL.Led.Industry.Line.80.121.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC
	0,08
	55
	8760
	24

	3.2.11
	Галерея ЛК №14 (справа по ходу ленты, боковое)
	EL.Led.Industry.Line.40.58.750.DCC120.L50W8.IP66.230AC
	0,04
	55
	8760
	24

	3.2.12
	Галерея ЛК №14 (потолочное)
	EL.Led.Industry.Line.80.121.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC
	0,08
	55
	8760
	24

	3.2.13

	ПУ-1 потолочное освещение

	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	10
	8760
	24

	
	
	EL.Led.Industry.Line.60.89.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC
	0,06
	1
	8760
	24

	3.2.14
	ПУ-4 потолочное освещение
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	6
	8760
	24

	3.2.15
	Мачты между ЦПАШ и аглофабрикой
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	4
	3901
	10,69

	Итого по ЦПАШ
	560
	
	

	4 ЦЖТ

	4.1 Станция «Флюсовая»

	4.1.1
	Пост №5
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	8
	4144
	11,35

	4.1.2
	Пост №6
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	10
	4144
	11,35

	4.2 Станция «Доломитовая»

	4.2.1


	Ст. Доломитовая


	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	15
	4144
	11,35

	
	
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	7
	4144
	11,35

	
	
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	2
	4144
	11,35

	4.3 Станция «Лисья гора»

	4.3.1

	Ст. Лисья гора

	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	4
	4144
	11,35

	
	
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	3
	4144
	11,35

	Итого по ЦЖТ
	49
	
	

	5 ЭСПЦ

	5.1 Загрузочный пролет Д-Е

	5.1.1
	Пролет Д-Е оси (1- 17)
	EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,19
	42
	8760
	24

	5.1.2
	Пролет Д-Е оси (17- 35)
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	33
	8760
	24

	5.1.3
	Пролет Д-Е оси (35- 64)
	EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,16
	112
	8760
	24

	5.2 Печной пролет Г-Д

	5.2.1
	Пролет Г-Д оси 1-17 Ремонт ковшей
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC90.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	31
	8760
	24

	5.2.2

	Пролет Г-д  оси 17- 37 ДСП №1, 2

	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	25
	8760
	24

	
	
	El.Led.Term.M5.560.728.750.LGC.30.L150W20.IP66.230AC
	0,56
	10
	8760
	24

	5.2.3
	Пролет Г-Д оси 37- 64 МНЛ3 №5
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	41
	8760
	24

	5.2.4
	Пролет Г-Д оси 64- 69 Миксер №5
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	18
	8760
	24

	5.3 Пролет В-Г

	5.3.1
	МНЛЗ №1, 2   оси 0-14
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	26
	8760
	24

	5.3.2
	Участок ковшей оси
14-48
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	112
	8760
	24

	5.3.3
	МНЛ3 №5 оси 48-69
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	82
	8760
	24

	5.4 Пролет В-В’’

	5.4.1
	Оси 24-40 Ремонт
промковшей
	EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,19
	56
	8760
	24

	5.5 Пролет Б-В

	5.5.1

	Оси 10-23

	EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC60.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,19
	19
	8760
	24

	
	
	El.Led.Term.M5.560.728.750.LGC.30.L150W20.IP66.230AC
	0,56
	6
	8760
	24

	5.6 Пролет А-Б

	5.6.1

	Оси 0-27 Склад готовой продукции

	EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,19
	56
	8760
	24

	
	
	EL.Led.Industry.Term.300.434.750.DGC120.L44W21.IP66.220AC
	0,3
	46
	8760
	24

	5.7 Дворы

	5.7.1
	Двор сыпучих Поолет А-Б оси 1-23
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC90.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	46
	8760
	24

	5.7.2
	Двор металла Пролет И-К  оси 1 -27
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC90.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	37
	8760
	24

	5.7.3

	Наружное освещение

	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC60.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	8
	3901
	10,69

	
	
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	28
	3901
	10,69

	5.8 Автопроезды

	5.8.1
	Пролет Д-С оси 1-2
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	4
	8760
	24

	5.8.2
	Пролет С-Е оси 1-14
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	12
	8760
	24

	5.8.3
	Пролет С-Е оси  17-29
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	22
	8760
	24

	5.8.4
	Пролет С-Е оси 29-37
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	16
	8760
	24

	5.8.5
	Пролет Д-Е оси 37- 64
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	52
	8760
	24

	5.8.6
	Пролет Б/1-В оси 13-22
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	18
	8760
	24

	5.9 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание)

	5.9.1

	Миксер №1 оси 1-8

	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC30.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	5
	8760
	24

	
	
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC90.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	5
	8760
	24

	5.10 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание)

	5.10.1
	Оси 1-7   НФС АПК-3 
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC120.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	14
	8760
	24

	Итого по ЭСПЦ
	982
	
	

	6 УПП

	6.1 Участок оборудования №1

	6.1.1
	Склад №77
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC90.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	32
	2150
	5,89

	6.1.2
	Склад №82
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC90.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	90
	2150
	5,89

	6.1.3

	Склад №80

	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	38
	2150
	5,89

	
	
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC60.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	19
	2150
	5,89

	6.1.4
	Мачта №1
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	3
	3901
	10,69

	6.1.5
	Мачта №2
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	2
	3901
	10,69

	6.1.6
	Мачта №3
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC60.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	3
	3901
	10,69

	6.2 Участок №1

	6.2.1
	Склад №43
	EL.Led.Industry.Line.60.89.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC
	0,06
	39
	2150
	5,89

	6.2.2
	Склад №20(13)
	EL.Led.Industry.M7.60.93.750.LAC90.L18W19.IP66.220AC
	0,06
	22
	2150
	5,89

	6.2.3
	Склад №16
	EL.Led.Industry.M7.60.93.750.LAC90.L18W19.IP66.220AC
	0,06
	22
	2150
	5,89

	6.2.4
	Склад №5 (холодный)
	EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,16
	16
	2150
	5,89

	6.2.5

	Ремонтный бокс

	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC156x59.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	6
	2150
	5,89

	
	
	EL.Led.Industry.Line.60.89.750.DCC120.L100W8.IP66.230AC
	0,06
	9
	2150
	5,89

	6.2.6
	Склад №32
	EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,19
	76
	2150
	5,89

	6.2.7
	Мачта освещения №1
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	3
	3901
	10,69

	6.2.8
	Мачта освещения №2
	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC30.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	3
	3901
	10,69

	6.3 Участок Погрузки-выгрузки

	6.3.1

	Склад №45

	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC90.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	33
	8760
	24

	
	
	EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,16
	99
	8760
	24

	6.3.2

	Склад №33

	EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,19
	180
	8760
	24

	
	
	EL.Led.Industry.M7.160.272.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,16
	41
	8760
	24

	6.3.3
	Склад №30
	EL.Led.Industry.M7.100.156.750.LAC90.L35W19.IP66.220AC
	0,1
	76
	2150
	5,89

	6.3 Участок ШДФ и НФП

	6.4.1
	Склад №35
	ДСП 3НП 30-012
	0,03
	377
	2150
	5,89

	6.4.2
	Склад №34
	ДСП 3НП 70-012
	0,07
	73
	2150
	5,89

	6.4.3

	Склад №50

	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750.LAC90.L35W52.IP66.220AC
	0,24
	34
	8760
	24

	
	
	EL.Led.Industry.M7.190.315.750.LAC90.L70W19.IP66.220AC(IPC)
	0,19
	68
	8760
	24

	6.4.4
	Склад №56
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC90.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	36
	8760
	24

	6.4.5
	Склад №54
	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750.LAC90.L67W52.IP66.220AC
	0,44
	22
	2150
	5,89

	Итого по УПП
	1422
	
	

	Всего по всем объектам разработки
	3732
	
	



Фонд рабочего времени, указанный в настоящем Техническом задании, является фиксированным и не подлежит изменению в течение срока действия Договора. В случае изменения Заказчиком часов работы, расчет платы за экономию осуществляется исходя из согласованного сторонами режима работы Объектов и не зависит от произведенных изменений.
1.2.3 Конструктивные требования к оборудованию.
- оборудовать каждый осветительный прибор электроустановочными изделиями позволяющим оперативный вывод оборудования из работы для обслуживания и ремонта;
- установить по необходимости устройства защиты питающей сети от коммутационных и грозовых помех.
1.2.4 Количество контрольных осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками определяется с учетом п.п. 2.1. и 2.2. Приложения №3 к Техническому заданию и может быть скорректировано после разработки проектной документации при корректировке п.п. 1.2.2. настоящего Технического задания.

Таблица 5
	Тип светильника
	Всего светильников, шт.
	Количество контрольных светильников, шт.

	1 Аглоцех

	EL.Led.Industry.M7.100.156.750
	120
	12

	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750
	80
	8

	EL.Led.Industry.M7.190.315.750
	40
	4

	Итого по аглоцеху
	240
	24

	2 Копровый цех

	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750
	94
	9

	EL.Led.Industry.Line.110.167.750
	41
	4

	EL.Led.Industry.M7.160.272.750
	164
	16

	EL.Led.Industry.M7.100.156.750
	133
	13

	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750
	22
	2

	EL.Led.Industry.Line.60.89.750
	25
	3

	Итого по копровому цеху
	479
	47

	3 ЦПАШ

	EL.Led.Industry.Line.40.58.750
	364
	36

	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750
	53
	5

	EL.Led.Industry.M7.60.93.750
	17
	2

	EL.Led.Industry.Line.80.121.750
	110
	11

	EL.Led.Industry.M7.100.156.750
	16
	2

	Итого по ЦПАШ
	560
	56

	4 ЦЖТ

	EL.Led.Industry.M7.100.156.750
	29
	3

	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750
	20
	2

	Итого по ЦЖТ
	49
	5

	5 ЭСПЦ

	EL.Led.Industry.M7.190.315.750
	173
	17

	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750
	377
	38

	EL.Led.Industry.M7.160.272.750
	112
	11

	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750
	92
	9

	El.Led.Term.M5.560.728.750
	16
	2

	EL.Led.Industry.Term.300.434.750
	46
	5

	EL.Led.Industry.M7.100.156.750
	166
	17

	Итого по ЭСПЦ
	982
	99

	6 УПП

	EL.Led.External.PRG.M6.440.668.750
	98
	10

	EL.Led.External.PRG.M6.240.394.750
	163
	16

	EL.Led.Industry.M7.100.156.750
	139
	14

	EL.Led.Industry.Line.60.89.750
	48
	5

	EL.Led.Industry.M7.60.93.750
	44
	4

	EL.Led.Industry.M7.160.272.750
	156
	16

	EL.Led.Industry.M7.190.315.750
	324
	32

	ДСП 3НП 30-012
	377
	38

	ДСП 3НП 70-012
	73
	7

	Итого по УПП
	1422
	142



1.2.5 Исходные данные по энергоносителям:
Напряжение сети:400 В ± 5 %    ÷ ± 10 %
Частота сети:      50 Гц ± 0,2 Гц ÷ ± 0,4 Гц
                                 (норма)	       (предел)
1.2.6   Условия эксплуатации установленных до реализации работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий осветительных приборов (режимы работы осветительных приборов, виды обслуживания, параметры климатических условий, внешние воздействующие факторы, продолжительность и интенсивность их воздействия):
· Внутреннее освещение промышленных предприятий в помещениях без естественного освещения (рабочее освещение, непрерывная работа предприятия) с фондом рабочего времени – 8760 часов в год.
· Наружное освещение территории промышленных предприятий, включается ежедневно всю ночь, с фондом рабочего времени – 3901 часов в год.
· Освещение объектов железнодорожного транспорта - 4144 часов в год.
· Климатические условия:

Таблица 6
	№ п/п
	Отделение
	Освещенность, лк
	Требования к диапазону рабочих температур, ℃
	Содержание пыли, мг/м3
	Влажность, %
	Коэф.эксплуатации MF

	1 Аглоцех

	1.1
	Освещение над галереей СК-1
	200
	-25/+60
	свыше 5
	близка к 100
	0,63

	1.2
	Освещение над галереей СК-2
	200
	-25/+60
	свыше 5
	близка к 100
	0,63

	1.3
	Освещение штабеля СК-1
	200
	-25/+60
	свыше 5
	близка к 100
	0,63

	1.4
	Освещение штабеля СК-2
	200
	-25/+60
	свыше 5
	близка к 100
	0,63

	1.5
	Боковое освещение СК-1
	200
	-25/+60
	свыше 5
	близка к 100
	0,63

	1.6
	Боковое освещение СК-2
	200
	-25/+60
	свыше 5
	близка к 100
	0,63

	1.7
	Освещение отм. +0,0 ось К
	200
	-25/+60
	свыше 5
	близка к 100
	0,63

	2 Копровый цех

	2.1 Участок №1

	2.1.1
	Мачты освещения (южный блок)
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.1.2
	Мачты освещения (северный блок)
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.1.3
	Мачты освещения (взрывное отделение, склад №23)
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.1.4
	СИТ (склад импортной техники)
	200
	-40/+40
	до 1
	от 65 до 75
	0,71

	2.1.5
	Колоннады №№1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.1.6
	Освещение участков огнерезной площадки
	50
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.1.7
	Пресса, пресс-ножницы
	200
	-40/+40
	до 1
	от 65 до 75
	0,71

	2.2 Участок №2

	2.2.1
	Мачты освещения 
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.2.2
	Бойное отделение
	50
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.2.3
	Колоннады №1, 2, 3, 4 ,5
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.2.4
	Освещение участков огнерезной площадки
	50
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.2.5
	Пресса, пресс-ножницы
	200
	-40/+40
	до 1
	от 65 до 75
	0,71

	2.3 Участок №3

	2.3.1
	Мачты освещения 
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.3.2
	Галерея щеточных машин 
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.3.3
	Пресс-ножницы
	200
	-40/+40
	до 1
	от 65 до 75
	0,71

	3 ЦПАШ

	3.1 Отделение №1

	3.1.1
	Конвейер №2 (справа по ходу ленты)
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.1.2
	Конвейер №2 (слева по ходу ленты)
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.1.3
	Конвейер №1 (справа по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2)
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.1.4
	Конвейер №3 (слева по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2)
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.1.5
	Конвейер №7
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.1.6
	Конвейер №8
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.2 Отделение №2

	3.2.1
	ПУ-2 наружное освещение
	10
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	3.2.2
	ПУ-3 наружное освещение
	10
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	3.2.3
	ПУ-4 наружное освещение
	10
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	3.2.4
	Временный склад, ж/д тупик №35. Мачты наружного освещения-7 шт.
	10
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	3.2.5
	Автогараж. Наружное освещение
	10
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67/4

	3.2.6
	КВО №5. Мачты наружного освещения -12 шт.
	10
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	3.2.7
	Конвейер №3
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.2.8
	Конвейер №4
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.2.9
	Галерея ЛК №13 (справа по ходу ленты, боковое)
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.2.10
	Галерея ЛК №13 (потолочное)
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.2.11
	Галерея ЛК №14 (справа по ходу ленты, боковое)
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.2.12
	Галерея ЛК №14 (потолочное)
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.2.13
	ПУ-1 потолочное освещение
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63/4

	3.2.14
	ПУ-4 потолочное освещение
	75
	-40/+40
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	3.2.15
	Мачты между цап и аглофабрикой 4 шт
	10
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	4 ЦЖТ

	4.1
	Пост №5 (в составе ст. Флюсовая)
	Уровень освещенности на ж/д объектах каждой станции в соответствии с ГОСТ 34935-2023 (для ж/д переездов – Приказ Мин. Транспорта РФ от 31.07.2015 №237) *
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	
	Пост №6 (в составе ст. Флюсовая)
	
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	4.2
	Ст. Доломитовая
	
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	4.3
	Ст. Лисья гора
	
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	5 ЭСПЦ

	5.1 Загрузочный пролет Д-Е

	5.1.1
	Пролет Д-Е оси (1-17)
	200
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.1.2
	Пролет Д-Е оси (17-35) 
	200
	-40/+50
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.1.3
	Пролет Д-Е оси (35-64)
	150
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.2 Печной пролет Г-Д

	5.2.1
	Пролет Г-Д оси 1-17 Ремонт ковшей
	200
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.2.2
	Пролет Г-Д оси 17-23 
	200
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.2.3
	Пролет Г-Д оси 23-26 ДСП 1
	200
	-40/+100
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.2.4
	Пролет Г-Д оси 26-31
	200
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.2.5
	Пролет Г-Д оси 31-34 ДСП 2
	200
	-40/+100
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.2.6
	Пролет Г-Д оси 37-64 МНЛЗ №5 
	200
	-40/+50
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.2.7
	Пролет Г-Д оси 64-69 Миксер №5 
	200
	-40/+50
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.3 Пролет В-Г

	5.3.1
	МНЛЗ №1, 2 оси 0-4
	200
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.3.2
	МНЛЗ №1, 2 оси 4-11
	200
	-40/+60
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.3.3
	МНЛЗ №1, 2 ряды В- Б1 оси 5-6
	200
	-40/+80
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.3.4
	МНЛЗ №1, 2 ряды В- Б1 оси 9-10
	200
	-40/+80
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.3.5
	Участок ковшей оси 11-51
	200
	-40/+50
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.3.6
	МНЛЗ №5 оси 51-54
	200
	-40/+60
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.3.7
	[bookmark: undefined]МНЛЗ №5 оси 54-59
	200
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.3.8
	МНЛЗ №5 оси 59-69
	200
	-40/+60
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.4 Пролет В-В"

	5.4.1
	Оси 24-40 Ремонт промковшей
	200
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.5 Пролет Б-В

	5.5.1
	Оси 10-23 
	200
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.6 Пролет А-Б

	5.6.1
	Оси 0-2 Склад готовой продукции
	200
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.6.2
	Оси 2-10 Склад готовой продукции
	200
	-40/+60
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.6.3
	Оси 10-20 МНЛЗ №1, 2
	200
	-40/+100
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.6.4
	Оси 20-27 Склад готовой продукции
	200
	-40/+60
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.7 Дворы

	5.7.1
	Двор сыпучих Пролет А-Б оси 1-23
	200
	-40/+50
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.7.2
	Двор металла Пролет И-К оси 1 -27
	200
	-40/+50
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.7.3
	Наружное освещение
	10
	-40/+40
	от 1 до 5
	близка к 100
	0,67

	5.8 Автопроезды

	5.8.1
	Пролет Д-С оси 1-2.
	20
	-40/+40
	от 1 до 5
	превышает 75
	0,63

	5.8.2
	Пролет С-Е оси 1-14
	20
	-40/+40
	от 1 до 5
	превышает 75
	0,63

	5.8.3
	Пролет С-Е оси 17-29
	20
	-40/+40
	от 1 до 5
	превышает 75
	0,63

	5.8.4
	Пролет С-Е оси 29-37
	20
	-40/+40
	от 1 до 5
	превышает 75
	0,63

	5.8.5
	Пролет Д-Е оси 37-64
	20
	-40/+40
	от 1 до 5
	превышает 75
	0,63

	5.8.6
	Пролет Б/1-В оси 13-22
	20
	-40/+40
	от 1 до 5
	превышает 75
	0,63

	5.9 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание)

	5.9.1
	Миксер №1 оси 1-8
	200
	-40/+50
	свыше 5
	от 65 до 75
	0,63

	5.10 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание)

	5.10.1
	Оси 1-7 НФС АПК-3 (отм. 0.000)
	75
	-40/+50
	от 1 до 5
	от 65 до 75
	0,63

	6 УПП

	6.1 Участок оборудования №1

	6.1.1
	Склад №77
	200
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	6.1.2
	Склад №82
	200
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	6.1.3
	Склад №80
	200
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	6.1.4
	Мачта №1
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	6.1.5
	Мачта №2
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	6.1.6
	Мачта №3
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	6.2 Участок №1

	2.16
	Склад №43
	100
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	2.17
	Склад №20(13)
	100
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	2.18
	Склад №16
	100
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	2.19
	Склад №5 (холодный)
	200
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	2.20
	Ремонтный бокс
	100
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	2.21
	Склад №32
	200
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	2.22
	Мачта освещения №1
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	2.23
	Мачта освещения №2
	10
	-40/+40
	до 1
	близка к 100
	0,67

	6.3 Участок Погрузка-выгрузка

	6.3.1
	Склад №45
	200
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	6.3.2
	Склад №33
	200
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	6.3.3
	Склад №30
	100
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	6.4 Участок ШДФ и НФП

	6.4.1
	Склад №35 
	100
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71/

	6.4.2
	Склад №34
	100
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	6.4.3
	Склад №50 
	200
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	6.4.4
	Склад №56
	200
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71

	6.4.5
	Склад №54
	200
	-25/+40
	до 1
	менее 60
	0,71


1.2.7 Требования к патентной чистоте.
По условиям законодательства РФ. Покупатель не имеет финансовых обязательств по применяемым в установке патентным разработкам.

2 Технические требования
2.1	Требования к надежности оборудования:
2.1.1 Гарантия на осветительный прибор в течении срока действия энергосервисного контракта, но не менее:
-	не менее 60 месяцев для светодиодных светильников.
2.1.2	Срок службы оборудования не менее 50 000 часов.
2.1.3	Оборудование должно допускать длительную безотказную работу без снижения эксплуатационных характеристик.
2.2	Требования к эксплуатационной безопасности:
- соответствие требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 
2.3 	Требования охраны труда для поставляемого оборудования:
 - соответствие требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2017 «Светильники. Общие технические условия», ГОСТ Р МЭК 60598-1-20011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54350-2015 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;
- уровень пульсаций светового потока, освещенность на рабочих поверхностях в соответствии с СП 52.13330.2016, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», ГОСТ 34935-2023 «Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля».
2.4	Требования к метрологическому обеспечению.
Не требуются.
2.5	Требования к электротехническому оборудованию: 
2.5.1	Электрооборудование (осветительные приборы), установленное в местах подверженных тепловому облучению или подверженных иным факторам воздействия должно быть рассчитано на работу в этих условиях либо защищено от воздействия этих факторов.
2.5.2	Каждый осветительный прибор оборудовать электроустановочными изделиями, обеспечивающими надежную коммутацию, безопасное и быстрое соединение/разъединение осветительного прибора от электрической сети. 
Установить устройства защиты питающей сети от коммутационных и грозовых помех.
2.6 Требования безопасности критической информационной инфраструктуры (согласно категории значимости, с учетом имеющихся или уточненных в ходе проектирования данных о критических процессах ПАО «ММК»).
Не требуется.
2.7	Требования к поставке оборудования, в том числе по включению в комплект поставки:
2.7.1	Электрооборудования:
Полный комплект оборудования.
Паспорт на изделие, содержащий информацию:
-	назначение;
-	тип источника света;
-	напряжение питания;
-	световой поток;
-	угол излучения;
-	цветовая температура;
-	степень защиты (IP);
-	класс защиты от поражения эл. током;
-	коэффициент мощности;
-	индекс светопередачи;
-	тип рассеивателя;
-	наличие ПРА/драйвера (тип и способ его установки)
-	возможность использования в системе управления освещением (тип управления);
-	диапазон рабочих температур;
-	гарантийный срок;
-	срок службы;
-	способ крепления;
-	габаритные размеры;
-	масса.
Для осветительного оборудования, информация о котором не доступна в открытом доступе, обязательно предоставление протоколов испытания независимой аккредитованной испытательной лаборатории (центра) для подтверждения следующих параметров:
Электротехнических
-	мощность;
-	напряжение питания;
-	частота сети;
-	коэффициент мощности;
-	класс защиты светильника от поражения электрическим током. Светотехнических
-	световой поток светильника;
-	цветовая температура;
-	индекс цветопередачи;
-	тип кривой силы света (угол излучения).
Эксплуатационных
-	степень защиты светильника (IP);
-	диапазон рабочих температур;
-	климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69;
-	вид взрывозащиты.
[bookmark: _Hlk212031336]Сертификаты соответствия требованиям ТР ТС и ТР ЕАЭС, в соответствие с пунктом 2.2, заверенный должным образом.
2.8 Требования к упаковке и маркировке производимой продукции.
Не требуется.
2.9 Требования по охране окружающей среды должны содержать информацию об уровне воздействия на окружающую среду, мероприятия по утилизации и обезвреживанию отходов.
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства и нормативных документов. Машины и (или) оборудование должны соответствовать Решению Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (ред. от 16.05.2016) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (вместе с ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования»).
2.10 Требования по оснащению оборудования и агрегатов противопожарной защитой.
Не требуется.
2.11. Требования к параметрам, применяемым при светотехническом расчете:
- актуальные планы помещений и территорий;
- места установки и высоты подвеса светильников в соответствии с существующими на момент предпроектного обследования;
- коэффициент эксплуатации в соответствии с данными указанными в таблице 6;
- коэффициенты отражения поверхностей: пол - 0, стены - 0, потолок – 0;
- световой поток и кривые силы света осветительных приборов, подтвержденные паспортом на изделие и файлом в формате ies (в случае отсутствия данных об осветительном приборе в свободном доступе - подтвержден протоколом испытания независимой аккредитованной испытательной лабораторией (центром);
· файлы светотехнического расчета в формате dlx  и/ или evo (DUALux документ) для всех помещений и территорий объектов разработки на которых проводится мероприятие.

3 Строительные требования и требования к монтажу оборудования

3.1	Строительные требования к установке оборудования должны содержать:
3.1.1	Требования по компоновке оборудования для технологического процесса, для обеспечения возможности маневрирования грузоподъемных средств и транспорта при монтаже, обслуживании и ремонте оборудования.
Демонтаж старого и монтаж нового осветительного оборудования произвести, не прерывая ведение технологического процесса существующего оборудования. Места установки осветительных приборов остаются без изменения.
3.2	Требования к монтажу, наладке оборудования и обслуживанию:
- осуществить демонтаж старых и монтаж новых осветительных приборов;
· монтаж осветительных приборов должен быть осуществлен силами сертифицированной монтажной организацией с опытом работы в данной области; 
- монтаж должен осуществляться в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ;
- наладка/юстировка осветительных приборов осуществляется компетентными специалистами.

4 Общие требования

4.1	Установка МТР осуществляется согласно требуемых параметров технологического процесса, предоставляемых заказчиком. (Субподрядчик прилагает подробное описание режимов работы применяемых осветительных приборов и рекомендации по достижению требуемых параметров).
4.2	Необходим общий план расположения осветительных приборов с необходимыми разрезами, компоновочными решениями.
4.3	Необходимо указание потребностей применяемых МТР по удельным расходным материалам, энергоресурсам и прочим материалам.
· осветительный прибор;
· расходные материалы для осуществления монтажа.
4.4	Требования по дополнительным и необходимым материалам, документам: 
Документация
В комплекте с осветительными приборами должна  быть  предоставлена  следующая  документация: 
· электрические  схемы  (однолинейные  электроснабжения, принципиальные, схемы  подключений); 
· функциональное  описание; 
· кабельный  журнал; 
· паспорта  на  все  применяемые МТР;
· инструкции по эксплуатации. 
Документация на осветительные установки – комплекс взаимоувязанных документов, в котором полностью описаны все решения по созданию и функционированию системы общего освещения Объектов Заказчика, а также документов, подтверждающих соответствие системы общего освещения Объектов Заказчика требованиям технического задания и готовность её к эксплуатации (функционированию).
Рабочая документация на осветительные установки – часть документации, необходимая для изготовления, строительства, монтажа и наладки осветительных установок в целом.  
          Проектирование и участие в проектировании
На этапе базового и детального проектирования должно быть предусмотрено участие в проектировании Заказчика или предприятия, осуществляющего техническое обслуживание. Проект согласовать с Заказчиком.
Полный комплект исполнительной документации после ввода системы общего освещения Объекта Заказчика в эксплуатацию передается Заказчику.
Предоставление услуг:
Демонтаж существующего оборудования - поставщик услуги.
Монтаж нового оборудования - поставщик услуги.
Шефмонтаж предоставляет фирма - поставщик услуги. 
Наладка/юстировка оборудования - поставщик услуги и заказчик.
Обучение электротехнического персонала заказчика - поставщик услуги.




































0. Приложение № 1
к Техническому заданию 

План-график
 Выполнения работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий

Субподрядчик приступает к выполнению модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
	№ п/п
	Этапы
	Порядковый номер месяца с начала работ
	

	 
	 
	1 сентябрь
	2 Октябрь
	3 Ноябрь
	4 Декабрь
	5 Январь
	6 Февраль
	7 Март
	8 Апрель
	
9 Май
	

	1
	ЦЖДТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Выполнение проектных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.2
	Поставка МТР, выполнение монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.3
	Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.4
	Проведение замеров освещенности, сдача работ
	 
	НО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	

	2
	Аглоцех
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Выполнение проектных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.2
	Поставка МТР, выполнение монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.3
	Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.4
	Проведение замеров освещенности, сдача работ
	 
	 
	ВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	

	3
	Копровый цех
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Выполнение проектных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.2
	Поставка МТР, выполнение монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.3
	Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.4
	Проведение замеров освещенности, сдача работ
	 
	 
	НО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	

	4
	ЦПАШ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	Выполнение проектных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.2
	Поставка МТР, выполнение монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.3
	Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов
	 
	НО
	 
	ВО
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.4
	Проведение замеров освещенности, сдача работ
	 
	 
	НО
	 
	 
	 
	ВО
	 
	 
	

	 
	

	5
	ЭСПЦ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.1
	Выполнение проектных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.2
	Поставка МТР, выполнение монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.3
	Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов
	 
	НО
	 
	ВО
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.4
	Проведение замеров освещенности, сдача работ
	 
	 
	НО
	 
	 
	 
	 
	ВО
	 
	

	 
	

	6
	УПП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.1
	Выполнение проектных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.2
	Поставка МТР, выполнение монтажных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.3
	Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов
	 
	 
	НО
	ВО
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.4
	Проведение замеров освещенности, сдача работ
	 
	 
	НО
	 
	 
	 
	 
	 
	ВО
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Отчетные документы, которые подписываются Сторонами по итогам выполнения каждого этапа выполнения работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий

	№ п/п
	Этап
	Отчетные документы

	1
	Разработка и согласование с Заказчиком рабочей документации
	Рабочая документация

	2
	Поставка МТР, монтажные и пусконаладочные работы
	Акт технической готовности системы общего освещения с приложениями,
Акт достижения гарантированной величины экономии электрической энергии

	3
	Проведение замеров мощности контрольных осветительных приборов
	Акт фиксации мощности контрольных осветительных приборов

	4
	Проведение замеров освещённости
	Протокол измерений освещенности в производственных помещениях ПАО «ММК»
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Приложение № 2
к Техническому заданию


Методика
определения размера экономии электрической энергии в результате выполнения работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий
1 Общая информация о методике
1.1 Область применения
1.1.1 Методика определения размера экономии электрической энергии в результате замены осветительных приборов в осветительных установках системы общего освещения разработана для определения экономического эффекта от реализации проекта.
1.1.2 Требования методики распространяются на проект «Замена осветительных приборов в осветительных установках системы общего освещения на Объектах Заказчика».
1.2 Нормативные ссылки
1.2.1  Методика разработана на основании и в рамках следующих документов:
· ГОСТ 31531-2012 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их нормативным значениям. Общие требования.
· ГОСТ 31607-2012 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения.
· ГОСТ 31532-2012 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения.
· РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Термины и определения.
· Р 50.1.026-2000 Энергосбережение. Методы подтверждения показателей энергетической эффективности. Общие требования.
· Приказ Минэкономразвития России от 29.02.2024 №119 «Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для выполнения работ по модернизации систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности». 
2 Определение энергетического эффекта
2.1 При определении объема потребления электрической энергии учитываются осветительные установки только на объектах, где реализуются работы по модернизации системы освещения. 
2.2 Для определения объема потребления электрической энергии осветительными установками системы общего освещения в базовом и контрольном периодах определяется перечень категорий помещений/объектов (i) на основе их функционального назначения, периодов времени их использования (согласно Таблицы 2 Технического задания).
2.3 Объем потребления электрической энергии осветительными установками системы общего освещения в базовом () и контрольном () периодах определяется как сумма объемов потребления электрической энергии во всех категориях помещений/объектов:


где n – количество категорий помещений/объектов;
i – порядковый номер категории;
2.4 Объем потребления электрической энергии (), в помещениях i-й категории в базовом периоде определяется по следующей формуле:



где j – порядковый номер типа осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени); 
m – количество типов осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени); 
 – суммарная мощность осветительных приборов j-го типа в помещениях i-й категории, кВт;
 – количество часов работы в сутки осветительных приборов j-го типа в помещении/объекте i-й категории, ч;
2.5 Время работы осветительной установки для каждого типа осветительных приборов в сутки определяется на основании фонда рабочего времени, который приведен в Таблице 2 Технического задания:



где  - фонд рабочего времени для осветительных приборов j-го типа в помещении i-й категории, ч;
 – количество суток в году.
2.6 Суммарная мощность осветительных приборов j-го типа () в помещениях/объектах i-й категории в базовом периоде определяется по следующей формуле:

где j – порядковый номер типа осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени); 
z – количество осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени (Таблица 2 Технического задания); 
 – номинальная мощность осветительных приборов j-го типа в помещениях i-й категории, кВт (Таблица 2 Технического задания);
 – коэффициент, учитывающий потери энергии в ПРА и сети для осветительных приборов j-го типа в помещениях i-й категории (Таблица 2 Технического задания).
2.7 Объем потребления электрической энергии (), в помещениях/объектах i-й категории в контрольном периоде определяется по следующей формуле:


где j – порядковый номер типа осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени); 
m – количество типов осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени); 
 – суммарная мощность осветительных приборов j-го типа в помещениях i-й категории, кВт.
2.8 Суммарная мощность осветительных приборов j-го типа () в помещениях i-й категории в контрольном периоде определяется по следующей формуле:



где j – порядковый номер типа осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками и одинаковым фондом рабочего времени); 
[bookmark: _GoBack] – среднее значение измеренной мощности контрольных осветительных приборов j-го типа, кВт (Приложение № 8 к Техническому задан);
 – количество осветительных приборов j-го типа, используемых в помещении i-ой категории.
2.9 Величина снижения объема потребления электрической энергии системой освещения за одни сутки в период после реализации работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий определяется по следующей формуле:



где  – объем потребления электрической энергии осветительными установками системы общего освещения за сутки в базовом периоде, кВт*ч 
 – объем потребления электрической энергии осветительными установками системы общего освещения за сутки в контрольном периоде, кВт*ч.
2.10 Относительная величина снижения объема потребления электрической энергии системой освещения за одни сутки в период после реализации работ по модернизации системы освещения в рамках энергосберегающих мероприятий определяется по следующей формуле:





По результатам расчёта должно выполняться условие:



где  - гарантированная величина экономии электрической энергии системой освещения, %
2.11 Размер ежемесячной экономии электрической энергии в расчетном периоде определяется по формуле:



где  – количество суток в расчетном периоде.
2.12 После каждого этапа расчета значения, рассчитанные по формулам 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10 округляются до второго десятичного знака по правилам округления.



































	

	
	



Приложение № 3
к Техническому заданию


	Методика
определения среднего значения измеренной мощности контрольных осветительных приборов

1 Общая информация о методике
1.1 Область применения 
1.1.1 Методика определения среднего значения измеренной мощности контрольных осветительных приборов разработана для определения мощности, потребляемой осветительными приборами (Pj контр), в помещениях i-й категории в контрольном периоде.
1.1.2 Требования методики распространяются на проект «Замена осветительных приборов в осветительных установках системы общего освещения на Объектах ПАО «ММК».
1.2 Нормативные ссылки
1.2.1 Методика разработана на основании и в рамках следующих документов:
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.02.2024
No 119 "Об утверждении методики определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности систем внутреннего и наружного освещения, энергетической эффективности использования электродвигателей, в том числе в составе технологических комплексов (насосных, компрессорных и прочих), энергетической эффективности объектов теплоснабжения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий, строений и сооружений, энергетической эффективности объектов электроэнергетики, энергетической эффективности оборудования для пищеприготовления, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности".
1.3 Средства измерения
1.3.1 Для измерения активной мощности следует использовать средства измерений, имеющие предел допускаемой относительной погрешности не более 3% по показателю активной мощности.
1.3.2 Средства измерения активной мощности должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, поверены, и иметь действующие свидетельства о поверке средств измерений. Поверка осуществляется органами стандартизации и метрологии. На корпусе средства измерения должно быть нанесено неповрежденное поверительное клеймо.
1.3.3 Средства измерений предоставляются ПАО «ММК».

2 Определение среднего значения измеренной мощности
2.1 При определении среднего значения измеренной мощности контрольных осветительных приборов учитываются осветительные приборы только в помещениях и на территориях, где реализуются работы по модернизации системы освещения. Осветительные приборы относятся к различным типам только в случае различия их по номинальной мощности (указанной в техническом паспорте прибора) а также по исполнению драйвера (встроенный или выносной). В случае различия только в исполнении корпуса осветительного прибора или оптических характеристиках приборы относятся к одному типу.
2.2 Количество контрольных осветительных приборов с одинаковыми техническими характеристиками (однотипных осветительных приборов), в отношении которых будут проведены измерения мощности осветительных приборов определяется, исходя из условия, что измерения проводятся для 10% от всех однотипных осветительных приборов, но не менее 1 и не более 100 штук.
2.3 Среднее значение измеренной мощности контрольных осветительных приборов j-го типа (Pj контр ср) определяется по формуле:

где j – порядковый номер типа осветительных приборов (осветительных приборов с одинаковыми характеристиками по номинальной мощности и исполнению драйвера); 
Pj контр – значение измеренной активной мощности контрольных осветительных приборов j-го типа, кВт;
k - количество используемых контрольных осветительных приборов j-го типа.
2.4 Значения измеренной (Pj контр) и средней измеренной мощности (Pj контр ср) фиксируются в Акте фиксации мощности контрольных осветительных приборов (Приложение № 8 к Техническому заданию) с округлением до третьего десятичного знака согласно правилам округления.




















	









	
	






Приложение № 4
к Техническому заданию


Форма
«Акт достижения гарантированной величины экономии электрической энергии»

«___» ____________ 20___г.										№ __________
Первичный/Повторный (ненужное зачеркнуть)

	Наименование подразделения
	Объем потребления электроэнергии за сутки системой общего освещения в базовый период ,  кВт*час
	Объем потребления электроэнергии за сутки системой общего освещения в контрольный период ,  кВт*час
	Значение зафиксированной величины экономии , кВт*час
	Значение получившейся величины экономии , %
	Гарантированная величина экономии , %

	
	
	
	
	
	не менее ___%



	Представители Заказчика

________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
	Представители Субподрядчика

________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)


_____________________________________________________________________________________________________________________________________
конец формы



	

Приложение № 5
к Техническому заданию



Состав рабочей и исполнительной документации 

Рабочая документация:
1. Светотехнический расчет;
2. План расстановки осветительных приборов в производственных помещениях Объектов Заказчика;
3. Спецификация.

Исполнительная документация:
1. План расстановки осветительных приборов в производственных помещениях Объектов Заказчика;
2. Журнал производства работ;
3. Исполнительные чертежи с привязками;
4. Документы, подтверждающие качество, и паспорта на материально-технические ресурсы (каждый лист за печатью организации);
5. Протокол замера освещенности;
6. Протокол проверки наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки; 























Приложение № 6
к Техническому заданию

Методика определения цены на электрическую энергию

1. Стороны согласовали, что цена электрической энергии для расчета экономии определяется по формуле: 


где:
 - цена электрической энергии для расчета экономии, руб. за тысячу кВт*ч без НДС;
 - средняя за  месяц расчетного периода ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены, рассчитываемая на основании дифференцированной по часам расчетного периода нерегулируемой цены на электрическую энергию рассчитанной гарантирующим поставщиком (которым на дату заключения Договора является ООО «Магнитогорская энергетическая компания») для четвертой ценовой категории на ФСК - 220кВ и ниже, ежемесячно публикуется на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет (на дату заключения настоящего Договора - ООО «Магнитогорская энергетическая компания», сайт - www.m-e-c.ru)», руб./тыс.кВт*ч без НДС;
 - ставка тарифа на услуги по передаче электрической энергии за содержание электрических сетей для четвертой ценовой категории для подгруппы прочих потребителей «не менее 10 МВт» на ФСК - 220кВ и ниже (ММК), ежемесячно публикуется на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет; руб./тыс.кВт в месяц без НДС;
 - ставка за мощность предельного уровня нерегулируемой цены для четвертой ценовой категории на ФСК – 220кВ и ниже для подгруппы прочих потребителей «не менее 10 МВт», ежемесячно публикуется на сайте гарантирующего поставщика в сети Интернет, руб./тыс.кВт в месяц без НДС;
Nсуток – количество суток в месяце расчетного периода.
После каждого этапа расчета полученное значение округляется до второго десятичного знака по правилам округления.






Приложение № 7
к Техническому заданию

Методика
[bookmark: _Hlk212628902]оценки качества световой среды (уровня освещенности) в результате реализации работ по модернизации систем освещения производственных помещений и территорий ПАО «ММК» 

1. Общие положения
1.1	Настоящая Методика используется для определения качества световой среды после реализации работ по модернизации систем освещения производственных помещений и территорий ПАО «ММК».
1.2	Настоящая Методика устанавливает методы определения минимальной, средней освещенностей от системы общего освещения, на рабочих местах и проходов в помещениях производственных зданий и сооружений, и территории на которых производится специальная оценка условий труда по фактору «Световая среда».
2	Нормативные ссылки
Настоящая методика разработана с учетом основных нормативных положений следующих стандартов и правил:
2.1	СП 52.13330.2016 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 ноября 2016 г. N 777/пр и введен в действие с 8 мая 2017 г.);
[bookmark: _Hlk212557859]2.2	ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности» (утвержден в действия приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 октября 2016 г. № 1442-ст, введен в действие с 01 апреля 2017 г);
2.3	СанПиН 1.2.3685-21 „Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания“» (утверждены письмом Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2, введены в действие 01 марта 2021 г);
[bookmark: _Hlk212558014]2.4 ГОСТ 34935-2023 «Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля» (утвержден в действия приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.01.2023 г. N 28-ст, введен в действие с 01 сентября 2024 г).
3	Термины и определения
В настоящей Методике применены следующие термины:
3.1	минимальная освещенность Емин, лк - наименьшее значение освещенности в помещении, на освещаемом участке, в рабочей зоне;
3.2	освещенность Е, лк: Физическая величина, определяемая отношением светового потока, падающего на элемент поверхности, содержащий рассматриваемую точку, к площади этого элемента;

3.3	рабочее освещение - освещение, обеспечивающее нормируемые осветительные условия (освещенность, качество освещения) в помещениях и в. местах производства работ вне зданий;
3.4	коэффициент запаса Кз, отн. ед - расчетный коэффициент, учитывающий снижение освещенности в процессе эксплуатации вследствие загрязнения и старения источников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих свойств поверхностей помещения;
3.5	средняя освещенность Еср, лк: Освещенность, усредненная по площади освещаемого помещения, участка, рабочей зоны.

4	Средства измерений
4.1	Для измерения освещенности следует использовать средства измерений — люксметры с измерительными преобразователями излучения, имеющими предел допускаемой относительной погрешности не более 10 %.
4.2	Средства измерения (люксметры) должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, поверены и иметь действующие свидетельства о поверке средств измерений. Поверка люксметров осуществляется органами стандартизации и метрологии.
4.3	Для измерения напряжения, в сети следует применять вольтметры класса точности не ниже 1,5 по ГОСТ 8711.

5	Подготовка к измерениям
[bookmark: _Hlk212629028]5.1	 Перечень помещений и рабочих мест, на которых производится оценка качества световой среды (уровня освещенности) с указанием количества контрольных точек, профессии, разряда (под разряда) зрительных работ, плоскости измерения и нормируемых значений освещённости оформляется в соответствии с таблицей приложения 1 к данной Методике.
5.2	 Перед измерениями освещенности помещений на соответствие, требованиям СП 52.13330.2016, СанПиН 1.2.3685-21 и ГОСТ 34935-2023, выбирают и наносят контрольные точки для измерения освещенности на план помещения, сооружения или освещаемого участка (или исполнительный чертеж осветительной установки) с указанием размещения светильников.
5.3	 Перед измерением уровня освещенности, создаваемого системой освещения следует провести предварительную подготовку (замену и/или ремонт неработающих осветительных приборов и чистку светопропускающей поверхности светильников).
[bookmark: _Hlk212616495]5.4	 Размещение контрольных точек при измерении минимальной и средней освещенности помещений
5.4.1	Контрольные точки измерения минимальной освещенности от рабочего освещения размещают в центре помещения, под светильниками, между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии от 0,15 I до 0,25 I, но не более 1 м от стены, где I - расстояние между рядами светильников. 
5.4.2 Для определения контрольных точек при измерении средней освещенности помещений план помещения разбивают на равные, по возможности квадратные, части. Контрольные точки размещают в центре каждого квадрата. Минимальное число контрольных точек для измерения определяют исходя из размеров помещения и высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью. Для этого рассчитывают индекс помещения /по формуле:
                                                        [1]
где
a и b - длина и ширина помещения соответственно, м;
hO - высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м.
Минимальное число контрольных точек N для измерения средней освещенности квадратного помещения определяют по таблице 1.
Таблица 1
Минимальное число контрольных точек измерения
	Индекс помещения j
	Количество точек измерения

	Менее 1
	4

	От 1 до 2 включ.
	9

	Св. 2 до 3 включ.
	16

	Св. 3
	25



5.4.3 В неквадратных помещениях выделяют квадрат наибольшей площадью Sk, для которого определяют число точек измерения N1 в соответствии с 5.4.2 Минимальное число точек измерения средней освещенности N рассчитывают по формуле:
                                                       [2]
где
Sп — площадь помещения, м2;
Sк— площадь квадрата, м2.
5.4.4 При размещении контрольных точек на плане помещения их сетка не должна совпадать с сеткой размещения светильников. В случае совпадения сеток количество контрольных точек на плане помещения целесообразно увеличить. При расположении в помещении крупногабаритного оборудования контрольные точки не должны располагаться на оборудовании. Если контрольные точки попадают на оборудование, то сетку контрольных точек следует сделать более частой и исключить точки, попадающие на оборудование.
5.5 Размещение контрольных точек при измерении освещенности от систем наружного освещения
[bookmark: _Hlk212615117]5.5.1 Контрольные точки для измерения средней освещенности мест производства работ вне зданий должны быть расположены равномерно на участке, ограниченном шагом светильников, на расстоянии D=S/N, где S – шаг между осветительными приборами.
	При шаге между осветительными приборами S≤30 м N=10, при шаге между осветительными приборами S>30 м D≤3 м. Число контрольных точек должно быть не менее 10.
5.5.2 Контрольные точки для измерения освещенности на объектах железнодорожного транспорта следует располагать в плоскости нормирования освещенности на уровне нормируемой поверхности. При наличии нескольких рабочих поверхностей освещенность измеряют на каждой из них. 
Размещение контрольных точек должно быть, по возможности, равномерным. Также необходимо проводить измерения в наиболее темных и светлых местах освещаемой поверхности (при их наличии) между контрольными точками.
Измерение освещенности в парках станций независимо от типа системы следует проводить при занятости смежных путей крытым подвижным составом и при отсутствии подвижного состава на путях. Контрольные точки размещают по оси междупутий и путей с интервалом не более 25 м. При отсутствии подвижного состава на путях допускается измерение освещенности на типовых участках парков, например вдоль одного междупутья и пути, если парк освещен одинаковыми светильниками с жестких поперечин и расстояние между ними одинаковое.
Измерение освещенности в горловинах станций и на отдельных стрелочных переводах проводят в двух точках: между остряками и на крестовине стрелочного перевода.
На железнодорожном переезде контрольные точки размещают в границах переезда по осям каждой полосы автомобильной дороги, как минимум, на границе переезда и в точках пересечения с осями путей.
6	Проведение измерений
6.1	Измерение освещенности при рабочем освещении, следует проводить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1.
6.2	В начале и в конце измерений следует измерить напряжение на щитках распределительных сетей освещения. Результаты измерения заносят в протоколы, форма которых приведена в приложении 2 к данной Методике.
6.3	Измерения должны проводиться после стабилизации светового потока осветительной установки. Не ранее/ чем через 100 часов работы световых приборов с момента их установки и не ранее, чем через 1 час после включения светового прибора.
6.4	При измерениях освещенности на измерительный фотометрический датчик не должна падать тень от человека, посторонних предметов, а также свет от других источников света.
6.5	Измерения освещенности на рабочих местах проводит организация (лаборатория), аккредитованная на право проведения специальной оценки условии труда на рабочих местах (физические факторы - параметры световой среды).
6.6	Результаты измерения освещенности оформляют в соответствии с приложением 2 к данной методике.
7	Обработка результатов измерений
7.1	Определение параметров искусственного освещения
7.1.1	Минимальную освещенность в помещениях и вне зданий определяют, как минимальные измеренные значения освещенности из последовательности их значений в контрольных точках Емин по формуле:
[bookmark: _Hlk212618678][bookmark: _Hlk212619068]                                        [3]
где
Ei - измеренные значения освещённости в контрольных точках, лк.
7.1,2 Среднюю освещенность в помещении Eср, лк, определяют, как среднеарифметическое значение измеренных освещенностей в контрольных точках помещения по формуле:

                                            [4]
где
Ei - измеренные значения освещенности в контрольных точках помещения, лк;
N - количество точек измерения.
7.1.3	При отклонении напряжения сети от номинального значения более чем на 5% фактическое значение освещенности Eф, лк, определяют по формуле:
                                   [5]
где
Е - минимальная, средняя, освещенности, определенные по 7.1.1, 7.1.2, лк;
[bookmark: _Hlk212621021]Uном - номинальное напряжение сети, В;
К - коэффициент, равный 0 для светодиодов с импульсными блоками питания, 1 - для люминесцентных ламп при использовании емкостного балластного сопротивления и электронных пускорегулирующих аппаратов, 2	- для люминесцентных ламп при использовании индуктивного балластного сопротивления и дуговых ртутных ламп (ДРЛ), 3 - для металлогалогенных ламп (ИГЛ), дуговых ртутных ламп с излучающими добавками (ДРИ), натриевых ламп высокого давления (ДНаТ), 4 - для ламп накаливания и светодиодов с мостовыми схемами включения;
Uср - номинальное напряжение сети, В определяемое по формуле:
                                             [5]
где
U1 - напряжение сети в начале измерения, В;
U2 - напряжение сети в конце измерения, В.
7.2	По завершению обработки результатов измерения освещенности на рабочих местах/ пространствах/ железнодорожных объектах, оформляется протокол с результатами проведенных исследований.
8	Оценка результатов измерений
8.1	Оценку и формирование результатов измерений искусственной освещенности следует проводить в соответствии с примечанием 4 таблицы 4.3 СП 52.13330-2016 «Коэффициент эксплуатации при применении световых приборов со светодиодами следует умножать на коэффициент 1,05», а также с учетом перевода коэффициента запаса в коэффициент эксплуатации согласно п.п. 3.3 ГОСТ 24940-2016.
8.2	Оценку и формирование результатов измерений искусственной освещенности следует проводить в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Оценка результатов измерений
	Вид контроля
	Соотношение между измеренными и нормируемыми значениями освещенности
	Оценка
результатов
измерений

	
	Система
общего
освещения
	Система комбинированного освещения
	

	
	
	Общее
	Общее + местное
	

	Приемка осветительной установки в эксплуатацию в промышленных помещениях
	

	

	

	Соответствует
нормам

	
	

	
	

	Не
соответствует
нормам

	Инспекторский контроль на рабочих местах
	
	
	
	Соответствует
нормам

	
	
	
	
	Не
соответствует
нормам

	Примечание - Eн - нормируемая освещенность (минимальная, средняя); Eно - нормируемая освещенность от общего освещения в системе комбинированного освещения; MF - коэффициент эксплуатации.






























	

	
	





Приложение 1 к приложению № 7 
к Техническому заданию
Перечень
производственных помещений и территорий, в отношении которых проводится специальная оценка условий труда 
	1 Аглоцех

	№ п.п.
	Отделение/Участок

	Количество контрольных точек для оценки условий световой среды
	Разряд зрительных работ согласно СП 52.13330-2016
	Коэфф. эксплуатации согласно СП 52.13330-2016
	Плоскость измерения
	Нормируемая освещенность (Eн), лк

	1.1
	Освещение над галереей СК-1 (отм. +21.00)
	2
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	7
	проход
	
	На полу
	100

	1.2
	Освещение над галереей СК-2 (отм. +21.00)
	2
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	7
	проход
	
	На полу
	100

	1.3, 1.5
	Освещение штабеля СК-1 (отм. 0.00), Боковое освещение СК-1
	4
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	4
	проход
	
	На полу
	100

	1.4, 1.6
	Освещение штабеля СК-12(отм. 0.00), Боковое освещение СК-1
	4
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	4
	проход
	
	На полу
	100

	1.7
	Освещение отм. +0,0 ось К
	2
	VIIIа
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	5
	проход
	
	На полу
	100

	2 Копровый цех

	2.1 Участок №1

	2.1.1
	Мачты освещения (южный блок)
	Зона 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 3
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 4
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 5
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 6
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 7
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 8
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 9
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 10
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 11
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 12
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	2.1.2
	Мачты освещения (северный блок)
	Зона 13
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 14
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 15
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 16
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 17
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 18
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 19
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	2.1.3
	Мачты освещения (взрывное отделение, склад №23)
	Зона 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 3
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 4
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 5
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 6
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 7
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 8
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 9
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 10
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 11
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	2.1.4
	СИТ (склад импортной техники)
	6
	VIIIа
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	4
	проход
	
	На полу
	100

	2.1.5
	Колоннады №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10
	Колоннада 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Колоннада 5
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Колоннада 6
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Колоннада 7
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Колоннада 8
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Колоннада 9
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Колоннада 10
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	2.1.6
	Освещение участков огнерезной площадки
	Колоннада 1.1
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 1.2
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 5
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 6
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 7
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 8
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 9
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	1

	
	
	Колоннада 10
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	10

	2.1.7
	Пресса, пресс-ножницы
	Пресс №1, пресс-ножницы 2
	4
	VIIIа
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	7
	проход
	
	На полу
	100

	
	
	Пресс №3
	4
	VIIIа
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	2
	проход
	
	На полу
	100

	
	
	Пресс №6, пресс-ножницы 1
	6
	VIIIа
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	4
	проход
	
	На полу
	100

	2.2 Участок №2

	2.2.1
	Мачты освещения 
	Зона 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 3
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 4
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 5
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 6
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 7
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 8
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 9
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 10
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 11
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	2.2.2
	Бойное отделение
	7
	VIIIв
	0,67
	Г-0,00
	50

	2.2.3
	Колоннады №1, 2, 3, 4 ,5
	Колоннада 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Колоннада 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Колоннада 3
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Колоннада 4
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Колоннада 5
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	2.2.4
	Освещение участков огнерезной площадки
	Колоннада 1
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 2.1
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 2.2
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 3
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 4
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 5.1
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	
	
	Колоннада 5.2
	10
	XIII
	0,67
	Г-0,00
	50

	2.2.5
	Пресса, пресс-ножницы
	1
	VIIIа
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	3
	проход
	0,71
	На полу
	100

	2.3 Участок №3

	2.3.1
	Мачты освещения
	Зона 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 3
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 4
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 5
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 6
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 7
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 8
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 9
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 10
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 11
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 12
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 13
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 14
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 15
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 16
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	2.3.2
	Галерея щеточных машин 
	Зона 17
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 18
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	2.3.3
	Пресс-ножницы
	1
	VIIIа
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	3
	проход
	
	На полу
	100

	3 ЦПАШ

	3.1 Отделение №1

	3.1.1
	Конвейер №2 (справа по ходу ленты)
	3
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.1.2
	Конвейер №2 (слева по ходу ленты)
	3
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.1.3
	Конвейер №1 (справа по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2)
	3
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.1.4
	Конвейер №3 (слева по ходу ленты от ПУ-1 до ПУ-2)
	3
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.1.5
	Конвейер №7
	4
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.1.6
	Конвейер №8
	4
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.2 Отделение №2

	3.2.1
	ПУ-2 наружное освещение
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	3.2.2
	ПУ-3 наружное освещение
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	3.2.3
	ПУ-4 наружное освещение
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	3.2.4
	Временный склад, ж/д тупик № 35. Мачты наружного освещения-7 шт.
	Зона 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 3
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 4
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 5
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 6
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 7
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 8
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 9
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	3.2.5
	Автогараж. Наружное освещение
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	3.2.6
	КВО № 5. Мачты наружного освещения -12 шт.
	Зона 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 3
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 4
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 5
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 6
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 7
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 8
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 9
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 10
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 11
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 12
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	3.2.7
	Конвейер №3
	4
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.2.8
	Конвейер №4
	4
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.2.9, 3.2.10
	Галерея ЛК № 13 (справа по ходу ленты, боковое, потолочное)
	6
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.2.11, 3.2.12
	Галерея ЛК № 14 (справа по ходу ленты, боковое, потолочное)
	6
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.2.13
	ПУ-1 потолочное освещение
	3
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.2.14
	ПУ-4 потолочное освещение
	3
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	3.2.15
	Мачты между ЦПАШ и аглофабрикой 4шт
	Зона 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 3
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 4
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	4 ЦЖТ

	4.1
	Пост №5 (в составе ст. Флюсовая)
	Уровень освещенности на ж/д объектах каждой станции в соответствии с ГОСТ 34935-2023 (для ж/д переездов – Приказ Мин. Транспорта РФ от 31.07.2015 №237)
	0,67
	Г-0,00
	

	
	Пост №6 (в составе ст. Флюсовая)
	
	0,67
	Г-0,00
	

	4.2
	Ст. Доломитовая
	
	0,67
	Г-0,00
	

	4.3
	Ст. Лисья гора
	
	0,67
	Г-0,00
	

	5 ЭСПЦ

	5.1 Загрузочный пролет Д-Е

	5.1.1
	Пролет Д-Е оси (1-17)
	4
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	3
	проход
	
	На полу
	100

	5.1.2
	Пролет Д-Е оси (17-35)
	7
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	4
	проход
	
	На полу
	100

	5.1.3
	Пролет Д-Е оси (35-64)
	6
	VI-1
	0,63
	На раб.поверхности
	150

	
	
	5
	проход
	
	На полу
	100

	5.2 Печной пролет Г-Д

	5.2.1
	Пролет Г-Д оси 1-17 Ремонт ковшей
	5
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	7
	проход
	
	На полу
	100

	5.2.2
	Пролет Г-Д оси 17-37 ДСП 1-2
	7
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	6
	проход
	
	На полу
	100

	5.2.3
	Пролет Г-Д оси 37-64 МНЛЗ №5 
	14
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	7
	проход
	
	На полу
	100

	5.2.4
	Пролет Г-Д оси 64-69 Миксер №5
	3
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	3
	проход
	
	На полу
	100

	5.3 Пролет В-Г

	5.3.1
	МНЛЗ 1-2 оси 0-14
	6
	VI
	0,63

	На раб.поверхности
	200

	
	
	5
	проход
	
	На полу
	100

	5.3.2
	Участок ковшей оси 14-48
	11
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	7
	проход
	
	На полу
	100

	5.3.3
	МНЛЗ 5 оси 48-69
	7
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	5
	проход
	
	На полу
	100

	5.4 Пролет В-В"

	5.4.1
	Оси 24-40 Ремонт промковшей
	4
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	4
	проход
	
	На полу
	100

	5.5 Пролет Б-В

	5.5.1
	Оси 10-23
	6
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	3
	проход
	
	На полу
	100

	5.6 Пролет А-Б

	5.6.1
	Оси 0-27 Склад готовой продукции
	10
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	11
	проход
	
	На полу
	100

	5.7 Дворы

	5.7.1
	Двор сыпучих Пролет А-Б оси 1-23
	
	3
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	2
	проход
	
	На полу
	100

	5.7.2
	Двор металла Пролет И-К оси 1 -27
	
	4
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	3
	проход
	
	На полу
	100

	5.7.3
	Наружное освещение
	Зона 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	
	
	Зона 3
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	5.8 Автопроезды

	5.8.1
	Пролет Д-С оси 1-2
	2
	VIIIг
	0,63
	Г-0,00
	20

	5.8.2
	Пролет С-Е оси 1-14
	3
	VIIIг
	0,63
	Г-0,00
	20

	5.8.3
	Пролет С-Е оси 17-29
	2
	VIIIг
	0,63
	Г-0,00
	20

	5.8.4
	Пролет С-Е оси 29-37
	2
	VIIIг
	0,63
	Г-0,00
	20

	5.8.5
	Пролет Д-Е оси 37-64
	8
	VIIIг
	0,63
	Г-0,00
	20

	5.8.6
	Пролет Б/1-В оси 13-22
	3
	VIIIг
	0,63
	Г-0,00
	20

	5.9 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание)

	5.9.1
	Миксер №1 оси 1-8
	3
	VI
	0,63
	На раб.поверхности
	200

	
	
	2
	проход
	
	На полу
	100

	5.10 Пролет А-Б (отдельно стоящее здание)

	5.10.1
	Оси 1-7 НФС АПК-3 (отм. 0.000)
	4
	VIIIб
	0,63
	На оборудовании
	75

	6 УПП

	6.1 Участок оборудования №1

	6.1.1
	Склад №77
	5
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	5
	проход
	
	На полу
	100

	6.1.2
	Склад №82
	9
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	8
	проход
	
	На полу
	100

	6.1.3
	Склад №80
	4
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	1
	проход
	
	На полу
	100

	6.1.4
	Мачта №1
	Зона 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	6.1.5
	Мачта №2
	Зона 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	6.1.6
	Мачта №3
	Зона 3
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	6.2 Участок №1

	6.2.1
	Склад №43
	Помещение 1
	4
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	
	
	Помещение 2
	3
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	
	
	Помещение 3
	4
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	
	
	Помещение 4
	4
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	6.2.2
	Склад №20(13)
	5
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	6.2.3
	Склад №16
	5
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	6.2.4
	Склад №5(холодный)
	5
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	1
	проход
	
	На полу
	100

	6.2.5
	Ремонтный бокс
	7
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	6.2.6
	Склад №32
	Помещение 1
	4
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	3
	проход
	
	На полу
	100

	
	
	Помещение 2
	7
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	2
	проход
	
	На полу
	100

	6.2.7
	Мачта освещения №1
	Зона 1
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	6.2.8
	Мачта освещения №2
	Зона 2
	15
	XVI
	0,67
	Г-0,00
	10

	6.3 Участок Погрузка-выгрузка

	6.3.1
	Склад №45
	Помещение 1
	5
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	6
	проход
	
	На полу
	100

	
	
	Помещение 2
	8
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	5
	проход
	
	На полу
	100

	6.3.2
	Склад №33
	Помещение 1
	6
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	6
	проход
	
	На полу
	100

	
	
	Помещение 2
	5
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	10
	проход
	
	На полу
	100

	
	
	Помещение 3
	4
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	4
	проход
	
	На полу
	100

	6.3.3
	Склад №30
	Склад
	10
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	
	
	Эстакада
	2
	VIIIв+1
	0,67
	Г-0,00
	100

	6.4 Участок ШДФ и НФП

	6.4.1
	Склад №35 
	Помещение 1
	22
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	
	
	Помещение 2
	19
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	6.4.2
	Склад №34
	8
	VIIIв+1
	0,71
	Г-0,00
	100

	6.4.3
	Склад №50
	Помещение 1
	4
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	5
	проход
	
	На полу
	100

	
	
	Помещение 2
	8
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	
	4
	проход
	
	На полу
	100

	6.4.4
	Склад №56
	4
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	4
	проход
	
	На полу
	100

	6.4.5
	Склад №54
	3
	VI
	0,71
	На раб.поверхности
	200

	
	
	2
	проход
	
	На полу
	100

	
	
	
	

	
	
	
	
	





Приложение 2 к приложению № 7 
к Техническому заданию
Форма 
протокола измерений освещенности в производственных, общественных и жилых помещениях
Наименование (номер) помещения _______________________________________
[bookmark: _Hlk212625830]Геометрические параметры помещения ___________________________________
Индекс помещения ____________________________________________________
[bookmark: _Hlk212627243]Дата проведения измерений ____________________________________________
[bookmark: _Hlk212627243][bookmark: _Hlk212625944]Название и номер прибора для измерения _________________________________
Номер и дата свидетельства о поверке ____________________________________
Напряжение сети: _____________________________________________________      
                                (в начале измерения)                      (в конце измерения)
[bookmark: _Hlk212626006]Наименование действующего нормативного документа _______________________
[bookmark: _Hlk212626006][bookmark: _Hlk212626021]Состояние осветительной установки ______________________________________
	Номера контрольных точек
	Место измерения, наименование рабочей поверхности
	Плоскость измерения (горизонтальная, вертикальная, наклонная) - высота от пола, м
	Освещенность, лк
	Заключение о степени соответствия освещенности на рабочем месте по действующим нормам

	
	
	
	Измеренная
	Фактическая
	Нормируемая
	

	
	
	
	Комбинированное освещение
	Общее освещение
	Комбинированное освещение
	Общее освещение
	Комбинированное освещение
	Общее освещение
	

	
	
	
	общее
	общее и местное
	
	общее
	общее и местное
	
	общее
	общее и местное
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


Заключение по обследованию осветительной установки ______________________

	Представители Заказчика
________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
	Представители Субподрядчика
________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)








Форма 
протокола измерений освещенности в установках наружного освещения
Наименование освещаемого пространства _________________________________
Адрес обследуемого объекта ____________________________________________
Категория улицы по СП 52.13330-2016 ___________________________________
Дата проведения измерений ____________________________________________
Название и номер прибора для измерения _________________________________
Номер и дата свидетельства о поверке ____________________________________
[bookmark: _Hlk212627308]Напряжение сети: _____________________________________________________
                                (в начале измерения)                    (в конце измерения)
Наименование действующего нормативного документа _______________________
[bookmark: _Hlk212627392]Состояние осветительной установки____________________________________________________________
	Номера контрольных точек
	Освещенность, лк

	
	Измеренная
	Средняя Eср
	Фактическая Eф
	Нормируемая Eн

	
	Е1
	Е2
	…….
	Е15
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	16
	17
	18
	19


Заключение по обследованию осветительной установки ______________________

	Представители Заказчика
________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
	Представители Субподрядчика
________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)


















Форма 
протокола измерений освещенности на объектах железнодорожного транспорта
Наименование объекта освещения ________________________________________
Дата проведения измерений ____________________________________________
Название и номер прибора для измерения _________________________________
Номер и дата свидетельства о поверке ____________________________________
Напряжение сети: _____________________________________________________
                                (в начале измерения)                    (в конце измерения)
Наименование действующего нормативного документа _______________________
Состояние осветительной установки__________________________________________________________
Расположение точек измерения на объекте измерения (описание или схема)
	Объект измерения (парк, пути депо, мост, платформа, переезд, горловина и т.п)
	Номера опорных конструкций для светильников (ригеля, мачты, опоры и т.п.), между которыми проводилось измерение
	Расстояние между оперными конструкциями, м
	Номера путей, на которых или между которыми проводилось измерение*
	Наличие (отсутствие) вагонов на смежных путях во время измерения*
	Освещенность измеренная**, лк
	Освещенность нормируемая, лк не менее
	Равномерность освещенности рассчитанная
	Равномерность освещенности нормируемая, не менее
	Заключение о соответствии измеренного участка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	* Указывают, если применимо к объекту измерения
** Измеренные значения во всех контрольных точках каждого участка записывают подряд


Заключение по обследованию осветительной установки _____________________
	Представители Заказчика
________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
	Представители Субподрядчика
________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)







_______________________________________________________________________
конец формы
















Приложение № 8
к Техническому заданию

Форма 
«Акт фиксации потребляемой мощности
контрольных осветительных приборов»
№ _______
1. Дата и время проведения измерений: ___________________________________________
2. Тип и номер прибора, дата последней поверки: ___________________________________
3. Напряжение сети: ____________________________________________________________
4. Результаты замеров:

	Порядковый
номер типа
осветительных приборов
(j)
	Осветительный прибор j-го типа
	Паспортная мощность, кВт
	Измеренная мощность Pj контр 1…k, кВт
	Средняя мощность Pj контр ср, кВт

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	Представители Заказчика

________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)
	Представители Субподрядчика

________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)



_______________________________________________________________________
конец формы


