## Вариант для импорта
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения)
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ / Количество | Формула расчета объемов работ и расхода материалов, потребности ресурсов
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Верхняя Маза – Средниково – Ореховка – ст. Рябина км 27+205 – км 28+205 Радищевского района Ульяновской области (ст. Рябина)
Раздел:1. Строительно-монтажные работы
1 | Расчистка трассы от насаждений | м2 | 1068
2 | Перевозка грунта песчаного на расстояние 74 км | м3 | 80
|  | т | 120 | 80*1,5=120
3 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м3 | 64 | 16*4=64 (Н=1 м)
4 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | м3 | 80 | 16*5=80 (Н=1 м)
|  | т | 120 | 80*1,5=120
4.1 | Грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 | м3 | 80
5 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | м3 | 64 | 16*4=64 (Н=1 м)
6 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м | шт | 16
7 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м | шт | 18
8 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 103 | 16*2,5+18*3,5=103 (СВ95+СВ110)
8.1 | Мастика гидроизоляционная битумная, ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН), ТУ 5775-034-17925162-2005 | кг | 248 | 103*2,4=247,2≈248
9 | Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, объем бетона - 0,36 м3, СВ110-5, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, на расстояние 184 км | шт | 34 | 16+18=34
10 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, объем бетона - 0,36 м3, СВ110-5, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, по территории строительства | шт | 34 | 16+18=34
11 | Установка промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ95-3 (1 шт), марки П11 | шт | 16
11.1 | Стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, объем бетона - 0,36 м3, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 16
12 | Установка угловой промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки УП21 | шт | 10
12.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 10
13 | Установка анкерной (концевой) опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки К21 | шт | 1
13.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 1
14 | Установка анкерной ответвительной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки АО21 | шт | 1
14.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 1
15 | Установка угловой анкерной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки УА21 | шт | 6
15.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 6
16 | Перевозка песка на расстояние 74 км | м3 | 5.54
|  | т | 8.4 | 5,54*1,5=8,31≈8,4
17 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом песчаным вручную, с послойной трамбовкой | м3 | 5.54 | 16*0,11+18*0,21=5,54 (СВ95+СВ110)
17.1 | Песок очень мелкий ГОСТ 8736-2025 | м3 | 5.54
18 | Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, на расстояние 35 км | м3 | 7.3
19 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м3 | 7.3 | 16*0,22+18*0,21=7,3 (СВ95+СВ110)
19.1 | Бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2015 | м3 | 7.3
20 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом вручную, с послойной трамбовкой | м3 | 0.86 | 16*0,02+18*0,03=0,86 (СВ95+СВ110)
21 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м3 | 1.37 | 13*0,5*0,3*0,7=1,365≈1,37
22 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой диам. 16 мм, длиной 5 м | шт | 13
22.1 | Сталь круглая оцинкованная диам. 16 мм, масса 1 м - 1,58 кг, ГОСТ 2590-2006 | м | 67.6 | 13*5,2=67,6
23 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту в два слоя | м2 | 0.76 | 13*0,02+1*0,5=0,76
23.1 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.1368 | 0,76*0,09*2=0,1368
23.2 | Грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.152 | 0,76*0,1*2=0,152
24 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м3 | 1.37 | 13*0,5*0,3*0,7=1,365≈1,37
25 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | компл. | 1
25.1 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | компл. | 1
25.2 | - счётчик активной и реактивной электрической энергии, на номинальное напряжение ~3х230/400 В, на номинальный (максимальный) ток 5 (60) А, с классом точности 1,0/2,0, Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
25.3 | - фотореле на номинальное напряжение 220 В, с номинальным током контактов 5 А, тип контактов - 2 НО, ФР-7Е | шт | 1
25.4 | - контроллер управления наружным освещением, на напряжение ~100-240 В, тип релейных выходов - 3НО, 1П, со встроенным GSM/GPRS модемом, Кулон-Ц2 | шт | 1
25.5 | - антенна GSM/GPS, с кабелем 3 м | шт | 1
25.6 | - прокладка М20 с клеевым слоем (для корпуса RD) | шт | 1
25.7 | - извещатель охранный точечный магнито-контактный, тип контактов - 2НО, ИО 102-20 Б2М | шт | 1
25.8 | - выключатель автоматический трёхполюсный, на номинальный ток 16 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 3P C16 | шт | 1
25.9 | - выключатель автоматический однополюсный, на номинальный ток 6 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 1P C6 | шт | 3
25.10 | - выключатель автоматический однополюсный, на номинальный ток 10 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 1P C10 | шт | 3
25.11 | - выключатель автоматический однополюсный, на номинальный ток 13 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 1P C13 | шт | 6
25.12 | - контактор малогабаритный трехполюсный, напряжение катушки ~230 В, номинальный ток - 32 А, тип контактов - 1 НЗ, КМИ 23211 | шт | 1
25.13 | - контактор модульный двухполюсный, напряжение катушки ~230 В, номинальный ток - 20 А, тип контактов - 1 НЗ, 1НО, КМ20-11М АС | шт | 3
25.14 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный четырехполюсный, номинальный ток - 16 А, ВРТ-63 4Р 16А | шт | 1
25.15 | - розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП | шт | 1
25.16 | - выключатель нагрузки на напряжение ~230 В, на номинальный ток 20 А, тип контактов - 1НО, ВН-32 1P 20А | шт | 1
25.17 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8 Вт 4000K IP65 овал белый | шт | 1
25.18 | - ограничитель импульсных перенапряжений однополюсный, ОИН1 | шт | 11
25.19 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2, проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
25.20 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2, проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 2
25.21 | - изолятор опорный, SM25 | шт | 2
25.22 | - шина медная, ШМТ 4х30 | м | 0.4
25.23 | - рейка установочная (DIN-рейка), ТН-35 | м | 2
25.24 | - провод установочный ПуВ 1х6 | м | 25
25.25 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 16
25.26 | - кабель симметричной парной скрутки категории 5е, для СКС, для внешней стационарной прокладки, ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 | м | 0.5
25.27 | Бирка маркировочная для кабелей на напряжение до 1 кВ, У-134 | шт | 2
26 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью 40х4 мм | шт | 1
|  | м | 3.2
26.1 | Сталь полосовая оцинкованная 4х40 мм, масса 1 м - 1,26 кг, ГОСТ 103-2006 | м | 2.7
26.2 | Провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
27 | Развозка конструкций для опор ВЛ 0,4 кВ | опор | 34
28 | Монтаж натяжных креплений провода СИП | шт | 16
28.1 | Кронштейн для крепления анкерных зажимов КА-1500 | шт | 16
28.2 | Зажим анкерный для изолированной несущей нейтрали ЗАН-1500 | шт | 16
28.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 32
28.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 32
29 | Монтаж поддерживающих креплений провода СИП | шт | 26
29.1 | Комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 26
29.2 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 52
29.3 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 52
30 | Монтаж герметичных вводов для кабелей, проводов и металлорукавов | шт | 6
30.1 | Вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ-50 | шт | 5
30.2 | Сальник, степень защиты - IP68, MG 12 | шт | 1
31 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 6 | 2*3=6
31.1 | Металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 6 | 2*3=6
31.2 | Оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 4 | 2*2=4
31.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 6
31.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 4
32 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 6 | 2*3=6
32.1 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 6
33 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 7 | 2*3,5=7
33.1 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 7
33.2 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 24
34 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, в том числе: | м | 1087 | 1100-6-7=1087
|  | опор | 36
34.1 | - с пересечением проезжей части улицы | шт | 2
34.2 | - с пересечением ВЛ 0,4 кВ | шт | 1
34.3 | - с пересечением линии связи | шт | 1
34.4 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 1087
34.5 | Термоусаживаемый герметичный оконцеватель (кабельная капа) ОГТ-20/8 | шт | 4
34.6 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х180 | шт | 152
34.7 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 6
35 | Герметизация проходов проводов и кабелей | шт | 2
35.1 | Пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
36 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | шт | 14
|  | м | 14 | 14*1=14
36.1 | Заземляющий проводник из стали круглой оцинкованной диам. 6 мм, масса 1 м - 0,5 кг, ЗП6, т.п. 26.0086-43 | м | 14
37 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 35
37.1 | Кронштейн угловой однорожковый металлический, высотой по вертикали 1,5 м, вылетом по горизонтали 1,5 м, углом наклона к горизонту 15 гр., приставной, с креплением при помощи двух хомутов, с расстоянием между отверстиями под хомуты 230 мм, оцинкованный, КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц СТО 05765820-003-2015 | шт | 35
37.2 | Хомут металлический оцинкованный, масса - 0,5 кг, Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 70
38 | Установка светильника на опоры | шт | 35
38.1 | Светильник консольный светодиодный мощностью 75 Вт, на напряжение ~220 В, Светильник 75 Вт см. опр. лист ОЛ-1 | шт | 30
38.2 | Светильник консольный светодиодный мощностью 100 Вт, на напряжение ~220 В, Светильник 100 Вт см. опр. лист ОЛ-2 | шт | 5
39 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 175 | 35*5=175 (количество светильников*5)
39.1 | Кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 175
40 | Соединение проводов ВЛ-0,4 кВ между собой | шт | 137 | 105+14+3+1+14=137
40.1 | Зажим прокалывающий ответвительный для соединения и ответвления СИП ЗПО 16-95/1.5-10 | шт | 105
40.2 | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов ЗПК 35-95/4-54 | шт | 14
40.3 | Герметичная изолированная гильза для фазных магистральных проводов ГИФ (MJPT) 25 | шт | 3
40.4 | Герметичная изолированная гильза для несущей нейтрали ГИН (MJPT) 54N | шт | 1
40.5 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 14
41 | Присоединение проводов и кабелей 0,4 кВ с жилами сечением до 70 мм2 к оборудованию и аппаратам | шт | 10 | 8+2=10
41.1 | Наконечник изолированный алюмомедный НИАМ-54 | шт | 2
41.2 | Наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
42 | Присоединение проводов и кабелей 0,4 кВ с жилами сечением до 2,5 мм2 к оборудованию и аппаратам | шт | 105 | 35*3=105 (количество светильников*3)
43 | Монтаж информационных знаков на опорах | шт | 34
43.1 | Знак информационный, выполненный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм | шт | 34
43.2 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 34 | 34*1=34
43.3 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 34
44 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору | компл. | 34 | 16+18=34
44.1 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х560 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95, масса 1 м2 - 6,48 кг, ГОСТ Р 51256-2018 | шт | 16
|  | м2 | 17.92 | 16*1,12=17,92
44.2 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110, масса 1 м2 - 6,48 кг, ГОСТ Р 51256-2018 | шт | 18
|  | м2 | 23.76 | 18*1,32=23,76
44.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 136 | 16*4+18*4=136
44.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 136 | 34*4=136
45 | Планировка земли механизированным способом (восстановление территории после окончания работ) | м2 | 13360
Раздел:2. Пусконаладочные работы
46 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | цепь | 15 | 14(ПЗ пр.оп.)+1(ШУНО)=15
47 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ЗУ | 13
48 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токо- приемник | 2
49 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | жила | 113 | 2*4(пит. ЛЭП)+35*3 (пр.светильники)=113
50 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 3 | (10+105)*0,025≈3
51 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: 1. Измерение сопротивления изоляции 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 3. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока 5. Проверка релейной аппаратуры 6. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока 7. Проверка работы контролера управления наружным освещением, в том числе автономной работы и системы телеуправления | компл. | 1
2. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Ст. Рябина – Вязовка км 0+000 – км 0+200 Радищевского района Ульяновской области (ст. Рябина)
Раздел:1. Строительно-монтажные работы
1 | Расчистка трассы от насаждений | м2 | 560
2 | Перевозка грунта песчаного на расстояние 74 км | м3 | 35
|  | т | 52.5 | 35*1,5=52,5
3 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м3 | 28 | 7*4=28 (Н=1 м)
4 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | м3 | 35 | 7*5=35 (Н=1 м)
|  | т | 52.5 | 35*1,5=52,5
4.1 | Грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 | м3 | 35
5 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | м3 | 28 | 7*4=28 (Н=1 м)
6 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м | шт | 5
7 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м | шт | 3
8 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 23 | 5*2,5+3*3,5=23 (СВ95+СВ110)
8.1 | Мастика гидроизоляционная битумная, ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН), ТУ 5775-034-17925162-2005 | кг | 56 | 23*2,4=55,2≈56
9 | Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, на расстояние 184 км | шт | 8 | 5+3=8
10 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, объем бетона 0,36 куб.м., СВ110-5, массой 1130 кг, объем бетона 0,45 куб.м., по территории строительства | шт | 8 | 5+3=8
11 | Установка промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ95-3 (1 шт), марки П11 | шт | 5
11.1 | Стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, объем бетона 0,36 куб.м., СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 5
12 | Установка анкерной (концевой) опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки К21 | шт | 1
12.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона 0,45 куб.м., СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 1
13 | Установка угловой анкерной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки УА21 | шт | 2
13.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона 0,45 куб.м., СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 2
14 | Перевозка песка на расстояние 74 км | м3 | 1.18
|  | т | 1.8 | 1,18*1,5=1,77≈1,8
15 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом песчаным вручную, с послойной трамбовкой | м3 | 1.18 | 5*0,11+3*0,21=1,18 (СВ95+СВ110)
15.1 | Песок очень мелкий ГОСТ 8736-2025 | м3 | 1.18
16 | Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, на расстояние 35 км | м3 | 1.73
17 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м3 | 1.73 | 5*0,22+3*0,21=1,73 (СВ95+СВ110)
17.1 | Бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2015 | м3 | 1.73
18 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом вручную, с послойной трамбовкой | м3 | 0.19 | 5*0,02+3*0,03=0,19 (СВ95+СВ110)
19 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м3 | 0.42 | 4*0,5*0,3*0,7=0,42
20 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг | шт | 4
20.1 | Сталь круглая оцинкованная диам. 16 мм ГОСТ 2590-2006, вес 1 м - 1,58 кг | м | 20.8 | 4*5,2=20,8
21 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту в два слоя | м2 | 0.08 | 4*0,02=0,08
21.1 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.0144
21.2 | Грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.016
22 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м3 | 0.42 | 4*0,5*0,3*0,7=0,42
23 | Развозка конструкций для опор ВЛ 0,4 кВ | опор | 8
24 | Монтаж натяжных креплений провода СИП | шт | 6
24.1 | Кронштейн для крепления анкерных зажимов КА-1500 | шт | 6
24.2 | Зажим анкерный для изолированной несущей нейтрали ЗАН-1500 | шт | 6
24.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 12
24.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 12
25 | Монтаж поддерживающих креплений провода СИП | шт | 5
25.1 | Комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 5
25.2 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 10
25.3 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 10
26 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 3 | 1*3=3
26.1 | Металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 3 | 1*3=3
26.2 | Оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 2 | 1*2=2
26.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 6
26.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 4
27 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 3 | 1*3=3
27.1 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 3
28 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 3.5 | 1*3,5=3,5
28.1 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 3.5
28.2 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 12
29 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, в том числе: | м | 253.5 | 260-3-3,5=253,5
|  | опор | 9
29.1 | - с пересечением проезжей части улицы | шт | 2
29.2 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 253.5
29.3 | Термоусаживаемый герметичный оконцеватель (кабельная капа) ОГТ-20/8 | шт | 4
29.4 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х180 | шт | 39
29.5 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 3
29.6 | Бирка маркировочная для кабелей на напряжение до 1 кВ, У-134 | шт | 1
30 | Герметизация проходов проводов и кабелей | шт | 1
30.1 | Пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
31 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | шт | 5
|  | м | 5 | 5*1=5
31.1 | Заземляющий проводник из стали круглой оцинкованной диам. 6 мм, ЗП6, т.п. 26.0086-43, масса 1 м - 0,5 кг | м | 5
32 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 9
32.1 | Кронштейн угловой однорожковый металлический, высотой по вертикали 1,5 м, вылетом по горизонтали 1,5 м, углом наклона к горизонту 15 гр., приставной, с креплением при помощи двух хомутов, с расстоянием между отверстиями под хомуты 230 мм, оцинкованный, КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц СТО 05765820-003-2015 | шт | 9
32.2 | Хомут металлический оцинкованный Х15, серия 3.407.1-136.22.02, вес 1 шт - 0,5 кг | шт | 18
33 | Установка светильника на опоры | шт | 9
33.1 | Светильник консольный светодиодный мощностью 75 Вт, на напряжение ~220 В, Светильник 75 Вт см. опр. лист ОЛ-1 | шт | 7
33.2 | Светильник консольный светодиодный мощностью 100 Вт, на напряжение ~220 В, Светильник 100 Вт см. опр. лист ОЛ-2 | шт | 2
34 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 45 | 9*5=45 (количество светильников*5)
34.1 | Кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 45
35 | Соединение проводов ВЛ-0,4 кВ между собой | шт | 37 | 105+14+3+1+14=137
35.1 | Зажим прокалывающий ответвительный для соединения и ответвления СИП ЗПО 16-95/1.5-10 | шт | 27
35.2 | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов ЗПК 35-95/4-54 | шт | 5
35.3 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 5
36 | Присоединение проводов и кабелей 0,4 кВ с жилами сечением до 70 мм2 к оборудованию и аппаратам | шт | 4
36.1 | Наконечник изолированный алюмомедный НИАМ-54 | шт | 1
37 | Присоединение проводов и кабелей 0,4 кВ с жилами сечением до 2,5 мм2 к оборудованию и аппаратам | шт | 27 | 9*3=27 (количество светильников*3)
38 | Монтаж информационных знаков на опорах | шт | 8
38.1 | Знак информационный, выполненный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм | шт | 8
38.2 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 8 | 8*1=8
38.3 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 8
39 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору | компл. | 8 | 5+3=8
39.1 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х560 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018, вес 1 кв.м. - 6,48кг | шт | 5
|  | м2 | 5.6
39.2 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018, вес 1 кв.м. - 6,48кг | шт | 3
|  | м2 | 3.96
39.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 32 | 5*4+3*4=32
39.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 32 | 8*4=32
40 | Планировка земли механизированным способом (восстановление территории после окончания работ) | м2 | 3184
Раздел:2. Пусконаладочные работы
41 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | цепь | 5 | 5(ПЗ пр.оп.)
42 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ЗУ | 4
43 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токо- приемник | 1
44 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | жила | 31 | 1*4(пит. ЛЭП)+9*3 (пр.светильники)=31
45 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 2 | (4+27)*0,025≈1, принимается 2
3.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Большие Ключищи – Сенгилей – Елаур – Молвино – Байдулино км 90+000 – км 90+591 Тереньгульского района Ульяновской области (ст. Молвино)
Раздел:1. Строительно-монтажные работы
1 | Расчистка трассы от насаждений | м2 | 3000
2 | Перевозка грунта песчаного на расстояние 3 км | м3 | 495.1
|  | т | 742.7 | 495,1*1,5=742,65≈742,7
3 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м3 | 216.5 | 8*4+6*7,1+5*11,1+4*21,6=216,5 (Н=1 м; 1,5 м; 2 м; 3 м)
4 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | м3 | 495.1 | 8*5+6*12,2+5*23,9+4*65,6=495,1 (Н=1 м; 1,5 м; 2 м; 3 м)
|  | т | 742.7 | 495,1*1,5=742,65≈742,7
4.1 | Грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 | м3 | 495.1
5 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | м3 | 216.5 | 8*4+6*7,1+5*11,1+4*21,6=216,5 (Н=1 м; 1,5 м; 2 м; 3 м)
6 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м | шт | 8
7 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м | шт | 13
8 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,8 м | шт | 2
9 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 76.7 | 8*2,5+13*3,5+2*5,6=76,7 (СВ95+СВ110+СВ164)
9.1 | Мастика гидроизоляционная битумная, ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН), ТУ 5775-034-17925162-2005 | кг | 185 | 76,7*2,4=184,08≈185
10 | Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, объем бетона - 0,36 м3, СВ110-5, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, СВ164-12, массой 3550 кг, объем бетона - 1,42 м3, на расстояние 76 км | шт | 23 | 8+13+2=23
11 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, объем бетона - 0,36 м3, СВ110-5, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, СВ164-12, массой 3550 кг, объем бетона - 1,42 м3, по территории строительства | шт | 23 | 8+13+2=23
12 | Установка промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ95-3 (1 шт), марки П11 | шт | 8
12.1 | Стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, объем бетона - 0,36 м3, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 8
13 | Установка угловой промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки УП21 | шт | 3
13.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 3
14 | Установка анкерной (концевой) опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки К21 | шт | 6
14.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 6
15 | Установка анкерной ответвительной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки АО21 | шт | 2
15.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 2
16 | Установка угловой анкерной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки УА21 | шт | 2
16.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона - 0,45 м3, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 2
17 | Установка угловой анкерной переходной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ164-12 (1 шт), марки ПП10-5 | шт | 2
17.1 | Стойка железобетонная длиной 16,4 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 3550 кг, объем бетона - 1,42 м3, СВ164-12 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 2
18 | Перевозка песка на расстояние 3 км | м3 | 7.32 | 4,63+0,9+1,79=7,32
|  | т | 11 | 7,32*1,5=10,98≈11
19 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом песчаным вручную, с послойной трамбовкой | м3 | 4.63 | 8*0,11+13*0,21+2*0,51=4,63 (СВ95+СВ110+СВ164)
19.1 | Песок очень мелкий ГОСТ 8736-2025 | м3 | 4.63
20 | Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, на расстояние 76 км | м3 | 5.51
21 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м3 | 5.51 | 8*0,22+13*0,21+2*0,51=5,51 (СВ95+СВ110+СВ164)
21.1 | Бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2015 | м3 | 5.51
22 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом вручную, с послойной трамбовкой | м3 | 0.71 | 8*0,02+13*0,03+2*0,08=0,71 (СВ95+СВ110+СВ164)
23 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м3 | 1.58 | 15*0,5*0,3*0,7=1,575≈1,58
24 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой диам. 16 мм, длиной 5 м | шт | 15
24.1 | Сталь круглая оцинкованная диам. 16 мм ГОСТ 2590-2006, масса 1 м - 1,58 кг | м | 78 | 15*5,2=78
25 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту в два слоя | м2 | 2.3 | 15*0,02+2*0,5+2*0,5=2,3
25.1 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.414 | 2,3*0,09*2=0,414
25.2 | Грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.46 | 2,3*0,1*2=0,46
26 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м3 | 1.58 | 15*0,5*0,3*0,7=1,575≈1,58
27 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | компл. | 2
27.1 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | компл. | 2
27.2 | - счётчик активной и реактивной электрической энергии, на номинальное напряжение ~3х230/400 В, на номинальный (максимальный) ток 5 (60) А, с классом точности 1,0/2,0, Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 2
27.3 | - фотореле на номинальное напряжение 220 В, с номинальным током контактов 5 А, тип контактов - 2 НО, ФР-7Е | шт | 2
27.4 | - контроллер управления наружным освещением, на напряжение ~100-240 В, тип релейных выходов - 3НО, 1П, со встроенным GSM/GPRS модемом, Кулон-Ц2 | шт | 2
27.5 | - антенна GSM/GPS, с кабелем 3 м | шт | 2
27.6 | - прокладка М20 с клеевым слоем (для корпуса RD) | шт | 2
27.7 | - извещатель охранный точечный магнито-контактный, тип контактов - 2НО, ИО 102-20 Б2М | шт | 2
27.8 | - выключатель автоматический трёхполюсный, на номинальный ток 10 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 3P C10 | шт | 2
27.9 | - выключатель автоматический однополюсный, на номинальный ток 6 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 1P C6 | шт | 6
27.10 | - выключатель автоматический однополюсный, на номинальный ток 8 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 1P C8 | шт | 18
27.11 | - контактор малогабаритный трехполюсный, напряжение катушки ~230 В, номинальный ток - 32 А, тип контактов - 1 НЗ, КМИ 23211 | шт | 2
27.12 | - контактор модульный двухполюсный, напряжение катушки ~230 В, номинальный ток - 20 А, тип контактов - 1 НЗ, 1НО, КМ20-11 М АС | шт | 6
27.13 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный четырехполюсный, номинальный ток - 16 А, ВРТ-63 4Р 16А | шт | 2
27.14 | - розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП | шт | 2
27.15 | - выключатель нагрузки на напряжение ~230 В, на номинальный ток 20 А, тип контактов - 1НО, ВН-32 1P 20А | шт | 2
27.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8 Вт 4000K IP65 овал белый | шт | 2
27.17 | - ограничитель импульсных перенапряжений однополюсный, ОИН1 | шт | 22
27.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2, проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 6
27.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2, проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 4
27.20 | - изолятор опорный, SM25 | шт | 4
27.21 | - шина медная, ШМТ 4х30 | м | 0.8
27.22 | - рейка установочная (DIN-рейка), ТН-35 | м | 4
27.23 | - провод установочный ПуВ 1х6 | м | 50
27.24 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 32
27.25 | - кабель симметричной парной скрутки категории 5е, для СКС, для внешней стационарной прокладки, ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 | м | 1
27.26 | Бирка маркировочная для кабелей на напряжение до 1 кВ, У-134 | шт | 5
28 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью 40х4 мм | шт | 2
|  | м | 6.4
28.1 | Сталь полосовая оцинкованная 4х40 мм, масса 1 м - 1,26 кг, ГОСТ 103-2006 | м | 5.4
28.2 | Провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 1
29 | Развозка конструкций для опор ВЛ 0,4 кВ | опор | 23
30 | Монтаж натяжных креплений провода СИП | шт | 22
30.1 | Кронштейн для крепления анкерных зажимов КА-1500 | шт | 22
30.2 | Зажим анкерный для изолированной несущей нейтрали ЗАН-1500 | шт | 22
30.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 46
30.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 44
31 | Монтаж поддерживающих креплений провода СИП | шт | 11
31.1 | Комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 11
31.2 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 22
31.3 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 22
32 | Монтаж герметичных вводов для кабелей, проводов и металлорукавов | шт | 12
32.1 | Вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ-50 | шт | 10
32.2 | Сальник, степень защиты - IP68, MG 12 | шт | 2
33 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 23 | 5*3+2*4=23
33.1 | Металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 23 | 5*3+2*4=23
33.2 | Оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 14 | 7*2=14
33.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 24
33.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 16
34 | Рытье кабельной траншеи в грунте механизированным способом | м3 | 8.05 | 29,8*0,3*0,9=8,046≈8,05
35 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев под кабель из песка вручную (1 кабель в траншее) | м кабеля | 38 | 55-9-8=38
35.1 | Песок очень мелкий ГОСТ 8736-2025 | м3 | 0.9 | 29,8*0,3*0,1=0,894≈0,9
36 | Прокладка силовых кабелей в металлорукавах по опорам | м | 8 | 2*4=8
36.1 | Кабель силовой четырехжильный, с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, бронированный, на напряжение до 1 кВ, АВБШв 4х25-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 8
37 | Прокладка силовых кабелей по опорам открыто, с креплением | м | 9 | 2*4,5=9
37.1 | Кабель силовой четырехжильный, с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, бронированный, на напряжение до 1 кВ, АВБШв 4х25-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 9
37.2 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 27
37.3 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х180 | шт | 4
37.4 | Термоусаживаемый герметичный оконцеватель (кабельная капа) ОГТ-20/8 | шт | 4
38 | Укладка силовых кабелей в траншею | м | 38 | 55-8-9=38
38.1 | Кабель силовой четырехжильный, с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, бронированный, на напряжение до 1 кВ, АВБШв 4х25-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 38
39 | Установка кабельных концевых термоусаживаемых муфт на четырехжильных кабелях напряжением до 1 кВ | компл. | 2
39.1 | Муфта концевая, термоусаживаемая, для четырехжильных бронированных кабелей с пластмассовой изоляцией, внутренней и наружной установки, на напряжение до 1 кВ 4ПКТп(б)-1-25/50 | компл. | 2
40 | Обратная засыпка кабеля песком вручную (1 кабель в траншее) | м кабеля | 38 | 55-8-9=38
40.1 | Песок очень мелкий ГОСТ 8736-2025 | м3 | 1.79 | 29,8*0,3*0,2=1,788≈1,79
41 | Покрытие силового кабеля сигнальной лентой | м | 33
41.1 | Лента сигнальная "Электро" ЛСЭ-150 | м | 33
42 | Обратная засыпка кабельной траншеи обычным грунтом механизированным способом | м3 | 5.36 | 8,05-0,9-1,79=5,36
43 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 15 | 5*3=15
43.1 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 15
44 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 17.5 | 5*3,5=17,5
44.1 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 17.5
44.2 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 63
45 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, в том числе: | м | 687.5 | 720-15-17,5=687,5
|  | опор | 28
45.1 | - с пересечением проезжей части улицы | шт | 2
45.2 | - с пересечением линии связи | шт | 1
45.3 | - с пересечением железнодорожных путей | шт | 1
45.4 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 687.5
45.5 | Термоусаживаемый герметичный оконцеватель (кабельная капа) ОГТ-20/8 | шт | 12
45.6 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х180 | шт | 130
45.7 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 15
46 | Герметизация проходов проводов и кабелей | шт | 9
46.1 | Пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
46.2 | Герметик огнестойкий на водно-акриловой основе, 10 кг, DS1201 | шт | 1
47 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | шт | 18
|  | м | 18 | 18*1=18
47.1 | Заземляющий проводник из стали круглой оцинкованной диам. 6 мм, масса 1 м - 0,5 кг, ЗП6, т.п. 26.0086-43 | м | 18
48 | Установка комплекта (3 шт) ограничителей перенапряжений на напряжение 0,4 кВ на опорах | шт | 6
|  | компл. | 2
48.1 | Ограничитель перенапряжений на напряжение 440 В ОПН 440 ЗОИ | шт | 6
49 | Присоединение ограничителей перенапряжений к заземляющему устройству круглой сталью диам 6 мм, 10 мм | м | 23
49.1 | Сталь круглая оцинкованная диам. 6 мм, масса 1 м - 0,22 кг, ГОСТ 2590-2006 | м | 20 | 2*10=20
49.2 | Сталь круглая оцинкованная диам. 10 мм, масса 1 м - 0,62 кг, ГОСТ 2590-2006 | м | 3 | 2*1,5=3
50 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 24
50.1 | Кронштейн угловой однорожковый металлический, высотой по вертикали 1,5 м, вылетом по горизонтали 1,5 м, углом наклона к горизонту 15 гр., приставной, с креплением при помощи двух хомутов, с расстоянием между отверстиями под хомуты 230 мм, оцинкованный, масса - 13,5 кг, КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц СТО 05765820-003-2015 | шт | 22
50.2 | Кронштейн угловой однорожковый металлический, высотой по вертикали 0,5 м, вылетом по горизонтали 1,5 м, углом наклона к горизонту 15 гр., приставной, с креплением при помощи двух хомутов, с расстоянием между отверстиями под хомуты 245 мм, оцинкованный, масса - 9,5 кг, КУ1/0,5-1,5-/15-П-ц СТО 05765820-003-2015 | шт | 2
50.3 | Хомут металлический оцинкованный Х13, масса - 1,4 кг, серия 3.407.1-136.03.03 | шт | 4
50.4 | Хомут металлический оцинкованный, масса - 0,5 кг, Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 44
51 | Установка светильника на опоры | шт | 24
51.1 | Светильник консольный светодиодный мощностью 75 Вт, на напряжение ~220 В, Светильник 75 Вт см. опр. лист ОЛ-1 | шт | 22
51.2 | Светильник консольный светодиодный мощностью 100 Вт, на напряжение ~220 В, Светильник 100 Вт см. опр. лист ОЛ-2 | шт | 2
52 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 120 | 24*5=120 (количество светильников*5)
52.1 | Кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 120
53 | Соединение проводов ВЛ-0,4 кВ между собой | шт | 128 | 4+6+72+18+4+24=128
53.1 | Зажим прокалывающий ответвительный для соединения и ответвления СИП ЗПО 25-95/25-95 | шт | 4
53.2 | Зажим прокалывающий ответвительный для соединения и ответвления СИП ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 6
53.3 | Зажим прокалывающий ответвительный для соединения и ответвления СИП ЗПО 16-95/1.5-10 | шт | 72
53.4 | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов ЗПК 35-95/4-54 | шт | 18
53.5 | Комплект болтовых соединителей с термоусаживаемыми манжетами СБТК-25/70 | шт | 4
53.6 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 24
54 | Присоединение проводов и кабелей 0,4 кВ с жилами сечением до 70 мм2 к оборудованию и аппаратам | шт | 24 | 20+4=24
54.1 | Наконечник изолированный алюмомедный НИАМ-54 | шт | 5
54.2 | Наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 4
55 | Присоединение проводов и кабелей 0,4 кВ с жилами сечением до 2,5 мм2 к оборудованию и аппаратам | шт | 72 | 24*3=72 (количество светильников*3)
56 | Монтаж информационных знаков на опорах | шт | 23
56.1 | Знак информационный, выполненный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм | шт | 23
56.2 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 24 | 21*1+2*1,5=24
56.3 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 23
57 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору | компл. | 23 | 8+13+2=23
57.1 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х560 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95, масса 1 м2 - 6,48 кг, ГОСТ Р 51256-2018 | шт | 8
|  | м2 | 8.96 | 8*1,12=8,96
57.2 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110, масса 1 м2 - 6,48 кг, ГОСТ Р 51256-2018 | шт | 13
|  | м2 | 17.16 | 15*1,32=19,8
57.3 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х1130 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ164, масса 1 м2 - 6,48 кг, ГОСТ Р 51256-2018 | шт | 2
|  | м2 | 4.52 | 2*2,26=4,52
57.4 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 96 | 8*4+13*4+2*6=96
57.5 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 23 | 23*4=92
58 | Планировка земли механизированным способом (восстановление территории после окончания работ) | м2 | 8646
Раздел:2. Пусконаладочные работы
59 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | цепь | 22 | 18(ПЗ пр.оп.)+2(ШУНО)+2(ОПН)=22
60 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ЗУ | 15
61 | Измерение сопротивления изоляции кабелей до 1 кВ | кабель | 1
62 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токо- приемник | 6
63 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | жила | 100 | 9*4(пит. ЛЭП)+24*3 (пр.светильники)=108
64 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 3 | (24+72)*0,025≈3
65 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: 1. Измерение сопротивления изоляции 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 3. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока 5. Проверка релейной аппаратуры 6. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока 7. Проверка работы контролера управления наружным освещением, в том числе автономной работы и системы телеуправления | компл. | 2
4. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Елшанка – Алешкино – Большая Борла км 0+620 – км 3+160 Тереньгульского района Ульяновской области (с. Елшанка)
Раздел:1. Строительно-монтажные работы
1 | Расчистка трассы от насаждений | м2 | 1650
2 | Перевозка грунта песчаного на расстояние 34 км | м3 | 95
|  | т | 142.5 | 19*1,5=142,5
3 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м3 | 76 | 19*4=76 (Н=1 м)
4 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | м3 | 95 | 19*5=95 (Н=1 м)
|  | т | 142.5 | 19*1,5=142,5
4.1 | Грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 | м3 | 95
5 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | м3 | 76 | 19*4=76 (Н=1 м)
6 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м | шт | 29
7 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м | шт | 66
8 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 303.5 | 29*2,5+66*3,5=303,5 (СВ95+СВ110)
8.1 | Мастика гидроизоляционная битумная, ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН), ТУ 5775-034-17925162-2005 | кг | 729 | 303,5*2,4=728,4≈729
9 | Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг на расстояние 97 км | шт | 95 | 29+66=95
10 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг по территории строительства | шт | 95 | 29+66=95
11 | Установка промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ95-3 (1 шт), марки П11 | шт | 29
11.1 | Стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 29
12 | Установка угловой промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки УП21 | шт | 31
12.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 31
13 | Установка анкерной (концевой) опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки К21 | шт | 3
13.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 3
14 | Установка анкерной ответвительной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки АО21 | шт | 2
14.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 2
15 | Установка угловой анкерной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки УА21 | шт | 30
15.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 30
16 | Перевозка песка на расстояние 34 км | м3 | 17.05
|  | т | 26 | 17,05*1,5=25,575≈26
17 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом песчаным вручную, с послойной трамбовкой | м3 | 17.05 | 29*0,11+66*0,21=17,05 (СВ95+СВ110)
17.1 | Песок очень мелкий ГОСТ 8736-2025 | м3 | 17.05
18 | Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, на расстояние 97 км | м3 | 20.24
19 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м3 | 20.24 | 29*0,22+66*0,21=20,24 (СВ95+СВ110)
19.1 | Бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2015 | м3 | 20.24
20 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом вручную, с послойной трамбовкой | м3 | 2.56 | 29*0,02+66*0,03=2,56 (СВ95+СВ110)
21 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м3 | 3.78 | 36*0,5*0,3*0,7=3,78
22 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг | шт | 36
22.1 | Сталь круглая оцинкованная диам. 16 мм ГОСТ 2590-2006 | м | 187.2 | 36*5,2=187,2
23 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту в два слоя | м2 | 1.22 | 36*0,02+1*0,5=1,22
23.1 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.37 | 1,22*0,15*2=0,366≈0,37
23.2 | Грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.19 | 1,22*0,075*2=0,183≈0,19
24 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м3 | 3.78 | 36*0,5*0,3*0,7=3,78
25 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | компл. | 1
25.1 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | компл. | 1
25.2 | - счётчик активной и реактивной электрической энергии, на номинальное напряжение ~3х230/400 В, на номинальный (максимальный) ток 5 (60) А, с классом точности 1,0/2,0, Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
25.3 | - фотореле на номинальное напряжение 220 В, с номинальным током контактов 5 А, тип контактов - 2 НО, ФР-7Е | шт | 1
25.4 | - контроллер управления наружным освещением, на напряжение ~100-240 В, тип релейных выходов - 3НО, 1П, со встроенным GSM/GPRS модемом, Кулон-Ц2 | шт | 1
25.5 | - антенна GSM/GPS, с кабелем 3 м | шт | 1
25.6 | - прокладка М20 с клеевым слоем (для корпуса RD) | шт | 1
25.7 | - извещатель охранный точечный магнито-контактный, тип контактов - 2НО, ИО 102-20 Б2М | шт | 1
25.8 | - выключатель автоматический трёхполюсный, на номинальный ток 25 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 3P C25 | шт | 1
25.9 | - выключатель автоматический однополюсный, на номинальный ток 6 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 1P C6 | шт | 3
25.10 | - выключатель автоматический однополюсный, на номинальный ток 10 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 1P C10 | шт | 3
25.11 | - выключатель автоматический однополюсный, на номинальный ток 20 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 1P C20 | шт | 6
25.12 | - контактор малогабаритный трехполюсный, напряжение катушки ~230 В, номинальный ток - 32 А, тип контактов - 1 НЗ, КМИ 23211 | шт | 1
25.13 | - контактор модульный двухполюсный, напряжение катушки ~230 В, номинальный ток - 40 А, тип контактов - 1 НЗ, 1НО, КМ40-11М АС | шт | 3
25.14 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный четырехполюсный, номинальный ток - 16 А, ВРТ-63 4Р 16А | шт | 1
25.15 | - розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП | шт | 1
25.16 | - выключатель нагрузки на напряжение ~230 В, на номинальный ток 20 А, тип контактов - 1НО, ВН-32 1P 20А | шт | 1
25.17 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8 Вт 4000K IP65 овал белый | шт | 1
25.18 | - ограничитель импульсных перенапряжений однополюсный, ОИН1 | шт | 11
25.19 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2, проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
25.20 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2, проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 2
25.21 | - изолятор опорный, SM25 | шт | 2
25.22 | - шина медная, ШМТ 4х30 | м | 0.4
25.23 | - рейка установочная (DIN-рейка), ТН-35 | м | 2
25.24 | - провод установочный ПуВ 1х6 | м | 25
25.25 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 16
25.26 | - кабель симметричной парной скрутки категории 5е, для СКС, для внешней стационарной прокладки, ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 | м | 0.5
25.27 | Бирка маркировочная для кабелей на напряжение до 1 кВ, У-134 | шт | 3
26 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью 40х4 мм | шт | 1
|  | м | 3.2
26.1 | Сталь полосовая оцинкованная 4х40 мм ГОСТ 103-2006, масса метра 1,26 кг | м | 2.7
26.2 | Провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
27 | Развозка конструкций для опор ВЛ 0,4 кВ | опор | 95
28 | Монтаж натяжных креплений провода СИП | шт | 70
28.1 | Кронштейн для крепления анкерных зажимов КА-1500 | шт | 70
28.2 | Зажим анкерный для изолированной несущей нейтрали ЗАН-1500 | шт | 68
28.3 | Зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 2
28.4 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 140
28.5 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 140
29 | Монтаж поддерживающих креплений провода СИП | шт | 60
29.1 | Комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 60
29.2 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 120
29.3 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 120
30 | Монтаж герметичных вводов для кабелей, проводов и металлорукавов | шт | 6
30.1 | Вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ-50 | шт | 5
30.2 | Сальник, степень защиты - IP68, MG 12 | шт | 1
31 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 9 | 3*3=9
31.1 | Металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 9 | 3*3=9
31.2 | Оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 6 | 3*2=6
31.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 6
31.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 4
32 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 9 | 3*3=9
32.1 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 9
33 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 10.5 | 3*3,5=10,5
33.1 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 10.5
33.2 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 36
34 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, в том числе: | м | 2980.5 | 3000-9-10,5=2980,5
|  | опор | 97
34.1 | - с пересечением проезжей части улицы | шт | 6
34.2 | - с пересечением ВЛ 0,4 кВ | шт | 7
34.3 | - с пересечением ВЛ 6-10 кВ | шт | 1
34.4 | - с пересечением линии связи | шт | 9
34.5 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 2980.5
34.6 | Термоусаживаемый герметичный оконцеватель (кабельная капа) ОГТ-20/8 | шт | 8
34.7 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х180 | шт | 416
34.8 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 9
35 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х25-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, в том числе: | м | 25
|  | опор | 2
35.1 | - с пересечением проезжей части улицы | шт | 1
35.2 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х25-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 25
35.3 | Термоусаживаемый герметичный оконцеватель (кабельная капа) ОГТ-11/4 | шт | 2
35.4 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х180 | шт | 2
35.5 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 3
36 | Герметизация проходов проводов и кабелей | шт | 3
|  | м3 | 0.0012 | (3,14*0,05^2/4)*0,2*3=0,0012
36.1 | Пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
37 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | шт | 38
|  | м | 38 | 38*1=38
37.1 | Заземляющий проводник из стали круглой оцинкованной диам. 6 мм, ЗП6, т.п. 26.0086-43, масса метра 0,5 кг | м | 38
38 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 98
38.1 | Кронштейн угловой однорожковый металлический, высотой по вертикали 1,5 м, вылетом по горизонтали 1,5 м, углом наклона к горизонту 15 гр., приставной, с креплением при помощи двух хомутов, с расстоянием между отверстиями под хомуты 230 мм, оцинкованный, КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц СТО 05765820-003-2015 | шт | 98
38.2 | Хомут металлический оцинкованный Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 196
39 | Установка светильника на опоры | шт | 98
39.1 | Светильник консольный светодиодный мощностью 75 Вт, на напряжение ~220 В, Светильник 75 Вт см. опр. лист ОЛ-1 | шт | 85
39.2 | Светильник консольный светодиодный мощностью 100 Вт, на напряжение ~220 В, Светильник 100 Вт см. опр. лист ОЛ-2 | шт | 13
40 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 490 | 98*5=490 (количество светильников*5)
40.1 | Кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 490
41 | Установка предохранителей в цепях освещения светильников | шт | 98
41.1 | Предохранитель в комплекте с плавкой вставкой 6 А, PF-6, 6 A | шт | 98
42 | Соединение проводов ВЛ-0,4 кВ между собой | шт | 380 | 2+294+37+1+6+2+38=380
42.1 | Зажим прокалывающий ответвительный для соединения и ответвления СИП ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 2
42.2 | Зажим прокалывающий ответвительный для соединения и ответвления СИП ЗПО 16-95/1.5-10 | шт | 294
42.3 | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов ЗПК 35-95/4-54 | шт | 37
42.4 | Зажим соединительный плашечный в корпусе ПЗАк 16-150 | шт | 1
42.5 | Герметичная изолированная гильза для фазных магистральных проводов ГИФ (MJPT) 35 | шт | 6
42.6 | Герметичная изолированная гильза для несущей нейтрали ГИН (MJPT) 54N | шт | 2
42.7 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 38
43 | Присоединение проводов и кабелей 0,4 кВ с жилами сечением до 70 мм2 к оборудованию и аппаратам | шт | 14 | 12+2=14
43.1 | Наконечник изолированный алюмомедный НИАМ-54 | шт | 3
43.2 | Наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
44 | Присоединение проводов и кабелей 0,4 кВ с жилами сечением до 2,5 мм2 к оборудованию и аппаратам | шт | 490 | 98*3+98*2=490 (количество светильников*3+количество предохранителей*2)
45 | Монтаж информационных знаков на опорах | шт | 95
45.1 | Знак информационный, выполненный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм | шт | 95
45.2 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 95 | 95*1=95
45.3 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 95
46 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору | компл. | 95 | 29+66=95
46.1 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х560 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018, массой 7,26 кг | шт | 29
46.2 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018, массой 8,55 кг | шт | 66
46.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 380 | 29*4+66*4=380
46.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 380 | 95*4=380
47 | Планировка земли механизированным способом (восстановление территории после окончания работ) | м2 | 36939
Раздел:2. Пусконаладочные работы
48 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | цепь | 39 | 38(ПЗ пр.оп.)+1(ШУНО)=39
49 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ЗУ | 36
50 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токо- приемник | 3
51 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | жила | 308 | 3*4(пит. ЛЭП)+1*2(пит. ЛЭП)+98*3(пр.светильники)=308
52 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 13 | (14+490)*0,025≈13
53 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: 1. Измерение сопротивления изоляции 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 3. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока 5. Проверка релейной аппаратуры 6. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока 7. Проверка работы контролера управления наружным освещением, в том числе автономной работы и системы телеуправления | компл. | 1
5. Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения).Автомобильная дорога Большое Нагаткино – Солнце км 0+000 – км 0+376 Цильнинского района Ульяновской области (р.п. Большое Нагаткино)
Раздел:1. Строительно-монтажные работы
1 | Перевозка грунта песчаного на расстояние 31 км | м3 | 132.1
|  | т | 198.2 | 132,1*1,5=198,15≈198,2
2 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м3 | 81.7 | 7*4+6*7,1+1*11,1=81,7 (Н=1 м; 1,5 м; 2 м)
3 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом, с послойной трамбовкой | м3 | 132.1 | 7*5+6*12,2+1*23,9=132,1 (Н=1 м; 1,5 м; 2 м)
|  | т | 198.2 | 132,1*1,5=198,15≈198,2
3.1 | Грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 | м3 | 132.1
4 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом, с послойной трамбовкой | м3 | 81.7 | 7*4+6*7,1+1*11,1=81,7 (Н=1 м; 1,5 м; 2 м)
5 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м | шт | 2
6 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м | шт | 12
7 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 47 | 2*2,5+12*3,5=47 (СВ95+СВ110)
7.1 | Мастика гидроизоляционная битумная, ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН), ТУ 5775-034-17925162-2005 | кг | 113 | 47*2,4=112,8≈113
8 | Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, объем бетона 0,36 куб.м., СВ110-5, массой 1130 кг, объем бетона 0,45 куб.м., на расстояние 36 км | шт | 14 | 2+12=14
9 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, объем бетона 0,36 куб.м., СВ110-5, массой 1130 кг, объем бетона 0,45 куб.м., по территории строительства | шт | 14 | 2+12=14
10 | Установка промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ95-3 (1 шт), марки П11 | шт | 2
10.1 | Стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, объем бетона 0,36 куб.м., СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 2
11 | Установка угловой промежуточной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки УП21 | шт | 4
11.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона 0,45 куб.м., СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 4
12 | Установка анкерной (концевой) опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки К21 | шт | 4
12.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона 0,45 куб.м., СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 4
13 | Установка анкерной ответвительной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки АО21 | шт | 1
13.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона 0,45 куб.м., СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 1
14 | Установка угловой анкерной опоры ВЛ 0,4 кВ одностоечной железобетонной, со стойкой СВ110-5 (1 шт), марки УА21 | шт | 3
14.1 | Стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, объем бетона 0,45 куб.м., СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 | шт | 3
15 | Перевозка песка на расстояние 31 км | м3 | 12.34 | 2,74+3,2+6,4=12,34
|  | т | 18.6 | 12,34*1,5=18,51≈18,6
16 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом песчаным вручную, с послойной трамбовкой | м3 | 2.74 | 2*0,11+12*0,21=2,74 (СВ95+СВ110)
16.1 | Песок очень мелкий ГОСТ 8736-2025 | м3 | 2.74
17 | Перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, на расстояние 36 км | м3 | 2.96
18 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м3 | 2.96 | 2*0,22+12*0,21=2,96 (СВ95+СВ110)
18.1 | Бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2015 | м3 | 2.96
19 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом вручную, с послойной трамбовкой | м3 | 0.4 | 2*0,02+12*0,03=0,4 (СВ95+СВ110)
20 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м3 | 1.16 | 11*0,5*0,3*0,7=1,155≈1,16
21 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг | шт | 11
21.1 | Сталь круглая оцинкованная диам. 16 мм ГОСТ 2590-2006, вес 1 м - 1,58 кг | м | 57.2 | 11*5,2=57,2
22 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту в два слоя | м2 | 2.22 | 11*0,02+1*0,5+3*0,5=2,22 (до сотых)
22.1 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.3996
22.2 | Грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.444
23 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м3 | 1.16 | 11*0,5*0,3*0,7=1,155≈1,16
24 | Установка шкафов управления наружным освещением на опоре | компл. | 1
24.1 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | компл. | 1
24.2 | - счётчик активной и реактивной электрической энергии, на номинальное напряжение ~3х230/400 В, на номинальный (максимальный) ток 5 (60) А, с классом точности 1,0/2,0, Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
24.3 | - фотореле на номинальное напряжение 220 В, с номинальным током контактов 5 А, тип контактов - 2 НО, ФР-7Е | шт | 1
24.4 | - контроллер управления наружным освещением, на напряжение ~100-240 В, тип релейных выходов - 3НО, 1П, со встроенным GSM/GPRS модемом, Кулон-Ц2 | шт | 1
24.5 | - антенна GSM/GPS, с кабелем 3 м | шт | 1
24.6 | - прокладка М20 с клеевым слоем (для корпуса RD) | шт | 1
24.7 | - извещатель охранный точечный магнито-контактный, тип контактов - 2НО, ИО 102-20 Б2М | шт | 1
24.8 | - выключатель автоматический трёхполюсный, на номинальный ток 10 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 3P C10 | шт | 1
24.9 | - выключатель автоматический однополюсный, на номинальный ток 6 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 1P C6 | шт | 3
24.10 | - выключатель автоматический однополюсный, на номинальный ток 8 А, характеристика срабатывания - С, Armat M06N 1P C8 | шт | 9
24.11 | - контактор малогабаритный трехполюсный, напряжение катушки ~230 В, номинальный ток - 32 А, тип контактов - 1 НЗ, КМИ 23211 | шт | 1
24.12 | - контактор модульный двухполюсный, напряжение катушки ~230 В, номинальный ток - 20 А, тип контактов - 1 НЗ, 1НО, КМ20-11 М АС | шт | 3
24.13 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный четырехполюсный, номинальный ток - 16 А, ВРТ-63 4Р 16А | шт | 1
24.14 | - розетка с заземляющим контактом, РАр10-3-ОП | шт | 1
24.15 | - выключатель нагрузки на напряжение ~230 В, на номинальный ток 20 А, тип контактов - 1НО, ВН-32 1P 20А | шт | 1
24.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8 Вт 4000K IP65 овал белый | шт | 1
24.17 | - ограничитель импульсных перенапряжений однополюсный, ОИН1 | шт | 11
24.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2, проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
24.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2, проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 2
24.20 | - изолятор опорный, SM25 | шт | 2
24.21 | - шина медная, ШМТ 4х30 | м | 0.4
24.22 | - рейка установочная (DIN-рейка), ТН-35 | м | 2
24.23 | - провод установочный ПуВ 1х6 | м | 25
24.24 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 16
24.25 | - кабель симметричной парной скрутки категории 5е, для СКС, для внешней стационарной прокладки, ParLan F/UTP Cat5e PE 4х2х0,52 | м | 0.5
24.26 | Бирка маркировочная для кабелей на напряжение до 1 кВ, У-134 | шт | 3
25 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью 40х4 мм | шт | 1
|  | м | 3.2
25.1 | Сталь полосовая оцинкованная 4х40 мм ГОСТ 103-2006, вес 1 м - 1,26 кг | м | 2.7
25.2 | Провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
26 | Развозка конструкций для опор ВЛ 0,4 кВ | опор | 14
27 | Монтаж натяжных креплений провода СИП | шт | 10
27.1 | Кронштейн для крепления анкерных зажимов КА-1500 | шт | 10
27.2 | Зажим анкерный для изолированной несущей нейтрали ЗАН-1500 | шт | 10
27.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 20
27.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 20
28 | Монтаж поддерживающих креплений провода СИП | шт | 6
28.1 | Комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 6
28.2 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 12
28.3 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 12
29 | Монтаж герметичных вводов для кабелей, проводов и металлорукавов | шт | 6
29.1 | Вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ-50 | шт | 5
29.2 | Сальник, степень защиты - IP68, MG 12 | шт | 1
30 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 29 | 2*3+1*3+5*4=29
30.1 | Металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 29 | 2*3+1*3+5*4=29
30.2 | Оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 16 | 8*2=16
30.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 27
30.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 18
31 | Рытье кабельной траншеи в грунте механизированным способом | м3 | 28.78 | 106,6*0,3*0,9=28,782≈28,78
32 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев под кабель из песка вручную (1 кабель в траншее) | м кабеля | 124.5 | 170-(1*3+5*4)-5*4,5=124,5
32.1 | Песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014 | м3 | 3.2 | 106,6*0,3*0,1=3,198≈3,2
33 | Прокладка силовых кабелей в металлорукавах по опорам | м | 23 | 1*3+5*4=23
33.1 | Кабель силовой четырехжильный, с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, бронированный, на напряжение до 1 кВ, АВБШв 4х25-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 23
34 | Прокладка силовых кабелей по опорам открыто, с креплением | м | 22.5 | 5*4,5=22,5
34.1 | Кабель силовой четырехжильный, с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, бронированный, на напряжение до 1 кВ, АВБШв 4х25-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 22.5
34.2 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 8
34.3 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х180 | шт | 42
35 | Укладка силовых кабелей в траншею | м | 124.5 | 170-(1*3+5*4)-5*4,5=124,5
35.1 | Кабель силовой четырехжильный, с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке, бронированный, на напряжение до 1 кВ, АВБШв 4х25-1 ГОСТ 31996-2012 | м | 124.5
36 | Установка кабельных концевых термоусаживаемых муфт на четырехжильных кабелях напряжением до 1 кВ | компл. | 6
36.1 | Муфта концевая, термоусаживаемая, для четырехжильных бронированных кабелей с пластмассовой изоляцией, внутренней и наружной установки, на напряжение до 1 кВ 4ПКТп(б)-1-25/50 | компл. | 6
37 | Обратная засыпка кабеля песком вручную (1 кабель в траншее) | м кабеля | 124.5 | 170-(1*3+5*4)-5*4,5=124,5
37.1 | Песок очень мелкий ГОСТ 8736-2025 | м3 | 6.4 | 106,6*0,3*0,2=6,396≈6,4
38 | Покрытие силового кабеля сигнальной лентой | м | 120
38.1 | Лента сигнальная "Электро" ЛСЭ-150 | м | 120
39 | Обратная засыпка кабельной траншеи обычным грунтом механизированным способом | м3 | 19.18 | 28,78-3,2-6,4=19,18
40 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 29 | 2*3=29
40.1 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 29
41 | Прокладка провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 7 | 2*3,5=7
41.1 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 7
41.2 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 27
42 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х25+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, в том числе: | м | 337 | 350-2*3-2*3,5=337
|  | опор | 14
42.1 | - с пересечением проезжей части улицы | шт | 1
42.2 | - с пересечением ВЛ 6-10 кВ | шт | 3
42.3 | Провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х25+1х54,6-0,6/1 ГОСТ 31946-2012 | м | 337
42.4 | Термоусаживаемый герметичный оконцеватель (кабельная капа) ОГТ-20/8 | шт | 8
42.5 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х180 | шт | 69
42.6 | Кабельная стяжка всепогодная усиленная, с двойным замком КСУ 9х350 | шт | 9
43 | Герметизация проходов проводов и кабелей | шт | 13
43.1 | Пена огнестойкая DF1201 | шт | 1
43.2 | Герметик огнестойкий на водно-акриловой основе, 10 кг, DS1201 | шт | 1
44 | Устройство повторного заземления провода СИП на опорах ВЛ | шт | 12
|  | м | 12 | 12*1=12
44.1 | Заземляющий проводник из стали круглой оцинкованной диам. 6 мм, ЗП6, т.п. 26.0086-43, вес 1 шт - 0,5 кг | м | 12
45 | Установка комплекта (3 шт) ограничителей перенапряжений на напряжение 0,4 кВ на опорах | шт | 9
|  | компл. | 3
45.1 | Ограничитель перенапряжений на напряжение 440 В ОПН 440 ЗОИ | шт | 9
46 | Присоединение ограничителей перенапряжений к заземляющему устройству круглой сталью диам 6 мм, 10 мм | м | 34.5 | 30+4,5=34,5
46.1 | Сталь круглая оцинкованная диам. 6 мм ГОСТ 2590-2006, вес 1 м- 0,22 кг | м | 30 | 3*10=30
46.2 | Сталь круглая оцинкованная диам. 10 мм ГОСТ 2590-2006, вес 1 м- 0,62 кг | м | 4.5 | 3*1,5=4,5
47 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 14
47.1 | Кронштейн угловой однорожковый металлический, высотой по вертикали 1,5 м, вылетом по горизонтали 1,5 м, углом наклона к горизонту 15 гр., приставной, с креплением при помощи двух хомутов, с расстоянием между отверстиями под хомуты 230 мм, оцинкованный, КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц СТО 05765820-003-2015 | шт | 13
47.2 | Кронштейн угловой однорожковый металлический, высотой по вертикали 1,5 м, вылетом по горизонтали 1,5 м, углом наклона к горизонту 30 гр., приставной, с креплением при помощи двух хомутов, с расстоянием между отверстиями под хомуты 230 мм, оцинкованный, КУ1/1,5-1,5-/30-П-ц СТО 05765820-003-2015 | шт | 1
47.3 | Хомут металлический оцинкованный Х15, серия 3.407.1-136.22.02, вес 1 шт - 0,5 кг | шт | 28
48 | Установка светильника на опоры | шт | 14
48.1 | Светильник консольный светодиодный мощностью 75 Вт, на напряжение ~220 В, Светильник 75 Вт см. опр. лист ОЛ-1 | шт | 10
48.2 | Светильник консольный светодиодный мощностью 100 Вт, на напряжение ~220 В, Светильник 100 Вт см. опр. лист ОЛ-2 | шт | 4
49 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 70 | 14*5=70 (количество светильников*5)
49.1 | Кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 | м | 70
50 | Соединение проводов ВЛ-0,4 кВ между собой | шт | 96 | 9+42+12+12+21=96
50.1 | Зажим прокалывающий ответвительный для соединения и ответвления СИП ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 9
50.2 | Зажим прокалывающий ответвительный для соединения и ответвления СИП ЗПО 16-95/1.5-10 | шт | 42
50.3 | Зажим ответвительный влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов ЗПК 35-95/4-54 | шт | 12
50.4 | Комплект болтовых соединителей с термоусаживаемыми манжетами СБТК-25/70 | шт | 12
50.5 | Зажим плашечный ПС-1-1 | шт | 21
51 | Присоединение проводов и кабелей 0,4 кВ с жилами сечением до 70 мм2 к оборудованию и аппаратам | шт | 14
51.1 | Наконечник изолированный алюмомедный НИАМ-54 | шт | 2
51.2 | Наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТА 25-8-7 | шт | 1
51.3 | Наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
52 | Присоединение проводов и кабелей 0,4 кВ с жилами сечением до 2,5 мм2 к оборудованию и аппаратам | шт | 42 | 14*3=42 (количество светильников*3)
53 | Монтаж информационных знаков на опорах | шт | 14
53.1 | Знак информационный, выполненный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм | шт | 14
53.2 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 14 | 14*1=14
53.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 14
54 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору | компл. | 14 | 0+0+0=0
54.1 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х560 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018, вес 1 кв.м. - 6,48кг | шт | 2
|  | м2 | 2.24
54.2 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018, вес 1 кв.м. - 6,48кг | шт | 12
|  | м2 | 15.84
54.3 | Лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС-2007 | м | 56 | 2*4+12*4=56
54.4 | Скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ-20 | шт | 56 | 14*4=56
55 | Планировка земли механизированным способом (восстановление территории после окончания работ) | м2 | 5293
Раздел:2. Пусконаладочные работы
56 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | цепь | 16 | 12(ПЗ пр.оп.)+1(ШУНО)+3(ОПН)=16
57 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ЗУ | 11
58 | Измерение сопротивления изоляции кабелей до 1 кВ | кабель | 1
59 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | токо- приемник | 2
60 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | жила | 58 | 4*4(пит. ЛЭП)+14*3 (пр.светильники)=58
61 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 2 | (14+42)*0,025≈2
62 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: 1. Измерение сопротивления изоляции 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 3. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока 5. Проверка релейной аппаратуры 6. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока 7. Проверка работы контролера управления наружным освещением, в том числе автономной работы и системы телеуправления | компл. | 1
6.Капитальный ремонт транзитных участков автомобильных дорог Ульяновской области (устройство стационарного электрического освещения). Автомобильная дорога Урено - Карлинское - Чуфарово - Вешкайма - Барыш км 95+879 - км 98+171 Барышского района Ульяновской области (г. Барыш, ул. Кирова, ул. Радищево)
Раздел:1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж светильника на опоре освещения | шт | 2
2 | Демонтаж кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 2
3 | Демонтаж существующего шкафа управления наружным освещением на опоре, размер шкафа - 310x300x160 мм | шт | 1
4 | Демонтаж изолированного провода СИП-4, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ, проложенного по опорам (демонтаж с 11-х опор), 87 м | шт | 11
5 | Разбор асфальтобетонного покрытия толщиной 100 мм | м³ | 1.1 | ((7+7+41)*0,2*0,1)
6 | Разбор щебеночного покрытия толщиной 200 мм | м³ | 2.2 | ((7+7+41)*0,2*0,2)
7 | Погрузка в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 5.5 | 1,1*2,2+2,2*1,4
8 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 65 км (полигон ТБО) | т | 5.5 | 1,1*2,2+2,2*1,4
Раздел:2. Строительно-монтажные работы
9 | Формовочная обрезка деревьев, высотой более 5 м | шт | 19
10 | Погрузка сучьев в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м³ | 1.71 | 19*90/70*0,07
11 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 65 км (полигон ТБО) | т | 1.2 | (1,71)*0,7
12 | Расчистка площадей от среднего кустарника корчевателями-собирателями на тракторе 79 квт (108л.с.) при устройстве освещения, сгребание с перемещением до 20 м | га | 0.1078
13 | Погрузка валов кустарника в автосамосвалы экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | м³ | 16.17 | 0,1078*150
14 | Перевозка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние 65 км (полигон ТБО) | т | 6.63 | 0,1078*150*0,41
15 | Снятие плодородного слоя грунта с обочины автомобильной дороги бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) перед устройством берм механизированным способом, с устройством уступов | м³ | 106.49
16 | Отсыпка берм грунтом песчаным механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 97.76
16.1 | - грунт песчаный ГОСТ 25100-2020 (перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 74 км) у-1,5 | м³ | 97.76
17 | Отсыпка берм плодородным слоем грунта механизированным способом бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1, с послойной трамбовкой грунта пневматическими трамбовками | м³ | 106.49
18 | Сверление перфоратором в бетоне опоры отверстий диаметром 24 мм и глубиной 450 мм | шт | 12
19 | Сборка и сварка металлоконструкций закладной детали | кг | 61.99
20 | Продувка и очистка ранее просверленных отверстий в бетоне опоры диаметром 20мм и глубиной 200мм сжатым воздухом | шт | 12
21 | Заполнение отверстий составом химического анкера HIT-RE 500+HIT-V (или аналог) | л | 0.27 | 12*0,0229
22 | Установка закладных деталей с подливкой подливочным раствором КТ9 Л800 | кг | 61.99
23 | Устройство подливки из безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную толщиной 0,1 м на поверхности бетонных и железобетонных конструкций | м2 | 0.42
24 | Приготовление безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа однокомпонентных: вручную в м3 | м³ | 0.042
24.1 | - смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для защиты поверхности бетонных и кирпичных конструкций, F200, W8, расход 1,6 кг/м2 в кг | кг | 84
24.2 | - вода | м³ | 0.11
25 | Установка цоколя под опору | кг | 57.43
26 | Нанесение антикоррозионной защиты металлоконструкций подставки за 2 раза грунтовкой ГФ-0,21 и 2 раза краской ПФ-115 | м2 | 1.55 | 1.55
26.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.3 | 1,55*0,1*2
26.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.2 | 1,55*0,075*2
27 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 2,2 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 18
28 | Сверление котлованов под стойки опор на глубину до 3,0 м диаметром 0,5 м машинами бурильно-крановыми | шт | 59
29 | Покрытие железобетонных элементов фундаментов опор ВЛ битумной мастикой | м2 | 426 | (18*2*2)+(59*3*2)
29.1 | - мастика гидроизоляционная ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 (МГТН) | кг | 1022.4 | 426*2,4
30 | Развозка железобетонных стоек для опор ВЛ,марки СВ95-3, массой 900 кг, СВ110-5, массой 1130 кг, по территории строительства и оснастки опор | шт | 77 | 18+59
31 | Установка промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ95-3 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 18
31.1 | - стойка железобетонная длиной 9,5 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 900 кг, СВ95-3 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ95-3, массой 900 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 137 км (г. Ульяновск) | м³ | 6.48 | 18*0,36
32 | Установка угловых промежуточных, угловых анкерных, анкерных (концевых) опор ВЛ 0,4 кВ одностоечных железобетонных, со стойкой СВ110-5 (1 шт) машинами бурильно-крановыми | шт | 59
32.1 | - стойка железобетонная длиной 11,0 м из бетона класса В30, марки F200 W6, массой 1130 кг, СВ110-5 ТУ 5863-007-96502166-2016 (Перевозка железобетонных стоек для опор ВЛ, марки СВ110-5, массой 1130 кг, автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т на расстояние 137 км (г. Ульяновск) | м³ | 26.55 | 59*0,45
33 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ песком вручную, с послойной трамбовкой | м³ | 14.37 | (18*0,11)+(59*0,21)
33.1 | - песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014 (перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 95 км) у-1,5 | м³ | 14.37 | (18*0,11)+(59*0,21)
34 | Бетонирование пазух котлованов под стойки опор ВЛ | м³ | 16.35 | (18*0,22)+(59*0,21)
34.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 63 км (г. Инза)) у-2,4 | м³ | 16.35 | (18*0,22)+(59*0,21)
35 | Обратная засыпка пазух котлованов под стойки опор ВЛ грунтом вручную, с послойной трамбовкой пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 2.13 | (18*0,22)+(59*0,21)
36 | Перевозка металлических стоек для опор ВЛ, марки НГ-8Ф-75-ц длиной 8м массой 100 кг, на расстояние 137 км (г. Ульяновск) | шт | 1
37 | Развозка металлических стоек для опор ВЛ, марки НГ-8Ф-75-ц длиной 8м массой 100 кг, по территории строительства | шт | 1
38 | Установка несиловой граненой конической фланцевой, оцинкованная опоры НГ-8Ф-75-ц длиной 8м | шт | 1
39 | Рытье траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 3.99 | 38*0,5*0,3*0,7
40 | Забивка вертикальных электродов устройства заземления опор ВЛ из стали круглой оцинкованной диам. 16 мм, длиной 5 м, масса 1 м - 1,58 кг вручную | шт | 38
41 | - сталь круглая оцинкованная по ГОСТ 2590-2006 | м | 197.6 | 38*5,2
42 | Подключение шкафов управления наружным освещением к контуру заземления полосовой сталью | шт | 1
43 | - полоса стальная оцинкованная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006 | м | 2.7
44 | - провод установочный, в ПВХ изоляции, на напряжение 450/750 В, ПуВ 1х10 ГОСТ 31947-2012 | м | 0.5
45 | - наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой ТМЛ 10-6-5 | шт | 2
46 | - сальник, MG 12 степень защиты - IP68, | шт | 1
47 | Окраска мест соединения заземляющих проводников, открыто проложенных частей заземляющих устройств опор ВЛ по грунту вручную в два слоя | м2 | 1.26 | (38*0,02)+(1*0,5)
47.1 | - эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | кг | 0.4 | 1,26*0,15*2
47.2 | - грунтовка ГФ-0,21 ГОСТ 25129-82 | кг | 0.2 | 1,26*0,075*2
48 | Обратная засыпка траншеи в грунте вручную под горизонтальные заземлители | м³ | 3.99
49 | Установка шкафов управления наружным освещением "Кулон Ц2" на опоре с использованием автогидроподъемника | компл. | 1
50 | Шкаф полиэстерный, с монтажной панелью, степень защиты - IP54, размер 600х1050х300 мм, ЭПШП (Н) 60х105х30, с комплектом крепления на опору, в составе: | шт | 1
50.1 | - счетчик ЭЭ Меркурий 230 ART-01 PQRSIN | шт | 1
50.2 | - фотореле ФР-7Е | шт | 1
50.3 | - контроллер управления наружным освещением Кулон-Ц2 c антенной | шт | 1
50.4 | - извещатель магнитоконтактный ИО 102-20 Б2М | шт | 1
50.5 | - выключатель автомат. трехполюсный 25 А С M06N ARMAT IEK | шт | 1
50.6 | - выключатель автомат. однополюсный 6 А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
50.7 | - выключатель автомат. однополюсный 16А С M06N ARMAT IEK | шт | 3
50.8 | - выключатель автомат. однополюсный 10А С M06N ARMAT IEK | шт | 7
50.9 | - контактор КМИ-23211 32А | шт | 1
50.10 | - выключатель-разъединитель трехпозиционный BPT-63 4P 25A | шт | 1
50.11 | - выключатель нагрузки ВН-32 20А/1П IEK MNV10-1-020 | шт | 1
50.12 | - розетка с заземляющим контактом РАр10-3-ОП Shuko | шт | 1
50.13 | - фильтр решетка IEK YVR10D-EF-065-55 | шт | 1
50.14 | - сальник MG-12 | шт | 1
50.15 | - фиксатор ФК-102-01 на DIN-рейку | шт | 14
50.16 | - светильник светодиодный ДПО 5020 8Вт | шт | 1
50.17 | - ограничитель ОИН1 | шт | 6
50.18 | - клемма вводная силовая, на 6 вводов 6-50 мм2 , проходная, серая, КВС 6-50 мм2 | шт | 3
50.19 | - клемма вводная силовая, на 2 ввода 6-50 мм2 , проходная, серая,КВС 6-50 мм2 | шт | 3
50.20 | - изолятор шинный SM-25/6 D-25 | шт | 2
50.21 | - шина медная ШМТ 3х15 | м | 0.4
50.22 | - рейка установочная ТН-35 | м | 2
50.23 | - провод установочный ПуГВ 1х6 | м | 25
50.24 | - провод установочный ПуГВ 1х2,5 | м | 15
50.25 | - наконечник НШВИ 6,0-12 6мм2 | шт | 50
50.26 | - наконечник НШВИ 2,5-08 2,5мм2 | шт | 35
50.27 | - короб перфорированный 40х60 мм | м | 2
50.28 | - наконечник кабельный ТМЛ 6-6-4 | шт | 12
50.29 | - кабель ParLan F/UTP Cat5e PE 4 х 2 х 0,52 | м | 0.5
50.30 | - контактор малогабаритный двухполюсный КМ20-11M AC | шт | 3
51 | Прокладка металлорукавов с креплением их к конструкциям | м | 100 | 4*4+12*7
52 | - металлорукав герметичный, в ПВХ оболочке, условным проходом 50 мм, степень защиты - IP65, РЗ ЦП-50 | м | 100
52.1 | - вводная муфта для металлорукава, степень защиты IP68, номинальный диаметр 50 мм, ВМУ50 | шт | 4
52.2 | - оконцеватель защитный для металлорукава, номинальный диаметр 50 мм ОЗМ-50 | шт | 32
53 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 12
54 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 12
55 | Прокладка провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, в металлорукавах | м | 4
56 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 4
57 | Прокладка провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 9
57.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 9
58 | Прокладка провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, масса 1 м провода до 1 кг, по опорам, с креплением | м | 3
58.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 3
59 | Монтаж изолированного провода марки СИП-2 3х35+1х54,6-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 2255
59.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-2-3х35+1х54,6-0,6/1 | м | 2255
60 | Монтаж изолированного провода марки СИП-4 2х16-0,6/1, масса 1 м провода до 1 кг, ВЛ-0,4 кВ с использованием автогидроподъемника | м | 63
60.1 | - провод самонесущий изолированный на напряжение до 0,6/1 кВ СИП-4 2х16-0,6/1 | м | 63
60.2 | - зажим анкерный для проводов абонента ЗАБ-25 | шт | 7
60.3 | - зажим анкерный ЗАН-1500 | шт | 68
60.4 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПК 35–95/4–54 | шт | 38
60.5 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/1,5-10 | шт | 267
60.6 | - зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16-95/4-35(50) | шт | 4
60.7 | - кронштейн абонентский КА-1500 | шт | 75
60.8 | - комплект промежуточной подвески КПП-1500 | шт | 42
60.9 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х180 | шт | 371
60.10 | - стяжка нейлоновая КСУ 9х350 | шт | 66
60.11 | - лента бандажная ЛКС-2007 (1 шт-50м) | шт | 8.68 | 434/50
60.12 | - наконечник изолированный герметичный сечением 16 мм² НИАМ-25 | шт | 1
60.13 | - наконечник изолированный герметичный сечением 54 мм² НИАМ-54 | шт | 3
60.14 | - капа кабельная термоусаживаемая ОГТ-11/4 | шт | 16
60.15 | - зажим соединительный плашечный с влагозащищенным корпусом ПЗАк 16-150 | шт | 4
60.16 | - зажим соединительный плашечный ПС-1-1 | шт | 38
60.17 | - скрепа бандажная СМ-20 | шт | 434
61 | Монтаж ограничителей перенапряжения OP 600/50 на опорах с использованием автогидроподъемника | шт | 48 | 12*4
61.1 | Ограничитель перенапряжения OP-600/50 | шт | 48 | 12*4
62 | Разработка экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 траншеи глубиной 0,9 м, шириной 0,2-0,3 м группа грунтов: 2 | м³ | 35.1 | (0,2*0,9*195)
63 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м³ | 1.76 | 1,76*0,05
64 | Устройство песчаного подстилающего слоя толщиной h-0,3 см с уплотнением | м³ | 11.7 | (0,2*0,3*195)
64.1 | - песок очень мелкий ГОСТ 8736-2014 (перевозка грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 95 км) у-1,5 | м³ | 11.7
65 | Укладка трубы полиэтиленовой ПЭ 100 ГАЗ SDR11 (T), толщина стенки 5,8 мм | м | 72 | 11+2+2+11+2+2+42
65.1 | - ПЭ 100 ГАЗ SDR11 (Т) ∅110х5.8 | м | 72
66 | Укладка двухстенной ПНД гибкой гофрированной трубы для кабельной канализации с протяжкой в траншее | м | 217 | (195*1,05)+1*12
66.1 | - труба двухстенная ПНД гибкая гофрированная для кабельной канализации с протяжкой d-63мм | м | 217
67 | Прокладка кабеля силового 1 кВ марки АВБбШв в гофрированной трубе тяжелого типа с зондом | м | 217
67.1 | - кабель силовой бронированный, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика АВБШв 4х50 мм2 | м | 217
68 | Прокладка кабеля силового 1 кВ марки АВБШв, в металлорукавах | м | 84
68.1 | - кабель силовой бронированный, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика АВБШв 4х50 мм2 | м | 84
69 | Монтаж муфт для кабеля напряжением до 1 кВ | шт | 10
69.1 | - кабельная концевая муфта 4ПСТ(б)-1-16/25(Б) | шт | 10
70 | Обратная засыпка грунта экскаватором с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | м³ | 23,40 | (0,2*0,6*195)
71 | Обратная засыпка грунта вручную вручную, с послойной трамбовкой пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1 | м³ | 1.17 | 23,4*0,05
72 | Герметизация проходов проводов и кабелей | шт | 30
73 | - пена огнестойкая DF1201 | шт | 2
74 | Установка кронштейна однорожкового на опоре освещения | шт | 87
74.1 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-Ф2-ц СТО 05765820-003-2015 | шт | 1
74.2 | - кронштейн КУ1/2,0-2,0-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 7
74.3 | - кронштейн КУ1/1,5-1,5-/15-П-ц, СТО 05765820-003-2015 | шт | 79
75 | - хомут Х15, серия 3.407.1-136.22.02 | шт | 172
76 | Установка светильника на опоры | шт | 87
76.1 | - светильник светодиодный мощностью 100 Вт | шт | 80
76.2 | - светильник светодиодный мощностью 125 Вт | шт | 7
77 | Прокладка кабелей марки ВВГ 3х1,5-0,66, масса 1 м кабеля до 1 кг, к светильникам наружного освещения | м | 435 | 87*5
77.1 | - кабель силовой трехжильный, с медными жилами, в ПВХ-изоляции, в ПВХ-оболочке, на напряжение до 0,66 кВ, ВВГ 3х1,5-0,66 ГОСТ 31996-2012 (Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660) | м | 435 | 80*5
78 | Монтаж информационных знаков на опорах креплением заклепками | шт | 85 | 18+59+8
78.1 | Знак информационный на основании из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм., надпись выполнить не стираемым атмосферостойким составом | шт | 85 | 18+59+8
78.2 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 1.7 | (18+59+8)/50
78.3 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 85 | 18+59+8
79 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 95-3 | шт | 25
80 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3,размер 2000х560 мм, основание -оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ95 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 28
81 | Устройство комплекта вертикальной разметки 2.1.1, 2.1.3 на опору СВ 110-5 | шт | 59
82 | Вертикальная дорожная разметка 2.1.1, 2.1.3, размер 2000х660 мм, основание - оцинкованный лист 0,8 мм, тип пленки - Б, с защитной ламинацией, для установки на стойку СВ110 ГОСТ Р 51256-2018 | м2 | 77.88
82.1 | - лента крепежная из нержавеющей стали ЛКС2007 (1 шт - 50 м) | шт | 6.72 | (85+25)*4/50
82.2 | - скрепа монтажная из нержавеющей стали СМ20 | шт | 336 | (28+77,88)*4
83 | Сверление котлованов под стойки отбойника ЗКФ-159 на глубину до 1,4 м диаметром 0,3 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле | шт | 56 | 4*14
84 | Сборка металлического отбойника ЗКФ-159 | шт | 14
84.1 | - труба ∅159х4,5 Ст 20 ГОСТ 8732-78 | м | 167.02 | 11,93*14
84.2 | - отвод 90° ∅159х4,5 Ст 20 ГОСТ 17375-2001 | шт | 56 | 4*14
84.3 | - заглушка ∅159х4,5 Ст 20 ГОСТ 17379-2001 | шт | 56 | 4*14
85 | Окраска металлического отбойника ЗКФ-159 порошковой краской вручную | м2 | 98 | 7*14
86 | Монтаж световозвращателей на отбойнике ЗКФ-159 | шт | 112 | 8*14
87 | Бетонирование пазух котлованов под стойки отбойника | м³ | 3.92 | 0,28*14
87.1 | - бетон класса В15, марки F150 W4, ГОСТ 26633-2012 (перевозка бетона класса В15, марки F150 W4, автобетоносмесителями объемом барабана до 6 м3 на расстояние 63 км (г. Инза)) у-2,4 | м³ | 3.92 | 0,28*14
88 | Устройство слоя основания из щебня фр. от. 16 до 31,5 мм М 800 с расклинцовкой щебнем фр. от 4 до 8 мм по ГОСТ 32703-2014, h = 0,20 м | м2 | 11 | ((7+7+41)*0,2
88.1 | - щебень фр. от. 16 до 31,5 мм М 800, ГОСТ 32703-2014 (Ку-1,3) | м³ | 2.86 | 11*0,2*1,3
88.2 | - щебень фр. от 4 до 8 мм, ГОСТ 32703-2014 (Ку-0,15) | м³ | 0.33 | 11*0,2*0,15
89 | Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б из расчета 0,6 л/м² (ГОСТ Р 58952.1-2020) | т | 0.007 | 11*0,6/1000
90 | Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битумном вяжущем БНД 100/130 по ГОСТ 33133-2014, h = 0,10 м | м2 | 11 | ((7+7+41)*0,2)+(15*2)
Раздел:3. Пусконаладочные работы
91 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | шт | 38 | № 1; 3; 6; 9; 10; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 31c; 34; 34; 34; 34; 34; 47c; 48c; 51; 54; 57; 59; 61; 62; 63c; 64c; 67; 69; 70; 73; 74; 77; 78; 80; 83; 85
92 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | шт | 38 | № 1; 3; 6; 9; 10; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 31c; 34; 34; 34; 34; 34; 47c; 48c; 51; 54; 57; 59; 61; 62; 63c; 64c; 67; 69; 70; 73; 74; 77; 78; 80; 83; 85
93 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт | 4
94 | Проверка целостности и фазировки жил проводов и кабелей на напряжение до 1 кВ | шт | 267 | светильники 87*3+светофоры 2*3
95 | Проверка качества контактных соединений проводников и измерение переходных сопротивлений соединений проводников (выборочно) | шт | 9 | (38+267+4+4+38+(3*2)+2)*0,025
96 | Наладка и испытание цепей шкафа управления освещением, в том числе: | компл | 1
1. Измерение сопротивления изоляции
2. Испытание повышенным напряжением
промышленной частоты
3. Проверка действия расцепителей
автоматических выключателей
4. Проверка работы автоматических
выключателей и контакторов при пониженном и
номинальном напряжениях оперативного тока
5. Проверка релейной аппаратуры
6. Проверка правильности функционирования
полностью собранных схем при различных
значениях оперативного тока
7. Проверка работы контролера управления
наружным освещением, в том числе
автономной работы и системы телеуправления