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Технические требования 

«Поставка промышленных систем кондиционирования в помещениях 

ПТК 4S02, 4S04 и АБ 4S12, 4S14, 4S16 здания ЭТУ на Якутской ГРЭС-2 (с установкой)».
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1. Наименование закупаемой продукции (товаров, работ)

1.1Обозначения и сокращения
	Сокращенное наименование
	Полное наименование.

	ЯГРЭС
	Якутская Государственная Районная Электрическая Станция

	СП
	Свод правил

	ТУ
	Технические условия

	СНиП
	Строительные нормы и правила 

	НПБ
	Нормы пожарной безопасности

	ГОСТ
	Государственный стандарт

	ПУЭ
	Правил устройства электроустановок

	ППР
	Проект производства работ

	ФЗ
	Федеральный закон

	ЗТУ
	Здание электротехнических устройств

	ПТК
	Программно-технический комплекс

	АБ
	Аккумуляторная батарея

	
	

	
	



1.2 Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения заявки Участника.

Аналогичная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

В случае предложения аналогов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий: 

Для оценки возможности использования предлагаемой аналогичной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию.
2. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Заказчик: Акционерное общество «Якутская ГРЭС-2» (АО «Якутская ГРЭС-2»)

Место нахождения: 677008, Республика Саха (Якутия), г. Якутск., ул. Вилюйский тракт 7 км., д. 2А

Почтовый адрес: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск., ул. Федора Попова, д. 14 
3. Цели и задачи 

Цель:
- Повышение надежности работы оборудования;

- Увеличение срока службы АБ и ПТК;

- Экономия в следствии длительной эксплуатации оборудования; 

- Обеспечение бесперебойного снабжения сетей автоматики, дистанционного управления, цепей сигнализации и устройств РЗА;

- Создание условий устойчивого, безопасного и эффективного функционирования предприятия.
Задачи:   
- Разработать проектно - сметную документацию и монтаж сплит систем, предназначенной для модернизации системы кондиционирования воздуха в помещениях ПТК 4S02, 4S04 и АБ 4S12, 4S14, 4S16 здания ЭТУ на Якутская ГРЭС-2. По подключению к действующим сетям электроснабжения, канализации и монтажа сплит системы.

- Выполнить монтажные работы 
- Возможность соблюдение необходимого температурного режима работы оборудования в помещениях АБ
Требования к закупаемому оборудованию (технические и иные характеристики)

Таблица 1  
	Требования к параметрам оборудования

	№
п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Подрядчик 

	1
	2
	3
	4

	Обязательные требования 

	1
	Требования к техническим параметрам, характеристикам, функциям оборудования: 

	1.1
	Функции оборудования
	Обеспечение стабильного подержания заданного температурного режима в помещениях аккумуляторных батарей 4S02, 4S04, 4S12, 4S14, 4S16 здания ЭТУ
	 

	1.2
	Характеристики оборудования
	Взрывозащищенные настенные сплит-системы по типу NovoEX 5 шт:
Холодопроизводительность [кВт] 8.21

Теплопроизводительность [кВт] 8.5

Электропитание [В/Гц/фаз] 220~240/50/1

Потребляемая мощность [кВт] 2.56-3,50
Максимальный рабочий ток [А] 22

Расход воздуха [м3/ч] 1050-1450-1700
Максимальная длина трассы [М] 25

Перепад высот [М] 10

Фреон:

Тип R410A

Диаметр труб:

Жидкосных труб 3/8

Газовых труб 5/8

Рабочая температура:

Для наружного блока Опционально

Габаритные размеры внутреннего блока:

Ширина [мм] 1260

Высота [мм] 375

Глубина [мм] 285

Вес [кг] 30

Габаритные размеры наружного блока:

Ширина [мм] 1056

Высота [мм] 810

Глубина [мм] 455

Вес [кг] 90
	

	2
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам оборудования:

	2.1
	Конструктивные особенности
	Стены из сэдвич панелей;

Перекрытие междуэтажное из железобетона;

Внутренние перегородки из каменных блоков.

Помещения 4S02, 4S04, 4S12, 4S14, 4S16 здания ЭТУ находятся в средней части здания (Отсутствуют уличные стены). Необходимо предусмотреть организацию сети дренажа конденсата с внутреннего блока сплитсистем, а так-же предусмотреть монтаж внешнего блока в здании.
	 

	3
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование
	В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 (ред. от 17.08.2024)
	 

	4
	Срок гарантии на оборудование не менее
	1 год
	 

	5
	Место поставки оборудования
	г. Якутск, Вилюйский тракт 7 км, д. 2
	 

	6
	Объем комплектации
	1. Инструкция по эксплуатации на русском языке

2. Внешний и внутренний блок сплит системы

3. Полный комплект оборудования для монтажа оборудования.

4. Материалы по подключению к действующим сетям электроснабжения и канализации 
	 


3. Сроки поставки оборудования: с даты заключения договора по 01.09.2025 г.

4. Требования к участнику
Таблица 2.
	Требования к участнику

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	2
	3

	1 
	Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям
	Документы, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции по ТУ и ГОСТ: сертификаты на продукцию (паспорта качества, декларация соответствия, сертификат соответствия) на русском языке (при наличии).

	2 
	Дополнительные требования к Участнику закупки(для оценки):
	При оценке предпочтительности заявки будет учитываться отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемого им товара:

- Участник является изготовителем - подтверждается предоставлением Участником в составе заявки копий документов, подтверждающих его статус;

- Участник является дилером/представителем изготовителя - в составе заявки Участник в праве предоставить документы о наличии связи с изготовителем (свидетельство о дилерстве, либо официальном представительстве, либо письмо завода-изготовителя о предоставлении права Участнику представления интересов завода-изготовителя).

	
	
	При оценке предпочтительности заявки будет учитываться опыт поставки аналогичного оборудования за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате подачи заявок Участников на участие в настоящей закупочной процедуре. При этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности).

Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки, в составе заявки, сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справки об опыте Участника», приведенной документации о закупке, с предоставлением скан-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения) подтверждающие представленные в форме данные.

При оценке заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше. 
Отсутствие данной информации не является причиной для отклонения заявки Участника.


Согласовано:

Начальник ЭЦ № 2
________________ /А.С. Тюрнев 
          подпись               Ф.И.О.                

«____»___________  2025 г.                         
