Приложение №1

к требованиям к закупаемой продукции

проводимой способом «сравнение цен»

Технические требования к продукции

на поставку трансформаторов тока и напряжения для выполнения договоров технологического присоединения для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»

- Основные технические требования к продукции

  - Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки, знаки и технические характеристики носят лишь описательный, а не обязательный характер.

  - Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качественным характеристикам требуемую продукцию.

  - Технические требования к продукции приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование продукции | Технические требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТОЛ-10-I-8-0,5S/0,5/10Р-100/5 У2 или эквивалент | Номинальное напряжение - 10 кВ; Наибольшее рабочее напряжение - 12 кВ; Номинальная частота - 50 Гц; Номинальный первичный ток - 100 А; Номинальный вторичный ток - 5 А; Число вторичных обмоток, шт. не менее: учет – 1; измерения – 1, защита – 1; Класс точности вторичных обмоток, не ниже: учет – 0,5S, измерения - 0,5, защита – 10Р; Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150‑69 - У2; Вид внутренней изоляции – литая; Тип внешней изоляции – полимер; Требования к изоляция по ГОСТ 1516.3 - нормальная, уровень «б»; Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865, не менее - «В». |
| 2 | Трансформатор 3хЗНОЛ-НТЗ-6-6000:100:100-0.5/3Р-225/400 УХЛ2 или эквивалент | Номинальное напряжение, кВ – 6 кВ; Климатическое исполнение - УХЛ2; Номинальное напряжение первичной обмотки – 6000В; Номинальное напряжение основной вторичной обмотки – 100В; Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки – 100В; Класс точности – 0,5/3Р; Номинальная нагрузка – 225/400 ВА; Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150‑69 – УХЛ2. |

- Общие требования к продукции

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с действующим законодательством РФ;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- поставляемое электротехническое оборудование отечественного и зарубежного производства должно иметь заключение аттестационной комиссии ПАО «Россети» на дату поставки оборудования;

- измерительные трансформаторы должны быть утверждены как тип, иметь действующую поверку на момент поставки (с давностью не более 6 месяцев).

  - В комплект поставки оборудования и материалов должны входить документы подтверждающие технические характеристики материалов и оборудования, паспорт, технические условия, руководство по эксплуатации и т.п. на конкретный вид продукции, заверенные производителем.

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной. Дата изготовления производителем должна быть не более полугода до даты поставки.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ/ГОСТ Р.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 18690 и ГОСТ 15150 или соответствующих МЭК. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен составлять не менее гарантийного срока, установленного изготовителем. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки на склад Покупателя. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

  - В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

- Правила приемки продукции

  - Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник управления логистики и МТО								Б.В. Гукасов