Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов

для нужд УФПС Тверской области.

г. Тверь 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

| № п/п. | Сокращение. | Расшифровка сокращения. |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЗ. | Техническое задание. |
| 2. | УФПС. | Управление федеральной почтовой связи. |
| 3. | Услуги. | Услуги по обслуживанию лифтов. |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ.

Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов для нужд УФПС Тверской области

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ.

Обслуживанию подлежат:

2 лифта: Тип : грузовой с проводником

Номинальная грузоподъемность: 2000 кг

Номинальная скорость движения кабины: 0,5 м/с

Высота подъема: 15,6 м

Техническое обслуживание должно производиться согласно Техническому регламенту «Безопасность лифтов» (ТР), Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), инструкцией завода-изготовителя, другими нормативными документами, а также аварийно-техническое обслуживание.

Целью оказания услуг является комплексное техническое обслуживание  лифтового оборудования, что означает комплекс мероприятий по поддержанию работоспособности и безопасности лифтов при их эксплуатации и включает в себя:

- назначение приказом специалистов, ответственных за организацию работ по диспетчерскому контролю, по техническому обслуживанию и эксплуатации лифтов, прошедших подготовку и аттестованных по промышленной безопасности, имеющих соответствующую квалификационную группу по электробезопасности. Информировать Заказчика о назначении ответственных лиц.

- организация эксплуатации лифтов и техническое обслуживание своим персоналом согласно требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824.

- назначение приказом операторов диспетчерского пункта, электромехаников по лифтам и  закрепив за ними лифты и возложив на них ответственность за выполнение соответствующих работ на закреплённых лифтах. Все работники Исполнителя должны работать в соответствии с должностными инструкциями.

- обеспечение персонала производственными, должностными инструкциями и по технике безопасности и нести ответственность за соблюдение указанным персоналом соответствующих инструкций. Технический персонал должен иметь соответствующую квалификацию и не иметь медицинских противопоказаний к указанной работе.

Техническое обслуживание лифтов должно в себя включать:

- ежесменные и периодические осмотры, в объёме и с периодичностью, установленными в Перечне к настоящему Техническому заданию;

- ежесменные осмотры, перечислено в таблице перечень работ проводимых лифтёрами;

- периодический осмотр, т.е. профилактическое обслуживание лифтов путем осмотра тормозного устройства, осмотра автоматических замков дверей шахты лифтов, осмотра оборудования, установленного на верхней балке двери шахты лифтов с раздвижными дверями, осмотра ограждения шахты, осмотра освещения и сигнализации, смазки, наладки, регулировки лифтового оборудования, проверки исправности работы ограничителя скорости (ОС), натяжного устройства;

- аварийно-техническое обслуживание лифтов, т.е. проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу, в том числе в выходные и праздничные дни;

-  организацию и проведение технического освидетельствования, и оценку соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, в форме обследования организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государства - члена Таможенного союза, с выполнением регулировочных и ремонтных работ согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824.

- участие в проверках, проводимых инспекцией Ростехнадзора и другими уполномоченными на это организациями. При необходимости разработать положение о производственном контроле с учётом местных условий эксплуатации.

- обеспечение устранения неисправностей оборудования и аппаратуры лифтов, возникающих по техническим причинам.

- поддержание диспетчерского пульта и единой системы диспетчерского контроля лифтов «ЕСДКЛ» в исправном состоянии.

-  обеспечение мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий и несчастных случаев на лифтах, уведомление органа Ростехнадзора по месту регистрации лифтов о происшедшем несчастном случае или аварии, обеспечение сохранности места аварии от посторонних лиц до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принять участие в работе комиссии по рассмотрению несчастного случая (аварии).

- участие в составлении акта на вывод лифтов из эксплуатации по причине умышленной порчи.

-  обеспечение порядка хранения и учета выдачи ключей от машинных помещений и шкафов, в которых размещено оборудование лифтов.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

Срок оказания услуг – 12 календарных месяцев.

Начало оказания услуг – с даты подписания Договора.

Место оказания услуг: г. Тверь, ул. Советская, д. 31.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию лифтов в объёме:

| № п/п. | Осмотр и регулировка оборудования, узлов и механизмов (электромеханики по лифтам). | Сроки оказания услуг. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка и регулировка точности остановок по этажам | 1 раз в месяц |
| 2. | Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата | 1 раз в месяц |
| 3. | Осмотр ограждения шахты | 1 раз в месяц |
| 4. | Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности | 1 раз в месяц |
| 5. | Проверка пожарной сигнализации | 1 раз в месяц |
| 6. | Проверка и регулировка автоматических и не автоматических замков и контактов дверей шахты и кабины | 1 раз в месяц |
| 7. | Проверка состояния канатоведущего шкива | 1 раз в месяц |
| 8. | Проверка состояния замков машинного и блочного помещений | 1 раз в месяц |
| 9. | Проверка состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо) | 1 раз в месяц |
| 10. | Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений) | 1 раз в месяц |
| 11. | Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений) | 1 раз в месяц |
| 12. | Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины) | 1 раз в месяц |
| 13. | Проверка состояния балансирной подвески кабины | 1 раз в месяц |
| 14. | Проверка работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта | 1 раз в месяц |
| 15. | Осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты | 1 раз в месяц |
| 16. | Работы, предусмотренные п.1-п.15 | 1 раз в 3 месяца |
| 17. | Проверка и регулировка тормозного устройства | 1 раз в 3 месяца |
| 18. | Проверка редуктора главного привода или гидроагрегата | 1 раз в 3 месяца |
| 19. | Проверка ограничителя скорости | 1 раз в 3 месяца |
| 20. | Проверка концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины | 1 раз в 3 месяца |
| 21. | Проверка включателей СПК, ДУСК, КЛ, приямка | 1 раз в 3 месяца |
| 22. | Проверка состояния канатной подвески противовеса | 1 раз в 3 месяца |
| 23. | Проверка состояния башмаков кабины и противовеса (замена, в случае необходимости) | 1 раз в 3 месяца |
| 24. | Проверка натяжного устройства | 1 раз в 3 месяца |
| 25. | Работы, предусмотренные п.16-п.24 | 1 раз в 6 месяцев |
| 26. | Проверка устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления | 1 раз в 6 месяцев |
| 27. | Проверка состояния силовых контактов вводного устройства | 1 раз в 6 месяцев |
| 28. | Проверка состояния контура заземления электрооборудования | 1 раз в 6 месяцев |
| 29. | Проверка состояния электродвигателя | 1 раз в 6 месяцев |
| 30. | Проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости | 1 раз в 6 месяцев |
| 31. | Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса | 1 раз в 6 месяцев |
| 32. | Проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК) | 1 раз в 6месяцев |
| 33. | Проверка ловителей | 1 раз в 6 месяцев |
| 34. | Проверка состояния отводных блоков | 1 раз в 6 месяцев |
| 35. | Проверка устройства защиты электродвигателя | 1 раз в 6 месяцев |
| 36. | Работы, предусмотренные п.25-п.35 | 1 раз в год |
| 37. | Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения) | 1 раз в год |
| 38. | Осмотр конструкций противовеса | 1 раз в год |
| 39. | Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств | 1 раз в год |
| 40. | Осмотр состояния изоляции электропроводки. | 1 раз в год |
| 41. | Осмотр компенсирующих цепей. | 1 раз в год |
| 42. | Проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте. | 1 раз в год |
| 43. | Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений. | 1 раз в год |
| 44. | Замена запасных частей в соответствии с Перечнем материалов и запасных частей к лифту, входящие в стоимость технического обслуживания лифтов. | 1 раз в год |

Запасные части, комплектующие и расходные материалы.

Поставляемые запасные части, комплектующие и расходные материалы входят в стоимость технического обслуживания лифтов и должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренными для оборудования данного вида, действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации.

Перечень

материалов и запасных частей к лифту, входящие в стоимость технического обслуживания лифтов:

| № п/п. | Наименование запасных частей и материалов. | № п/п. | Наименование запасных частей и материалов. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вкладыши противовеса. | 18. | Палец муфты. |
| 2. | Вкладыши кабины. | 19. | Плафоны всех видов. |
| 3. | Датчик путевой этажный. | 20. | Подшипники всех видов. |
| 4. | Диоды всех видов. | 21. | Полукольцо вкладыша. |
| 5. | Звонок 220 в. | 22. | Предохранительная вставка. |
| 6. | Кнопки приказа, вызова приоритета. | 23. | Подвесной кабель. |
| 7. | Кольцо муфты (упругая втулка). | 24. | Пружина противовеса. |
| 8. | Конденсаторы всех видов. | 25. | Пружина тормоза. |
| 9. | Концевой выключатель ВПК 2110. | 26. | Пускатели (контакторы) всех видов. |
| 10. | Концевой выключатель ВПК 2111. | 27. | Рег. табличка и правила. |
| 11. | Лампы всех видов. | 29. | Реле всех видов. |
| 12. | Логика И-310. | 30. | Ролики ДК. |
| 13. | Логика И-312. | 31. | Ролики этажного переключателя. |
| 14. | Масла и смазки всех видов. | 32. | Рычаг (правый и левый) ДШ. |
| 15. | Микро выключатели всех видов. | 33. | Тяга противовеса. |
| 16. | Обрамление резиновое ДШ. | 34. | Уплотнительные манжеты всех видов. |
| 17. | Отводки ДК. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

  - Требования к качеству оказываемых услуг:

Исполнитель осуществляет Услуги в соответствии с требованиями:

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов», утверждённого решением Комиссии таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, в объёме согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, и графику ТР (Текущих ремонтов), являющегося Приложением № 2 к настоящему Договору;

-  ГОСТ 33984.3-2017 (EN 81-50:2014) «Лифты. Правила и методы исследований (испытаний) и измерений при сертификации устройств безопасности лифтов. Правила отбора образцов»;

-  ГОСТ Р 55964-2022. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации.

Услуги должны оказываться в согласованное с Заказчиком время, график и методы оказания Услуг согласовываются до их начала. Услуги оказываются в период времени, не создающий неудобств для деятельности Объектов Заказчика.

В связи с тем, что на объектах Заказчика действует пропускной режим, Исполнитель обязан до начала оказания услуг оформить пропуска (на проезд автотранспорта и на персонал, обслуживающий помещения Заказчика) установленного образца у Заказчика.

Услуги должны быть оказаны при условии предоставления Исполнителем за свой счёт техники, необходимой для оказания Услуг, материалов, оборудования, инвентаря, обслуживание и ремонт такого оборудования и техники обеспечивается за счёт Исполнителя.

  - Требования к безопасности

Осуществлять техническое обслуживание и ремонт лифтов, принадлежащих заказчику необходимо в соответствии с ГОСТ Р 55964-2022 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации. Техническим регламентом Таможенного союза. ТР ТС 011/2011. Безопасность лифтов», утвержденным Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824, ГОСТ 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации»

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям Федеральных законов и иных нормативно – правовых актов Российской Федерации.

Работники, привлекаемые Исполнителем к оказанию услуг - иностранные граждане должны иметь разрешение на проживание и работу в Российской Федерации. Копии документов предъявляются Исполнителем по запросу Заказчика;

При оказании услуг работники Исполнителя должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, иметь опрятный вид и однозначно идентифицироваться в качестве персонала Исполнителя с помощью единой специальной одежды.

  - Требования к конфиденциальности

Требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

  - Требования по приёмке услуг

Сдача оказанных услуг осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком с участием всех заинтересованных лиц.

Сдача оказанных услуг осуществляется Исполнителем Заказчику по акту сдачи-приёмки услуг, составленному в двух экземплярах.

В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки услуг последний в десятидневный срок с момента его получения обязан предоставить мотивированный отказ от подписания в письменном виде.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ.

Исполнитель гарантирует качество оказанных услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов (в том числе ГОСТ, регламентов, правил), которые регулируют качество оказания услуг определённого вида, а также в соответствии с условиями Договора.

Исполнитель гарантирует Заказчику своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.

Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать оказанию услуг или ограничивать их оказание.

Срок действия гарантии на установленные в процессе Технического обслуживания расходные материалы должен быть не менее, чем срок действия гарантии производителя расходных материалов.

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные услуги по Техническому обслуживанию в течение 12 месяцев.