ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку силового кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена

«ОКПД2 27.32.13 Поставка кабелей алюминиевых с изоляцией из сшитого полиэтилена для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| ТУ | Технические условия |

#### Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.32.13 Поставка кабелей алюминиевых с изоляцией из сшитого полиэтилена для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

1.3. Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество* | ОКПД2 | Применение законодательства о национальном режиме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Кабель АПвПуг 3х95мк/25–10 | км | 0,2 | 27.32.14.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель АПвПуг 3х185мк/25–10 | км | 0,2 | 27.32.14.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель АПвПуг 3х240мк/25–10 | км | 1 | 27.32.14.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель АПвБШп 4х50 мс(N)–1 кВ | км | 2,8 | 27.32.13.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель АПвБШп 4х120 мс(N)–1 кВ | км | 0,7 | 27.32.13.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель АПвБШп 4х150 мс(N)–1 кВ | км | 1,1 | 27.32.13.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель АПвБШп 4х185 мс(N)–1 кВ | км | 2,4 | 27.32.13.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |
|  | Кабель АПвБШп 4х240 мс(N)–1 кВ | км | 2,2 | 27.32.13.112 | Установлен режим ограничения закупки иностранной продукции |

*- допускается отклонение (-1 %) (минус один процент) от общего объема продукции при доведении транзитной нормы отгрузки.

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Силовой кабель (позиции 1-8 таблицы 1.1) | С даты подписания договора | В течение 90 календарных дней с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции (представлены в таблицах 3-10).

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1): Кабель АПвПуг 3х95мк/25–10

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Номинальное напряжение, кВ | 10 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Количество и сечение основных жил, мм2 | 3*95 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Сечение экрана, мм2 | 25 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Материал экрана | Медные проволоки, скрепленные медной лентой | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Фазная изоляция | Из сшитого полиэтилена | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Разделительный слой | Электропроводящяя водоблокирующая лента | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.8. | Наружный покров | Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 4. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1): Кабель АПвПуг 3х185мк/25–10

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Номинальное напряжение, кВ | 10 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Количество и сечение основных жил, мм2 | 3*185 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Сечение экрана, мм2 | 25 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Материал экрана | Медные проволоки, скрепленные медной лентой | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Фазная изоляция | Из сшитого полиэтилена | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Разделительный слой | Электропроводящяя водоблокирующая лента | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.8. | Наружный покров | Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 5. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 3 Таблицы 1): Кабель АПвПуг 3х240мк/25–10

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Номинальное напряжение, кВ | 10 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Количество и сечение основных жил, мм2 | 3*240 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Сечение экрана, мм2 | 25 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Материал экрана | Медные проволоки, скрепленные медной лентой | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Фазная изоляция | Из сшитого полиэтилена | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Разделительный слой | Электропроводящяя водоблокирующая лента | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.8. | Наружный покров | Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины | Указание характеристик | -//- |  |

# Таблица 6. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 4 Таблицы 1): Кабель АПвБШп 4х50 мс(N)–1 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Номинальное напряжение, кВ | 1 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Количество и сечение основных жил, кв.мм | 4*50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Броня | Из стальных оцинкованных лент | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Изоляция токопроводящих жил | Из сшитого полиэтилена | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Токопроводящие жилы | Алюминий | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Защитный шланг | Полиэтилен | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.8. | Маркировка жил | Цветовая - белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.9. | Конструктивное исполнение | мс - многопроволочная секторная жила | Указание характеристик | -//- |  |
| 2.0. | Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012**. |  | Согласие с требованием | -//- |  |

# Таблица 7. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 5 Таблицы 1): Кабель АПвБШп 4х120 мс(N)–1 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Номинальное напряжение, кВ | 1 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Количество и сечение основных жил, кв.мм | 4*120 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Броня | Из стальных оцинкованных лент | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Изоляция токопроводящих жил | Из сшитого полиэтилена | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Токопроводящие жилы | Алюминий | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Защитный шланг | Полиэтилен | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.8. | Маркировка жил | Цветовая - белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.9. | Конструктивное исполнение | мс - многопроволочная секторная жила | Указание характеристик | -//- |  |
| 2.0. | Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012**. |  | Согласие с требованием | -//- |  |

Таблица 8. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 6 Таблицы 1): Кабель АПвБШп 4х150 мс(N)–1 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Номинальное напряжение, кВ | 1 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Количество и сечение основных жил, кв.мм | 4*150 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Броня | Из стальных оцинкованных лент | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Изоляция токопроводящих жил | Из сшитого полиэтилена | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Токопроводящие жилы | Алюминий | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Защитный шланг | Полиэтилен | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.8. | Маркировка жил | Цветовая - белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.9. | Конструктивное исполнение | мс - многопроволочная секторная жила | Указание характеристик | -//- |  |
| 2.0. | Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012**. |  | Согласие с требованием | -//- |  |

Таблица 9. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 7 Таблицы 1): Кабель АПвБШп 4х185 мс(N)–1 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Номинальное напряжение, кВ | 1 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Количество и сечение основных жил, кв.мм | 4*185 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Броня | Из стальных оцинкованных лент | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Изоляция токопроводящих жил | Из сшитого полиэтилена | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Токопроводящие жилы | Алюминий | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Защитный шланг | Полиэтилен | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.8. | Маркировка жил | Цветовая - белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.9. | Конструктивное исполнение | мс - многопроволочная секторная жила | Указание характеристик | -//- |  |
| 2.0. | Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012**. |  | Согласие с требованием | -//- |  |

Таблица 10. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 8 Таблицы 1): Кабель АПвБШп 4х240 мс(N)–1 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | Номинальное напряжение, кВ | 1 кВ | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.2. | Номинальная частота, Гц | 50 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.3. | Количество и сечение основных жил, кв.мм | 4*240 | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.4. | Броня | Из стальных оцинкованных лент | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.5. | Изоляция токопроводящих жил | Из сшитого полиэтилена | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.6. | Токопроводящие жилы | Алюминий | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.7. | Защитный шланг | Полиэтилен | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.8. | Маркировка жил | Цветовая - белая или жёлтая, синяя или зеленая, красная или малиновая, коричневая или чёрная | Указание характеристик | -//- |  |
| 1.9. | Конструктивное исполнение | мс - многопроволочная секторная жила | Указание характеристик | -//- |  |
| 2.0. | Изолированные жилы кабелей должны иметь отличительную расцветку. Расцветка должна быть сплошной или в виде продольной полосы шириной не менее 1 мм. Цвет изоляции жил многожильных кабелей должен соответствовать ГОСТ 31996-2012**. |  | Согласие с требованием | -//- |  |

#### 2.3. Общие требования к позициям № 1-8 Таблицы 1 (представлены в таблице 11).

Таблица 11. Требования к продукции (Общие требования)

|  | Требования к безопасности |  | -//- | -//- | -//- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | В соответствии с ГОСТ 12.2.007.14-75** |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новой (производства не ранее 2026 года выпуска), ранее не использованной. |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования маркировки, транспортировки, хранения | В соответствии с ГОСТ 18690-2012** | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Место доставки | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», 677021, Республика Саха (Якутия), г. Якутск , проспект Михаила Николаева, д.26 | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок | Гарантийный срок эксплуатации продукции – не менее 60 месяцев с даты ввода кабеля в эксплуатацию. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. | Указание гарантийного срока | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Для проверки соответствия заявленных характеристик предложенной продукции на этапе поставки продукции, поставщик предоставляет следующие документы на предлагаемую к поставке продукцию, подтверждающие соответствие предлагаемой им продукции | - сертификат соответствия на кабель; -документ о качестве (паспорт качества) - декларация о соответствии на кабель; -документ о качестве (паспорт качества) | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна соответствовать государственным стандартам и действующим общероссийским нормам, и правилам, а также отвечать всем требованиям критериям и регламентам энергоэффективности продукции. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009г. №261-ФЗ |  | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1 | Для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции требованиям настоящих ТТ, участник в составе своей заявки предоставляет следующие документы: | Протоколы периодических испытаний на соответствие заявленных характеристик кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) согласно требованиям ГОСТ Р 55025-2012/ ГОСТ 34834-2022 (п. 7.4), ГОСТ 31996-2012 (п. 7.4), при этом дата окончания периодических испытаний должна быть не более 12 месяцев до момента подачи заявки Участником. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы(органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражен в протоколах периодических испытаний | Предоставление указанных документов в составе заявки | Предоставление указанных документов в составе заявки |  |
| 8.2 |  | Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то для проверки соответствия технических характеристик и требуемых параметров, Участник должен предоставить в составе своей заявки подписанные должным образом, отсканированную(ые) копию(и) (полный текст) ТУ, в соответствии с которыми выпускается кабель марки АПвБШп 1 кВ | Предоставление указанных документов в составе заявки документов | Предоставление указанных документов в составе заявки документов |  |
| 8.3 |  | Документ о качестве (паспорт качества) на произведённую не ранее 2026 г. партию кабеля марки АПвБШп 1 кВ. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражен в документе о качестве (паспорт качества) | Предоставление указанных документов в составе заявки документов | Предоставление указанных документов в составе заявки документов |  |
| 8.4 |  | 1. В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" Участник должен предоставить сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 на кабель марки АПвБШп 1 кВ. Сертификат соответствия ТР ТС 004/2011 должен иметь электронную регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии в соответствующей государственной службе (органа), размещенном в открытом доступе в сети Internet, а также должен быть действующим на момент подачи заявки Участником. Участник должен предоставить документы, на основании которых был выдан сертификат соответствия. 2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", в составе заявки представить отсканированную(ые) копию декларации(ий) о соответствии ГОСТ Р 55025-2012 / ГОСТ 34834-2022 на кабель марки АПвБШп 1 кВ либо предлагаемый эквивалент с приложением документов, на основании которых выдана декларация соответствия. Лаборатория, проводившая испытания кабеля, должна присутствовать в реестре аккредитованных лиц соответствующей государственной службы (органа) на момент испытаний, размещенном в открытом доступе в сети Internet. Если Участник предложил продукцию, изготовленную согласно ТУ, то данный номер ТУ должен быть отражен в сертификате соответствия. | Предоставление указанных документов в составе заявки документов | Предоставление указанных документов в составе заявки документов |  |
| 9. | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В составе заявки необходимо представить: Документы и информацию, подтверждающие страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”. |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение» |  |

** ** В случае, если какой-либо из указанных в настоящих ТТ ГОСТ или нормативный документ в процессе проведения закупки был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на ТУ, марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае предложения эквивалентов, Участнику необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

Для оценки возможности использования предлагаемой эквивалентной продукции, предложение Участника должно содержать подробную техническую информацию (в формате сравнения) в объеме, не менее установленных в документации о закупке требований.

Допускается предложение продукции, изготовленной в соответствии с ТУ, при этом ТУ должно быть разработано на основе ГОСТ, продукция, изготавливаемая в соответствии с ТУ должна соответствовать требованиям, предъявляемым ГОСТ (соответствие подтверждается участником).