Техническое задание

на оказание услуги по технической поддержке работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения Ямало-Ненецкого автономного округа об угрозе возникновения либо о возникновении чрезвычайной ситуации.

1.1 Наименование оказываемых услуг.

Оказание услуг по технической поддержке оборудования и программного обеспечения комплексной системы экстренного оповещения населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.2. Цель оказания услуги

Обеспечение бесперебойного функционирования оборудования и программного обеспечения комплексной системы экстренного оповещения населения Ямало-Ненецкого автономного округа об угрозе возникновения либо о возникновении чрезвычайной ситуации (далее - Система) с целью обеспечения возможности своевременной организации оповещения населения ЯНАО об опасных природных явлениях и техногенных процессах, а также для доведения сигналов и экстренной информации до территориальных органов управления и сил РСЧС ЯНАО в автономном или автоматизированном режиме с регионального пункта управления.

1.3 Основные понятия технической поддержки

Техническая поддержка Системы организуется для обеспечения возможности бесперебойного выполнения Системой в целом (и всеми ее компонентами в частности) выполнения основных функциональных возможностей и поддержания технических характеристик функционирования в установленных пределах.

Основные функциональные возможности и технические характеристики функционирования Системы и ее компонентов приведены в разделе 1.5.

Техническая поддержка Системы организуется на основе инцидентной модели. Каждое событие, связанное с обращением за технической поддержкой (далее - Заявкой), считается инцидентом, а все действия, связанные с ним - обработкой инцидента.

Для классификации инцидентов при регистрации Заявки применяется классификационный параметр - «Критичность инцидента».

Критичность инцидента может принимать значения:

Экстренная

Средняя

Низкая

Уровень критичности первоначально присваиваются инциденту при регистрации Заявки, но в дальнейшем, при обработке инцидента, может быть изменен.

Критерии присвоения инциденту уровня критичности приведены в пункте 1.7 настоящего технического задания.

Информация о выявленных ошибках регистрируется в Журнале учёта инцидентов с соответствующей пометкой в графе «Вид обращения». Форма Журнала учета инцидентов приведена в Приложении 1.

1.4 	Объект и потребители технической поддержки

Объектом технической поддержки является оборудование и программное обеспечение Системы.

Потребителями технической поддержки являются:

Администраторы Системы - в части круга вопросов, касающихся настройки и технического обслуживания Системы;

Пользователи Системы - в части вопросов, касающихся функционирования Системы.

1.5. Основные функциональные возможности и технические характеристики функционирования поддерживаемого оборудования и программного обеспечения.

1.5.1. Основные функциональные возможности и технические характеристики функционирования оборудования и программного обеспечения Основного пункта управления оповещением КСЭОН (далее – ПУ).

ПУ состоит из программно-аппаратного комплекса ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН, осуществляющего управление всеми элементами системы оповещения, прием и передачу команд, сигналов и информации оповещения, квитирование (прием и передача сигналов подтверждения) выполнения команд на оповещение, прием информации от систем мониторинга опасных природных и техногенных ЧС и потенциально опасных объектов. ПАК состоит из специального программного обеспечения (СПО) и аппаратных средств.

СПО ПАК «МУССОН» обеспечивает хранение базы данных информации о доступных средствах (сетях средств) оповещения, их географическом расположении, объединении их в группы (зоны) оповещения, а также созданных сценариев оповещения. СПО осуществляет мониторинг функционирования всех элементов системы и предоставлять интерфейс и средства для проведения администрирования, диагностики и технического обслуживания ее компонентов. В СПО хранится база данных о всех пользователях, имеющих право доступа к системе, предоставленных им полномочиях и ролях на задействование тех или иных функций или компонентов системы оповещения, содержатся параметры учетных записей (имя пользователя и пароль) и производится авторизация пользователей.

Аппаратное обеспечение ПАК состоит из медиашлюза и инфраструктурных компонентов (шкафа телекоммуникационного, модуля питания с аккумуляторными батареями, кабеля потокового).

Медиашлюз является комбинированным устройством, обеспечивающим на основе единой аппаратно-программной платформы следующие функциональные возможности:

•	функционирование в режиме программного коммутатора класса 5;

•	возможность регистрации SIP терминалов;

•	возможность создания нескольких независимых конфигураций виртуальных шлюзов;

•	преобразование адресной информации (ПО с поддержкой сигнализаций SIP и H.323);

•	возможность автоматического перехода на резервное направление связи (SIP-транк) в случае потери соединения на основном маршруте;

•	обработка DTMF-сигналов;

•	маршрутизация вызовов (ПО с поддержкой сигнализаций SIP и H.323);

•	работа без привратника (ПО с поддержкой сигнализации H.323);

•	генерирование акустических сигналов;

•	поддержка факсимильных сессий;

•	перемаршрутизация, поддержка резервных маршрутов (ПО с поддержкой сигнализаций SIP и H.323);

•	поддержка нескольких пунктов сигнализации ОКС №7;

•	совмещенный сигнальный и медиашлюз (ПО с поддержкой сигнализаций H.248+SIGTRAN);

•	ведение CDR-записей и статистики об использовании системы оповещения;

•	взаимодействие с несколькими устройствами по SIP и H.323 (поддержка нескольких направлений SIP или H.323);

•	обеспечение подключения данного муниципального сегмента к ССОП через интерфейс PRI по протоколам сигнализации: DSS1, SS7, R1,5;

•	возможность аппаратного резервирования каналов подключения данного районного сегмента Системы к ТфОП путем дублирования;

•	возможность программного резервирования каналов подключения данного районного сегмента Системы к ТфОП, позволяющее району функционировать автономно, при отсутствии связи с ЦОВ.

•	возможность установки и исполнения прикладного программного обеспечения АИС Системы управления КСЭОН;

•	хранение голосовых сообщений оповещения;

•	хранение баз данных ПО Системы управления КСЭОН;

•	емкость стыка с ТфОП: 2 потока Е1;

•	интерфейс подключения: 100BaseT, 100BaseFX;

•	размер кассеты: 19", не более 1U

•	количество поддерживаемых точек оповещения: не менее 2000.

Инфраструктурные компоненты представляют собой комплект из шкафа телекоммуникационного и модуля питания с аккумуляторными батареями, предназначенных для размещения медиашлюза и программно-аппаратного комплекса оповещения населения по сети мобильной связи CellBroadcast, а также кабеля потокового.

Телекоммуникационный шкаф имеет следующие характеристики: конструктив 19”, настенный монтаж, количество RU –  не менее 6.

Модуль питания представляет собой преобразователь напряжения (AC 220В ->DC 48В) для питания медиашлюза и аккумуляторные батареи, обеспечивающие не менее чем 4 часа работы медиашлюза с номинальной нагрузкой с СПО КСЭОН.

Кабель потоковый обеспечивает подключение не менее двух потоков E1 с интерфейсом G.703 к медиашлюзу.

СПО представляет собой управляющую систему, используемую на региональных, муниципальных и локальных (объектовых) уровнях управления в рамках централизованного управления создаваемой КСЭОН и имеющую следующие оперативно-технические характеристики:

- круглосуточное функционирование и постоянную готовность к применению по предназначения во всех режимах функционирования РСЧС;

- обеспечение своевременного, гарантированного и достоверного доведения информации, сигналов оповещения и экстренной аудио – видео информации оповещения до населения;

- осуществление управления на региональном уровне не менее, чем с трех центров оповещения одного уровня, на муниципальном и объектовом уровнях - с пунктов оповещения;

- возможность обеспечения 100% охвата населения, находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, либо в зоне ЧС;

- возможность обеспечения оповещения инвалидов и других лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом дифференциации по видам ограничения их жизнедеятельности.

Общее время доведения сигналов и экстренной информации оповещения до населения с момента получения достоверных данных об угрозе возникновения или возникновения ЧС природного или техногенного характера или команды на оповещение с системы оповещения верхнего уровня в Системе не превышает:

- на региональном и муниципальном уровнях - не более 5 минут;

- на объектовом уровне - не более 1 минуты.

СПО обеспечивает следующие режимы передачи информации и сигналов оповещения:

- циркулярный;

- циркулярный по заранее установленным программам;

- избирательный в пределах одного уровня системы КСЭОН;

- избирательный (через один или два уровня) по заранее установленным программам.

СПО предусматривает:

- интеграцию технических и программных средств на всех уровнях управления;

- централизованное и децентрализованное управление на всю глубину системы;

- обмен информацией между уровнями в автоматическом, автоматизированном, ручном и в диалоговом режимах;

- передачу и прием подтверждения о переданных сигналах и информации оповещения.

- сопряжение с системами мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций функциональных подсистем РСЧС, обработку в автоматическом и автоматизированном режиме поступающих от них формализованных данных и выдачу команд на задействование автоматизированной системы оповещения;

- автоматическое отображение и документирование предаваемых сигналов и информации оповещения, данных и подтверждений об их приеме;

- документирование действий оперативного дежурного по управлению системой оповещения;

- возможность установки приоритетов центров (пунктов) оповещения одного уровня;

- возможность передачи информации и сигналов оповещения на все доступные уровни системы;

- дистанционное управление средствами оповещения населения;

- ввод экстренной информации оповещения в систему с автоматизированных рабочих мест (АРМ) комплексов технических средств оповещения (КТСО) центров (пунктов) оповещения;

- передачу заранее записанных аудио-сообщений или сообщений с микрофона;

- передачу условных сигналов и буквенно-цифровых сообщений;

- ввод экстренной аудио–видео информации оповещения в систему из теле-радиовещательных студийных комплексов различных уровней;

- возможность программно-технического сопряжения с СОУЭ на объектовом уровне с возможностью передачи сигналов и информации оповещения (в том числе сигнала «Внимание всем!») на оконечные средства СОУЭ;

В рамках сопряжения с программно-техническими комплексами систем мониторинга, прогнозирования, наблюдения и лабораторного контроля Система предусматривает:

- обеспечение приема и обработки информации о ЧС, поступающей от терминальных комплексов систем мониторинга, прогнозирования, наблюдения и лабораторного контроля;

- программно-техническое сопряжение с соответствующими автоматизированными комплексами сбора, обработки и представления информации систем мониторинга на всех уровнях.

- обеспечение ввода данных от систем мониторинга в виде стандартных протоколов обмена для обработки в модулях сопряжения и выдачи команд на ее задействование;

- обеспечение автоматического (без участия операторов) и автоматизированный режим сопряжения системы оповещения с системами контроля.

СПО поддерживает как традиционные (применяемые в существующих системах оповещения), так и перспективные (не используемые в существующих системах оповещения) средства оповещения населения.

СПО поддерживает следующие традиционные средства оповещения населения:

- сети электросиренного оповещения;

- радиотрансляционные сети населенных пунктов (сети проводного радиовещания);

- сети радиовещания;

- сети телевещания и кабельного телевидения (видеоизображение и звуковое сопровождение);

- сети уличной звукофикации;

- объектовые системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).

СПО поддерживает следующие перспективные средства оповещения населения:

- сети телевещания и кабельного телевидения (наложение информации);

- сети спутникового телевещания (видеоизображение, звуковое сопровождение, наложение информации);

- сети мобильной связи, в том числе с использованием SMS-рассылки и технологий CellBroadcast;

- сети телефонной связи населенных пунктов;

- оповещение в малонаселенных, удаленных, труднодоступных населенных пунктах с применением каналов связи таксофонов «Универсальной услуги связи»;

- терминальные элементы сетей ОКСИОН и СЗИОНТ;

- сеть Интернет;

- рекламные экраны, табло и другие средства электронной рекламы;

- оповещение в автоматическом режиме при помощи транспортных средств оперативных служб, оборудованных громкоговорящими устройствами.

Для обеспечения взаимодействия со средствами оповещения СПО использует возможность передачи информации управления:

- по коммутируемому речевому каналу связи через встроенный пул внутриполосных модем с поддержкой кодирования информации по спецификации «3GPPTS26.267 v.12.0.0»;

- по сети передачи данных с коммутацией пакетов на основе стека протоколов TCP/IP - поддержку языка «W3CExtensibleMarkupLanguage (XML) 1.1» и передачи речевой (звуковой) информации с использованием кодеков сжатия аудиоданных G.711, G.729.

Для целей защиты от несанкционированного доступа и запуска системы оповещения сообщения, передаваемые СПО КСЭОН, должны иметь поддержку проверки подписей и сертификатов в соответствии с ГОСТ Р 34.10.2012.

1.5.2. Основные функциональные возможности и технические характеристики функционирования оборудования и программного обеспечения программно-аппаратного комплекса оповещения населения по сети мобильной связи CellBroadcast.

Программно-аппаратный комплекс оповещения населения по сети мобильной связи CellBroadcast (далее – ПАК CBC) функционирует под управлением ПАК «МУССОН» и предназначен для создания и запуска рассылок вещательных сообщений по технологии CellBroadcast абонентам сети подвижной связи стандарта GSM, находящимся (зарегистрованным) в зоне действия определенных базовых станций сети подвижной связи оператора связи.

ПАК состоит из компьютера стоечного, операционной системы и прикладного программного обеспечения.

Компьютер стоечный обладает следующей функциональностью:

•	- корпус для установки в стойку 19'' 1 RU

•	- 1 процессор

•	- 6 ядер

•	- частота 2,5 ГГц

•	- кеш-память 15 Мб

•	- оперативная память 16 Гб

•	- жесткий диск: 2 диска, 300Гб, RPM 15к, интерфейс -SAS, возможность HotPlug. наличие HW RAID

•	- блок питания: 2 шт, 460 W, 4 порта eth, наличие отдельного порта управления и мониторинга сервера.

Операционная система: дистрибутивы ОС Linux 64-bit Enterprise типа SLES (SUSE), RHEL (RedHat).

Программное обеспечение ПАК CBC обладает следующей функциональностью:

1. Запуск Cellbroadcast-оповещения. Запуск должен осуществляться путём передачи команды (последовательности команд) из Системы управления КСЭОН через ПАК CBC в комплекс вещания CellBroadCast (CBC-центр) оператора подвижной связи, содержащих:

•	Идентификатор команды;

•	Уникальный идентификатор оповещения;

•	Географическую координату территории в виде пары координат (радиус и центр окружности), или чётного количества координат (пары координат широты и долготы вершин многоугольника, внутри которого предполагается запустить рассылку)

•	При невозможности обработки географической координаты, вместо неё могут передаваться LAC и Сell ID. В этом случае Оператор должен предоставить информацию о расположении базовых станций (nаблица, содержащая адрес, широту, долготу, азимут антенны, LAC, Сell ID), а также периодически её актуализировать.

•	Идентификатор сообщения оповещения.

•	Идентификатор канала, по которому необходимо запустить оповещение. Требуется производить оповещение по каналам №50 и №998. В случае наличия технической возможности вещания ETWS в соответствии с 3GPP TS 23.041 требуется передавать через интерфейс параметры WarningPeriod и WarningType.

2. Длительность запуска CBС-оповещения не должна превышать 5 минут. Оповещение осуществляется до тех пор, пока не будет получена команда от Системы управления КСЭОН на его остановку.

3. Погрешность между заданной в интерфейсе координатой и реальной территорией оповещения не превышает 1км.

4. Остановка CBС-оповещения. Остановка должна осуществляться путём передачи команды (последовательности команд) из Системы управления КСЭОН через ПАК CBC в комплекс вещания CellBroadCast (CBC-центр) оператора подвижной связи, содержащих:

• Идентификатор команды;

• Уникальный идентификатор оповещения.

1.5.3. Основные функциональные возможности и технические характеристики функционирования оборудования и программного обеспечения АРМ управления оповещением.

АРМ управления оповещением (далее – АРМ) представляет собой специализированное программное обеспечение, устанавливаемое на типовой персональный компьютер, и предназначенное для осуществления взаимодействия диспетчера с системой оповещения КСЭОН. С помощью АРМ должностное лицо, имеющее полномочия на управление системой оповещения КСЭОН (далее – диспетчер), должно иметь возможность производить все мероприятия по запуску, контролю, мониторингу и тестированию элементов системы оповещения.

АРМ состоит из системного блока компьютера персонального, монитора, источника бесперебойного питания, микрофона, IP-телефона и прикладного программного обеспечения.

Прикладное программное обеспечение позволяет диспетчеру выполнять следующие действия с КСЭОН:

- задействовать определенные элементы системы КСЭОН с целью проведения оповещения (включая возможность передачи своего голосового оповещения через микрофон АРМ);

- произвести контроль выполнения оповещения, индикацию получаемых входящих сигналов оповещения и квитирования от подключенных систем других уровней;

- инициировать процедуру индивидуального оповещения должностных лиц;

- проводить мероприятия по техническому обслуживанию, тестированию работоспособности и контролю функционирования элементов системы оповещения;

- выполнять администрирование баз данных элементов системы оповещения, средств (сетей) оповещения, их географическом расположении, объединении их в группы (зоны) оповещения, подготовке сценариев оповещения.

Прикладное программное обеспечение должно поддерживать совместную работу с СПО ПАК «МУССОН».

1.5.4. Основные функциональные возможности и технические характеристики функционирования оборудования и программного обеспечения модульного комплекта громкоговорящего оповещения МУССОН.

Модульный комплект громкоговорящего оповещения МУССОН (далее – комплект) предназначен для оповещения населения путем передачи речевых сигналов или звука имитации электрической сирены. Комплект поддерживает управление от СПО ПАК «МУССОН» основного пункта управления.

Комплект осуществляет прием сигналов управления и информации оповещения от ПАК «МУССОН» и производит выдачу акустической информации и речевых сигналов оповещения, а также имитированного звука электрической сирены, через подключенные к нему рупорные громкоговорители.

Комплект состоит из блока оповещения с усилителем звуковой частоты и всепогодных рупорных громкоговорителей.

Блок оповещения предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях в круглосуточном режиме при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды от 0 до плюс 30°C;

- относительная влажность воздуха до 95% при температуре +25°C;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

Рупорные громкоговорители должны быть предназначены для эксплуатации на улице в круглосуточном режиме при следующих климатических условиях:

- температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50°C;

- относительная влажность воздуха до 95% при температуре +25°C;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

Блок оповещения населения предназначен для совместного использования канала связи и инфраструктуры связи таксофона «Универсальной услуги связи» с подключением по следующим каналам связи:

- аналоговая двухпроводная абонентская линия;

- радиоканал связи по технологии сети подвижной связи стандарта GSM;

- спутниковый канал связи (подключение по порту Ethernet 10/100Base-T к оборудованию таксофонного комплекта спутниковой связи).

Блок оповещения имеет следующие интерфейсы подключения:

Для основных каналов связи:

- не менее 1 (одного) порта Ethernet 10/100Base-T;

- не менее 1 (одного) стандартного двухпроводного аналогового интерфейса абонентской телефонной линии. Интерфейс должен быть рассчитан на подключение окончаний с сопротивлением 600 Ом, с возможностью транзитного управляемого подключения оконечного оборудования телефонного аппарата (таксофонного аппарата) и приоритетностью подключения (использования) абонентской линии для целей оповещения населения.

Для резервных (или основных, в случае отсутствия проводных каналов) каналов связи:

- не менее 1 (одного) модуля приемопередатчика GSM 850/900/1800/1900 (с поддержкой технологий передачи данных GPRS/EDGE/);

Для хранения заранее подготовленных фонограмм с речевой информацией оповещения и сигналов, имитирующих звучание электрической сирены, в блоке оповещения предусмотрена энергонезависимая память для хранения не менее 10 фонограмм суммарной длительностью не менее 30 минут, с возможностью выбора воспроизводимой фонограммы, длительности ее воспроизведения и периодичности повторения при запуске системы оповещения, а также непосредственный прием и воспроизведение речевого сигнала оповещения с АРМ управления оповещением Основного центра управления.

Электропитание блока оповещения осуществляется от однофазной сети переменного тока 220В 50Гц. Для обеспечения бесперебойного функционирования в блоке оповещения установлена необслуживаемая аккумуляторная батарея с емкостью, достаточной для осуществления воспроизведения сообщений оповещения на полной громкости не менее 30 минут. Для целей мониторинга работоспособности блока оповещения должны быть предусмотрены: встроенный датчик температуры, схемы контроля напряжения питания и уровня заряда аккумуляторной батареи, а также вход «тампер-контакта», сигнализирующий о вскрытии корпуса блока оповещения, с передачей данной информации в подсистему мониторинга ПАК «МУССОН».

Для обеспечения взаимодействия с ПАК «МУССОН» блок оповещения поддерживает возможность приема информации управления:

- по речевому каналу связи (аналоговая абонентская линия или канал связи GSM) через встроенный внутриполосный модем с поддержкой кодирования информации по спецификации «3GPPTS26.267 v.12.0.0»;

- по сети передачи данных с коммутацией пакетов на основе стека протоколов TCP/IP - поддержку языка «W3CExtensibleMarkupLanguage (XML) 1.1» и передачи речевой (звуковой) информации с использованием кодеков сжатия аудиоданных G.711, G.729.

Для целей защиты от несанкционированного доступа и запуска системы оповещения блок оповещения имеет возможность проверки подписей и сертификатов сообщений, получаемых от СПО ПАК «МУССОН», в соответствии с ГОСТ Р 34.10.2012.

1.6. Границы оказания услуги

Границами оказания услуги являются места размещения оборудования и программного обеспечения Системы.

| № п/п | Территориальная принадлежность | Наименование населённого пункта | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Салехард | г. Салехард ул. Броднева 46а | Пункт управления оповещением регионального уровня (АРМ «Управление оповещением» и ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН) |
| 2. |  | г. Салехард ул. Игарская, 2 | Пункт управления оповещением муниципального уровня (АРМ «Управление оповещением» и ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН) |
| 3. | Приуральский район | г. Лабытнанги ул. Первомайская, д. 27 | Пункт управления оповещением муниципального уровня (АРМ «Управление оповещением» и ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН) |
| 4. | Красноселькупский район | с. Красноселькуп ул. Полярная, 28 | Пункт управления оповещением муниципального уровня (АРМ «Управление оповещением» и ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН) |
| 5. | Шурышкарский район | с. Мужи ул. Ленина, 7 | Пункт управления оповещением муниципального уровня (АРМ «Управление оповещением» и ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН) |
| 6. | Пуровский район | г. Тарко-Сале ул. Анны Пантелеевой, 1 | Пункт управления оповещением муниципального уровня (АРМ «Управление оповещением» и ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН) |
| 7. | г. Губкинский | г. Губкинский микрорайон 11, д. 43 | Пункт управления оповещением муниципального уровня (АРМ «Управление оповещением» и ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН) |
| 8. | Надымский район | г. Надым ул. Топчева д. 6 | Пункт управления оповещением муниципального уровня (АРМ «Управление оповещением» и ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН) |
| 9. | г. Новый Уренгой | г. Новый Уренгой ул. Юбилейная, д. 1 | Пункт управления оповещением муниципального уровня (АРМ «Управление оповещением» и ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН) |
| 10. | г. Ноябрьск | г. Ноябрьск ул. 60 лет СССР, 25 | Пункт управления оповещением муниципального уровня (АРМ «Управление оповещением» и ПАК «МУССОН» КТСО МУССОН) |

1.7. Взаимодействие сторон в рамках технической поддержки

Исполнитель при заключении договора предоставляет следующие каналы обращения за технической поддержкой:

Телефон службы технической поддержки:

Адрес электронной почты службы технической поддержки:

Заказчик при заключении договора предоставляет следующие сведения:

ФИО, должность, e-mail и телефоны уполномоченных специалистов Заказчика, отвечающих за взаимодействие с Исполнителем по вопросам технической поддержки.

Сведения и контактные данные провайдеров, предоставляющих услуги связи для функционирования Системы.

Уполномоченный специалист со стороны Заказчика, осуществляет:

Сбор обращений по проблемам работы Системы от инициаторов обращений - сотрудников Заказчика, работающих с Системой;

Формулирование Заявки на техническую поддержку в соответствии с требованиями к Заявке (Приложение 2);

Направление Заявки на техническую поддержку Исполнителю;

Предоставление дополнительной информации по Запросу от Исполнителя;

Контроль исполнения Заявки со стороны Заказчика, направление претензий по качеству выполнения Заявок;

Отслеживание хода исполнения Заявки и/или устранения недостатков в ее исполнении;

Получение от Исполнителя и фиксация отчета об исполнении Заявки.

Исполнитель, получив Заявку по одному из указанных каналов, регистрирует Заявку в Системе учета заявок и сообщает ответственному специалисту номер, дату и время регистрации заявки. Эти данные по заявке дублируются на указанный адрес электронной почты ответственного специалиста со стороны Заказчика.

Исполнитель, в процессе исполнения Заявки обращается за дополнительной информацией к ответственному специалисту со стороны Заказчика и сотруднику Заказчика - инициатору обращения.

1.8. Обстоятельства при которых возникает потребность в технической поддержке.

Техническая поддержка оказывается в следующих случаях:

а) требуется консультация:

пользователю Системы - по вопросам, связанным с использованием Системы;

администратору Системы - по особенностям настройки и технического обслуживания Системы;

б) возникла нештатная ситуация в работе Системы, требующая привлечения квалифицированной службы технической поддержки:

- Система не выполняет должным образом своих функций по выполнению оповещения (частично или в полном объеме);

- при включении или в процессе работы Системы возникают ошибки, сопровождаемые сообщениями об ошибке;

- в работе клиентской части приложения (АРМ управления оповещением), происходят сбои, выражающиеся в зависании или самопроизвольном выключении клиентского приложения;

- серверная часть Системы не запускается при включении или перезагрузке сервера;

- при включении, перезагрузке или в процессе работы серверной части Системы возникают ошибки, сопровождаемые сообщениями об ошибке;

- в работе серверной части систематически возникают сбои;

- в работе оконечного оборудования оповещения происходят сбои;

- оконечное оборудование оповещения не выполняет свои функции в полном объеме или частично;

- в других случаях, когда серверная или клиентская часть системы или оконечное оборудование не устанавливается, не настраивается или не функционирует должным образом.

в) требуется настройка пульта управления, оконечных точек:

- по вопросам сетевого и иного взаимодействия между частями системы.

1.9. Способы осуществления технической поддержки

Диагностирование проблемы по заявке пользователя осуществляется:

- на основании предоставленных пользователем описания проблемы и снимков экрана, демонстрирующих проявление проблемы;

- по результатам ознакомления с проявлением проблемы и действиями пользователя, приведшими к проблеме, с применением средств удаленного доступа к рабочему месту пользователя, серверу или оконечному оборудованию.

Консультирование по разрешению проблемы осуществляется:

- путём предоставления устных рекомендаций (по телефону);

- путём предоставления письменных рекомендаций (по электронной почте);

- путем демонстрации необходимого порядка действий по устранению или предотвращению проблемы с применением средств удаленного доступа.

1.10. Порядок осуществления технической поддержки

Техническая поддержка оказывается в соответствии со следующим порядком:

В случае возникновения потребности в технической поддержке, сотрудник Заказчика формирует Заявку по технической поддержке, если проблема относится к вопросам технической поддержки и направляет Заявку по одному из указанных в п. 1.3 каналов обращения.

Исполнитель:

получает и регистрирует Заявку в системе учета Заявок, сообщает на адрес электронной почты ответственного сотрудника Заказчика идентификатор Заявки;

диагностирует проблему, при необходимости привлекая технических специалистов 	Заказчика, 	запрашивая дополнительную информацию у Заказчика, используя средства удаленного доступа;

присваивает Заявке уровень критичности и приоритет; определяет плановый срок исполнения Заявки;

сообщает ответственному сотруднику Заказчика плановый срок исполнения Заявки;

Для оказания технической поддержки Исполнитель обязан обеспечить прием и регистрацию Заявок Заказчика на техническую поддержку по указанным в п. 1.3 каналам обращений.

В процессе оказания технической поддержки Исполнитель должен осуществлять:

оперативное восстановление работоспособности Системы в случае сбоев;

консультирование по вопросам администрирования Системы;

анализ и исправление ошибок пользователей и администраторов Системы, возникающих при работе с Системой;

поддержку пользователей и консультации по использованию Системы; проведение анализа нетиповых ситуаций, выработку решений по устранению возникших проблем;

настройку конфигураций, не затрагивающих основные алгоритмы Системы; восстановление баз, данных в случае их повреждения;

передача обновлений Системы, обновление инструкций.

При предоставлении Акта сдачи-приемки услуг Исполнитель должен представить Заказчику заполненный Журнал учёта инцидентов за отчетный период.

Ответственный сотрудник Заказчика принимает результаты исполнения Заявки или сообщает замечания Исполнителю.

Исполнитель при необходимости устраняет замечания и повторно сдает результаты ответственному сотруднику Заказчика.

Если результаты исполнения приняты (отсутствуют замечания в течение 3-х дней с момента сдачи результатов исполнения Заявки), Заявка считается исполненной и закрывается.

Все этапы работы с Заявкой фиксируются в журнале учета Заявок.

Ответственный сотрудник Заказчика может в любой момент отозвать незакрытую Заявку, если проблема решена без участия специалистов техподдержки, либо потеряла свою актуальность через систему учета заявок или обратившись по электронной почте, указав идентификатор Заявки и основание для ее отзыва.

1.11. Критерии оценки уровня критичности обращений

Выделяются три уровня критичности:

Экстренный- проблема связана с невозможностью выполнения функциональных возможностей Системы в полном объеме или отсутствием возможности выполнения функций экстренного оповещения населения более чем по 50% из установленных оконечных блоков оповещения;

Средний - проблема связана с затруднениями выполнения операций в Системе или отсутствием возможности выполнения функций экстренного оповещения населения менее чем по 50% из установленных оконечных блоков оповещения);

Низкий - проблема не связана с сокращением доступной функциональности Системы или отсутствием возможности выполнения функций экстренного оповещения населения.

Экстренный уровень критичности присваивается:

при сбоях Системы, требующих выполнения мероприятий по её восстановлению;

при нетиповых ситуациях, в которых невозможно функционирование серверной части Системы на объекте эксплуатации;

при невозможности передачи сигналов оповещения, предусмотренных функционалом Системы более чем по 50% из установленных оконечных блоков оповещения;.

Средний уровень критичности присваивается:

при заметном снижении производительности в процессе эксплуатации Системы (большое время реакции Системы на событие, инициированное пользователем в интерфейсе рабочего места);

при нетиповых ситуациях, в которых возможно функционирование серверной части Системы на объекте эксплуатации, но возникают затруднения с нормальным использованием Системы;

при невозможности передачи сигналов оповещения, предусмотренных функционалом Системы менее чем по 50% из установленных оконечных блоков оповещения

Низкий уровень критичности присваивается:

при всех проблемах, не связанных с работоспособностью Системы и корректностью её работы и не приводящих к отсутствию возможности выполнения функций экстренного оповещения населения.

В случае невозможности однозначно установить уровень критичности для поступившей заявки на поддержку, по умолчанию присваивается средний уровень критичности.

Для сообщений об ошибках Системы устанавливается высокий уровень критичности.

В случае невозможности дистанционного устранения сбоев в работе основного пункта управления Системой или серверного оборудования Исполнитель направляет своего представителя для работы непосредственно по месту размещения данного оборудования.

Соответствие уровня критичности приоритету заявки

| Уровень критичности | Приоритет заявки |
| --- | --- |
| экстренный | 1 |
| средний | 2 |
| низкий | 3 |

Плановый срок выполнения заявки в зависимости от приоритета

| Приоритет | Срок выполнения заявки |
| --- | --- |
| 1 | до 6 часов с момента получения заявки |
| 2 | не более 2 рабочих дней с момента получения заявки |
| 3 | не более 3 рабочих дней с момента получения заявки |

Приложение 1

Состав Заявки на техническую поддержку

Вид обращения («Вопрос» или «Ошибка»)

ФИО обратившегося сотрудника (по умолчанию - ответственный сотрудник Заказчика)

Контактные данные (по умолчанию - контактные данные ответственного сотрудника Заказчика (телефон, e-mail, и др.)

Описание инцидента

Приложение 2

Журнал учета инцидентов

| № п/п | Дата, время обращения | Вид обращения | Ф.И.О. обратившегося | Контрактные данные | Критичность инцидента | Плановый срок разрешения инцидента | Дата закрытия инцидента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |