«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Департамента безопасности

УФПС Краснодарского края

___________________   В.С. Косинский

«___  »______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по перезарядке и техническому обслуживанию

огнетушителей автотранспортного предприятия УФПС Краснодарского края

Краснодар, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ сокращение | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ |  |  |
|  | ГОСТ Р | Государственный стандарт, устанавливающий требования государства к качеству товаров, работ и услуг, действующий на территории Российской Федерации |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России»), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) |
|  | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. |
|  | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ТО | Техническое обслуживание |
|  | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России» |
|  | АТП | Автотранспортное предприятие |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ |  |  |
|  | ОУ | Огнетушитель углекислотный |
|  | ОП | Огнетушитель порошковый |
|  | ОТВ | Огнетушащее вещество |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей автотранспортного предприятия (далее АТП) УФПС Краснодарского края.

Выполнение работ по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей для АТП УФПС Краснодарского края проводится на основании Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

3.1. Настоящее техническое задание (далее ТЗ) определяет технические и организационные требования к выполнению работ по перезарядке и техническому обслуживанию с ремонтом и заменой узлов и деталей огнетушителей на объектах АТП УФПС Краснодарского края.

3.2. Цель закупки:

- соблюдение требований пожарной безопасности и содержание первичных средств пожаротушения в исправном состоянии

3.3. Задача закупки: минимизация негативных последствий от воздействия опасных факторов пожара, которые могут привести к травматизму и (или) гибели людей, а также причинению ущерба имуществу предприятия.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ – дата подписания договора. Выполнение работ должно производиться по этапам. Этапы выполнения работ будут определены графиком выполнения работ согласно Приложения 1 в настоящем ТЗ.

  - Подрядчик в течении 3-х дней с даты заключения договора должен направить на согласование утвержденный график выполнения работ согласно Приложения 1, Заказчик в течении 3-х дней должен согласовать, направленный график. Далее работы выполняются в соответствии с утвержденным и согласованным графиком выполнения работ.

  - Окончание работ: не позднее 30 календарных дней с даты заключения договора.

  - Место выполнения работ – территория Подрядчика.

4.5.  Места погрузки и разгрузки огнетушителей:

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отдел по управлению транспортом УФПС Краснодарского края | г. Краснодар, ул. Карасунская, д. 68 |
| 2 | Автотранспортное предприятие УФПС Краснодарского края | г. Краснодар, ул. Гаражная, д. 152 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Доставка огнетушителей на территорию Подрядчика и обратно на Объекты Заказчика

выполняется силами и за счет Подрядчика. Погрузка и разгрузка огнетушителей производится силами и за счет Подрядчика.

Подрядчик обеспечивает 100 % защиту Объектов Заказчика на период выполнения работ своими подменными огнетушителями с аналогичными параметрами и по штатной схеме размещения. Заказчик оставляет за собой право проверки обменного фонда Подрядчика до заключения Договора. Сроки установки подменного фонда - по факту снятия не более 1 рабочего дня.

В случае если огнетушитель не подлежит заправке и ремонту или замена деталей и узлов огнетушителя не требуется, то сумма договора должна быть изменена с уменьшением затрат на выполнение данного вида работ.

  - Объем выполняемых работ:

| Марка огнетушителя | Наименование работ (конкретной цели выполнения работ) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| ОУ-2 - ОУ-3 | Техническое обслуживание корпуса огнетушителей | 80 |
| ОУ-3 | Перезарядка огнетушителей | 40 |
| ОУ-3 | Замена ЗПУ к огнетушителям | 5 |
| ОУ-3 | Замена раструба к огнетушителям | 40 |
| ОП-2 – ОП-5 | Техническое обслуживание корпуса огнетушителей | 130 |
| ОП-2 | Перезарядка огнетушителей | 63 |
| ОП-5 | Перезарядка огнетушителей | 37 |
| ОП-2 – ОП-5 | Замена ЗПУ к огнетушителям | 10 |
| ОП-5 | Замена шланга к огнетушителям | 20 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Требования к качеству работ

1) Работы должны быть выполнены в срок, в соответствии с пунктом 4.2 ТЗ.

2) Соответствие ГОСТ, правилам и стандартам выполнения работ, а также требованиям иных нормативных актов РФ:

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 2405-88 (СТ СЭВ 6128-87) «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия»;

- ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору»;

- ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначения и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025);

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 01.09.2025);

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023);

- ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная, огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»; Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Общие технические требования. Методы Испытаний»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479, (ред. от 03.02.2025 г.);

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 (ред. от 16.11.2023) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

3)  Перед введением огнетушителя в эксплуатацию огнетушитель должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя. В ходе проведения внешнего осмотра Заказчик контролирует:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- масса огнетушителя, а также масса ОТВ;

- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

4)  После успешного завершения испытания корпуса на прочность огнетушитель должен быть просушен, покрашен (при необходимости) и заряжен ОТВ.

5)  Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ должны быть просушены. Наличие в них влаги не допускается.

6)  Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, их выводят из эксплуатации.

7) ОТВ, предназначенные для зарядки в огнетушитель, должны быть герметично упакованы, иметь четкую маркировку и необходимую сопроводительную техническую документацию, а также пройти входной контроль на проверку соответствия их основных эксплуатационных параметров требованиям нормативных документов.

8) ОТВ, не соответствующие по своим параметрам требованиям нормативной и технической документации, не должны применяться для зарядки в огнетушители.

9) Не допускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям нормативно-технической документации.

10)  Не допускается смешивать порошковые составы различных типов (АВСЕ, ВСЕ, D и т. д.), т.к. это приводит к значительному ухудшению их эксплуатационных свойств, снижению огнетушащей способности и самопроизвольному росту давления в корпусе огнетушителя.

11)  Запрещается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой.

12)  Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве, которые указаны в технической документации на данный огнетушитель. В том случае, если при перезарядке огнетушителя используют ОТВ с другой областью применения, чем рекомендовано в технической документации на огнетушитель (например, вместо порошка типа АВСЕ используют порошок типа ВСЕ или вместо заряда на основе фторсодержащего пенообразователя заливают в огнетушитель заряд на основе углеводородного пенообразователя, или вместо ОТВ одной марки заряжают в огнетушитель ОТВ другой марки или другой фирмы изготовителя), необходимо провести испытания огнетушителей на соответствие параметров выхода ОТВ и огнетушащей способности требованиям ГОСТ Р 51057 и при получении положительных результатов внести соответствующие изменения в маркировку огнетушителя, этикетку (или установить новую) и его паспорт. Потребитель должен быть проинформирован о произведенной замене в письменной форме.

13) Запрещается заряжать ОТВ в корпус огнетушителя сверх допустимого значения (особенно газовых, водных, пенных и эмульсионных огнетушителей), т. к. это может привести к его разрушению при наддуве.

14)  О проведенной перезарядке огнетушителя делают соответствующую отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

15) Огнетушащие вещества с истекшим гарантийным сроком хранения или по своим параметрам не отвечающие требованиям соответствующих нормативных технических документов должны подвергаться регенерационной обработке или утилизироваться.

16)  При получении огнетушителей с каждой партии заказчик имеет право выбрать не менее 2х огнетушителей и проверить их на пригодность и в случае обнаружения несоответствия какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо отправить всю партию обратно для устранения причины выявленных отклонений параметров и перезарядки огнетушителя.

17)  Транспортирование и хранение огнетушителей:

- транспортирование огнетушителей допускается всеми видами транспорта (кроме воздушного) в крытых транспортных средствах;

- при транспортировании огнетушители не должны перемещаться внутри тары и подвергаться ударам;

- погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) «Работы погрузочно-разгрузочные.  Общие требования безопасности»;

- при транспортировании, хранении и эксплуатации огнетушителей не допускается: воздействие бензина, масла, срыва пломбы (без использования огнетушителя), ударов твердыми предметами, крепления и подвески на огнетушитель каких-либо предметов.

  - Условия выполнения работ

- Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка (работы проводятся с 9.00 до 16.00 только в рабочие дни), контрольно–пропускного режима, санитарных норм и правил, внутренних положений и инструкций, требований Заказчика.

-  Подрядчик организует производство работ по графикам, утвержденным Подрядчиком и согласованным с Заказчиком после заключения Договора, согласно Приложения 1.

- Оплата за выполненную работу запасные части к огнетушителям проводится в соответствии с перечнем работ по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей на основании выставленного счета и акта выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком работ.

-  Заказчик не предоставляет помещения для складирования материалов и размещения сотрудников Подрядчика.

-  Претендент для выполнения работ должен иметь аттестованное оборудование и средства измерения (компрессор, весы электронные, ёмкости для сбора ОТВ, установку для проверки опрессовки сосудов высокого давления, дефектоскоп, и т.д.).

-  Место выполнения работ – Производственная и технологическая база Подрядчика (территория Подрядчика).

  - Требования к безопасности

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ должны соответствовать нормативным документам по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объектах за соблюдение норм и правил по технике безопасности, санитарных норм и правил пожарной и электробезопасности возлагается на Подрядчика.

  - Требования к конфиденциальности

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся к заключенному договору, и ставших им известными в ходе выполнения работ. Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.

Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.

  - Требования к сдаче-приемке работ

- Сдача-приемка огнетушителей производится по адресам, указанным 
в п. 4.5 Технического задания.

- Подрядчик несет полную материальную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком огнетушителей.

- В случае не ремонтной пригодности огнетушителя Подрядчика выдает Акт о неработоспособности огнетушителя.

- В акте приема-передачи, акте выполненных работ, дефектном акте, утилизации Подрядчик обязан указать: марку огнетушителя, номер огнетушителя, номер корпуса, количество (шт.), наименование работ, адрес доставки огнетушителя.

- Во время доставки огнетушителей после выполненных работ по указанным адресам Заказчика, Подрядчик обязан делать в Журналах технического обслуживания огнетушителей или в Журналах эксплуатации систем противопожарной защиты отметки (результаты, должность, Ф.И.О. производившего техническое обслуживание и ремонт, печать) о результатах проведённого технического обслуживания и ремонта первичных средств пожаротушения.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

-  Заказчик проверяет (осматривает) огнетушители на предмет соответствия требуемым нормам, в случае не выявления недостатков подписывает соответствующие документы о приемке.

-  В случае обнаружения недостатков (внешний вид, отсутствие отдельных элементов и т.д.) Заказчик возвращает Исполнителю огнетушители для осуществления замены и устранения иных выявленных недостатков.

- Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней устраняет выявленные недостатки и возвращает огнетушители Заказчику. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания оказания услуг направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах нарочно.

В комплект поставки прошедших перезарядку огнетушителей должны входить:

– Акт сдачи – приемки оказанных услуг с перечнем оказанных услуг Исполнителем (по перезарядке, подкраске, замене компонентов огнетушителей);

– наклейка на корпусе огнетушителя с датой перезарядки и данными Исполнителя;

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

На одноразовую пломбу должны быть нанесены следующие обозначения:

а) индивидуальный номер пломбы;

б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ     ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

7.1.  Гарантийные обязательства:

- период гарантийного срока эксплуатации огнетушителей с момента оказания услуг составляет не менее 12 месяцев. В случае обнаружения недостатков качества услуг в течение гарантийного срока, устранение производится Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении недостатков Заказчиком.

- при возникновении гарантийного случая транспортировка (при необходимости) огнетушителя для ремонта, перезарядки и обратно осуществляется Подрядчиком за свой счет. На время ремонта Заказчику предоставляется огнетушитель с аналогичными техническими характеристиками.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Подрядчик должен иметь:

- лицензию на осуществление деятельности: по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения, выданную Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Требования установлены Правительством РФ и регламентируются Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» гл. 2, ст. 12, п. 1, пп. 15 от 04.05.2011 и   Федеральным законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» гл. 1, ст. 3 от 21.12.1994;

8.2. На территории объектов УФПС Краснодарского края установлен пропускной режим для безопасного функционирования структурных подразделений, который предусматривает ограничения на въезд граждан на их территорию. Подрядчик обязан подать письменную заявку начальнику почтамта за один день до забора и доставки огнетушителей с указанных адресов Заказчика, в соответствии с утвержденным и согласованным графиком выполнения работ, для въезда на территорию почтамта.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | График выполнения работ | 10 |

Приложение 1 к ТЗ

График выполнения работ

| № п/п | Структурное подразделение | ОП-2 | ОП-3 | ОП-5 | ОУ-2 | ОУ-3 | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдел по управлению транспортом УФПС Краснодарского края |  | 10 | 20 | 10 | 70 |  |
| 2 | Автотранспортное предприятие УФПС Краснодарского края | 63 |  | 37 |  |  |  |