Приложение № 1
                                к Договору №
                                     от ___________          2026г.



                                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию двух грузовых лифтов Архангельского МСЦ для нужд УФПС Архангельской области.


1. Перечень принятых сокращений
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	УФПС
	Управление Федеральной Почтовой Связи

	2
	ТО
	Техническое обслуживание

	3
	ФЗ
	Федеральный закон

	4
	ПУЭ
	Правило устройств электроустановок

	5
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	6
	ТР ТС
	Технический регламент таможенного союза



2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
             2.1. Оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию двух грузовых лифтов Архангельского МСЦ для нужд УФПС Архангельской области.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
      3.1. Исполнитель обязан оказывать услуги по ежемесячному техническому обслуживанию двух грузовых лифтов Архангельского МСЦ, для нужд УФПС Архангельской области по адресу: г. Архангельск, пр. Дзержинского, д.6.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
            4.1. Начало оказания услуг с даты подписания Договора, срок оказания услуг в течение 12 месяцев.
            4.2. Место оказания услуг: г. Архангельск, пр. Дзержинского, д.6.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
            5.1. Объём выполняемых услуг- два грузовых лифта (в соответствии с Приложением №1 к проекту договора):
	
	№ п/п
	Тип лифта
	Заводской номер
	Грузоподъемность, кг
	Год изготовления
	Год ввода в эксплуатацию
	Количество остановок
	Местонахождение

	1.
	Грузовой
	97118
	2000
	2011г.
	2012г.
	    4
	г.Архангельск, пр.Дзержинского, д.6

	2.
	Грузовой
	97119
	2000
	2011г.
	2012г.
	4
	г.Архангельск, пр.Дзержинского, д.6



           5.2. Объем и периодичность технического обслуживания:

	1.  Наименование работ
	Вид ТО
	Периодичность

	Лифтовое оборудование
 - Проверить вручную исправность замков дверей шахты. 
· Проверить зазоры между обрамлением и створками

дверей шахты, в случае необходимости произвести регулировку.

· Проверить состояние и исправность вызывных аппаратов.

· Проверить исправность светового табло.
· Проверить зазоры между обрамлением и створками

дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку.

· Проверить зазор между торцом створок дверей кабины и порогом при закрытых дверях, в случае необходимости произвести регулировку.

· Проверить зазор между сомкнутыми створками дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку.

· Проверить работу фото- и механического реверса створок дверей кабины.
· Произвести пуск кабины путем нажатия кнопок приказа на все этажи и убедиться в правильности работы поста приказов.
· Проверить вручную исправность замка дверей кабины и выключателя дверей кабины.

-Осмотреть тормозное устройство на отсутствие механических повреждений.

· Проверить и при необходимости протянуть крепления тормозного устройства.
· Проверить равномерность работы тормозных колодок.

· Проверить и при необходимости отрегулировать зазор между дисками и электромагнитом.
· Проверить состояние и плотность клеммных соединений электротормоза.
· Произвести осмотр электродвигателя лебедки.

· Проверить надежность заземления электродвигателя лебедки.
· Проверить состояние канатоведущего шкива и отводных блоков на отсутствие обломов, сколов и трещин любого характера. Осмотреть и при необходимости подтянуть крепления.

· Проверить и при необходимости подтянуть крепление неопломбированных частей ограничителя скорости.

· Проверить исправность выключателя ограничителя скорости.

· Проверить работу лебедки.

· Проверить работу конечных выключателей верха и низа.

· Произвести осмотр канатов на наличие механических повреждений и износа.
· Проверить равномерность натяжения канатов.

· Проверить внешним осмотром состояние сети защитного зануления (заземления) лифта.
-Проверить работу лифта в режиме «Ревизии».
-Проверить исправность выключателей безопасности, расположенных на крыше кабины.

· Проверить состояние привода дверей кабины.

· Проверить исправность выключателя ловителей.

· Проверить исправность выключателя приямка.

· Проверить исправность выключателя натяжного устройства,

· Проверка и регулировка точности остановок по этажам.

· Контроль (и поддержание в рабочих пределах) уровня масла в редукторе главного привода и гидроагрегата. 
· Осмотр ограждения шахты.

· Проверка подвижного пола кабины, проверка датчиков ограничения грузоподъемности.
· Проверка пожарной сигнализации.

- Проверка и регулировка механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).

· Проверка и регулировка механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений).
· Осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины)

	ТО-1

	1 раз в месяц


	Работы, входящие в объем ТО-1, и вместе с тем дополнительно:

-Произвести очистку шкафа управления.

-Проверить легкость и запас хода подвижных частей контакторов и реле при включении их от руки, в случае необходимости произвести регулировку.

-Проверить надежность крепления проводов в контроллере.
-Осмотреть тормозное устройство на отсутствие механических повреждений.

-Произвести внешний осмотр створок и других составных частей дверей кабины.
	ТО-3
	1 раз в 3 месяца

	Работы, входящие в объем ТО-1 и ТО-3, и вместе с тем дополнительно:

· Проверить зазор между торцом створок дверей шахты и порогом при закрытых дверях, в случае необходимости произвести регулировку.
· Проверить зазор между сомкнутыми створками дверей шахты, в случае необходимости произвести регулировку.
· Проверить износ ручьев канатовидного шкива и отводных блоков.

· Проверить внешним осмотром состояние составных элементов, деталей и элементов ограничителя скорости.

· Проверить исправность пружины, наличие шплинтов и надежность крепления ограничения скорости.
· Проверить отсутствие заедания на осях грузов ограничителя скорости.

· Проверить износ ручья ограничителя скорости.

· Проверить регулировку ограничителя скорости.
· - Проверить достаточность сцепления поверхности рабочего ручья шкива ограничителя скорости с канатом.

 - Произвести смазку контактов.
 - Проверить состояние составных частей подвески кабины

· их крепления.
· - Проверить натяжение ремня привода дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку.

· - Проверить зазор между упором и замком дверей кабины, в случае необходимости произвести регулировку.
· - Проверить зазор между линейкой и контрроликами кареток, в случае необходимости произвести регулировку.

· Проверить крепление створок и других составных частей дверей кабины.
· Проверить регламентные зазоры двери кабины.

· Произвести внешний осмотр створок и других составных частей дверей шахты.

· Проверить регламентные зазоры дверей шахты.

· Произвести смазку оси рычага замка дверей шахты.

· Произвести осмотр башмаков кабины и противовеса.

· Проверить наличие масла в смазывающих аппаратах, в случае необходимости долить.

· Произвести осмотр датчиков и шунтов, и их взаимодействие.

· Осмотр ловителей, механизма их включения. Проверить состояние их крепления.
· Проверить зазоры между направляющими и клиньями, в случае необходимости произвести регулировку.
· Проверить ход клиньев и одновременность их касания с направляющими, в случае необходимости произвести регулировку.
· Произвести осмотр натяжного устройства ограничителя скорости.
· Произвести осмотр буферных устройств кабины и противовеса.
· Проверить правильность установки буферов.

- Произвести проверку лифта на функционирование во всех режимах работы.
	ТО-6
	1 раз в 6 месяцев

	Работы, входящие в объем ТО-1, ТО-3, ТО-6, и вместе с тем дополнительно:

· Произвести визуальный осмотр направляющих кабины

· противовеса.
· Проверить направляющие кабины и противовеса по штихмасу.

· Проверить и при необходимости подтянуть крепление направляющих кабины и противовеса.
· Произвести осмотр направляющих частей противовеса.

-   Проверить состояние креплений и подвески противовеса.
· Проверить зазор между буфером приямка и накладной

противовеса, в случае необходимости произвести регулировку.

· Проверить состояние электроразводок,

· Проверить состояние и крепление подвесных кабелей.

· Проверить воздействие отводки натяжного устройства ограничителя скорости на ролик выключателя,

· Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения).

· Осмотр конструкций противовеса.

· Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств.

· Осмотр состояния изоляции электропроводки.

· Осмотр компенсирующих цепей.
· Проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте.

· Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений.

Примечание: при техническом обслуживании лифтов применяются расходные материалы - уайт-спирит, синтетическое масло, ветошь и проч., в количествах, необходимых для качественного обслуживания оборудования.
	ТО-12
	1 раз в 12 месяцев 



Аварийно - техническое обслуживание - проведение работ по освобождению пассажиров из остановившихся лифтов и пуск остановившихся лифтов в работу, круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. 
Работы по аварийно - техническому обслуживанию выполняются в течение 1 часа, при этом время освобождения работника не должно превышать 30 минут.
Техническое обслуживание подразумевает регулярное проведение регулировки, наладки, чистки, смазки и ремонта лифтового оборудования в целях обеспечения работоспособности и безопасных условий эксплуатации лифтов.
В стоимость услуг по ежемесячному техническому обслуживанию не входит стоимость материалов(запасных частей) и работы капитального характера, предусмотренные пунктом 7.7.2 ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации».

6.ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
Все работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования на объектах АО «Почта России» должны осуществляться квалифицированным, прошедшим обучение и аттестованным профильным персоналом в соответствии с основными действующими в Российской Федерации нормативными документами:
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» (ст. 4, п. 4);

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020

· 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС О 11/2011 (утвержден решением Комиссии Таможенного союза от

18.10.2011 № 824);
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) (утверждены Главтехуправлением, Госэнергонадзором Минэнерго СССР 05.10.1979) - в контексте эксплуатации электрооборудования лифтов;

- приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» - в контексте эксплуатации электрооборудования лифтов;

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.03.2021 № 203н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования»;
- ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден и введен в

действие постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 № 4084);
 - ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

 - паспорта оборудования;

 - инструкции по эксплуатации оборудования.

6.2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.2.1. Обеспечение беспрерывной и безопасной работы лифтового оборудования.

6.3. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
         6.3.1. Оказываемые услуги должны отвечать всем требованиям, предъявляемым нормативными и правовыми документами, регулирующими порядок и правила устройства и эксплуатации грузоподъемных механизмов.
   
 6.4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
6.4.1. Стороны могут в ходе исполнения Договора в одностороннем порядке определять конфиденциальный характер той или иной информации, при обязательном уведомлении об этом другой Стороны. 
Стороны не имеют права разглашать, передавать третьим лицам или использовать полученную по Договору от другой Стороны информацию в собственных целях без письменного предварительного согласия другой Стороны.
Стороны не несут ответственность в случае разглашения третьим лицам либо публичного распространения (неопределенному кругу лиц) информации, если на момент ее отнесения к конфиденциальной она уже была распространена либо открыта для доступа.
Условия, изложенные в настоящем разделе, обязательны для Сторон как в период действия Договора, так и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора по любым основаниям.           
6.5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИЕМКЕ УСЛУГ
6.5.1. Исполнитель в порядке, предусмотренном пунктом 14.3 Договора извещает Заказчика о дате и времени сдачи оказанных Услуг в срок, установленный в пункте 1.6 Договора. Извещение должно быть направлено в адрес Заказчика в соответствии с контактными данными Заказчика, указанными в разделе 16 Договора.
6.5.2. Исполнитель обязан в срок, указанный в пункте 1.7 Договора, направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, подписанный Исполнителем. Одновременно с Актом сдачи-приемки оказанных Услуг Исполнитель обязан направить Заказчику отчетные документы, указанные в пункте 1.8 Договора.
6.5.3. Приемка оказанных Услуг осуществляется Заказчиком в срок, установленный пунктом 1.9 Договора.
Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы оказанных Услуг.
6.5.4. При приемке оказанных Услуг Заказчик проводит проверку соответствия оказанных Услуг условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям.
6.5.5. Для проверки оказанных Услуг в части их соответствия условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза оказанных Услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться независимые эксперты (экспертные организации).
6.5.6. Приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченным работником Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Исполнителя для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Заказчик осуществляет приемку без участия Исполнителя.
6.5.7. По результатам приемки оказанных Услуг Заказчиком принимается одно из следующих решений:
(i) Услуги оказаны надлежащим образом в соответствии с условиями Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениями действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иными обязательными правилами и требованиями, Заказчик не имеет замечаний к оказанным Услугам. В этом случае оказанные Услуги подлежат приемке;
(ii) Услуги оказаны с нарушением условий Договора, в том числе условий Технического задания, иных приложений к Договору, и (или) положений действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иных обязательных правил и требований, Заказчиком выявлены недостатки в оказанных Услугах. В таком случае Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках по Договору по форме Приложения № 4 к Договору (далее – Акт о выявленных недостатках) и выбирает один из следующих вариантов по своему усмотрению:
a. в Акте о выявленных недостатках Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения выявленных недостатков; в случае устранения Исполнителем недостатков в срок оказанные Услуги подлежат приемке; либо
b.  направляет Исполнителю требование о соразмерном уменьшении цены Договора; либо
c. направляет Исполнителю требование о возмещении расходов Заказчика на устранение недостатков в оказанных Услугах с приложением документов, подтверждающих такие расходы;
(iii) оказанные Услуги соответствуют условиям Договора, в том числе условиям Технического задания, иных приложений к Договору, а также положениям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям, но оказаны с нарушением сроков, установленных Договором. В этом случае оказанные Услуги подлежат приемке либо, если вследствие просрочки Исполнителя исполнение утратило интерес для Заказчика, он может отказаться от приемки Услуг; 
(iv) Услуги не оказаны Исполнителем или оказаны с существенным нарушением условий Договора, в том числе условий Технического задания, иных приложений к Договору, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что он в значительной степени лишается того, на что вправе был рассчитывать при заключении Договора. В указанном случае оказанные Услуги не подлежат приемке Заказчиком. Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг;
(v) Исполнитель не предоставил полный комплект надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.2 Договора. До момента предоставления указанных документов в полном объеме Услуги считаются не оказанными. Заказчик устанавливает Исполнителю срок для устранения допущенных нарушений, составляет Акт о выявленных недостатках и направляет его Исполнителю.
В случаях, указанных в подпунктах (ii) – (v) настоящего пункта Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку, предусмотренную Договором, убытки.
6.5.8. После устранения Исполнителем недостатков, в том числе в части предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.2 Договора, приемка оказанных Услуг осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Договора.
6.5.9. Если оказанные Услуги соответствуют условиям Договора, Сторонами не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания приемки подписывается Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. С момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг (а если предусмотрено составление Сводного акта сдачи-приемки оказанных Услуг – с момента подписания такого Сводного акта), оказанные Услуги считаются принятыми Заказчиком. Факт подписания Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, а также отсутствие указания в нем на выявленные недостатки не лишает Заказчика права впоследствии предъявить требование об устранении недостатков, если такие недостатки будут выявлены, независимо от того, являются ли недостатки явными или скрытыми.
6.5.10. В случае досрочного оказания Услуг по Договору Заказчик вправе принять оказанные Услуги и провести расчет в соответствии с разделом 3 Договора.

0. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)
0. Не применимо.

0. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
            6.7.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов, национальных и международных стандартов, которые регулируют качество оказания услуг определенного вида, а также в соответствии с условиями Договора и приложениями к Договору. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги.
Исполнитель несёт ответственность за соответствие используемых материалов нормативным документам, действующим на территории Российской Федерации, ГОСТ и ТУ. В случае, если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Исполнитель обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.



1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
           7.1. Частичное оказание услуг в рамках одного договора не предусмотрено. В случае, если заказчиком не были учтены какие-либо части услуг, составляющих полный комплекс услуг, которые должны быть выполнены в соответствии с предметом конкурса, данные услуги должны будут в любом случае оказаны Исполнителем в полном объеме в пределах цены договора.
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