## Комплектация
Спецификация СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, пом. 106 (ПЧ).
№ | Наименование | Модель, марка | Кол-во | Ед. | Технические характеристики
1 | Компрессорная централь Bitzer, 3 компрессора параллельно, с ресивером | 6HE-35Y | 1 | шт | Компрессор 6HE-35Y-40P; ступеней производительности 100%; холодопроизводительность 64,5 кВт; производительность испарителя 64,5 кВт; потребляемая мощность 22,1 кВт; ток 405 А; напряжение 380-420 В (400 В); производительность конденсации 86,6 кВт; COP/EER 2,92; массовый расход 1856 кг/ч; режим работы стандартный; температура нагнетания без снижения 82,6 °C
| Электродвигатель конденсатора | FNWK1200 EC | 1 | шт | Номинальное напряжение 380 В переменного тока; частота 50/60 Гц; номинальные обороты 1200 об/мин; номинальный ток 1,8 А; номинальная мощность 1100 Вт
| Щит управления агрегатом (подчинённый) | электрощит | 1 | шт | Индивидуальное управление централью №1
| Воздухоохладитель внутреннего размещения | F50HC 1614 N 4 ISO | 3 | шт | Температура на входе (помещение) 26,0 °C; относительная влажность 45%; хладагент R134a; высота 0 м; остаточное статическое давление 0 Па; DT1 для воздухоохладителя 15,0 K; подключение 400 В-3Ф-50 Гц, схема треугольник; фактическая производительность 67,5; расход воздуха 21 100 м3/ч; дальнобойность струи 41 м; температура воздуха на выходе 18,3 °C; температура кипения 11,0 °C; перегрев DT 5,0 K; температура перед ТРВ 30,0 °C; DT1 15,00 K; DTmlq 10,70 K; потери давления 2,2 K; коэффициент RC 100%; класс энергоэффективности D; потребление вентилятора 2,19; ток 4,2 А; макс. ток вентилятора 4,35 А; обороты 1330 об/мин; уровень звукового давления (5 м) 60 дБ(А); уровень звуковой мощности 85 дБ(А)
2 | Компрессорная централь Bitzer, 3 компрессора параллельно, с ресивером | 6HE-35Y | 1 | шт | Компрессор 6HE-35Y-40P; ступеней производительности 100%; холодопроизводительность 64,5 кВт; производительность испарителя 64,5 кВт; потребляемая мощность 22,1 кВт; ток 405 А; напряжение 380-420 В (400 В); производительность конденсации 86,6 кВт; COP/EER 2,92; массовый расход 1856 кг/ч; режим работы стандартный; температура нагнетания без снижения 82,6 °C
| Электродвигатель конденсатора | FNWK1200 EC | 1 | шт | Номинальное напряжение 380 В переменного тока; частота 50/60 Гц; номинальные обороты 1200 об/мин; номинальный ток 1,8 А; номинальная мощность 1100 Вт
| Щит управления агрегатом (подчинённый) | электрощит | 1 | шт | Индивидуальное управление централью №2
| Воздухоохладитель внутреннего размещения | F50HC 1614 N 4 ISO | 3 | шт | Температура на входе (помещение) 26,0 °C; относительная влажность 45%; хладагент R134a; высота 0 м; остаточное статическое давление 0 Па; DT1 для воздухоохладителя 15,0 K; подключение 400 В-3Ф-50 Гц, схема треугольник; фактическая производительность 67,5; расход воздуха 21 100 м3/ч; дальнобойность струи 41 м; температура воздуха на выходе 18,3 °C; температура кипения 11,0 °C; перегрев DT 5,0 K; температура перед ТРВ 30,0 °C; DT1 15,00 K; DTmlq 10,70 K; потери давления 2,2 K; коэффициент RC 100%; класс энергоэффективности D; потребление вентилятора 2,19; ток 4,2 А; макс. ток вентилятора 4,35 А; обороты 1330 об/мин; уровень звукового давления (5 м) 60 дБ(А); уровень звуковой мощности 85 дБ(А)
3 | Компрессорная централь Bitzer, 3 компрессора параллельно, с ресивером | 6HE-35Y | 1 | шт | Компрессор 6HE-35Y-40P; ступеней производительности 100%; холодопроизводительность 64,5 кВт; производительность испарителя 64,5 кВт; потребляемая мощность 22,1 кВт; ток 405 А; напряжение 380-420 В (400 В); производительность конденсации 86,6 кВт; COP/EER 2,92; массовый расход 1856 кг/ч; режим работы стандартный; температура нагнетания без снижения 82,6 °C
| Электродвигатель конденсатора | FNWK1200 EC | 1 | шт | Номинальное напряжение 380 В переменного тока; частота 50/60 Гц; номинальные обороты 1200 об/мин; номинальный ток 1,8 А; номинальная мощность 1100 Вт
| Щит управления агрегатом (подчинённый) | электрощит | 1 | шт | Индивидуальное управление централью №3
| Воздухоохладитель внутреннего размещения | F50HC 1614 N 4 ISO | 2 | шт | Температура на входе (помещение) 26,0 °C; относительная влажность 45%; хладагент R134a; высота 0 м; остаточное статическое давление 0 Па; DT1 для воздухоохладителя 15,0 K; подключение 400 В-3Ф-50 Гц, схема треугольник; фактическая производительность 67,5; расход воздуха 21 100 м3/ч; дальнобойность струи 41 м; температура воздуха на выходе 18,3 °C; температура кипения 11,0 °C; перегрев DT 5,0 K; температура перед ТРВ 30,0 °C; DT1 15,00 K; DTmlq 10,70 K; потери давления 2,2 K; коэффициент RC 100%; класс энергоэффективности D; потребление вентилятора 2,19; ток 4,2 А; макс. ток вентилятора 4,35 А; обороты 1330 об/мин; уровень звукового давления (5 м) 60 дБ(А); уровень звуковой мощности 85 дБ(А)
4 | Компрессорная централь Bitzer, 3 компрессора параллельно, с ресивером | 6HE-35Y | 1 | шт | Компрессор 6HE-35Y-40P; ступеней производительности 100%; холодопроизводительность 64,5 кВт; производительность испарителя 64,5 кВт; потребляемая мощность 22,1 кВт; ток 405 А; напряжение 380-420 В (400 В); производительность конденсации 86,6 кВт; COP/EER 2,92; массовый расход 1856 кг/ч; режим работы стандартный; температура нагнетания без снижения 82,6 °C
| Электродвигатель конденсатора | FNWK1200 EC | 1 | шт | Номинальное напряжение 380 В переменного тока; частота 50/60 Гц; номинальные обороты 1200 об/мин; номинальный ток 1,8 А; номинальная мощность 1100 Вт
| Щит управления агрегатом (подчинённый) | электрощит | 1 | шт | Индивидуальное управление централью №4
| Воздухоохладитель внутреннего размещения | F50HC 1614 N 4 ISO | 2 | шт | Температура на входе (помещение) 26,0 °C; относительная влажность 45%; хладагент R134a; высота 0 м; остаточное статическое давление 0 Па; DT1 для воздухоохладителя 15,0 K; подключение 400 В-3Ф-50 Гц, схема треугольник; фактическая производительность 67,5; расход воздуха 21 100 м3/ч; дальнобойность струи 41 м; температура воздуха на выходе 18,3 °C; температура кипения 11,0 °C; перегрев DT 5,0 K; температура перед ТРВ 30,0 °C; DT1 15,00 K; DTmlq 10,70 K; потери давления 2,2 K; коэффициент RC 100%; класс энергоэффективности D; потребление вентилятора 2,19; ток 4,2 А; макс. ток вентилятора 4,35 А; обороты 1330 об/мин; уровень звукового давления (5 м) 60 дБ(А); уровень звуковой мощности 85 дБ(А)
5 | Главный щит управления | электрощит | 1 | шт | Один главный щит управляет 4 подчинёнными. Состав щита: контроллер Siemens S7-200 SMART (CPU) с модулями расширения EM DT32 и EM QT16; тепловые реле; контакторы переменного тока; модуль сбора температуры SCM; автоматические выключатели; группа промежуточных реле KA; клеммная колодка TB5 - интерфейс вывода сигналов на внешние устройства
6 | Терморегулирующий вентиль | Danfoss TGEN25 | 10 | шт | Терморегулирующий вентиль с внешним уравниванием давления; хладагент R134a; номинальная холодопроизводительность 87 кВт (25 TR) при температуре кипения 4 °C, температуре конденсации 38 °C, температуре жидкости 37 °C, открывающем перегреве 4 K (ASERCOM); присоединение под пайку ODF 1 1/8 x 1 3/8 дюйма (28 x 35 мм); линия уравнивания 1/4 дюйма (6 мм) ODF; диапазон температуры кипения N = -40...+10 °C; открывающий перегрев OS = 4 K; исполнение без MOP; макс. рабочее давление 46 бар; макс. испытательное давление 51 бар; макс. температура термоэлемента (заряд N) 100 °C, корпуса вентиля 110 °C; двусторонний поток (bi-flow), балансировочное отверстие; термоэлемент из нержавеющей стали, лазерная сварка; код Danfoss 067N5169 (дюймовое исполнение), 067N5209 (метрическое исполнение)
7 | Шаровой кран | Hongsen GBC22 | 10 | шт | Запорный шаровой кран прямоточный, полнопроходный; присоединение под пайку ODF 7/8 дюйма (22 мм); поток двунаправленный (bi-flow), ориентация установки произвольная; Kv 33,34 м3/ч (Cv 38,54 гал/мин); макс. рабочее давление 45 бар (650 psig); макс. испытательное давление 65 бар; температура среды -40...+100 °C длительно, свыше +100 °C до +150 °C кратковременно; полное открытие/закрытие поворотом на 1/4 оборота с упорами в крайних положениях и указателем положения на торце шпинделя; корпус латунь, уплотнения PTFE и O-кольца; уплотнительный колпачок с проволочной пломбой по EN 378; отверстия для панельного монтажа; масса 0,405 кг
8 | Фильтр | Hongsen DML-167S | 10 | шт | Фильтр-осушитель герметичный для жидкостной линии, однонаправленный; твёрдый сердечник 100% молекулярное сито; типоразмер 16 куб. дюймов; объём сердечника 134 см3, поверхность сердечника 220 см2; объём корпуса 0,36 л, полезный объём 0,226 л; тонкость фильтрации 25 мкм, термостойкость фильтра до 120 °C; присоединение под пайку ODF 7/8 дюйма (22 мм), медненые стальные патрубки; макс. рабочее давление PS 46 бар; диапазон температуры -40...+70 °C; длина 170 мм, диаметр корпуса 80 мм (76 мм); масса 0,7 кг; монтаж в любом положении по стрелке направления потока; код Danfoss 023Z4583
9 | Соленоидный вентиль | Danfoss EVR20, 22 мм | 10 | шт | Соленоидный вентиль нормально закрытый (NC), сервоуправляемый; корпус латунь; присоединение под пайку ODF 7/8 дюйма (22 мм); Kv 5,0 м3/ч; макс. рабочее давление 32 бар; температура среды -40...+105 °C при катушке 10 Вт или 12 Вт, до +130 °C при оттайке; катушка в состав корпуса вентиля не входит, заказывается отдельно; код Danfoss 032F1260 (исполнение версии 1). Для исполнения версии 2 (код 032L1240) Kv 6,0 м3/ч, макс. рабочее давление 45,2 бар - конкретное исполнение подлежит уточнению у завода-изготовителя
10 | Катушка соленоидного вентиля | Danfoss | 10 | шт | Катушка электромагнитная для соленоидного вентиля. Производитель Danfoss. Тип катушки, напряжение и частота питания, потребляемая мощность и степень защиты в комплектации завода-изготовителя не указаны - подлежат уточнению. По количеству и составу комплектации позиция относится к соленоидным вентилям Danfoss EVR 20 (поз. 9)
11 | Шаровой кран | Hongsen GBC54 | 10 | шт | Запорный шаровой кран прямоточный, полнопроходный; присоединение под пайку ODF 2 1/8 дюйма (54 мм); поток двунаправленный (bi-flow), ориентация установки произвольная; Kv 240,11 м3/ч (Cv 277,57 гал/мин); макс. рабочее давление 45 бар (650 psig); температура среды -40...+100 °C длительно, свыше +100 °C до +121 °C кратковременно; полное открытие/закрытие поворотом на 1/4 оборота с упорами в крайних положениях и указателем положения на торце шпинделя; корпус латунь, уплотнения PTFE и O-кольца; уплотнительный колпачок с проволочной пломбой по EN 378; отверстия для панельного монтажа

## ЗИП
Спецификация ЗИП
№ | Наименование | Модель, марка | Кол-во | Относится к оборудованию
1 | Вентилятор головки цилиндра | Weiguang | 1 компл. | Компрессор централи Bitzer
2 | Холодильное масло | BSE32 | 20 л | Компрессор централи Bitzer
3 | Виброгасящая труба | Hongsen, 35 мм | 1 | Компрессорная централь Bitzer
4 | Обратный клапан | Danfoss CCV35S | 1 | Компрессорная централь Bitzer
5 | Угловой вентиль | Meile, 6 мм, внутренняя резьба | 1 | Компрессорная централь Bitzer
6 | Угловой вентиль | Meile, 6 мм, внутренняя резьба | 2 | Компрессорная централь Bitzer
7 | Фильтроэлемент всасывающий | Fask FRE-48 | 1 | Компрессорная централь Bitzer
8 | Игольчатый вентиль | Fask, 1/4" | 1 | Компрессорная централь Bitzer
9 | Предохранительный клапан | Liyongda YDAL44, 2,4 МПа | 1 | Компрессорная централь Bitzer
10 | Запорный вентиль | Liyongda, подбирается по месту | 1 | Компрессорная централь Bitzer
11 | Фильтроэлемент | Fask OLX-48W | 1 | Компрессорная централь Bitzer
12 | Угловой вентиль | Meile, 6 мм, наружная резьба | 1 | Компрессорная централь Bitzer
13 | Шаровой кран ревизии маслофильтра грубой очистки | Hongsen GBC16 | 1 | Компрессорная централь Bitzer
14 | Регулятор уровня масла | Emerson 0M3-120 | 1 | Компрессорная централь Bitzer
15 | Предохранительный клапан | Liyongda YDAL44, 2,4 МПа | 1 | Компрессорная централь Bitzer
16 | Запорный вентиль | Liyongda, подбирается по месту | 1 | Компрессорная централь Bitzer
17 | Угловой вентиль | Meile, 6 мм, наружная резьба | 1 | Компрессорная централь Bitzer
18 | Фильтроэлемент фильтра-осушителя жидкостной линии | Copeland H-48 | 2 | Компрессорная централь Bitzer
19 | Манометр высокого давления | импортный | 1 | Компрессорная централь Bitzer
20 | Манометр низкого давления | импортный | 2 | Компрессорная централь Bitzer
21 | Реле высокого и низкого давления | Saginomiya | 1 | Компрессорная централь Bitzer
22 | Терморегулирующий вентиль | Danfoss TGEN25 | 2 | Запас к ТРВ
23 | Фильтр | Hongsen DML-307S | 3 | Запас к ТРВ
24 | Соленоидный вентиль | Danfoss EVR20, 22 мм | 2 | Запас к ТРВ
25 | Катушка | Danfoss | 2 | Запас к ТРВ
26 | Контактор | Schneider LC1-N80M5N | 1 | Подчинённый щит
27 | Контактор | Schneider LC1-N40M5N | 1 | Главный и подчинённый щиты
28 | Контактор | Schneider LC1-N1210M5N | 4 | Главный и подчинённый щиты
29 | Автоматический выключатель | Chint NXM-400S/3300, 400 А | 1 | Главный щит
30 | Автоматический выключатель | Chint NXM-250S/3300, 250 А | 1 | Подчинённый щит
31 | Автоматический выключатель | Chint NXM-125S/3300, 100 А | 1 | Подчинённый щит
32 | Автоматический выключатель | Chint NXB-63 C10A, 1P | 1 | Главный и подчинённый щиты
33 | Автоматический выключатель | Chint NXB-63 C10A, 3P | 1 | Подчинённый щит
34 | Автоматический выключатель | Chint NXB-63 C10A, 2P | 1 | Главный и подчинённый щиты
35 | Автоматический выключатель | Chint NXB-63 D10A, 3P | 1 | Подчинённый щит
36 | Автоматический выключатель | Chint NXB-63 D20A, 3P | 1 | Подчинённый щит
37 | Тепловое реле защиты двигателя | Schneider LRN07N (1,6-2,5 А) | 4 | Главный щит
38 | Лампа индикации, белая | Jiangyin Changjiang AD16-22 | 1 | Главный и подчинённый щиты
39 | Звуковой сигнализатор, красный | Jiangyin Changjiang ND16-22FS, 220 В | 1 | Главный и подчинённый щиты
40 | Кнопка аварийного останова (шайба) | - | 1 | Главный и подчинённый щиты
41 | Кнопка аварийного останова | Jiangyin Changjiang NP2-BS542 | 1 | Главный и подчинённый щиты
42 | Сенсорная панель | Kunlun Tongtai TPC1031Nt-4G | 1 | Главный и подчинённый щиты
43 | Кабель подключения сенсорной панели | XYA-209 | 1 | Главный и подчинённый щиты
44 | Клеммная колодка | SYZB 6-10 YELGS 1-10/11-20 | 10 | Главный и подчинённый щиты
45 | Клеммная колодка | E/LUK | 10 | Главный и подчинённый щиты
46 | Клеммная колодка | Lianjie LUK2.5B | 100 | Главный и подчинённый щиты
47 | Медная плетёная перемычка | 16 мм2, 30 см | 1 | Главный и подчинённый щиты
48 | Клеммная колодка нулевой шины | Lianjie D-UK2.5/B | 10 | Главный и подчинённый щиты
49 | Промежуточное реле | Schneider RGZE08E, 8 контактов | 20 | Главный и подчинённый щиты
50 | Промежуточное реле | Schneider RXG23BD, 24 В пост., 8 контактов | 20 | Главный и подчинённый щиты
51 | Переключатель | YBLXW-5/IIG2 (для 4W) | 1 | Главный щит
52 | Дополнительный контакт | Schneider LANN20N (2 замыкающих) | 3 | Подчинённый щит
53 | Вентилятор | GL 9803.230SD (12038/7035/SY/JF) | 4 | Главный и подчинённый щиты
54 | Вентилятор | GL 9803.230SD (12038/7035/SY/PF) | 4 | Главный и подчинённый щиты
55 | Датчик давления | Taiwo TSCB30S01-I02 (0-30 бар, 7/16 внутр. резьба, PARKER) + провод UL2517 2C/5M | 1 | Подчинённый щит
56 | Датчик давления | Taiwo TSCBN12S01-I02 (-1...12 бар, 7/16 внутр. резьба, PARKER) + провод UL2517 2C/5M | 1 | Подчинённый щит
57 | Реле контроля чередования фаз | Kesi GMR-32B (6060012), 400 В ±15% | 1 | Подчинённый щит
58 | Контроллер PLC | Kesi SCM-24GNHD | 1 | Главный щит
59 | Контроллер PLC | Kesi SCM-16GNHE | 1 | Подчинённый щит
60 | Контроллер PLC | Siemens 6ES7 288-2QT16-0AA0 | 1 | Главный щит
61 | Контроллер PLC | Siemens 6ES7 288-1ST60-0AA1 | 1 | Главный и подчинённый щиты
62 | Контроллер PLC | Siemens 6ES7 288-2DT08-0AA0 | 1 | Подчинённый щит
63 | Контроллер PLC | Siemens 6ES7 288-3AQ04-0AA0 | 1 | Подчинённый щит
64 | Контроллер PLC | Siemens 6ES7288-3AQ02-0AA0 | 1 | Подчинённый щит
65 | Датчик температуры | Kesi NTC-10/2M, 3950 (10K) | 10 | Главный и подчинённый щиты
66 | Блок питания на DIN-рейку | AC30-10530, многофункциональный | 1 | Главный и подчинённый щиты
67 | Блок питания | NDR-240-24V | 1 | Подчинённый щит
68 | Светильник в шкаф | Mingwei, 4 Вт | 1 | Главный щит
69 | Электродвигатель | Weiguang EC137/60-A630 | 3 | Конденсатор