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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПОСТАВКУ МТР
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П. ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ И ДЛЯ СЕНГИЛЕЕВСКОЙ ГЭС В ШПАКОВСКОМ
РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, П. ПРИОЗЕРНЫЙ И ИДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ШКАФОВ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ                   СЕНГИЛЕЕВСКОЙ  ГЭС
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[bookmark: _Toc204763885][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения
	АИИС КУЭ
	Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии

	АРМ
	Автоматизированное рабочее место

	АЩУ
	Агрегатный щит управления

	ВУ АСУТП
	Верхний уровень автоматизированных систем управления технологическим процессом

	ВЛ
	Воздушная линия

	ВП
	Водоприемник

	ГАЭС
	Гидроаккумулирующая электростанция

	ГЭС
	Гидроэлектростанция

	ЗИП
	Комплект запасных частей и принадлежностей

	КД
	Конструкторская документация

	ККГЭС
	Каскад Кубанских гидроэлектростанций

	Комплект ЗИП
	Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта

	КРУ
	Комплектное распределительное устройство

	КРУЭ
	Комплектное распределительное устройство элегазовое

	МТР
	Материально-технические ресурсы

	МПУ
	Местная панель управления

	НТД
	Нормативно-техническая документация

	ОЛ
	Опросный лист

	ОП
	Оперативный персонал

	ОС
	Общестанционное

	ОУ
	Общестанционные устройства

	ПО
	Программное обеспечение

	ПС
	Подстанция

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок

	ПТК ОС
	Программно-технический комплекс общестанционных систем

	ПТК ЦОД
	Программно-технический комплекс центра обработки данных

	РД
	Рабочая документация

	САУ ГА
	Система автоматического управления гидроагрегатами

	СТО
	Стандарт организации

	СОЕВ
	Система обеспечения единого времени

	СН
	Собственные нужды

	СПК
	Служебно-производственный корпус

	ТАиУВО
	Технологическая автоматика и управление вспомогательным оборудованием

	Т
	Трансформатор силовой

	ТН
	Трансформатор напряжения

	ТТ
	Техническое требование

	УБ
	Уравнительная башня

	УСО
	Устройство связи с объектом

	ХВ
	Холостой водосброс

	ШР
	Шлюз-регулятор

	ШРОТ
	Шкаф распределения оперативного тока

	ШСИ
	Шкаф сбора информации

	ШУЭЭ
	Шкаф учета электроэнергии

	ЩПТ
	Щит постоянного тока

	ЩСН
	Щит собственных нужд

	Заказчик
	ООО «РГЦР»

	Производитель
	Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя.

	Поставщик
	Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора
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Наименование закупаемой продукции
ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкессии на Большом Ставропольском канале, п. Правобережный и для Сенгилеевской ГЭС в Шпаковском районе Ставропольского Края, п. Приозерный и дополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Сенгилеевской ГЭС (Лот № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР)
[bookmark: _Toc204763887][bookmark: _Toc46743507]Цель использования закупаемой продукции
Закупаемая продукция будет использована для модернизации ВУ АСУТП ГАЭС и Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС
[bookmark: _Toc204763888][bookmark: _Toc46743508]Существующее положение
В связи с недостаточностью производительности существующего оборудования ВУ АСУТП и необходимостью выполнения требований актуальных нормативных документов, требуется модернизация ВУ АСУТП ГАЭС и Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС.
Таблица 1. Перечень объектов заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта
	Расположение объекта 
(место поставки МТР)
	Наименование основного средства 
(в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги)

	1
	2
	3
	4

	1
	ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкессии на Большом Ставропольском канале, п. Правобережный и для Сенгилеевской ГЭС в Шпаковском районе Ставропольского Края, п. Приозерный и дополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Сенгилеевской ГЭС (Лот № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР)
	Ставропольский Край,
Шпаковский район,
п. Приозерный
	АСУТП Сенгилеевской ГЭС ККГЭС


[bookmark: _Toc204763889]Иные требования и сведения общего характера
Заказчик исключает в будущем возможность заключения дополнительного соглашения в связи с непредвиденными ранее объёмами работ.

[bookmark: _Toc46743510][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Hlk48209761_Копия_1][bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc204763890]Требования к продукции
[bookmark: _Toc204763891]Требования по объемам и срокам
[bookmark: _Toc130201869][bookmark: _Toc166871910][bookmark: _Toc164155634][bookmark: _Toc204763892]Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг
[bookmark: _Toc51339695]Таблица 2 Перечень и объем закупаемой продукции
	№ п/п
	Наименование закупаемой продукции
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкессии на Большом Ставропольском канале, п. Правобережный и для Сенгилеевской ГЭС в Шпаковском районе Ставропольского Края, п. Приозерный и дополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Сенгилеевской ГЭС (Лот № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР), а именно:

	1.1.1. 
	Шкаф ВП
	шт.
	1

	1.1.1. 
	Шкаф ШК-ГРУ
	шт.
	1

	1.1.2. 
	Шкаф ОУ
	шт.
	1

	1.1.3. 
	Шкаф ШТК 1В
	шт.
	1

	1.1.4. 
	Шкаф ШТК 1А
	шт.
	1

	1.1.5. 
	Шкаф УБ
	шт.
	1


Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по изготовлению, заводским испытаниям, доставке, страхованию груза и транспортировке до места поставки и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.
[bookmark: _Toc46743510_Копия_2][bookmark: _Toc50125126_Копия_1][bookmark: _Toc54970187]Требования к срокам поставки МТР
Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х)
Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»
Таблица 3 Требования по срокам поставки продукции
	[bookmark: _Toc46743510_Копия_1]№ п/п
	Наименование закупаемой продукции
	Требования к началу срока поставки
	Требования к окончанию срока поставки

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкессии на Большом Ставропольском канале, п. Правобережный и для Сенгилеевской ГЭС в Шпаковском районе Ставропольского Края, п. Приозерный и дополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Сенгилеевской ГЭС (Лот № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР)
	Х
	Х+20



0

2

[bookmark: _Toc204763893]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc50125131]Таблица 4 Требования к качеству продукции
Наименование продукции (позиции № 1.1., 1.2. Таблицы 2):
ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкессии на Большом Ставропольском канале, п. Правобережный и для Сенгилеевской ГЭС в Шпаковском районе Ставропольского Края, п. Приозерный и дополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Сенгилеевской ГЭС (Лот № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР)
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование Заказчика

	1
	2
	3

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)

	1.1. 
	Номенклатура и объем поставляемой продукции
	1.1.1. Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Поставщиком в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям – Конструкторская документация (далее – КД):
	№№
	Номенклатура
	Раздел КД

	1.1.1.1. 
	Шкаф ВП
	58252232.425200.0002.401.22.ЗЗИ

	1.1.1.2. 
	Шкаф ШК-ГРУ
	58252232.425200.0003.401.24. ЗЗИ

	1.1.1.3. 
	Шкаф ОУ
	58252232.425200.0003.401.21. ЗЗИ

	1.1.1.4. 
	Шкаф ШТК 1В
	58252232.425200.0003.401.04. ЗЗИ

	1.1.1.5. 
	Шкаф ШТК 1А
	58252232.425200.0003.401.03. ЗЗИ

	1.1.1.6. 
	Шкаф УБ
	58252232.425200.0002.401.23. ЗЗИ


1.1.2. Объем поставки должен соответствовать Таблице 2 Технических требований.
1.1.3. Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации.
1.1.4. Объем и номенклатура поставляемого ПО должен соответствовать Приложениям №№ 2 к Техническим требованиям.

	1.2. 
	Безальтернативность поставляемой продукции
	Поставляемые оборудование и программное обеспечение не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами:
1.2.1. Реализацией развития инженерных решений существующего ВУ АСУТП Сенгилеевской ГЭС и в соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года.
1.2.2. Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).
1.2.3. Наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро).
1.2.4. Соблюдение требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
1.2.5. В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности заданной в КД и в документах указать актуальные заводские артикулы взамен указанных в Приложении № 1 к Техническим требованиям.

	1.3. 
	Основные технические требования
	1.3.1. Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции:
1.3.2. ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования».
1.3.3. ГОСТ Р 70661-2023 «Устройства автоматического регулирования частоты и активной мощности гидроагрегатов гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций. Нормы и требования».
1.3.4. СТО 70238424.27.140.010-2010 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».
1.3.5. Правила устройства электроустановок (действующее издание).

	2. 
	Требования к безопасности

	2.1. 
	Общие требования
	2.1.1. Устройства ПТК должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств. установленными действующей редакцией, следующих НТД:
1) ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.
2) ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования.
3) ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования.
4) ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности.
5) ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения.
6) ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.
7) ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).
8) ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений.
9) ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний.
2.1.2. При эксплуатации ВУ АСУТП программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций.
2.1.3. При подготовке рабочего места, установке ПТК, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ должны быть соблюдены требования:
1) РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации.
2) РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций.
2.1.4. Оборудование ПТК должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.»

	2.2. 
	Требования к электробезопасности
	2.2.1. По условиям электробезопасности ПТК должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В.
2.2.2. В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током.
2.2.3. ПТК должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем.
2.2.4. Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала.

	2.3. 
	Требования к заземлению
	2.3.1. Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм.
2.3.2. Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом.
2.3.3. Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение:
1) В цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц.
2) В цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц.
2.3.4. Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм.

	3. 
	Требования к конструкции, изготовлению и материалам

	3.1. 
	Контроль качества используемых комплектующих
	Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
3.1.1. Наличия сертификатов в соответствии с нормами действующей редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 (ред. от 14.05.2025) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3.1.2. Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции.
3.1.3. Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.
3.1.4. Комплектности поставляемых материалов.

	3.2. 
	Требования к используемым запасным частям и материалам
	Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее.

	3.3. 
	Контроль качества используемых запасных частей и материалов
	Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку:
3.3.1. Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции.
3.3.2. Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.
3.3.3. Комплектности поставляемых материалов.

	3.4. 
	Требования к маркировке электроустановочного оборудования
	3.4.1. На все установленное в шкафы оборудование должна быть нанесена маркировка в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям – КД.
3.4.2. Маркировка оборудования должна производится маркировочными приспособлениями. Рукописная маркировка зажимов не допускается.

	4. 
	Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам

	4.1. 
	Общие требования
	4.1.1. ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.
4.1.2. Виды климатических исполнений и категорий размещения шкафов, предназначенных для районов с умеренным климатом — УХЛ4.

	5. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке

	5.1. 
	Место поставки
	В соответствии с таблицей № 1 Технических Требований.

	5.2. 
	Объем поставки оборудования
	В соответствии с таблицей № 2 Технических требований с оформлением спецификации по форме Приложения № 2 Техническим требованиям.

	5.3. 
	Входной контроль при поставке
	Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Сенгилеевской ГЭС.

	5.4. 
	Условия доставки
	5.4.1. Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика.
5.4.2. Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку.

	6. 
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации

	6.1. 
	Назначенный срок службы
	Должен составлять не менее 10 лет.

	6.2. 
	Требования к техническому обеспечению
	6.2.1. Высота и глубина шкафов, устанавливаемых в одну линию, должны быть одинаковыми.
6.2.2. Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов.
6.2.3. Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней.
6.2.4. Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям».
6.2.5. Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными кембриками с печатной буквенной и цифровой информацией.
6.2.6. Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе.

	7. 
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию

	7.1. 
	Сроки гарантии
	7.1.1. Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование действуют в течение 36 месяца с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты поставки оборудования.
7.1.2. Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать рабочей документации.

	8. 
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией

	8.1. 
	Документы, передаваемые вместе с оборудованием
	8.1.1. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы:
8.1.1.1. Сертификаты качества на компоненты.
8.1.1.2. Технические паспорта на компоненты и изделия.
8.1.1.3. Руководства по эксплуатации на компоненты.
8.1.1.4. Упаковочные листы.
8.1.1.5. Упаковочные ярлыки.
8.1.1.6. Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т.
8.1.1.7. Товарную накладную унифицированной формы № ТОРГ-12 в 2 экз.
8.1.2. Отчетная документация предоставляется Поставщиком на бумажном и электронном носителе.

	8.2. 
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование
	8.2.1. Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано.
8.2.2. Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы:
8.2.2.1. Сертификат происхождения.
8.2.2.2. Сертификат качества.
8.2.2.3. Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства РФ от 22.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия).

	9. 
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации

	9.1. 
	Соответствие продукции нормативно-техническим документам
	Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-технических документов (НТД):
9.1.1. СТО РусГидро 02.02.060-2011 «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования» (с учетом изменений, внесённых приказом № 515 от 18.07.2018).
9.1.2. Правила устройства электроустановок (действующее издание).
9.1.3. 1.1.1.3. СТО ОАО РАО «ЕЭС России» 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическим процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования».
9.1.4. РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» (с Изменениями № 1).
9.1.5. РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006).
9.1.6. ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».
9.1.7. ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация».
9.1.8. 1.1.1.8. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (С изменениями №№ 1, 2, 3, 4, 5).
9.1.9. СТО РусГидро 02.02.060-2011. «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования» (с изменениями и дополнениями, введенными в действие приказом ПАО «РусГидро» от 18.07.2018 № 515).

	10. 
	Требования к результатам выполнения договора

	10.1. 
	Требования к порядку приемки результатов выполнения договора

	1.1.1. 
	Приемка оборудования на объекте
	Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами Акта входного контроля поставляемого оборудования и унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная».
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[bookmark: _Toc204763894][bookmark: _Toc172732543][bookmark: _Toc54646412][bookmark: _Toc189058332]Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
3.1. [bookmark: _Hlk88325985]В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
3.2. [bookmark: _Hlk88327292]Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
[bookmark: _Toc54646413_Копия_2][bookmark: _Toc196484366_Копия_2][bookmark: _Toc46743519_Копия_2][bookmark: _Toc204763895][bookmark: _Toc51339699_Копия_2]Приложения
(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)
	№№
	Ссылки на документ
	Наименование документа

	1
	

	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОМПЛЕКТ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	[bookmark: _MON_1811075968]2
	
[bookmark: _GoBack]


	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПО СЕНГИЛЕЕВСКОЙ ГЭС



image1.emf
Комплект КД доп  шкафы.rar
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image2.emf
Спец об и ПО  СенГЭС (дозакупка).xlsx


Спец об и ПО СенГЭС (дозакупка).xlsx
Спецификация

																																		Приложение № 3 к Техническим требованиям

		СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



		№ п/п		Наименование обоудования / ПО /
Технические характеристики
(описание)		Артикул, тип, марка / Каталожный номер ПО		Изготовитель  (производитель) оборудования /
равообладатель ПО*		Страна происхождения		Страна регистрации производителя / правообладателя ПО		Код ОКПД2		Порядковый номер реестровой записи в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных		Единица измерения		Кол-во		Цена за  ед. (руб. без НДС)		Общая стоимость (руб. без НДС)		НДС		Общая стоимость (руб. с НДС)		Срок поставки оборудования / срок передачи права пользования		Срок передачи права пользования		Перечень сопроводительных документов для оборудования (в том числе подтверждающих качество Товара)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		АСУТП Сенгилеевской ГЭС

		1.1		Щиты и пульты

		1.1.1		Шкаф ВП		58252232.425200.0002.401.22.ЗЗИ		ООО «РГЦР»		Россия		Россия		Х		Х		шт		1

		1.1.2		Шкаф ШК-ГРУ		58252232.425200.0003.401.24. ЗЗИ		ООО «РГЦР»		Россия		Россия		Х		Х		шт		1

		1.1.3		Шкаф ОУ		58252232.425200.0003.401.21. ЗЗИ		ООО «РГЦР»		Россия		Россия		Х		Х		шт		1

		1.1.4		Шкаф ШТК 1В		58252232.425200.0003.401.04. ЗЗИ		ООО «РГЦР»		Россия		Россия		Х		Х		шт		1

		1.1.5		Шкаф ШТК 1А		58252232.425200.0003.401.03. ЗЗИ		ООО «РГЦР»		Россия		Россия		Х		Х		шт		1

		1.1.6		Шкаф УБ		58252232.425200.0002.401.23. ЗЗИ		ООО «РГЦР»		Россия		Россия		Х		Х		шт		1

		ИТОГО:																						0.00		0.00		0.00				х		х
































































































































































































































































































































































































































































































































