Технические требования НА ПОСТАВКУ МТР
ПО ОКПД2 28.99.39.190 ПоставкА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для гаэс каскада кубанских гэс в карачаево-черкессии на большом ставропольском канале,
п. Правобережный и для сенгилеевской гэс в шпаковском
районе ставропольского края, п. Приозерный и идополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом                   сенгилеевской  гэс

ЛОТ № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Существующее положение	5

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	6

2.1.	Требования по объемам и срокам	6

2.2.	Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг	6

2.3.	Требования к качеству продукции	8

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	18

4.	Приложения	18

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АИИС КУЭ | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АЩУ | Агрегатный щит управления |
| ВУ АСУТП | Верхний уровень автоматизированных систем управления технологическим процессом |
| ВЛ | Воздушная линия |
| ВП | Водоприемник |
| ГАЭС | Гидроаккумулирующая электростанция |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| ЗИП | Комплект запасных частей и принадлежностей |
| КД | Конструкторская документация |
| ККГЭС | Каскад Кубанских гидроэлектростанций |
| Комплект ЗИП | Набор запасных частей, инструментов, принадлежностей и расходных материалов, необходимых для обеспечения функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта |
| КРУ | Комплектное распределительное устройство |
| КРУЭ | Комплектное распределительное устройство элегазовое |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| МПУ | Местная панель управления |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ОЛ | Опросный лист |
| ОП | Оперативный персонал |
| ОС | Общестанционное |
| ОУ | Общестанционные устройства |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПС | Подстанция |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПТК ОС | Программно-технический комплекс общестанционных систем |
| ПТК ЦОД | Программно-технический комплекс центра обработки данных |
| РД | Рабочая документация |
| САУ ГА | Система автоматического управления гидроагрегатами |
| СТО | Стандарт организации |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| СН | Собственные нужды |
| СПК | Служебно-производственный корпус |
| ТАиУВО | Технологическая автоматика и управление вспомогательным оборудованием |
| Т | Трансформатор силовой |
| ТН | Трансформатор напряжения |
| ТТ | Техническое требование |
| УБ | Уравнительная башня |
| УСО | Устройство связи с объектом |
| ХВ | Холостой водосброс |
| ШР | Шлюз-регулятор |
| ШРОТ | Шкаф распределения оперативного тока |
| ШСИ | Шкаф сбора информации |
| ШУЭЭ | Шкаф учета электроэнергии |
| ЩПТ | Щит постоянного тока |
| ЩСН | Щит собственных нужд |
| Заказчик | ООО «РГЦР» |
| Производитель | Физическое или юридическое лицо, обладающее полным спектром вещных прав на продукцию, выпускающее ее под своей торговой маркой самостоятельно (либо с привлечением услуг маркировщиков, упаковщиков, проектировщиков и изготовителей) и несущее полную ответственность за соблюдение требований безопасности, установленных в конкретной отрасли. Информация о нем в обязательном порядке указывается на продукции и доводится до Потребителя. |
| Поставщик | Победитель закупочной процедуры, получивший право заключения договора |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкессии на Большом Ставропольском канале, п. Правобережный и для Сенгилеевской ГЭС в Шпаковском районе Ставропольского Края, п. Приозерный и дополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Сенгилеевской ГЭС (Лот № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР)

Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция будет использована для модернизации ВУ АСУТП ГАЭС и Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС

Существующее положение

В связи с недостаточностью производительности существующего оборудования ВУ АСУТП и необходимостью выполнения требований актуальных нормативных документов, требуется модернизация ВУ АСУТП ГАЭС и Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкессии на Большом Ставропольском канале, п. Правобережный и для Сенгилеевской ГЭС в Шпаковском районе Ставропольского Края, п. Приозерный и дополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Сенгилеевской ГЭС (Лот № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР) | Ставропольский Край, Шпаковский район, п. Приозерный | АСУТП Сенгилеевской ГЭС ККГЭС |

Иные требования и сведения общего характера

Заказчик исключает в будущем возможность заключения дополнительного соглашения в связи с непредвиденными ранее объёмами работ.

Требования к продукции

Требования по объемам и срокам

Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

Таблица 2 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкессии на Большом Ставропольском канале, п. Правобережный и для Сенгилеевской ГЭС в Шпаковском районе Ставропольского Края, п. Приозерный и дополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Сенгилеевской ГЭС (Лот № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР), а именно: |  |  |
|  | Шкаф ВП | шт. | 1 |
|  | Шкаф ШК-ГРУ | шт. | 1 |
|  | Шкаф ОУ | шт. | 1 |
|  | Шкаф ШТК 1В | шт. | 1 |
|  | Шкаф ШТК 1А | шт. | 1 |
|  | Шкаф УБ | шт. | 1 |

Единичные расценки (цена за единицу продукции по каждой позиции товара) должны включать в себя расходы все сопутствующие расходы, таможенные, налоговые и иные обязательные платежи, расходы по изготовлению, заводским испытаниям, доставке, страхованию груза и транспортировке до места поставки и прочие затраты, и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, предусмотренные договором.

Требования к срокам поставки МТР

Дата начала срока – дата, следующая за датой подписания договора (далее – Х)

Сроки поставки продукции рассчитывается в календарных днях относительно даты начала в формате «Х+… к.д.»

Таблица 3 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование закупаемой продукции | Требования к началу срока поставки | Требования к окончанию срока поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкессии на Большом Ставропольском канале, п. Правобережный и для Сенгилеевской ГЭС в Шпаковском районе Ставропольского Края, п. Приозерный и дополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Сенгилеевской ГЭС (Лот № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР) | Х | Х+20 |

Требования к качеству продукции

Таблица 4 Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиции № 1.1., 1.2. Таблицы 2):

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка электротехнического оборудования и программного обеспечения для модернизации верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом для ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС в Карачаево-Черкессии на Большом Ставропольском канале, п. Правобережный и для Сенгилеевской ГЭС в Шпаковском районе Ставропольского Края, п. Приозерный и дополнительных шкафов верхнего уровня автоматизированных систем управления технологическим процессом Сенгилеевской ГЭС (Лот № 0050-ТпиР ИТ ДОХ-2025-РГЦР)

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Номенклатура и объем поставляемой продукции | - Поставляемое оборудование должно быть изготовлено Поставщиком в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям – Конструкторская документация (далее – КД): №№; Номенклатура; Раздел КД. Шкаф ВП; 58252232.425200.0002.401.22.ЗЗИ. Шкаф ШК-ГРУ; 58252232.425200.0003.401.24. ЗЗИ. Шкаф ОУ; 58252232.425200.0003.401.21. ЗЗИ. Шкаф ШТК 1В; 58252232.425200.0003.401.04. ЗЗИ. Шкаф ШТК 1А; 58252232.425200.0003.401.03. ЗЗИ. Шкаф УБ; 58252232.425200.0002.401.23. ЗЗИ. - Объем поставки должен соответствовать Таблице 2 Технических требований. - Оборудование должно быть полностью готовым к монтажу и последующей эксплуатации. - Объем и номенклатура поставляемого ПО должен соответствовать Приложениям №№ 2 к Техническим требованиям. |
|  | Безальтернативность поставляемой продукции | Поставляемые оборудование и программное обеспечение не могут быть заменены эквивалентными или аналогичными в связи с производственной необходимостью Заказчика, обоснованной следующими причинами: - Реализацией развития инженерных решений существующего ВУ АСУТП Сенгилеевской ГЭС и в соответствии с Перечнем используемых/рекомендуемых технических решений информационно-технологической инфраструктуры Группы РусГидро, с целью унификации технических решений в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в части импортозамещения, а также в соответствии со Стратегией цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022-2024 годов с перспективой до 2030 года. - Исключением технической несовместимости (на основании пп. а) п. 3 ч. 6.1. ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). - Наличие обязательств Заказчика перед третьими лицами, в связи с чем использование иной продукции невозможно (на основании пп. в) п. 6.5.1.3 Единого положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро). - Соблюдение требований безопасности эксплуатации сложного технологического объекта, относящегося к субъектам критической информационной инфраструктуры в соответствии с п. 8 статьи 2 Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». - В ходе исполнения договора Поставщику необходимо учесть наличие обновления Производителями модельного ряда поставляемого серийного оборудования и при использовании новых моделей обеспечить полную сохранность функциональности заданной в КД и в документах указать актуальные заводские артикулы взамен указанных в Приложении № 1 к Техническим требованиям. |
|  | Основные технические требования | - Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со стандартами МЭК (IEC) и следующей нормативно-технической документацией, в действующей редакции: - ГОСТ 12.2.049-80 «Оборудование производственное. Общие эргономические требования». - ГОСТ Р 70661-2023 «Устройства автоматического регулирования частоты и активной мощности гидроагрегатов гидравлических и гидроаккумулирующих электростанций. Нормы и требования». - СТО 70238424.27.140.010-2010 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования». - Правила устройства электроустановок (действующее издание). |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | Общие требования | - Устройства ПТК должны соответствовать требованиям безопасности персонала при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств. установленными действующей редакцией, следующих НТД: - ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Взрывобезопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования. - ГОСТ 12.1.003 Шум. Общие требования безопасности. - ГОСТ 26329-84 (СТ СЭВ 4292-83) Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения. - ГОСТ 12.1.030-81 Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. - ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). - ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений. - ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний. - При эксплуатации ВУ АСУТП программными и аппаратными средствами должно быть обеспечено надежное отключение оборудования при возникновении нештатных ситуаций. - При подготовке рабочего места, установке ПТК, проведении испытаний, наладочных и ремонтных работ должны быть соблюдены требования: - РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий Российской Федерации. - РД 153-34.0-03.205-2001 Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций. - Оборудование ПТК должно иметь маркировку сигнальными цветами и знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.» |
|  | Требования к электробезопасности | - По условиям электробезопасности ПТК должны относиться к электроустановкам с напряжением до 1000 В. - В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.» ПТК должны относится к 1 классу по способу защиты человека от поражения электрическим током. - ПТК должны быть оборудованы сигнализацией наличия сетевого напряжения питания с соответствующей табличкой – указателем. - Все внешние элементы технических средств ПТК, находящихся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. |
|  | Требования к заземлению | - Все металлические части электроустановок, корпуса электрооборудования и металлоконструкций, которые могут оказаться под напряжением, подлежат заземлению. Устройства ПТК должны иметь приспособления для подключения к заземляющему контуру (устройство защитного заземления, минимальный диаметр болта заземления – М5, минимальный диаметр площадки – 14 мм. - Сопротивление заземления средств вычислительной техники и промышленных контроллеров, относительно болта заземления, к которому подключается шина заземления, проложенная в помещении, не должно превышать 0,1 Ом. - Сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и между собой должно выдерживать в течение одной минуты при нормальных условиях испытательное напряжение: - В цепях до 40 В - 250 В частоты 50 Гц. - В цепях свыше 100 В - 1000 В частоты 50 Гц. - Электрическое сопротивление изоляции цепей ПТК относительно корпуса и друг друга при нормальных условиях должно быть не менее 100 МОм. |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Контроль качества используемых комплектующих | Поставщик должен обеспечить входной контроль используемых материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия сертификатов в соответствии с нормами действующей редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 (ред. от 14.05.2025) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Все поставляемые и применяемые запасные части и материалы должны быть новыми и не использованными ранее. |
|  | Контроль качества используемых запасных частей и материалов | Поставщик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей, включающий в себя проверку: - Наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции. - Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п. - Комплектности поставляемых материалов. |
|  | Требования к маркировке электроустановочного оборудования | - На все установленное в шкафы оборудование должна быть нанесена маркировка в соответствии с Приложением № 1 к Техническим требованиям – КД. - Маркировка оборудования должна производится маркировочными приспособлениями. Рукописная маркировка зажимов не допускается. |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |
|  | Общие требования | - ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. - Виды климатических исполнений и категорий размещения шкафов, предназначенных для районов с умеренным климатом — УХЛ4. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке |  |
|  | Место поставки | В соответствии с таблицей № 1 Технических Требований. |
|  | Объем поставки оборудования | В соответствии с таблицей № 2 Технических требований с оформлением спецификации по форме Приложения № 2 Техническим требованиям. |
|  | Входной контроль при поставке | Поставщик обязан предварительно официальным письмом уведомить Заказчика о дате поставки и данных транспортного средства для организации допуска на территорию Сенгилеевской ГЭС. |
|  | Условия доставки | - Комплектация оборудования, транспортировка, контроль состояния продукции в процессе транспортировки, погрузка – разгрузка, контроль состояния продукции при погрузочно-разгрузочных работах, входной контроль при поставке, размещение на складе Заказчика выполняются силами и за счет средств Поставщика. - Габаритный груз должен быть в заводской упаковке, без механического воздействия на упаковку. |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |
|  | Назначенный срок службы | Должен составлять не менее 10 лет. |
|  | Требования к техническому обеспечению | - Высота и глубина шкафов, устанавливаемых в одну линию, должны быть одинаковыми. - Подвод кабелей осуществляется с нижней части шкафа через сальниковые вводы с подключением жил на клеммные ряды зажимов. - Внутренняя кабельная разводка в шкафах проходит по желобам обеспечивая легкий доступ к ней. - Сечение и цвет используемых проводов должен соответствовать действующим нормам и ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». - Внутренняя кабельная разводка должна иметь маркировку термоусадочными кембриками с печатной буквенной и цифровой информацией. - Обозначение монтажных элементов должно производиться посредством наклеивания бирок на акриловой основе. |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Сроки гарантии | - Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование действуют в течение 36 месяца с даты ввода оборудования в промышленную эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты поставки оборудования. - Срок использования программного продукта и сертификатов технической поддержки должен соответствовать рабочей документации. |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификаты качества на компоненты. - Технические паспорта на компоненты и изделия. - Руководства по эксплуатации на компоненты. - Упаковочные листы. - Упаковочные ярлыки. - Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т. - Товарную накладную унифицированной формы № ТОРГ-12 в 2 экз. - Отчетная документация предоставляется Поставщиком на бумажном и электронном носителе. |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на поставляемое оборудование | - Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. - Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику относящиеся к нему, оформленные надлежащим образом следующие документы: - Сертификат происхождения. - Сертификат качества. - Сертификаты соответствия для оборудования, включенного в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации (Постановление Правительства РФ от 22.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия). |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Соответствие продукции нормативно-техническим документам | Поставщик должен руководствоваться действующей редакцией следующих национальных, отраслевых и корпоративных нормативно-технических документов (НТД): - СТО РусГидро 02.02.060-2011 «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования» (с учетом изменений, внесённых приказом № 515 от 18.07.2018). - Правила устройства электроустановок (действующее издание). - 1.1.1.3. СТО ОАО РАО «ЕЭС России» 17330282.27.140.010-2008 «Автоматизированные системы управления технологическим процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования». - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» (с Изменениями № 1). - РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006). - ГОСТ 14254-215 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)». - ГОСТ 8865-93 «Системы электрической изоляции. Оценка на нагревостойкости и классификация». - 1.1.1.8. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» (С изменениями №№ 1, 2, 3, 4, 5). - СТО РусГидро 02.02.060-2011. «Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования» (с изменениями и дополнениями, введенными в действие приказом ПАО «РусГидро» от 18.07.2018 № 515). |
|  | Требования к результатам выполнения договора |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов выполнения договора |  |
|  | Приемка оборудования на объекте | Приемка оборудования оформляется подписанием сторонами Акта входного контроля поставляемого оборудования и унифицированной формы ТОРГ-12 «Товарная накладная». |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Приложения

(Каждое приложение доступно к открытию путем двойного клика по значку, содержащему ссылку)

| №№ | Ссылки на документ | Наименование документа |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Приложение 1. КОМПЛЕКТ конструкторской документациИ |
| 2 |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА Спецификации поставляемого оборудования и по Сенгилеевской ГЭС |