| Утверждаю: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» ___________________ / А.А. Корнилов/ (подпись) «__ » ____________ 2026 г. | Согласовано: Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» ________________ / Л.О. Карпенко/ (подпись) « __ » ______________ 2026 г. |  |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №ТЗ/62/2026/82/1

на выполнение работ по проектированию

Реконструкция ДГР 6/10 кВ на подстанциях филиала «Рязаньэнерго»:

ПС 110 кВ Театральная (3 шт), ПС 110 кВ Рязань(2шт), ПС 110 кВ Лихачево (3шт)

Выполнил:

Начальник УТРиЦ 						          Павлов А.В.

- Основание для проектирования.

  - Инвестиционная программа филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго», на 2026 год.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование в ИПР |
| --- | --- | --- |
|  | RYE-02262-000 | Реконструкция ДГР 6/10кВ на подстанциях филиала «Рязаньэнерго»: ПС 110кВ Театральная(3 шт), ПС 110кВ Рязань(2шт), ПС 110кВ Лихачево(3шт), ПС 110кВ Печатная(4шт), ПС 110кВ Горроща(4шт), ПС 110кВ Дягилево(2шт) |

- Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

  - НТД указаны в приложении №1 к ТЗ. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

  - Вид строительства: техническое перевооружение.

  - Этапы разработки документации:

I этап - разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение подрядчиком положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы проектной документации (ПД), результатов инженерных изысканий и заключения о проверки сметной стоимости или проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта, в случаях, если в соответствии с законодательством РФ в отношении ПД требуется проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (при необходимости, если проведение экспертизы предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и ОРД Общества).

II этап - разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

III этап - разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

  - Проектно-сметная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, должна быть достаточной для разработки Заказчиком закупочной документации на проведение процедур по выбору подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ (СМР) и пуско-наладочных работ (ПНР).

  - В целях сокращения затрат и сроков разработки проектной документации при проектировании использовать проектную документацию повторного использования, альбомы типовых проектных решений.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - В части ПС 110 кВ Театральная

| Показатель |  | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ |  | 110/10/6 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, блочное, КРУЭ и т.д.) |  | ОРУ-110 кВ ЗРУ-10 кВ ЗРУ-6 кВ |
| Тип ПС (высокоавтоматизированная/на традиционных принципах управления) |  | на традиционных принципах управления |
| Тип схемы каждого РУ |  | ОРУ-110 кВ 4Н+4Н ЗРУ-10 кВ 2+2 ЗРУ-6 кВ 2+2 |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ |  | 1 сек.ш. 110 кВ: 1 КВЛ 110 кВ 2 сек.ш. 110 кВ: 1 КВЛ 110 кВ 3 сек.ш. 110 кВ: 1 КВЛ 110 кВ 4 сек.ш. 110 кВ: 1 КВЛ 110 кВ 1 сек.ш. 6 кВ: 7 ЛЭП 6 кВ 2 сек.ш. 6 кВ: 11 ЛЭП 6 кВ 3 сек.ш. 6 кВ: 7 ЛЭП 6 кВ 4 сек.ш. 6 кВ: 9 ЛЭП 6 кВ 5 сек.ш. 10 кВ: 9 ЛЭП 10 кВ 6 сек.ш. 10 кВ: 9 ЛЭП 10 кВ 7 сек.ш. 6 кВ: 12 ЛЭП 6 кВ 8 сек.ш. 6 кВ: 11 ЛЭП 6 кВ |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ |  | нет |
| Тип выключателей |  | ВМТ-110/1250 А ВМП-10/600 А ВБЭ-10/2000 А BB/TEL-10/1000 А BB/TEL-10/2000 А |
| Количество и мощность силовых трансформаторов |  | 4 трансформатора по 40 МВА |
| Тип, количество, единичная мощность и точки присоединения средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) |  | БСК-6 кВ 4 сек.ш. БСК-6 кВ 7 сек.ш. БСК-6 кВ 8 сек.ш. |
| ДГР |  | Предусмотреть установку 2 (двух) дугогасящих реакторов на 5 секции шин 10 кВ и 6 секции шин 10 кВ. Подключение реактора к сети 6 кВ выполнить через фильтр присоединения или ТСН (мощность определить проектом). |
| Система собственных нужд |  |  |
| Вид оперативного тока |  | постоянный |
| Основное электротехническое оборудование (в т.ч. Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ, ТН и т.д.), с однозначным указанием места его установки в схеме и требований к мониторингу и диагностике. |  | Предусмотреть установку 2 (двух) ячеек комплектного распределительного устройства 10 кВ с вакуумным выключателем и комплектом трансформаторов тока: - на 5 сек. ш. 10 кВ – 1 шт.; - на 6 сек. ш. 10 кВ – 1 шт. |
| Релейная защита и автоматика (РЗА) |  | Запроектировать установку шкафа защиты и автоматики ДГР с микропроцессорными терминалами (защиты и автоматики управления выключателя ДГР, и автоматики управления ДГР) производства НПП «Бреслер» (уточняется при проектировании). Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0-55,0 Гц. |
| Противоаварийная автоматика (ПА) |  | Не требуется |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) |  | Не требуется. |
| Автоматическая диагностика, система мониторинга (СМ) |  | Не требуется. |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации |  | Предусмотреть расширение системы ТМ. Предварительное количество дополнительных информационных каналов, вводимое в действующую систему ТМ, составляет 24 шт. и будет уточняться в процессе проектирования. |
| Автоматизированная система учета электроэнергии (АСУЭ) |  | При новом строительстве/реконструкции ячеек ДГР 10 кВ предусмотреть установку приборов учёта электричекой энергии с подключением к существующей АСУЭ ПС. Рекомендуемый тип электросчетчиков ТЕ-2000. |
| Средства связи | Станционные сооружения ВОЛС | Не требуется |
|  | Линейно-кабельные сооружения ВОЛС | Не требуется |
|  | ВЧ-связь | Не требуется |
|  | Комплекс внутриобъектной связи | Не требуется |
| Инфраструктура средств связи |  | Не требуется |
| Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС |  | ДГР 6-10 кВ, В 6-10 кВ ДГР, устройства РЗА ДГР находятся в технологическом ведении оперативного персонала участка ОТУ РС ДС ЦУС. Оборудование ПС, устройства РЗА находятся в технологическом управлении оперативного персонала ПС. Способ организации оперативного обслуживания ПС – ОВБ. Управление выключателями 6, 10 кВ ДГР осуществляется дистанционно с ДП ЦУС, а также с щита управления ПС. |
| Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) |  | Не требуется |
| Требования к обеспечению пожарной безопасности на объекте |  | Не требуется |
| Требования к обеспечению промышленной безопасности на объекте |  | Не требуется |
| Требования к охране объекта |  | В части обеспечения антитеррористической защищенности и безопасность технологического процесса проектом в соответствии с «Порядком обеспечения безопасности объектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ПС БС 4/18-01/2021» (Приказ ПАО «МРСК Центра» №37-ЦА от 29.01.2021) предусмотреть: - ограждение ДГР (тип конструктивного решения основного с требованиями приказа ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 № 515-ЦА «Об унификации требований к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при выполнении работ по реконструкции и новому строительству»); |
| Требования, обеспечивающие высокую энергетическую эффективность объекта |  | Не требуется |
| Категория значимости объектов КИИ |  | В проектной документации предусмотреть определение категории значимости объектов КИИ на основании показателей критериев значимости объектов КИИ и их значений, предусмотренных перечнем показателей критериев значимости объектов КИИ Российской Федерации и их значений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». |
| Требования к информационной безопасности |  | В проектной документации определить предварительные требования к обеспечению информационной безопасности на объекте, в том числе требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ в соответствии с приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». |
| Требования к укрытиям по гражданской обороне |  | Предусмотреть укрытие по гражданской обороне в соответствии со Сводом правил СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны |
| Дополнительные требования |  | Комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам» Соответствие объекта проектирования требованиям методических указаний «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/08-01/2023 |

  - В части ПС 110 кВ Рязань

| Показатель |  | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ |  | 110/6 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, блочное, КРУЭ и т.д.) |  | ОРУ-110 кВ ЗРУ-6 кВ |
| Тип ПС (высокоавтоматизированная/на традиционных принципах управления) |  | на традиционных принципах управления |
| Тип схемы каждого РУ |  | ОРУ-110 кВ №110-8 ЗРУ-6 кВ № 2+2 |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ |  | 1 сек.ш. 110 кВ: 1 КВЛ 110 кВ, 1 ВЛ 110 кВ 2 сек.ш. 110 кВ: 1 КВЛ 110 кВ 1 сек.ш. 6 кВ: 4 ЛЭП 6 кВ 2 сек.ш. 6 кВ: 10 ЛЭП 6 кВ 3 сек.ш. 6 кВ: 10 ЛЭП 6 кВ 4 сек.ш. 6 кВ: 14 ЛЭП 6 кВ 5 сек.ш. 6 кВ: 9 ЛЭП 6 кВ |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ |  | 1 сек.ш. 6 кВ: 1 резерв |
| Тип выключателей |  | ЗАР1FG-145ЕК110 ЗАР1DT-145ЕК110 ВМПЭ-10/1000 А ВБЭ-10/2000 А BB/TEL-10/1000 А |
| Количество и мощность силовых трансформаторов |  | 2 трансформатора по 63 МВА |
| Тип, количество, единичная мощность и точки присоединения средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) |  | БСК-6 кВ 1 сек.ш. БСК-6 кВ 4 сек.ш. |
| ДГР |  | ДГР-1 1 сек.ш. 6 кВ 300 кВА ДГР-2 2 сек.ш. 6 кВ 300 кВА ДГР-3 3 сек.ш. 6 кВ 300 кВА Предусмотреть замену 1 (одного) дугогасящего реактора на 2 сек. ш. 6 кВ. Подключение реактора к сети 6 кВ выполняется через фильтр присоединения или ТСН, предусмотреть замену существующего фильтра присоединения дугогасящего реактора 2 сек. ш. 6 кВ (мощность определить проектом). Предусмотреть установку демонтированного дугогасящего реактора типа РДМК-300/6 и фильтра присоединения типа ФНПМ-300/6 на 4 сек.ш. 6 кВ. |
| Система собственных нужд |  |  |
| Вид оперативного тока |  | постоянный |
| Основное электротехническое оборудование (в т.ч. Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ, ТН и т.д.), с однозначным указанием места его установки в схеме и требований к мониторингу и диагностике. |  | Проектом предусмотреть замену 1 (одного) выключателя и комплекта трансформаторов тока в ячейке ДГР: - на 2 сек. ш. 6 кВ – 1 компл. |
| Релейная защита и автоматика (РЗА) |  | Шкафы автоматики ДГР 1 и 2 сек. ш. 6 кВ и ДГР 3 и 4 сек. ш. 6 кВ на базе терминала Бреслер-0117.060 использовать существующие. Запроектировать модернизацию шкафа защиты и автоматики ДГР 1 и 2 сек. ш. 6 кВ (1 компл.) (объем уточнить при проектировании) |
| Противоаварийная автоматика (ПА) |  | Не требуется. |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) |  | Не требуется. |
| Автоматическая диагностика, система мониторинга (СМ) |  | Не требуется. |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации |  | Предусмотреть расширение системы ТМ. Предварительное количество дополнительных информационных каналов, вводимое в действующую систему ТМ, составляет 24 шт. и будет уточняться в процессе проектирования. |
| Автоматизированная система учета электроэнергии (АСУЭ) |  | При новом строительстве/реконструкции ячеек ДГР 10 кВ предусмотреть установку приборов учёта электричекой энергии с подключением к существующей АСУЭ ПС. Рекомендуемый тип электросчетчиков ТЕ-2000. |
| Средства связи | Станционные сооружения ВОЛС | Не требуется |
|  | Линейно-кабельные сооружения ВОЛС | Не требуется |
|  | ВЧ-связь | Не требуется |
|  | Комплекс внутриобъектной связи | Не требуется |
| Инфраструктура средств связи |  | Не требуется |
| Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС |  | ДГР 6-10 кВ, В 6-10 кВ ДГР, устройства РЗА ДГР находятся в технологическом ведении оперативного персонала участка ОТУ РС ДС ЦУС. Оборудование ПС, устройства РЗА находятся в технологическом управлении оперативного персонала ПС. Способ организации оперативного обслуживания ПС – ОВБ. Управление выключателями 6, 10 кВ ДГР осуществляется дистанционно с ДП ЦУС, а также с щита управления ПС. |
| Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) |  | Не требуется |
| Требования к обеспечению пожарной безопасности на объекте |  | Не требуется |
| Требования к обеспечению промышленной безопасности на объекте |  | Не требуется |
| Требования к охране объекта |  | В части обеспечения антитеррористической защищенности и безопасность технологического процесса проектом в соответствии с «Порядком обеспечения безопасности объектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ПС БС 4/18-01/2021» (Приказ ПАО «МРСК Центра» №37-ЦА от 29.01.2021) предусмотреть: - ограждение ДГР (тип конструктивного решения основного с требованиями приказа ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 № 515-ЦА «Об унификации требований к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при выполнении работ по реконструкции и новому строительству»); |
| Требования, обеспечивающие высокую энергетическую эффективность объекта |  | Не требуется |
| Категория значимости объектов КИИ |  | В проектной документации предусмотреть определение категории значимости объектов КИИ на основании показателей критериев значимости объектов КИИ и их значений, предусмотренных перечнем показателей критериев значимости объектов КИИ Российской Федерации и их значений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». |
| Требования к информационной безопасности |  | В проектной документации определить предварительные требования к обеспечению информационной безопасности на объекте, в том числе требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ в соответствии с приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». |
| Требования к укрытиям по гражданской обороне |  | Предусмотреть укрытие по гражданской обороне в соответствии со Сводом правил СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны |
| Дополнительные требования |  | Комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам» Соответствие объекта проектирования требованиям методических указаний «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/08-01/2023 |

  - В части ПС 110 кВ Лихачево

| Показатель |  | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ |  | 110/10 |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, блочное, КРУЭ и т.д.) |  | ОРУ-110 кВ ЗРУ-10 кВ |
| Тип ПС (высокоавтоматизированная/на традиционных принципах управления) |  | на традиционных принципах управления |
| Тип схемы каждого РУ |  | ОРУ-110 кВ №110-13Н ЗРУ-10 кВ 2+2 |
| Количество ЛЭП, подключаемых к ПС, по каждому РУ |  | 110 кВ: 7 ВЛ 110 кВ, 2 КВЛ 110 кВ 1 сек.ш. 10 кВ: 10 ЛЭП 6 кВ 2 сек.ш. 10 кВ: 9 ЛЭП 6 кВ 3 сек.ш. 10 кВ: 10 ЛЭП 6 кВ 4 сек.ш. 10 кВ: 9 ЛЭП 6 кВ |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ |  | нет |
| Тип выключателей |  | ВГТ110II-40/2500/315 ВЭБ-110 ВТБ-110III-40/3150 У-110-8 ВБЭС-10-31,5/3150УХЛ2 ВМПЭ-10-1000-20 BB/TEL-10/1000 А |
| Количество и мощность силовых трансформаторов |  | 2 трансформатора по 63 МВА |
| Тип, количество, единичная мощность и точки присоединения средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) |  | БСК-110 кВ 1 сек.ш. 110 кВ 26 МВАр БСК-110 кВ 2 сек.ш. 110 кВ 26 МВАр БСК-10 кВ 2 сек.ш. 10 кВ 2,7 МВАр БСК-10 кВ 3 сек.ш. 10 кВ 3,7 МВАр |
| ДГР |  | ДГР-1 1 сек.щ. 10 кВ 500 кВА ДГР-2 2 сек.щ. 10 кВ 500 кВА ДГР-3 3 сек.щ. 10 кВ 500 кВА ДГР-4 4 сек.щ. 10 кВ 500 кВА Предусмотреть замену 3 (трех) дугогасящих реакторов на 1, 2 и 3 сек. ш. 10 кВ. Подключение реактора к сети 10 кВ выполняется через фильтр присоединения или ТСН, предусмотреть замену существующих фильтров присоединения дугогасящих реакторов 1, 2 и 3 сек. ш. 10 кВ (мощность определить проектом). Существующие 3 (три) дугогасящих реактора (ДГР-1 1 сек. ш. 10 кВ 500 кВА, ДГР-2 2 сек. ш. 10 кВ 500 кВА, ДГР-3 3 сек. ш. 10 кВ 500 кВА, а также существующие 3 (три) фильтра присоединения (ФЗГ-1 1 сек. ш. 10 кВ 500 кВА, ФЗГ-2 2 сек. ш. 10 кВ 500 кВА, ФЗГ-3 3 сек. ш. 10 кВ 500 кВА) демонтировать с сохранением для установки на другую ПС. |
| Система собственных нужд |  |  |
| Вид оперативного тока |  | постоянный |
| Основное электротехническое оборудование (в т.ч. Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ОПН, ТТ, ТН и т.д.), с однозначным указанием места его установки в схеме и требований к мониторингу и диагностике. |  | Проектом предусмотреть замену 3 (трех) выключателей и комплекта трансформаторов тока в ячейке ДГР: - на 1 сек. ш. 10 кВ – 1 компл.; - на 2 сек. ш. 10 кВ – 1 компл.; - на 3 сек. ш. 10 кВ – 1 компл. |
| Релейная защита и автоматика (РЗА) |  | Шкафы автоматики ДГР 1 и 2 сек. ш. 10 кВ и ДГР 3 и 4 сек. ш. 10 кВ на базе терминала Бреслер-0117.060 использовать существующие. Запроектировать модернизацию шкафа защиты и автоматики ДГР 1 и 2 сек. ш. 10 кВ (1 компл.) и шкафа защиты и автоматики ДГР 3 и 4 сек. ш. 10 кВ (1 компл.) (объем уточнить при проектировании) Микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0-55,0 Гц. |
| Противоаварийная автоматика (ПА) |  | Замена устройств ПА в составе данного титула не требуется |
| Регистрация аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) |  | Замена регистрации аварийных событий и процессов (РАС, СМПР, ОМП) в составе данного титула не требуется. |
| Автоматическая диагностика, система мониторинга (СМ) |  | Создание автоматической диагностики и системы мониторинга в составе данного титула не требуется. |
| Система управления основным и вспомогательным оборудованием, система сбора и передачи информации |  | Предусмотреть расширение системы ТМ. Предварительное количество дополнительных информационных каналов, вводимое в действующую систему ТМ, составляет 24 шт. и будет уточняться в процессе проектирования. |
| Автоматизированная система учета электроэнергии (АСУЭ) |  | При новом строительстве/реконструкции ячеек ДГР 10 кВ предусмотреть установку приборов учёта электричекой энергии с подключением к существующей АСУЭ ПС. Рекомендуемый тип электросчетчиков ТЕ-2000. |
| Средства связи | Станционные сооружения ВОЛС | Не требуется |
|  | Линейно-кабельные сооружения ВОЛС | Не требуется |
|  | ВЧ-связь | Не требуется |
|  | Комплекс внутриобъектной связи | Не требуется |
| Инфраструктура средств связи |  | Не требуется |
| Требования по структуре оперативно-диспетчерского и оперативно-технологического управления ПС |  | ДГР 6-10 кВ, В 6-10 кВ ДГР, устройства РЗА ДГР находятся в технологическом ведении оперативного персонала участка ОТУ РС ДС ЦУС. Оборудование ПС, устройства РЗА находятся в технологическом управлении оперативного персонала ПС. Способ организации оперативного обслуживания ПС – ОВБ. Управление выключателями 6, 10 кВ ДГР осуществляется дистанционно с ДП ЦУС, а также с щита управления ПС. |
| Требования к эксплуатации оборудования ПС, техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР) |  | Не требуется |
| Требования к обеспечению пожарной безопасности на объекте |  | Не требуется |
| Требования к обеспечению промышленной безопасности на объекте |  | Не требуется |
| Требования к охране объекта |  | В части обеспечения антитеррористической защищенности и безопасность технологического процесса проектом в соответствии с «Порядком обеспечения безопасности объектов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ПС БС 4/18-01/2021» (Приказ ПАО «МРСК Центра» №37-ЦА от 29.01.2021) предусмотреть: - ограждение ДГР (тип конструктивного решения основного с требованиями приказа ПАО «МРСК Центра» от 07.11.2018 № 515-ЦА «Об унификации требований к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» при выполнении работ по реконструкции и новому строительству») |
| Требования, обеспечивающие высокую энергетическую эффективность объекта |  | Не требуется |
| Категория значимости объектов КИИ |  | В проектной документации предусмотреть определение категории значимости объектов КИИ на основании показателей критериев значимости объектов КИИ и их значений, предусмотренных перечнем показателей критериев значимости объектов КИИ Российской Федерации и их значений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». |
| Требования к информационной безопасности |  | В проектной документации определить предварительные требования к обеспечению информационной безопасности на объекте, в том числе требования по обеспечению безопасности значимых объектов КИИ в соответствии с приказом Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». |
| Требования к укрытиям по гражданской обороне |  | Предусмотреть укрытие по гражданской обороне в соответствии со Сводом правил СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77 Защитные сооружения гражданской обороны |
| Дополнительные требования |  | Комплектование объекта проектирования информационными и предупреждающими знаками в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 09.11.2019 года №501р «Об утверждении требований к информационным знакам» Соответствие объекта проектирования требованиям методических указаний «Требования к зданиям и сооружениям объектов электрических сетей при выполнении работ по реконструкции и новому строительству ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» МУ ЦА БП 19/08-01/2023 |

- Требования к оформлению и содержанию проектной документации

  - Предпроектные обследования (для существующих объектов, объекта(ов) реконструкции, объектов, технологически связанных с объектом нового строительства).

Перед началом проектирования выполнить предпроектные обследования.

    - При предпроектном обследовании объекта(ов) проектирования должна быть проведена оценка:

- состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования.

    - При предпроектном обследовании оборудования ИТС и систем связи объекта(ов) проектирования и объектов, технологически связанных с объектом проектирования, совместно с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» определить и оценить:

- существующий перечень сигналов телеметрической информации;

- существующее оборудование СТМ, СМиУКЭ, АСУЭ на предмет достаточности или необходимости его модернизации.

    - Для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:

- перечень измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений установленным (действующим) нормам;

- перечень, размещение и условия эксплуатации СИ;

- параметры и техническое состояние СИ, цепей измерений.

    - Результаты предпроектного обследования (пп. 5.1.1-5.1.3) согласовать с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго».

Предпроектные обследования проводятся проектной организацией самостоятельно, с выездом специалистов на объекты. Заказчик обеспечивает доступ на объект и оказывает необходимое содействие в сборе исходных данных

Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

  - I этап проектирования «Разработка, согласование и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, выполненная на I этапе, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго».

      - «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности» (при необходимости, при соответствующем обосновании).

В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности и определены вид, количество, номинальные параметры и точки подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования на год ввода объекта в эксплуатацию (окончания реконструкции) и на перспективу 5 (пять) лет, необходимость регулирования напряжения в сети с использованием РПН трансформаторов, включая автоматическое изменение их коэффициента трансформации. При необходимости, при соответствующем обосновании, установки регулируемых СКРМ должны быть представлены соответствующие обосновывающие расчеты.

В разделе должна быть произведена проверка БСК (иных СКРМ, имеющих в своем составе БСК) на возможную перегрузку токами высших гармоник и отсутствие условий для возникновения резонансных явлений при исходных фактических значениях, гармонических составляющих напряжения на шинах подстанции, к которой присоединяется БСК. Информация о фактических значениях показателей качества электроэнергии предоставляется Заказчиком.

      - «Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов короткого замыкания (КЗ) на шинах объекта проектирования, а также на шинах объектов электроэнергетики прилегающей электрической сети 10-35-110 кВ и выше в соответствии с требованиями Методических указаний по проектированию развития энергосистем на Год ввода и на Расчетный период.

По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и электродинамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ (в том числе оборудования кабельных систем 35 кВ и выше по термической стойкости и напряжению на экране кабеля), обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей электрической сети 35 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление сети и т.д.) вне зависимости от принадлежности объектов.

    - «Основные технические решения по ПС».

      - Необходимо рассмотреть и разработать различные варианты (с обязательной оценкой экономических показателей и выполнением технико-экономического обоснования (ТЭО) по критерию минимума дисконтированных затрат за весь период жизненного цикла проектируемого объекта) технических решений по ПС (площадок, схем, конструктивных и компоновочных решений), с выполнением обосновывающих расчетов и подготовкой рекомендаций по оптимальным вариантам.

В ТЭО должно быть включено сравнение не менее 2-х технических решений с выводом по приоритетному (рекомендуемому) варианту. При наличии у Подрядчика технических решений, альтернативных указанным с ТЗ (иные компоновочные или конструктивные решения, в т.ч. полученные от заводов-изготовителей), они должны быть рассмотрены в ОТР.

При этом необходимо произвести предварительный конъюнктурный анализ (не менее 3-х ТКП) по основному оборудованию (силовое первичное оборудование РУ ВН/СН/НН (трансформаторы, выключатели и т.д.), вторичное оборудование (РЗА, АСТУ, СОПТ, ЩСН и т.д.)) с выполнением раздела ТЭО предлагаемых технических решений (том ОТР.ТЭО).

      - Выполнить отдельным томом анализ применяемого оборудования, технологий и/или материалов на возможность замещения импортной продукции, в том числе относящейся к Критичным группам оборудования, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукцией, в том числе производимой предприятиями оборонно-промышленного комплекса, а также с учетом информации об отечественной продукции, размещенной на портале ГИС-Промышленности, в реестре российской промышленной продукции и едином реестре российской радиоэлектронной продукции размещенных на сайте Минпромторга России.

      - Провести сравнение вариантов сооружения, реконструкции объектов с применением традиционных и инновационных решений из «Реестра инновационных технологий», размещённого на сайте ПАО «Россети».

      - При выполнении технико-экономического сравнения вариантов выполнить сопоставление эффективности строительства, реконструкции ОРУ 110 кВ с использованием компоновочных решений на базе альбомов типовых проектных решений, проектной документации, предоставленной Заказчиком.

      - При необходимости, определяемой первым заместителем директора – главным инженером филиала, должны быть проведены совещания по рассмотрению ОТР с участием Подрядчика и заводов-изготовителей, указанных в ТЭО, а также РДУ и смежных сетевых организаций, чьи интересы должны быть учтены при разработке ОТР и ПСД.  В данных совещаниях могут принимать участие работники профильных подразделений ИА Общества/УО.

      - Выполнить отдельным разделом реестр используемого основного оборудования (силовое первичное оборудование РУ ВН/СН/НН (трансформаторы, выключатели и т.д.), вторичное оборудование (РЗА, АСТУ, СОПТ, ЩСН и т.д.)) для различных вариантов, рассмотренных в ТЭО. В реестре в обязательном порядке должны быть указаны производитель, марка, тип, наличие положительного заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети», наличие в реестрах российской промышленной продукции Минпромторг РФ и Минцифры РФ (при необходимости).

      - Реестр используемого основного оборудования по выбранному техническому решению должен быть согласован с первым заместителем директора – главным инженером филиала.

    - Для ПС выполнить (уточнить):

      - Материалы геологических и геодезических изысканий в электронном виде в формате *.dwg, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте) с выносом и закреплением на местности временными реперами площадки;

      - Проект демонтажных работ, подготовки территории строительства, в том числе выполнить расчет и сформировать сводную информацию:

- об объемах лома цветных и черных металлов, планируемого к высвобождению при осуществлении реконструкции (демонтаже) объектов электросетевого хозяйства на основании данных технической документации (технических паспортов) реконструируемых объектов движимого и недвижимого имущества (зданий, сооружений, оборудования и т.п.);

- о планируемой к заготовке древесине;

      - Электротехнические решения:

- компоновку, генеральный план ПС, плотность застройки ПС (%);

- проект инженерных коммуникаций;

- архитектурно-строительные решения по зданиям и сооружениям;

- проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;

- конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования;

- технические требования к оборудованию (Т, СКРМ, выключатели, разъединители, ТТ, ТН, устройства РЗА, СТМ, АСУЭ, СМиУКЭ, ТК, СИ и т.д.), в том числе на основе вида обслуживания объекта и обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне изменения параметров;

- для вводных и секционных выключателей 6-10 кВ должны быть предусмотрены блоки управления с возможностью подпитки от токовых цепей защищаемого присоединения или токовые электромагниты отключения для организации схемы дешунтирования;

- выбор ТТ на объектах проектирования для обеспечения правильной работы подключаемых к ним устройств РЗ, в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ, в соответствии с ГОСТ Р 71403 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Методические указания по определению параметров электромагнитных трансформаторов тока для обеспечения правильного функционирования релейной защиты в переходных режимах»;

- выбор номинальных первичных токов и классов точности обмоток учета и измерений ТТ осуществляется из условия обеспечения нормированной точности измерений во всем диапазоне рабочих токов присоединения в соответствии с требованиями пунктов 8.1 и 8.2 Стандарта организации ПАО «Россети» 56947007- 29.240.01.244-2017 «Нормы точности измерений режимных и технологических параметров. Методические указания по определению метрологических характеристик измерительных каналов и комплексов, утвержденным и введенным в действие приказом ПАО «Россети» от 29.06.2017 № 246;

- решения по СТМ;

- решения по координации изоляции, защите оборудования от перенапряжений, мероприятия по предотвращению феррорезонансных перенапряжений. Выполнить технико-экономическое обоснование выбора материала и типа опорно-стержневой изоляции, применяемой на ПС (стеклянная, полимерная, фарфоровая);

- обосновать замену основного электрооборудования или объем его модернизации;

- схемные и технические решения по ограничению токов К.З.;

- решения (обоснованные расчетами электрических режимов) по изменению (при необходимости, при соответствующем обосновании) коэффициентов трансформации ТТ;

- схему распределения устройств ИТС, в т.ч. РЗА и СМ, по ТТ и ТН;

- технические решения по электромагнитной совместимости устройств ИТС на проектируемом и смежных объектах;

- решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН): схему системы СН и схему питания СН; вид и количество независимых источников СН; требуемую мощность источников СН, включая решения по выделению, при потере внешних источников питания СН, электроприемников, перерыв в работе которых недопустим с точки зрения обеспечения технологического процесса, с организацией питания данных электроприемников от резервного источника;

- решение по организации в защитных сооружениях гражданской обороны (убежища, укрытия) резервных автоматизированных рабочих мест для оперативного персонала, оснащенных в том числе средствами связи, доступом к системам видеонаблюдения и т.п. в объеме, необходимом для выполнения им своих функциональных обязанностей;

-    прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- решения по обеспечению информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

    - В части технических решений по РЗА объекта проектирования и прилегающей сети с использованием микропроцессорных устройств, выполнить:

      - Схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, ССПИ, СТМ, АСУЭ, СМиУКЭ) на объекте проектирования и с отражением функций (подтвердить на основании расчетов (при необходимости уточнить) решения, принятые на I этапе проектирования).

      - Мероприятия, исключающие необходимость вывода устройств РЗА, которые могут ложно сработать при проведении операций в их токовых цепях с помощью испытательных блоков из-за разности потенциалов между двумя точками заземления токовых цепей.

      - Принципиальные, функционально-логические схемы и схемы программируемой логики устройств РЗА.

      - Перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента сети (линия, шины, Т и т.д.), необходимых на данном объекте, анализ возможности реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей.

      - Расчет параметров срабатывания устройств РЗ, СА, необходимые для этого расчеты токов КЗ:

#### ­	Проектный расчет и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования новых (модернизированных) устройств РЗА, устанавливаемых на объектах, а также устройств РЗА на смежных объектах прилегающей сети (при необходимости).

#### ­	Заполненные бланки задания уставок для проектируемых устройств РЗА, а также устройств РЗА на смежных объектах прилегающей сети (при необходимости).

#### ­	Применяемые микропроцессорные устройства должны обеспечивать аппаратную, программную, функциональную совместимость.

#### ­	Схемы размещения устройств РЗА;

#### ­	Схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА.

#### ­	Схема организации цепей питания устройства защиты и автоматики ДГР на объекте проектирования.

#### ­	Принципиальные и монтажные схемы электрических соединений устройства защиты и автоматики ДГР с устройствами РЗА, ТТ и ТН, коммутационными аппаратами, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними, с привязкой вновь установленного оборудования к существующему оборудованию;

#### ­	Кабельный журнал.

      - Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов ТТ, а также количества и номинальной мощности вторичных обмоток ТТ и ТН на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗА, их потребления, ориентировочных длин кабелей, значений токов КЗ и допустимой погрешности для каждого вида РЗА (при КЗ в месте их установки и в других точках сети, постоянной времени сети соответствующего напряжения, длительности бестоковой паузы для АПВ и т.п.).

      - Расчеты по определению времени до насыщения ТТ, существующих или выбранных. На основании выполненных расчетов должны быть разработаны мероприятия (при необходимости), исключающие неправильную работу функций РЗ, реализованных в этих устройствах РЗА, в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ.

      - Однолинейная расчетная схема прилегающей сети для расчета токов К.З., необходимой в свою очередь для расчета параметров срабатывания релейной защиты, с указанием длин и марок проводов участков ВЛ, типов и количества опор, типов изоляторов, марок грозозащитных тросов, а также при наличии участков ВЛ 110 кВ и выше параллельного следования в коридоре 100 м расстояния между ВЛ и протяженности данных участков. Для параллельных ВЛ указать вышеперечисленные параметры. (для расчета токов КЗ).

      - Решения по обеспечению информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

      - Технические решения по устройствам РЗА, АСМ РЗА оформить отдельным томом (разделом).

    - В части технических решений по СТМ.

- решения по передачи информации в ОИК АСДУ и ЦУС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго», отображение информации в указанных ДП.

- решения по расширению (модернизации) существующей системы ТМ.

- Схему автоматизации (схему однолинейную принципиальную ПС с указанием приборов учета по каждому присоединению и указанием сигналов);

- Структурную схему ТМ с отражением состава функциональных подсистем, направлений передачи информации, используемых протоколов резервирования в сети и точной синхронизации времени.

      - Перечень телеметрической информации, собираемой и обрабатываемой в СТМ (в том числе передаваемой в ЦУС филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ), представить в виде таблиц, которые должны содержать:

- диспетчерское наименование присоединения;

- наименование сигнала;

- тип оборудования источника сигнала;

- класс точности (для ТИ);

- наименование интерфейса и протокола передачи сигнала;

- направление передачи на верхний уровень АСДУ (РДУ, ЦУС, ПО, РДП).

      - Представить обобщенный расчет количества сигналов по каждому типу оборудования с разбивкой по подсистемам и общее количество сигналов, собираемых в ССПИ.

      - Предусмотреть согласование с филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ объемов телеинформации, необходимой для оперативного обслуживания и диспетчеризации проектируемого объекта

      - Решения по организации эксплуатации СТМ.

      - Решения по информационной безопасности СТМ.

      - Ведомость оборудования и материалов.

      - В ведомости работ предусмотреть полный комплекс работ необходимых по вводу в эксплуатацию СТМ, в том числе настройка передачи телеметрической информации в ОИК верхнего уровня АСДУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» и ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» Рязанское РДУ .

- Решения по СТМ, в том числе по передаче технологической информации в ЦУС, ДУ из ЦУС, оформить отдельным томом (томами).

    - В части технических решений по АСУЭ на проектируемой ПС (на реконструируемой ПС в части соответствующих ячеек) выполнить/определить:

      - Обеспечить возможность вычисления полного баланса электроэнергии по ПС в целом, включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам (секциям шин) всех классов напряжений, с учетом собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных.

      - Производить подключение счетчика к ТТ и ТН отдельным кабелем, при этом подсоединение к электросчетчику должно быть проведено через испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную непосредственно под счетчиком.

    - Технические решения в части метрологического обеспечения.

      - Раздел «Метрологическое обеспечение» должен содержать сводную ведомость с перечнем разделов (подразделов), по организации измерений и метрологическому обеспечению, входящих в состав томов (разделов) проектной документации на отдельные системы (АСУЭ, СТМ (ССПИ) и др.), а также на отдельные виды оборудования и инженерные системы, комплектуемые СИ.

Решения по организации измерений и метрологическому обеспечению электрических и неэлектрических величин на каждый вид оборудования и ИТС или инженерные системы, комплектуемые СИ, разрабатываются и включаются разделом (подразделом) в составе тома (раздела) на соответствующее оборудование или систему. Перечень измеряемых величин (параметров) и требования к нормам точности их измерений (или метрологическим характеристикам СИ), регламентированные НД и сами НД определяются функциональным заказчиком измерений и/или систем.

      - Решения по организации измерений электрических и неэлектрических величин, как входящих, так и не входящих в ИТС и их МО должны соответствовать Стандарту организации ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.01.195-2014 «Типовые технические требования к измерениям, средствам измерений их метрологическому обеспечению», утвержденному и введенному в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.12.2014 № 579, и включать:

- перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки измерения и места установки СИ и их количества, принадлежности к сфере ГРОЕИ, норм точности измерений и диапазона изменения параметра (в табличной форме);

- перечень и количество ИКом и ИК (в табличной форме), входящих в состав измерительных систем (АСУЭ, ССПИ и др.), с указанием принадлежности к сфере ГРОЕИ, норм точности измерений, диапазона изменения параметра, компонентного состава ИКом с привязкой к наименованиям на принципиальной электрической схеме;

- условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних величин, влияющих на результат измерений (номинальные значения и диапазоны их изменения);

- расчеты-обоснования по выбору технических и метрологических характеристик (МХ) СИ (включая обоснование выбора коэффициентов трансформации, классов точности, ориентировочные расчеты вторичных нагрузок и мощностей обмоток учета и измерений ТТ и ТН) и ИК;

- требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;

- требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока эксплуатации поверку, калибровку и ТОиР, при этом СИ, входящие в состав технических устройств и являющиеся их неотъемлемой частью, должны иметь возможность поверки/калибровки на месте эксплуатации без демонтажа или иметь межповерочный интервал, равный сроку службы оборудования, на котором оно установлено;

- требования к метрологическому обеспечению на всех этапах жизненного цикла, включая требования к разработке и аттестации методик измерений;

- структурно-функциональные схемы включения СИ с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;

- расчет необходимого объема обменного фонда СИ, требуемого для неотложной замены аварийно вышедших из строя СИ, с указанием всех метрологических и технических характеристик;

- расчет требуемого парка эталонов, рабочих СИ, необходимых для технического и эксплуатационного обслуживания объекта с указанием всех метрологических и технических характеристик;

- требования к квалификации и расчет численности персонала, необходимого для метрологического обеспечения объекта.

Весь парк СИ (вновь устанавливаемые и заменяемые), обменный фонд СИ, эталоны и рабочие СИ, требуемые для технического и эксплуатационного обслуживания объекта, в полном объеме должны быть внесены в заказные спецификации.

      - Решения по МО измерений ССПИ и других ИТС должны соответствовать техническому заданию, требованиям Стандарта организации ОАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.240.126-2012 «Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно-измерительных систем в ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденного и введенного в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.08.2012 № 480 (далее - СТО 56947007-29.240.126-2012), и Единого реестра НТД, а также учитывать требования к комплексу мероприятий по МО, которые необходимо выполнять на этапах до ввода в эксплуатацию и постоянной эксплуатации ИТС:

- разработке и аттестации в установленном порядке МИ для каждого вида измерений с группировкой по ИК идентичной структуры и нормированием МХ по каждому ИК;

- проведению метрологической экспертизы технической документации;

- утверждению типа ССПИ как единичного экземпляра СИ (по ИК, относящихся к сфере ГРОЕИ);

- поверке/калибровке СИ, ИК;

- разработке методики поверки/калибровки ИК;

- оформлению паспортов-протоколов по каждому ИК;

- измерению параметров вторичных цепей измерительных трансформаторов;

- метрологическому надзору и контролю за применением СИ, ИК, ССПИ в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации;

- к квалификации персонала организаций, выполняющих работы по МО;

- к комплекту отчетных документов по МО.

При разработке МИ ССПИ следует руководствоваться документами, указанными в Едином реестре НТД.

При разработке Методики калибровки ИК ССПИ следует руководствоваться Методическими указаниями по разработке методики калибровки автоматизированной системы управления технологическими процессами подстанции, утвержденными распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 18.09.2015 № 562р.

При разработке МИ СМиУКЭ рекомендуется в качестве справочных НД применять типовые методики измерений показателей качества и дополнительных параметров электрической энергии (МИ ПЭЭ) с использованием системы мониторинга и управления качеством электрической энергии (СМиУКЭ) ПАО «Россети».

При разработке Методик калибровки СМиУКЭ рекомендуется в качестве справочных НД применять Методики калибровки измерительных каналов системы мониторинга и управления качеством электрической энергии филиалов ПАО «Россети».

      - Решения по метрологическому обеспечению АСУЭ:

- проведение поверки СИ (по СИ, относящимся к сфере государственного регулирования), проведение калибровки СИ (по СИ, не относящимся к сфере ГРОЕИ) (перечень СИ, ИК определить при проектировании);

- оформление паспортов-протоколов на измерительные комплексы 
в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (по ИК на ОРЭМ паспорта-протоколы оформляются в соответствии с требованиями приложения 11.3 к Положению о порядке получения статуса субъекта оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка).

      - Решения по организации измерений, не входящих в состав ИТС, должны соответствовать требованиям данного ТЗ и включать требования к комплексу мероприятий на этапах до ввода в эксплуатацию и постоянной эксплуатации СИ:

- поверке (для СИ, применяемых в сфере ГРОЕИ);

- калибровке (для СИ, применяемых вне сферы государственного регулирования);

- разработке и аттестации в установленном порядке МИ (за исключением прямых измерений);

- оформлению паспортов-протоколов на измерительные комплексы;

- метрологической экспертизе технической документации;

- метрологическому надзору и контролю за применением СИ, ИК, АСУТП в целом, аттестованными МИ в процессе эксплуатации;

- к квалификации персонала организаций, выполняющих работы по МО;

      - к комплекту отчетных документов по МО СИ.

    - Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, СТМ, АСУЭ, СМиУКЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, обеспечивающих нормальную работу устройств РЗА, ПА, СТМ, АСУЭ, СМиУКЭ, ССПТИ, связи, с отражением, в том числе решений по:

- заземляющему устройству объекта проектирования;

- способам раскладки кабелей вторичных цепей и силовых, в т.ч. кабелей собственных нужд объекта проектирования, и способам заземления экранов кабелей (с одной стороны/с двух сторон кабеля);

- молниезащите и обеспечению отсутствия ее влияния на устройства;

- реализации, при необходимости (при соответствующем обосновании), дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС при наличии внешних по отношению к объекту строительства мощных источников высокочастотных излучений, применению экранированных и/или неэкранированных кабелей во вторичных цепях для подключения устройств, заземление экранов контрольных кабелей и другие.

В разделе должны быть приведены обосновывающие расчеты, подтверждающие достаточность мероприятий, предусмотренных проектом, по обеспечению требований ЭМС.

    - Решения по организации электропитания устройств РЗА, СТМ, СМиУКЭ, систем связи и других систем, включая:

- таблицы потребителей сети собственных нужд 0,4/0,23 кВ и постоянного оперативного тока и их характеристики;

- определение емкости и количества элементов аккумуляторной батареи (АБ) и параметров ЗПА;

- схемы сети постоянного оперативного тока и собственных нужд 0,4/0,23 кВ, включая схемы ЩПТ и ЩСН, в том числе решения по организации ШРОТ с распределением подключения устройств РЗА, соленоидов управления выключателями, РАСП и других электроприемников;

- ориентировочные расчеты токов КЗ в сетях собственных нужд и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- выполнение защиты сетей постоянного оперативного тока и собственных нужд;

- построение карт селективности защитных аппаратов сети 0,4/0,23 кВ и постоянного оперативного тока (с использованием специализированных программ);

    - Привести предварительный расчет объема кабельной продукции (с учетом аварийного резерва).

    - Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» оформить отдельным томом. При нахождении объектов строительства/реконструкции на землях особо-охраняемых природных территорий, а также при прокладке подводных кабелей во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации, подраздел «Оценка воздействия на окружающую среду» оформить отдельным томом.

    - Инженерно-технические вопросы гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Разрабатывается в случае наличия критериев, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. Раздел оформить отдельным томом. Раздел разработать в соответствии с требованиями документов, приведенных в Едином реестре НТД.

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

Разработать комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая декларацию пожарной безопасности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ и приказа МЧС России «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» от 16.03.2020 № 171, выполнить расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и установить классы зон для всех помещений производственного и складского назначения проектируемого объекта. Расчеты категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и результаты расчетов включить в состав проектной документации и представить Заказчику отдельным томом.

При строительстве закрытых камер (авто-)трансформаторов, шунтирующих реакторов, закрытых переходных пунктов «кабель-воздух» привести расчеты, определяющие необходимость/отсутствие необходимости реализации мероприятий по взрывозащите помещений. Указать перечень веществ, содержащихся в составе оборудования, устанавливаемого в данных помещениях и/или используемых материалах, и условия, которые способны привести к взрыву при нормальной эксплуатации, а также при возникновении аварии.

    - Проект организации строительства (ПОС) с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

Указать в ПОС о необходимости оформления разрешения на использование земельных участков для размещения временных сооружений, включая временный поселок строителей. Подрядная организация от своего имени и за свой счет оформляет разрешение на использование земельных участков.

В ПОС учитывать комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией зданий и сооружений, а также привлечение ССО.

В ПОС предусмотреть выполнение по окончанию строительно-монтажных работ дистанционного зондирования, с построением инженерной цифровой модели местности прохождения ВЛ (с использованием технологии БВС и лазерного сканирования), а также определением фактических параметров ВЛ (длины пролетов, стрел провиса проводов и троса, значений ширины просеки, высоты основного лесного массива, координат опор, отклонение опор и её элементов, определение высоты относительно уровня моря, определение охранных зон и т.д.) и сравнение полученных данных с проектными.

Объем работ по определению фактических параметров ВЛ должен определяться в зависимости от конструктивного исполнения ВЛ и согласовываться с Заказчиком.

В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) должны быть проработаны решения:

1) Общие:

- по минимизации количества и периодов эксплуатации объектов с временными (ослабленными) схемами электроснабжения потребителей;

по определению схемно-режимных условий беспрепятственной коммутации оборудования на каждом этапе строительства (реконструкции) с организацией согласования данных условий на уровне филиалов АО «СО ЕЭС».

2) В части РЗА:

- взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА с существующими на ПС устройствами РЗА;

3) В части СТМ (ССПИ):

- состав компонентов СТМ (ССПИ), вводимых на каждом этапе строительства;

- организация передачи технологической информации по вновь вводимому оборудованию на верхние уровни управления.

4) В части АСУЭ: по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам учета ПС и передаче информации на верхние уровни управления 
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго»

Выполнить раздел «Организация эксплуатации» с выполнением анализа существующей схемы эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в регионе(ах) размещения проектируемого объекта и определением потребности в технике, необходимой для эксплуатации и ремонтов, а также требуемого количества, мест размещения, площади и технического оснащения гаражей, численности, квалификации и мест размещения оперативного и ремонтного персонала, водителей, персонала по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также необходимого объема аварийного запаса, ЗИП и места их размещения. А также, выполнить расчет расходов на приобретение аварийного запаса и ЗИП.

    - Сметная документация.

      - При формировании сметной стоимости строительства (реконструкции) руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (в редакции № 1 приказа Минстроя России от 07.07.2022 года № 557/пр, действует с 01.09.2022 года) и действующим законодательством РФ в сфере ценообразования, а также внутренними локальными нормативными актами ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

      - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть расчет стоимости по укрупненным нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части электросетевого хозяйства, утвержденным приказом Минэнерго России, с обеспечением не превышения стоимости строительства объекта над стоимостью, рассчитанной по УНЦ.

      - При составлении сметной документации в соответствии с приказом Минстроя РФ №1046/пр от 30.12.2021 (в редакции Приказов №378/пр от 18.05.2022 и №1133/пр от 27.12.2022) использовать базу ФСНБ-2022 с актуальными дополнениями. В случае отсутствия индексов по группам однородных строительных ресурсов использовать для составления сметной документации базу ФЕР-2020 с актуальными дополнениями и изменениями.

      - Сметная стоимость строительства определяется ресурсно-индексным методом - с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен на 01.01.2022г. и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов и отдельных видов прочих работ и затрат.

      - При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в базисном или в текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике№ 421/пр (в редакции № 1 приказа Минстроя России от 07.07.2022 года № 557/пр, действует с 01.09.2022 года).

      - В электронном виде сметная документация предоставляется в форматах ПО «Гранд-смета» (*.gsf, *.gsfx), универсальном формате (*.xml, *.xmlx). Выходные формы (локальные и объектные сметные расчеты (сметы), Сводный сметный расчет стоимости строительства, Сводка затрат, Конъюнктурный анализ стоимости материалов и оборудования, прочие расчеты) предоставляются в формате (*.xls, *.xlsx), пояснительная записка, иные текстовые материалы и титульные листы тома «Сметная документация» - в формате (*.doc, *.docx).

      - Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика. При необходимости включить в сметный расчет затраты на осуществление строительного контроля.

      - При наличии этапов строительства выполнить отдельные сводные сметные расчеты на каждый этап строительства, с объектными сметами и объединением их в сводку затрат.

      - Руководствуясь «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», утвержденной  приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 №421/пр, определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, а также прочие и лимитированные затраты.

      - В случае применения инновационных решений, приведенных в Реестре инновационных технологий ПАО «Россети», выделенная стоимость инноваций должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению инновационных технологий» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

      - В случае применения иностранной (импортной) продукции, выделенная стоимость такой продукции должна оформляться Подрядчиком в «Сводной ведомости затрат по применению иностранной (импортной) продукции» на основе сметных расчетов в разделе проекта «Сметная документация».

      - В составе сметной документации в обязательном порядке предусмотреть отдельный раздел (смета) на создаваемые/реконструируемые/ модернизируемые объекты ОС для ФИНВ (Федеральный инвестиционный налоговый вычет).

    - При выполнении проектной документации учесть единые стандарты фирменного стиля объектов ПАО «Россети Центр и Приволжье».

    - Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ включить предложения по выделению очередей и пусковых комплексов, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки.

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в Реестр инновационных технологий ПАО «Россети».

Текстовая часть пояснительной записки к проектной документации должна содержать пункт «Инновационные технологии» с информацией о перечне и стоимости инновационных решений, примененных в рамках проекта.

Текстовая часть пояснительной записки должна содержать раздел «Применение иностранной (импортной) продукции» с обоснованием применения иностранной (импортной) продукции на основе анализа рынка и формированием перечня иностранного (импортного) оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией со стоимостью на основании сметного расчета.

    - Мероприятия по создаваемым/реконструируемым/ модернизируемым объектам ОС для Федерального инвестиционного налогового вычета по кодам группировки «300.00.00.00.000 Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты» (далее - ФИНВ) включать отдельным разделом.

    - Выполнить раздел «Эффективность инвестиций»

В том числе в разделе определить следующие показатели:

- чистый дисконтированный доход (NPV);

- внутренняя норма доходности (IRR);

- срок окупаемости простой;

- срок окупаемости дисконтированный.

    - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Оформить отдельным томом.

Данный раздел должен содержать мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

- показатели, характеризующие удельную величину расхода электроэнергии на собственные нужды ПС;

- требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

- требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;

- иные установленные требования энергетической эффективности.

- перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности.

- перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых энергетических ресурсов.

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход воды;

- перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии;

- иные установленные требования энергетической эффективности.

Выполнить систему отопления в зданиях и сооружениях (ОПУ, ЗРУ) с применением энергосберегающих приборов, оснащенных системой регулирования температуры.

Обеспечить установку приборов автоматического включения/отключения систем обогрева оборудования ПС, шкафов наружной установки ОРУ.

Обеспечить составление энергетического паспорта здания  в отношении следующих объектов: строящихся или реконструируемых зданий общей площадью более 50 м2, в которых необходимо поддерживать определенный температурно-влажностный режим (в соответствии с СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СП 50.13330.2012", утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 265).

    - При разработке проектной документации в приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий российского производства. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В проектной документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем (до выбора на основании ТЭО с согласованием с Заказчиком или на основании результатов ТЗП).

    - Одновременно с разработкой проектной документации необходимо разработать техническую часть закупочной документации (отдельным томом) в соответствии с положениями Единого стандарта закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке) (далее – Стандарт, Положение о закупке), утвержденного решением Совета Директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (протокол от 30.12.2022 № 604), решение Совета директоров о присоединении к Стандарту ПАО «Россети Центр» (протокол №04/23 от «20» января 2023 года) и ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол №570 от «20» января 2023 года).

    - Сведения о строящихся/реконструируемых объектах капитального строительства согласно Классификатору объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр, приведены в приложении.

На основании подготовленных проектных решений уточнить сведения об объектах капитального строительства и представить Заказчику для согласования. Согласованные Заказчиком сведения об объектах капитального строительства, затрагиваемых при реализации инвестиционного проекта (этапа строительства), а также письмо Заказчика об их согласовании привести в разделе «Пояснительная записка».

Примечания:

- объем и порядок работ по оформлению прав на земельные участки в каждом конкретном случае требует уточнения, с учетом специфики объекта электросетевого хозяйства и законодательства субъекта Российской Федерации;

- объем работ по оформлению проектов планировки территории, проектов межевания территории и градостроительных планов в каждом конкретном случае требует уточнения, с учетом специфики объекта электросетевого хозяйства и законодательства субъекта Российской Федерации.

  - II этап проектирования «Разработка и согласование рабочей документации (РД) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Рабочая документация (РД) должна быть разработана после выбора основного первичного и вторичного оборудования в объеме, необходимом для описания полной совокупности принятых решений проектной документации и достаточном для дальнейшего выполнения СМР и ПНР. Рабочая документация (РД) должна содержать:

    - Конструктивные решения (установочные чертежи) в соответствии с видами выбранного электрооборудования и компоновочными решениями, утвержденными в проектной документации.

    - Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, СТМ, систем связи и других систем, включая:

- привязку оборудования к цепям СН, РЗА, ПА, телемеханики, связи, АСУЭ.

- таблицы потребителей оперативного тока и их характеристики;

- принципиальные и монтажные схемы организации цепей оперативного тока;

- расчеты токов короткого замыкания оперативного тока, построение карт селективности защитных аппаратов оперативного тока (с использованием специализированных программ);

- решения по контролю состояния АБ и сети оперативного тока, включая устройства автоматического и автоматизированного поиска «земли» по присоединениям с контролем снижения уровня напряжения на аккумуляторной батарее с выдачей предупредительного сигнала в центральную сигнализацию ПС и в ОИК ЦУС/ОИК РЭС с наименованием «Авария/неисправность СОПТ».

    - Решения в части вторичных систем ПС:

      - По релейной защите (РЗА) с использованием микропроцессорных устройств, включая:

- схемы размещения устройств релейной защиты;

- схемы распределения по трансформаторам тока устройств РЗА, ПА, АСУЭ, схема организации цепей питания устройств РЗА;

- принципиальные и монтажные схемы с привязкой вновь установленного оборудования и МП устройств РЗА к существующему оборудованию, устройствам релейной защиты, автоматики и сигнализации;

- принципиальные и (или) функционально-логические схемы, в графическом виде, отражающие алгоритмы функционирования устройств РЗА, выполненные с применением стандартных для применяемого устройства РЗА логических элементов;

- данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА;

- схемы организации каналов связи, обеспечивающих функционирование РЗА, выполненные в соответствии с НТД, указанными в приложении № 1 к ТЗ;

- заполненные бланки задания уставок для проектируемых устройств РЗА;

- заказные спецификации и карты заказа на устройства РЗА;

- журналы контрольных кабелей.

      - В части СТМ предусмотреть:

- структурную и принципиальную схемы организации СТМ с отображением, применяемых устройств (комплексов) РЗА,

- планы размещения оборудования и кабельных трасс;

- таблицы соединений и подключений (кроссовые журналы);

- схемы электропитания оборудования СТМ;

- схемы подключения дискретных сигналов ТС, ТУ (проектом предусмотреть подключение контрольных кабелей через промежуточные клеммники к контроллерам АСУ);

- схемы организации сетевой инфраструктуры с указанием портов подключаемых устройств (коммутаторов, контроллеров АСУ, терминалов РЗА и т.д.);

- спецификации оборудования и материалов;

- схемы общего вида шкафов;

      - В части АСУЭ ПС предусмотреть:

- структурную схему организации АСУЭ;

- планы размещения оборудования и кабельных трасс;

- таблицы соединений и подключений (кабельный журнал);

- схемы электропитания оборудования АСУЭ;

- схемы подключения измерительных цепей;

- схемы подключения информационных цепей;

- спецификации оборудования и материалов;

- схемы общего вида шкафов АСУЭ.

    - Решения по интеграции с подсистемой оперативной блокировки коммутационных аппаратов.

    - Мероприятия по предотвращению импульсных помех, решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ТМ, АСУЭ, обеспечивающих их нормальную работу в соответствии с ГОСТ P 51317 (МЭК 61000) "Совместимость технических средств электромагнитная".

    - Кабельный журнал, план раскладки кабелей, привести расчет кабельной продукции, необходимой для создания подсистем РЗА, СН, СОПТ и др.

    - Уточнить (при необходимости, при соответствующем обосновании) расчет молниезащиты и грозозащиты оборудования и подходов ВЛ к подстанции. Место установки и выбор параметров ОПН должны быть обоснованы расчетами.

    - Уточнить (при необходимости, при соответствующем обосновании) проект заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ и условиями протекания длительного наибольшего тока несимметричного режима в соответствии с «Методическими указаниями по защите вторичных цепей электрических станций и подстанций от импульсных помех», утвержденными Департаментом науки и техники 29.06.93 (РД 34.20.116-93).

- Особые условия

  - Документацию (проектную, рабочую) в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе после получения положительных заключений органов экспертизы (окончательно количество экземпляров определяется филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД и РД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД и РД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде на цифровом носителе (в 2-х экземплярах) в формате: *.dwg, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); формате pdf для документов с текстовым и графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования;

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях. Не допускается передача документации в формате формате .pdf  с пофайловым разделением страниц

  - Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

  - При проектировании ПС 110 кВ и выше в зданиях дополнительно предусмотреть выполнение цифровой 3D модели размещения основного оборудования РУ ВН, СН, НН, токопроводов, заходов КЛ всех классов напряжения и прокладки внутренних инженерных систем здания (вентиляция, водопровод, канализация, централизованное отопление). В этом случае 3D модель выполнить в специализированной САПР.

  - При направлении откорректированных материалов ПД и РД разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

  - Разработанная проектная, рабочая и сметная документация являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Расчеты электроэнергетических режимов по конкретному заданию на проектирование должны быть выполнены на основании перспективных расчетных моделей электроэнергетической системы для расчетов установившихся электроэнергетических режимов и статической устойчивости и/или переходных режимов и динамической устойчивости, и/или действующего значения основной гармоники периодической составляющей тока в начальный момент короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше (далее - ПРМ), представленных АО «СО ЕЭС» в соответствии с Порядком раскрытия цифровых информационных моделей электроэнергетических систем и предоставления системным оператором иным субъектам электроэнергетики, потребителям электрической энергии и проектным организациям перспективных расчетных моделей электроэнергетических систем или фрагментов таких моделей для целей перспективного развития электроэнергетики, утвержденным приказом Минэнерго России от 17.02.2023 № 82/ (при необходимости, при соответствующем обосновании. Указывается для ТЗ, в которых предусматриваются требования по выполнению соответствующих расчетов с использованием ПРМ.)

  - Расчетные модели, используемые при проведении соответствующих расчетов, формируются филиалом ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» либо привлеченной им проектной организацией на основе ПРМ, полученных от АО «СО ЕЭС, в форматах программных комплексов, предназначенных для выполнения расчетов установившихся режимов и статической устойчивости, электромеханических переходных процессов и динамической устойчивости, токов короткого замыкания, используемых системным оператором для формирования перспективных расчетных моделей и опубликованных на официальном сайте АО «СО ЕЭС» в разделе Деятельность/Развитие энергосистем/Данные для проектирования» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». (при необходимости, при соответствующем обосновании)

  - При направлении материалов с результатами расчетов установившихся электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости, токов короткого замыкания в сети напряжением 110 кВ и выше на согласование в адрес «СО ЕЭС»/филиалов АО «СО ЕЭС» ОДУ/РДУ, должны быть приложены расчетные модели с учетом определенных в работе технических решений по строительству (реконструкции) объекта и технических решений по развитию электрических сетей (при первичном направлении результатов расчетов и при внесении изменений в направленные ранее расчетные модели), сформированные в соответствии с пунктом 6.8 ТЗ и в указанных в пункте 6.8 ТЗ форматах. (при необходимости, при соответствующем обосновании)

  - Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, организации по проведению экспертизы, эксплуатирующих организаций и органов местного самоуправления;

–	сопровождение документации в органах экспертизы и обеспечивает получение положительных заключений;

–	внесение соответствующих изменений (с согласованием с Заказчиком) в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

  - Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго», АО «СО ЕЭС» (ОДУ, РДУ), собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования.

  - При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

  - В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные (лесные) участки (при необходимости, при соответствующем обосновании).

  - Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования.

  - Проектная организация предоставляет филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Рязаньэнерго» для последующего направления в АО «СО ЕЭС» (ОДУ, РДУ), все расчетные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов электроэнергетических режимов, статической и динамической устойчивости в форматах программных комплексов, с помощью которых проведены расчеты, в том числе в электронном виде в формате ПК «RastrWin» (*.rg2, *.grf).

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети» (размещен на сайте ПАО «Россети»), в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры аттестации.

  - В спецификации оборудования, изделий и материалов в столбце «Примечания» должен быть указан номер заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» по оборудованию и материалам, подлежащим аттестации.

  - В ПСД в виде отдельного документа (приложения) необходимо предоставить перечень оборудования с указанием кодов ОКПД 2 для каждого наименования, предусматриваемого проектом.

  - Необходимость применения оборудования импортного производства должна быть обоснована исключительно на основании технико-экономического сравнения с отечественными эквивалентами, с проведенным мониторингом рынка, подтверждающего отсутствие отечественных эквивалентов, а также пройти процедуру согласования Техническим советом Общества, в соответствии с регламентом РГ БП 11/13.

  - Запретить при проектировании применение иностранного (импортного) программного обеспечения и радиоэлектронной продукции для обеспечения критически важной инфраструктуры.

  - Технические решения проектной документации должны основываться на применении отечественного электротехнического оборудования, радиоэлектронной продукции и программного обеспечения, к которым относятся только те товары, которые включены в реестры Минпромторга России и Минцифры России (Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, Реестр радиоэлектронной продукции, Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и прочие). Товары, не включенные в приведенные реестры Минпромторга России и Минцифры России, считать иностранными (импортными).

  - Сокращения в задании на проектирование приняты согласно Приложению №2 к ТЗ.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных эквивалентов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, СТМ и связи, АСУЭ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н г. Москва).

- Выделение этапов строительства

Очередность этапов строительства, их состав, а также необходимость выделения (дополнительных) этапов строительства определить и обосновать в рамках проектирования.

- Сроки выполнения и условия приемки работ

Сроки выполнения работ: начало – с даты подписания договора, окончание не позднее 30.12.2026.

Проектные работы выполняются в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком выполнения работ.

- О мерах по предоставлению национального режима в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1875

| Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024. |  |
| --- | --- |
| ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 71.12.13.000 | Не применяется |

- Исходные данные для разработки проектной документации

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

Приложение 1: Перечень нормативно-технических документов, определяющих требования к оформлению и содержанию проектной документации

Приложение 2: Перечень сокращений

Приложение к ТЗ: «Инвентарный номер на который распределяются затраты»

| Наименование в ИПР | Наименование основного средства ПС 110кВ Театральная | Инвентарный номер на который распределяются затраты |
| --- | --- | --- |
| RYE-02262-000 Реконструкция ДГР 6/10кВ на подстанциях филиала «Рязаньэнерго»: ПС 110кВ Театральная(3 шт), ПС 110кВ Рязань(2шт), ПС 110кВ Лихачево(3шт), ПС 110кВ Печатная(4шт), ПС 110кВ Горроща(4шт), ПС 110кВ Дягилево(2шт) | Здание закрытого распредустройства 6 кВ ПС Театральная, этажность -1 наземная, 1 подземная, площадь застройки 670 м2, кирпич, размещение коммутационных аппаратов 6-10 кВ | 10027 |
|  | Здание ОПУ ПС Театральная | 10203 |
|  | Распред.устр-во 110/10/6 кВ ПС Театральная, площадь застройки 9060 м2 | 41042 |
|  | Дугогасящий реактор 5 сек.ш. | новый |
|  | Дугогасящий реактор 6 сек.ш. | новый |
|  | Распред.устр-во 110/6 кВ ПС Рязань | 41001 |
|  | Здание ПС Рязань | 10001 |
|  | Дугогасящий реактор 2 сек.ш. | новый |
|  | Распред.устр-во ПС Лихачево | 41985 |
|  | Здание ПС Лихачево | 10070 |
|  | Дугогасящий реактор 1 сек.ш. | новый |
|  | Дугогасящий реактор 2 сек.ш. | новый |
|  | Дугогасящий реактор 3 сек.ш. | новый |

Ведущий бухгалтер                                                                               Захарова С.А.

Бухгалтер 2 категории		                                                      Поликарпова Ю.С.

При подготовке ТЗ в подавляющем большинстве случаев используются следующие коды из Классификатора: 05.05.001.001-05.05.001.003, 05.05.001.099, 05.05.003.001-05.05.003.003, 05.05.003.005-05.05.003.099, 12.01.003.001-12.01.003.003, 12.01.003.099.