 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы в целях совершенствования местной системы оповещения населения Семилукского муниципального района Воронежской области


1. Общие положения
1.1. Терминология, используемая в техническом задании:
ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба;
МСОН – муниципальная системы оповещения населения;
РАСЦО – региональная автоматизированная система централизованного оповещения;
РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
КТСО – комплекс технических средств оповещения;
КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
КПУ – командный пульт управления;
УУЭС - устройство усилительное электронной сирены;
ЦСО - централизованная система оповещения
1.2. Местная система оповещения населения муниципального района Воронежской  области построена и эксплуатируется на базе КТСО П-166 с 2016 года (распоряжение Правительства Воронежской области от 08.06.2016 № 336-р) и предназначена для обеспечения своевременного доведения информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения при возникновении опасностей в период мобилизации, в период действия военного положения, в военное время, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.3. МСОН имеет программно-аппаратное сопряжение с региональной системой оповещения населения Воронежской области, построенной на базе КТСО П-166 производства ОА «КЗТА».
	При выполнении работ по совершенствованию МСОН руководствоваться требованиями документов:
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
- распоряжение Правительства РФ от 25.10.2003 № 1544-р «О реконструкции действующих территориальных и создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;
- распоряжение Правительства РФ от 14.10.2004 № 1327-р «Об использовании современных технических средств массовой информации в целях совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов»;
- приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;
- совместный приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России от 31.05.2005 № 428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный № 6700 от 09.06.2005);
- постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;
- ГОСТ Р 42.3.01-2021 ««Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» 
1.4. При выполнении работ по совершенствованию МСОН учитывать требования к функциям (задачам), выполняемым системами оповещения, предусмотренным ст. 6.41 свода правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»:
«Комплексы технических средств оповещения должны обеспечивать:
- подготовку и хранение речевых и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска систем оповещения;
- формирование, передачу и прием информации оповещения (формализованных сигналов), речевых и буквенно-цифровых сообщений;
- дистанционное управление средствами оповещения населения, должностных лиц и органов управления;
- приоритеты сигналам оповещения по отношению к работе пользователей отбираемого канала и вышестоящим инстанциям по отношению к нижестоящим;
- документирование на электронном носителе и печатающем устройстве ПЭВМ процесса оповещения и действий оперативного дежурного.


2. Требования к оборудованию.
2.1. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».
2.2. В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013     № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предлагаемое к поставке оборудование системы оповещения должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеющим внешних признаков повреждений, связанных с транспортировкой, погрузо-разгрузочными работами. 
2.3. В части электробезопасности оборудование должно удовлетворять требованиям «Правил устройства электроустановок». Электропитание и заземление оборудования предусмотреть от существующих источников гарантированного электропитания и систем заземления. Подключение к электропитанию оконечных средств оповещения осуществляет ответственный за подключение электроприемников к сети электропитания собственников объектов, т.к. согласно пункту 12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (утверждены приказом Минэнерго от 12.08.2022 № 811) все переключения в электроустановках имеют право выполнять только определенные собственником работники. 
2.4. Ввод в эксплуатацию устройства усилительного электронной сирены, монтаж, настройка должны выполняться в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»; 
- приказа МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»; 
- ГОСТа 42.3.01-2021. "ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ"; 
В целях обеспечения программно-аппаратного сопряжения вновь устанавливаемого оборудования, с оборудованием пункта управления МСОН муниципального района, построенного на базе КТСО П-166 производства АО «КЗТА», к поставке допускается только оригинальный товар. 
Все оборудование должно быть произведено, не ранее 2025 года выпуска.
Оборудование должно поставляться в упаковке, с маркировкой завода-изготовителя в соответствии с требованиями ГОСТов и других стандартов, соответствовать характеристикам, приведённым ниже в таблице. 
На каждый тип оборудования предоставляется паспорт (формуляр), руководство по эксплуатации.
 





3. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого оборудования потребностям заказчика

Таблица № 1. «Требования к оборудованию комплекса технических средств оповещения»

	№
п/п
	Наименование товара (работ, услуг), код ОКПД 2, код позиции каталога товаров, работ, услуг (при наличии)
	Характеристики товара (работ, услуг)

	Единица измерения

	Количество товара (работ, услуг)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	1
	Монтаж и пусконаладочные работы командного пульта управления

43.21.10.120




		Наименование показателей
	Значение 
показателя
	
	

	 Монтаж и пусконаладочные работы 
	
	

	Поставщик организует выполнение пуско-наладочных работ, включающих в себя проверку, регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения оборудования, инструктаж сотрудников Заказчика по работе с оборудованием, предварительные испытания на предмет соответствия системы требованиям описания объекта закупки, а также их контрольную проверку (опробование), в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных.
	



	
	



	УСЛ ЕД
	1.00

	



	2
	Командный пульт управления

26.30.11.139




		Наименование показателей
	Значение 
показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик

	 Назначение 
	
	

	Командный пульт управления предназначен для работы в качестве устройства управления в составе КТСО пожарных и подчиненных частей МЧС РФ, а также систем оповещения регионального, местного и объектового уровней.
КПУ устанавливают на пункте управления КТСО. Изделие обеспечивает взаимодействие:
- с устройствами управления и оконечными устройствами КТСО П-166.
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Обеспечение работы по цифровым каналам связи 
	
	

	Изделие обеспечивает работу по цифровым каналам связи с коммутацией пакетов:
•10 Ваsе-Т (IЕЕЕ802/3i);
•100 Ваsе-ТХ (IЕЕЕ802/3u)
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Пропускная способность в направлении каждого абонента оповещения , кбит/с
	
	

	≥ 32
	



	
	

	 Задержка между доставкой пакетов речевых сообщений , млс
	
	

	≤ 150
	



	
	

	 Потери пакетов речевых сообщений , ПРОЦ
	
	

	≤ 5
	



	
	

	 Промежуточные сетевые устройства не должны менять адрес отправителя 
	
	

	Наличие
	



	
	

	 Условия эксплуатации, при которых обеспечивается работоспособность КПУ 
	
	

	• температура окружающей среды - от +5 до +50 °С;
• относительная влажность при температуре не более (25 °С) - ≤ 80 %;
• атмосферное давление - от 86 до 106 кПа.
	



	
	

	 Электропитание КПУ 
	
	

	Электропитание КПУ осуществляется от сети переменного тока напряжением 230 (+22; -22) В, частотой (50 + 1) Гц.
	



	
	

	 Общее количество подчиненных узлов и абонентов оповещения КПУ , шт
	
	

	≤ 256
	



	
	

	 Режим функционирования 
	
	

	КПУ обеспечивает круглосуточный режим функционирования
	



	
	

	 Взаимодействие КПУ с оборудованием 
	
	

	КПУ обеспечивает взаимодействие:
• с устройствами управления (БУ или КПУ) узлов управления нижестоящего и вышестоящего уровней;
• с дублерами (КПУ узла управления своего уровня);
• с БПРУ, БПРУ-01 с подключенными к ним оконечными устройствами оповещения;
• с БПРУ-02 с подключенными к ним оконечными устройствами оповещения и датчиками ЧС;
• с выносными акустическими устройствами ВАУ.
КПУ через блок оповещения универсальный (БОУ) обеспечивает возможность взаимодействия с приемо-передающим оборудованием П-160 и П-164 узлов управления вышестоящего уровня.
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Средняя наработка на отказ изделия , ч
	
	

	≥ 30000
	



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Среднее время восстановления работоспособного состояния изделия , мин
	
	

	≤ 30
	



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Состав изделия 
	
	

	Основными составными частями КПУ являются:
• IВМ РС совместимая ПЭВМ с архитектурой процессора х86-64;
• жидкокристаллический монитор с диагональю экрана не менее 21'';
• лазерный принтер формата А4 с USВ интерфейсом;
• клавиатура компьютерная со стандартной русской раскладкой с USВ интерфейсом;
• оптический манипулятор типа «мышь» с двумя кнопками, с колесом прокрутки и с USВ интерфейсом;
• выносной микрофон электретного типа;
• выносная акустическая система мощностью не менее 1 Вт;
• USВ флеш - накопитель для восстановления и резервного копирования;
• источник бесперебойного питания мощностью не менее 350 Вт
• Предустановленное программное обеспечение должно быть Российского происхождения (быть включено в единый реестр Российских программ для ЭВМ и баз данных) класс: «Операционные системы, Серверное и связующее программное обеспечение, Информационные системы для решения специфических отраслевых задач»
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Программное обеспечение 
	
	

	Программное обеспечение (ПО), позволяющее осуществлять гибкое управление системой, обеспечивая возможность подключения Клиентской части ПО КПУ к любой серверной части ПО КПУ в пределах сети оповещения, зная учетную запись и пароль доступа.
- Серверная часть ПО КПУ обеспечивает оповещение и управление данными, работает фоновым процессом. 
 - Клиентская часть ПО КПУ (далее - Клиент) предоставляет оператору графический интерфейс, обеспечивающий доступ к серверной части для управления системой.
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Серверная часть ПО КПУ 
	
	

	Серверная часть ПО КПУ обеспечивает:
- непрерывную работу;
- полное управление базами данных узлов и абонентов, сигналов и информации оповещения, в том числе их предварительную запись, хранение, коррекцию, резервирование и восстановление;
- опрос состояния датчиков ЧС, узлов и абонентов оповещения;
- запуск оконечных устройств и узлов оповещения;
- запуск заранее подготовленных сценариев оповещения;
- запись обмена речевыми сообщениями;
- журналирование и формирование отчетов событий, действий оператора, сеансов оповещения и опроса состояния абонентов и узлов оповещения.
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Клиентская часть ПО КПУ 
	
	

	Клиентская часть ПО ПУ предназначена для управления его серверной частью и с помощью команд оперативного дежурного обеспечивает:
- подключение к серверной части ПО ПУ узлов управления своего или нижестоящего уровней;
- отображение базы данных узлов и абонентов, сигналов и информации оповещения ПУ;
- управление работой ПУ;
- управление опросом состояния и запуском узлов и оконечных устройств абонентов оповещения;
- отображение отчетов событий, действий оператора, сеансов оповещения и опроса состояния узлов и абонентов оповещения
- оповещение абонентов через VoIP АТС по протоколу SIP без дополнительного оборудования;
- отображение электронной карты с визуальным указанием на ней оконечного оборудования (с возможностью их расстановки по вводимым географическим координатам), их состояния (разным цветом) и готовности к оповещению.
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



	шт
	1.00

	



	3
	Устройство усилительное электронной сирены

26.30.50.114




		Наименование показателей
	Значение 
показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик

	 Автономный источник бесперебойного питания с напряжением питания 12 В 
	
	

	Аккумуляторная батарея
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Вид климатического исполнения 
	
	

	УХЛ 1
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Время работы от резервного источника питания в режиме «передача информации» , ч
	
	

	≥ 1
	



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Время работы от резервного источника питания в дежурном режиме , ч
	
	

	≥ 24
	



	
	

	 Функции УУЭС 
	
	

	- передача речевых сообщений и подача сигнала электронной сирены при работе в комплексе технических средств оповещения различного уровня;
- управление звуковой информацией по сети Ethernet и по команде ЦСО- 2, 3, 6;
- управление звуковой информацией по сети Ethernet и по команде ЦСО-5;
- формирование сигнала «Внимание всем» и «Тревога»;
- контроль работоспособности устройства электронной сирены;
- формирование и передачу сигнала о несанкционированном вскрытии и запуске электронной сирены;
- круглосуточная работа и постоянная готовность к передаче и приему сигналов и информации оповещения;
- проверка выходных линий на наличие короткого замыкания, обрыва и перегрузки;
- отключение неисправной линии до устранения неисправности.
	



	
	

	 Индикация 
	
	

	- индикация неисправности выходных линий;
- индикация срабатывания защиты при неисправности или перегрузке усилителя мощности;
- индикация управления от централизованной системы оповещения;
- индикация неисправности платы микроконтроллера.
	



	
	

	 Состав комплекта 
	
	

	- устройство усилительное электронной сирены - 1 шт.;
- рупорный громкоговоритель - 6 шт.;
- вставка плавкая 50 А - 1 шт.;
- вилка DB-9M с корпусом Н-9 - 1 шт.;
- розетка MHU-2 - 2 шт.;
- кронштейн крепления громкоговорителей КГР6 - 1 шт.
	



	
	

	 Максимальная мощность выхода для подключения громкоговорителей для каждой линии , Вт
	
	

	≥ 160
	



	
	

	 Мощность, потребляемая ЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в дежурном режиме , Вт
	
	

	≤ 40
	



	
	

	 Мощность, потребляемая ЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в дежурном режиме при температуре ниже минус 10о С , Вт
	
	

	≤ 340
	



	
	

	 Мощность, потребляемая ЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в режиме оповещения , Вт
	
	

	≤ 210
	



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Мощность, потребляемая ЭС от сети переменного тока 220 В при частоте 50 Гц в режиме оповещения при температуре ниже минус 10о С , Вт
	
	

	≤ 540
	



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Номинальная мощность выхода для подключения громкоговорителей для каждой линии , Вт
	
	

	≥ 100
	



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Номинальное сопротивление нагрузки каждой линии , Ом
	
	

	≥ 4
	



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Номинальной напряжение выходов для подключения громкоговорителей , В
	
	

	20
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Степень защиты от воздействия окружающей среды (исполнение) 
	
	

	IP65
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Суммарная номинальная мощность , Вт
	
	

	600
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Управление ЭС по сети Ethernet 
	
	

	Наличие
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Электропитание 
	
	

	Электропитание ЭС осуществляется от сети переменного тока напряжением 220±22 В при частоте сети 50±2 Гц.
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	 Уровень звукового давления рупорных громкоговорителей при 1 Вт, на расстоянии 1 м., на частоте 1 кГц , дБ
	
	

	≥ 114
	



	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	 Переключение на электроснабжение от резервного источника 
	
	

	Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания с последующим автоматическим переключением на основной источник питания при появлении основного питания
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



	комплект
	3.00

	



	4
	Монтаж и пусконаладочные работы устройства усилительного электронной сирены
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		Наименование показателей
	Значение 
показателя
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	Обоснование дополнительных характеристик

	 Монтаж и пусконаладочные работы 
	
	

	Поставщик организует выполнение пуско-наладочных работ, включающих в себя проверку, регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения оборудования, инструктаж сотрудников Заказчика по работе с оборудованием, предварительные испытания на предмет соответствия системы требованиям описания объекта закупки, а также их контрольную проверку (опробование), в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных
	



	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	



	УСЛ ЕД
	3.00

	




















 



4. Адреса установки оборудования
Поставщик должен выполнить поставку, монтаж и пусконаладочные работы оборудования в соответствии с требованиями рабочей документации «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Воронежской области» от 2022 года, шифр 57/0304/11-22/1-РАСЦО, альбом 31 муниципальный район и выполнить работы согласно таблице:

	№ п.п.
	Наименование работ 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Монтаж точки оповещения р.п. Латная пер. Заводской д. 1А, пусконаладочные работы
	Усл. ед.
	1

	1.1.
	Комплект оборудования: устройство усилительное электронной сирены  
	Компл.
	1

	2. 
	Монтаж точки оповещения р.п. Стрелица ул. Победа д. 18,
пусконаладочные работы
	Усл. ед.
	1

	2.1.
	Комплект оборудования: устройство усилительное электронной сирены  
	Компл.
	1

	3. 
	Монтаж точки оповещения с. Землянск пл. Леженина д. 10, пусконаладочные работы
	Усл. ед.
	1

	3.1.
	Комплект оборудования: устройство усилительное электронной сирены  
	Компл.
	1

	4.
	Монтаж командного пульта управления, 
г.Семилуки ул. Ленина ,11, пусконаладочные работы
	Усл. ед.
	1

	4.1.
	Командный пульт управления 
	Шт.
	1



Места размещения оборудования, трассы прокладки кабельных линий, тип металлоконструкций, согласовываются с Заказчиком.
До начала выполнения монтажных работ Поставщик обязан получить разрешения (согласования), требуемые для размещения и подключения вновь устанавливаемого оборудования к сети 220В у собственников.
Поставщик должен внести в базу данных информацию о вновь устанавливаемых объектах на основном пункте управления муниципального района с осуществлением настройки сетевых элементов и сетевых трактов.
Поставщик организует выполнение пуско-наладочных работ, включающих в себя проверку, регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения оборудования, инструктаж сотрудников Заказчика по работе с оборудованием, предварительные испытания на предмет соответствия созданной системы требованиям Договора и технического задания документации об открытом аукционе в электронной форме, а также их контрольную проверку (опробование), в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных.
Работы должны быть организованы в соответствии с действующими нормами и правилами:
- «Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;
- «Правила применения оборудования проводных и оптических систем передачи абонентского доступа», утверждёнными приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 24.08.2006 г. № 112 (зарегистрированы в Минюсте 04.09.2006 г., № 8194);
- Свод правил СП.133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях», утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 05.04.2012 г. № 159. 

5. Требования к Подрядчику
 По окончанию работ, перед началом испытаний Поставщик должен произвести обучение представителей Заказчика:
-  порядку проведения работ по устранению неисправностей на аппаратуре КТСО;
- порядку организации эксплуатационно-технического обслуживания КТСО.

6. Требования к безопасности
Технические средства должны обеспечивать безопасность при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т. п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.
Технические средства должны быть надёжно заземлены. Все токопроводящие элементы должны быть защищены корпусом или объёмными кожухами, чтобы исключить возможность поражения персонала электрическим током.

7. Проведение приемо-сдаточных испытаний системы оповещения
Поставщик организует выполнение пуско-наладочных работ, включающих в себя проверку, регулировку, настройку, тренировку и электрические измерения индивидуального оборудования, а также их контрольную проверку (опробование), в процессе которых все параметры оборудования и системы должны быть доведены до нормативных. С этой целью проводятся:
- проверка работоспособности аппаратных и встроенных программных средств всего комплекса оборудования системы оповещения;
- проверка соответствия состава и характеристик системы оповещения требованиям технического задания;
- проверка технологии функционирования (работоспособности) системы оповещения;
- проверка полноты эксплуатационной и регламентной документации;
- проверка комплектности технических средств;
- испытания должны проводиться в соответствии с разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком Программой, и методикой испытаний (ПМИ).

8. Требования к настройке оборудования в составе действующей системы оповещения.
8.1. До начала установки оборудования, но не позднее 20 календарных дней после подписания Договора  Поставщик на территории Заказчика разворачивает комплект оконечного устройства оповещения, Командный пульт управления и демонстрирует Заказчику:
- возможность программно-технического сопряжения с действующей РАСЦО, созданной на базе оборудования П-166;
- управление по основному (Ethernet) с пульта управления ЕДДС района с передачей квитанций автоматического и ручного подтверждения выполнения команд оповещения;
- корректное отображение результатов опроса состояния оконечных средств оповещения на автоматизированном рабочем месте устройства управления П-166. 
8.2. По итогам выполнения работ поставляемое оборудование оповещения должно обеспечивать:  
- техническое и программное сопряжение с действующей РАСЦО;
- прием и передачу речевой информации и сигналов оповещения по сетям муниципального и регионального уровня;	
- автоматизированное управление акустическими установками, обеспечивающими передачу сигналов в сиренном (непрерывном и прерывном) режиме и речевой информации по сетям оповещения муниципального и регионального (основного и резервного) уровня;
- автоматическую передачу подтверждений (квитанций) о приеме команды управления.

9. Проведение приемо-сдаточных испытаний системы оповещения.
Поставщик организует проведение приемо-сдаточных испытаний, включающих в себя проверку, регулировку, настройку индивидуального оборудования, а также комплексную проверку модернизированной системы оповещения, в процессе которой все параметры оборудования должны соответствовать паспортным. 
 

10. Документы, оформляемые при выполнении работ по созданию единой системы оповещения населения
При выполнении работ по созданию единой системы оповещения населения предусмотреть оформление следующих документов:
- Акт приёма-передачи смонтированного оборудования; 
- Протокол испытаний системы оповещения муниципального уровня;

11. Результаты выполнения работ по объекту
Результатом выполненных работ является модернизация муниципальной системы оповещения муниципального района программно-аппаратно сопряженной с Региональной автоматизированной системой централизованного оповещения Воронежской области построенной на базе оборудования КТСО П-166 (АО «КЗТА»).

12. Дополнительная информация.
1. Проектная документация. Проектная документация «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Воронежской области» от 2022 года, шифр 57/0304/11-22/1-РАСЦО ГЧ-31, том 2, Графическая часть. Технологические решения, Альбом  31.
Проектно-сметная документация размещена по следующей ссылке:
https://drive.rt.ru/pbl/efcd3965-a699-11f1-b11a-b026285a8d4e




