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1. [bookmark: _Toc135474668]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc135474669][bookmark: _Toc46743505][bookmark: _Toc75446567][bookmark: _Toc133243565][bookmark: _Toc133498440][bookmark: _Toc133498693][bookmark: _Toc133499033][bookmark: _Toc133586901]Обозначения и сокращения

	БКТП
	блочная комплектная трансформаторная подстанция;

	ВН
	высокое напряжение;

	ГКПЗ
	годовая комплексная программа закупок; 

	ГОСТ
	государственный стандарт;

	ЗИП
	запасные части, инструмент и принадлежности;

	КЗ
	короткое замыкание;

	КРУ
	комплектное распределительное устройство;

	КСО
	камеры сборные одностороннего обслуживания;

	КТП
	комплектная трансформаторная подстанция/ столбовая трансформаторная подстанция;

	КТПМ
	мачтовые комплектные трансформаторные подстанции;

	КТПН
	комплектная подстанция наружной установки;

	КТПС
	столбовые комплектные трансформаторные подстанции;

	ЛЭП
	линии электропередач;

	НН
	низкое напряжение;

	НКУ
	низковольтные комплектные устройства;

	НТД
	нормативно-техническая документация;

	ОПН
	ограничитель перенапряжения нелинейный;

	ПУЭ
	правила устройства электроустановок;

	РЗ
	релейная защита;

	РПН
	регулирование под нагрузкой;

	РУВН
	распределительное устройство высокого напряжения;

	РУНН
	распределительное устройство низкого напряжения;

	ТУ
	технические условия;

	ТМГ
	трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичного исполнения

	ТС
	трансформатор сухой

	ТТ
	трансформатор тока;

	УХЛ
	климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»;

	MSK
	шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника.

	ПУЭ
	Правила устройства электроустановок. 7-е издание




1.2 [bookmark: _Toc135474670][bookmark: _Toc46743506][bookmark: _Toc126072360][bookmark: _Toc133243566][bookmark: _Toc133498441][bookmark: _Toc133498694][bookmark: _Toc133499034][bookmark: _Toc133586902]Наименование закупаемой продукции
«ОКПД2 27.11.43.000. Поставка комплектных трансформаторных подстанций для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»
1.3 [bookmark: _Toc133586903][bookmark: _Toc135474671][bookmark: _Toc133498695][bookmark: _Toc133243567][bookmark: _Toc133499035][bookmark: _Toc133498442]Цель использования закупаемой продукции
В целях выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

2. Требования к продукции
2.1. [bookmark: _Toc135474672][bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc133586904][bookmark: _Toc133499036][bookmark: _Toc133498696][bookmark: _Toc133498443][bookmark: _Toc133243568][bookmark: _Toc126072363][bookmark: _Toc46743510]Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. [bookmark: _Toc135474673][bookmark: _Toc133586905][bookmark: _Toc133499037][bookmark: _Toc133498697][bookmark: _Toc133498444][bookmark: _Toc133243569][bookmark: _Toc126072364]Перечень и объем закупаемой продукции 
[bookmark: _Toc126072365][bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc135474674]Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Общее
количество

	1
	2
	3
	4

	Технологическое присоединение потребителей свыше 150 кВт (3 этап)

	1. 
	Комплектная трансформаторная подстанция с двумя  силовыми трансформаторами 2КТП-К/К 630 кВА 6/0,4 кВ
	компл
	1

	2. 
	Комплектная трансформаторная подстанция с двумя  силовыми трансформаторами 2КТП-К/К 630 кВА 10/0,4 кВ
	компл
	1


2.1.2. [bookmark: _Toc133498699][bookmark: _Toc51339696][bookmark: _Toc126072366][bookmark: _Toc133243571][bookmark: _Toc133498446][bookmark: _Toc133499039][bookmark: _Toc133586907][bookmark: _Toc135474675]Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc50125126][bookmark: _Toc135474676][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc126072367][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Комплектная трансформаторная подстанция с двумя  силовыми трансформаторами 2КТП-К/К 630 кВА 6/0,4 кВ
	С даты подписания договора
	[bookmark: _Toc46743510]Не позднее 90 дней с даты подписания договора

	2. 
	Комплектная трансформаторная подстанция с двумя  силовыми трансформаторами 2КТП-К/К 630 кВА 10/0,4 кВ
	С даты подписания договора
	Не позднее 90 дней с даты подписания договора
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2.2. [bookmark: _Toc50125131][bookmark: _Toc133586909][bookmark: _Toc135472841][bookmark: _Toc135473536][bookmark: _Toc135474677][bookmark: _Toc133586910][bookmark: _Toc135472842][bookmark: _Toc135474678][bookmark: _Toc161924631][bookmark: _Toc46743511][bookmark: _Toc75446581][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc135473537]Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc161924632]Таблица 3. Требования к продукции
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1. 
	Комплектные трансформаторные подстанции
	В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям №1
	

	2. [bookmark: _GoBack_Копия_1][bookmark: _GoBack_Копия_1]
	Требования к качеству поставляемой продукции:
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1. 
	Продукция должна быть новая, ранее не использованная.
(Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.)
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	2.2. 
	Год выпуска продукции (оборудования) 

	продукция, является новой, неиспользованной, со сроком изготовления не ранее 4 квартала 2025 г.
	Указание характеристик
	
	

	3. 
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке,  перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Место поставки
	Филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, пр-кт. Михаила Николаева, д. 26.
	Согласие с требованием
	
	

	3.2.
	КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные:
· условное обозначение (индекс) изделия;
· товарный знак;
· заводской номер и (или) дату изготовления;
· наименование изделия (при необходимости);
· напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН;
· обозначение стандартов или технических условий
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.3.
	Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.4.
	При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.5.
	Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	3.6.
	Условия хранения по ГОСТ 15150
	8ОЖ3
	Согласие с требованием
	 
 
	

	3.7.
	Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216
	Жесткие (Ж)
	Согласие с требованием
	 
 
	

	3.8.
	Срок сохраняемости, не менее, лет
	2
	Указание характеристик
	
	

	4. [bookmark: _Toc127617205][bookmark: _Toc126738557][bookmark: _Toc126676856][bookmark: _Toc127617205][bookmark: _Toc126738557][bookmark: _Toc126676856]
	Требования к гарантиям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1. 
	Гарантийный срок эксплуатации
	Не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты поставки
	Указание характеристик
	
	

	4.2.
	Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание 
	Нет
	Согласие с требованием
	
	

	4.3.
	Наличие сервисных центров на территории РФ
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	4.4.
	Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование.
В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет.
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией:
	-//-
	-//-
	[bookmark: _Toc135473566][bookmark: _Toc135474707]-//-
	

	5.1.
	Комплектация:
· РУВН;
· силовой трансформатор;
· РУНН;
· шинопроводы, предусмотренные конструкцией.
	Да
	[bookmark: _Toc135474708][bookmark: _Toc135473567]Согласие с требованием
	
	

	5.2.
	Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз.
	1
	[bookmark: _Toc135474709][bookmark: _Toc135473568]Согласие с требованием
	
	

	5.3.
	Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации
	В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры
	[bookmark: _Toc135474710][bookmark: _Toc135473569]Согласие с требованием
	
	

	5.4.
	Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж, экз.
	2
	Согласие с требованием
	
	

	5.5.
	Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2019
	1
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации:
	-//-
	-//-
	-//-
	

	6.1.
	Во всем неоговоренном КТП и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ПУЭ ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 1516.3-96
	Да
	Согласие с требованием
	
	

	7.
	Требования к экономическим параметрам:
	-//-
	-//-
	-//-
	

	7.1.
	Срок службы, не менее, лет
	25
	Указание характеристик
	
	

	7.2.
	Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее
	15
	Указание характеристик
	
	

	8.
	Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора:
	-//-
	-//-
	-//-
	

	8.1.
	Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний КТП на заводе-изготовителе 
	Нет
	Согласие с требованием
	
	

	8.2.
	Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой КТП
	Нет
	Согласие с требованием
	
	



*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».
Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.
Примечание: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.


3. [bookmark: _Toc161924633]В составе заявки необходимо предоставить:
Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 
3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ и Приложением №1 к ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ и Приложении 1 к ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;
3.2. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:
а) Копию Декларации о соответствии на «КТП» о соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята.)
б) Копию Декларации о соответствии на «силовые трансформаторы» о соответствии требованиям ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ Р 52719-2007 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята). 
в) Копию Декларации о соответствии на «КСО» о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75; ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).
Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа.
3.3. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);
3.4. Руководство (инструкцию) по эксплуатации на КТП, РУНН (ЩО), РУВН (КСО), силовые трансформаторы (ТМГ);
3.5. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2014 «Свод правил строительства в сейсмических районах») на трансформаторные подстанции и силовые трансформаторы;
3.6. Копию паспорта изделия на ранее изготовленную продукцию (КТП);
3.7. Схема электрическая принципиальная (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);
3.8. Сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений на счетчики, трансформаторы тока, в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».
3.9. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливаются КТП, РУНН (ЩО), РУВН (КСО), силовые трансформаторы (ТМГ);
3.10. Техническое описание КТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки.
3.11. Действующий Сертификат соответствия панелей ЩО требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» с приложением протокола испытаний, на основании которого был выдан сертификат.  
3.12. Документы, подтверждающие страну происхождения товара в целях предоставления национального режима, в соответствии с требованиями
[bookmark: _GoBack]Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).".

[bookmark: _Toc161924633][bookmark: _Toc161924633]
4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.
4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

5. [bookmark: _Toc161924635]Приложения
1. Опросный лист 2КТП-К/К 630 кВА 6/0,4 кВ
2. Опросный лист 2КТП-К/К 630 кВА 10/0,4 кВ
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