Технические требования

на поставку Комплектных трансформаторных подстанций

«ОКПД2 27.11.43.000. Поставка комплектных трансформаторных подстанций для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции 	5

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции	5

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………….	7

3.	Требования к документам, предоставляемым в составе заявки участника	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	13

5.	Приложения	13

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| БКТП | блочная комплектная трансформаторная подстанция; |
| --- | --- |
| ВН | высокое напряжение; |
| ГКПЗ | годовая комплексная программа закупок; |
| ГОСТ | государственный стандарт; |
| ЗИП | запасные части, инструмент и принадлежности; |
| КЗ | короткое замыкание; |
| КРУ | комплектное распределительное устройство; |
| КСО | камеры сборные одностороннего обслуживания; |
| КТП | комплектная трансформаторная подстанция/ столбовая трансформаторная подстанция; |
| КТПМ | мачтовые комплектные трансформаторные подстанции; |
| КТПН | комплектная подстанция наружной установки; |
| КТПС | столбовые комплектные трансформаторные подстанции; |
| ЛЭП | линии электропередач; |
| НН | низкое напряжение; |
| НКУ | низковольтные комплектные устройства; |
| НТД | нормативно-техническая документация; |
| ОПН | ограничитель перенапряжения нелинейный; |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок; |
| РЗ | релейная защита; |
| РПН | регулирование под нагрузкой; |
| РУВН | распределительное устройство высокого напряжения; |
| РУНН | распределительное устройство низкого напряжения; |
| ТУ | технические условия; |
| ТМГ | трехфазный трансформатор маслонаполненный герметичного исполнения |
| ТС | трансформатор сухой |
| ТТ | трансформатор тока; |
| УХЛ | климатическое исполнение «умеренный и холодный климат»; |
| MSK | шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника. |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок. 7-е издание |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.11.43.000. Поставка комплектных трансформаторных подстанций для Центральных электрических сетей в части исполнения обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках реализации инвестиционных проектов Г3»

  - Цель использования закупаемой продукции

В целях выполнения мероприятий по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Технологическое присоединение потребителей свыше 150 кВт (3 этап) |  |  |  |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами 2КТП-К/К 630 кВА 6/0,4 кВ | компл | 1 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами 2КТП-К/К 630 кВА 10/0,4 кВ | компл | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами 2КТП-К/К 630 кВА 6/0,4 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами 2КТП-К/К 630 кВА 10/0,4 кВ | С даты подписания договора | Не позднее 90 дней с даты подписания договора |

## Требования к качеству продукции

## Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика* | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплектные трансформаторные подстанции | В соответствии с приложением №1 к настоящим Техническим требованиям | Указание характеристик | Представить заполненное приложение к настоящим Техническим требованиям №1 |  |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Продукция должна быть новая, ранее не использованная. (Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не приходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.) | Да | Согласие с требованием |  |  |
|  | Год выпуска продукции (оборудования) | продукция, является новой, неиспользованной, со сроком изготовления не ранее 4 квартала 2025 г. | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Место поставки | Филиал Центральные электрические сети (ЦЭС) ПАО «Якутскэнерго», Республика Саха (Якутия), 677021, г. Якутск, пр-кт. Михаила Николаева, д. 26. | Согласие с требованием |  |  |
| 3.2. | КТП должна иметь табличку по ГОСТ 12969-67, содержащую следующие данные: - условное обозначение (индекс) изделия; - товарный знак; - заводской номер и (или) дату изготовления; - наименование изделия (при необходимости); - напряжение в киловольтах со стороны ВН и НН; - обозначение стандартов или технических условий | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.3. | Транспортная маркировка грузов - по ГОСТ 14192-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.4. | При транспортировании КТП категории размещения 1 без упаковки все проемы должны быть закрыты заглушками и защищены от попадания атмосферных осадков. Должна быть исключена возможность открывания дверей и крышек с целью защиты бьющихся и легко снимаемых частей. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.5. | Все неокрашенные металлические поверхности КТП (винты, таблички, замки, ручки проводов и др.) должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 23216-78. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 3.6. | Условия хранения по ГОСТ 15150 | 8ОЖ3 | Согласие с требованием |  |  |
| 3.7. | Условия транспортирования согласно ГОСТ 23216 | Жесткие (Ж) | Согласие с требованием |  |  |
| 3.8. | Срок сохраняемости, не менее, лет | 2 | Указание характеристик |  |  |
|  | Требования к гарантиям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | Не менее 60 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев с момента поставки. Гарантия на защиту от коррозии, при отсутствии механических повреждений, не менее 10 лет с даты поставки | Указание характеристик |  |  |
| 4.2. | Возможность заключения договора на постгарантийное обслуживание | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 4.3. | Наличие сервисных центров на территории РФ | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 4.4. | Гарантии распространяются на все поставляемое оборудование. В течение гарантийного срока должна быть обеспечена безвозмездная замена или ремонт вышедшего из строя оборудования, включая его доставку туда и обратно. Доставка неисправного оборудования в сервисный центр для проведения ремонта и возвращение исправного, после ремонта, оборудования Поставщик осуществляет за свой счет. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией: | -//- | -//- | -//- |  |
| 5.1. | Комплектация: - РУВН; - силовой трансформатор; - РУНН; - шинопроводы, предусмотренные конструкцией. | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 5.2. | Документация на трансформаторы по ГОСТ 11677-85, экз. | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.3. | Документация на комплектующую аппаратуру, подвергающуюся наладке и ремонту в процессе эксплуатации | В соответствии с техническими условиями на конкретные типы аппаратуры | Согласие с требованием |  |  |
| 5.4. | Схемы электрические принципиальные и схемы электрических соединений, сборочный чертеж, экз. | 2 | Согласие с требованием |  |  |
| 5.5. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2019 | 1 | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации: | -//- | -//- | -//- |  |
| 6.1. | Во всем неоговоренном КТП и встраиваемое оборудование должны соответствовать требованиям ПУЭ ГОСТ 14695-80, ГОСТ 14693-90, ГОСТ 11920-85, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 1516.3-96 | Да | Согласие с требованием |  |  |
| 7. | Требования к экономическим параметрам: | -//- | -//- | -//- |  |
| 7.1. | Срок службы, не менее, лет | 25 | Указание характеристик |  |  |
| 7.2. | Срок службы до среднего (капитального) ремонта, лет, не менее | 15 | Указание характеристик |  |  |
| 8. | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора: | -//- | -//- | -//- |  |
| 8.1. | Участие представителей заказчика в приемо-сдаточных испытаний КТП на заводе-изготовителе | Нет | Согласие с требованием |  |  |
| 8.2. | Участие представителя завода изготовителя (поставщика) в проверке качества и комплектности поставляемой КТП | Нет | Согласие с требованием |  |  |

*Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности».

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Примечание: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

## В составе заявки необходимо предоставить:

Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

3.1. Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ и Приложением №1 к ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ и Приложении 1 к ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели;

3.2. В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" в составе заявки предоставить:

а) Копию Декларации о соответствии на «КТП» о соответствии требованиям ГОСТ 14695-80, ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята.)

б) Копию Декларации о соответствии на «силовые трансформаторы» о соответствии требованиям ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 12.2.007.2-75; ГОСТ 12.2.024 – 87, ГОСТ Р 52719-2007 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).

в) Копию Декларации о соответствии на «КСО» о соответствии требованиям ГОСТ 12.2.007.4-75; ГОСТ 1516.3-96 (с приложением протоколов исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эта декларация принята).

Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184), статус действующего документа.

3.3. Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);

3.4. Руководство (инструкцию) по эксплуатации на КТП, РУНН (ЩО), РУВН (КСО), силовые трансформаторы (ТМГ);

3.5. Протоколы испытаний, проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории, подтверждающих соответствие оборудования требованиям по сейсмостойкости по шкале MSK-64 (СП 14.13330.2014 «Свод правил строительства в сейсмических районах») на трансформаторные подстанции и силовые трансформаторы;

3.6. Копию паспорта изделия на ранее изготовленную продукцию (КТП);

3.7. Схема электрическая принципиальная (участник разрабатывает и предоставляет самостоятельно);

3.8. Сертификат (свидетельство) об утверждении типа средств измерений на счетчики, трансформаторы тока, в соответствии с Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», применяемые в сфере государственного регулирования, должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

3.9. Отсканированную копию технических условий (полный текст), в соответствии с которыми изготавливаются КТП, РУНН (ЩО), РУВН (КСО), силовые трансформаторы (ТМГ);

3.10. Техническое описание КТП и встроенного оборудования (ячейки 6-10 кВ, панели 0,4 кВ, силовой трансформатор): общая информация, расшифровка условного обозначения, назначение и область применения, описание конструкции, основные параметры и технические характеристики, комплектность поставки.

3.11. Действующий Сертификат соответствия панелей ЩО требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» с приложением протокола испытаний, на основании которого был выдан сертификат.

3.12. Документы, подтверждающие страну происхождения товара в целях предоставления национального режима, в соответствии с требованиями

Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствии с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме).".

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

## 4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

## Приложения

- Опросный лист 2КТП-К/К 630 кВА 6/0,4 кВ

- Опросный лист 2КТП-К/К 630 кВА 10/0,4 кВ