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1.   ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение, определение
	Расшифровка сокращения, толкование определения

	1
	Заказчик
	АО «Почта России» в лице УФПС Орловской области

	2
	Подрядчик
	Юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, выполняющее Работы в соответствии с заключенным Договором

	3
	АО 
	Акционерное общество

	4
	УФПС 
	Управление федеральной почтовой связи 

	5
	ОПС
	Отделение почтовой связи

	6
	ТЗ
	Техническое задание

	7
	ХВО
	Система химической водоочистки/водоподготовки

	8
	СНиП
	Строительные нормы и правила 

	9
	ГОСТ
	Государственный стандарт 

	10
	Объекты
	Объекты почтовой связи, указанные в Приложении № 1, оборудование в которых подлежит техническому обслуживанию

	11
	КИПиА
	Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	12
	Отчетный период
	Месяц

	13
	Отопительные период
	Период с 01.10.2026 по 30.04.2027

	14
	ФЗ
	Федеральный закон

	15
	СП
	Свод правил

	16
	АОГВ
	Агрегат отопительный газовый водонагревательный

	17
	Оборудование
	Технические устройства, относящиеся к отопительной системе, включая отопительные котлы, насосы, расширительные баки, системы химической водоочистки/водоподготовки, контрольно-измерительные приборы, радиаторы, трубы отопления, запорная арматура), тепломеханическое оборудование, электросиловое оборудование на отопительных системах, оборудование защиты и безопасности; приборы аварийной сигнализации котельных.



2. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Выполнение работ по техническому обслуживанию отопительных систем для нужд УФПС Орловской области.

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Целью является обеспечения бесперебойной работы котельных и отопительных систем объектов почтовой связи УФПС Орловской области в течение отопительного периода.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Начало работ – с 01.10.2026. 
Окончание работ – 30.04.2027. 
Техническое обслуживание осуществляется в течение отопительного периода 2026-2027 гг., подготовка котельных и тепловых сетей осуществляется в соответствии с Правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511, Предписаниями ресурсоснабжающий организаций и по заявкам Заказчика. 
Место выполнения работ указано в приложении №1 к ТЗ.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
Перечень оборудования, которое подлежит техническому обслуживанию, указан в приложении №1 к ТЗ.
Перечень и периодичность выполняемых работ указаны в приложении № 2 к ТЗ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Требования к качеству работ
При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами:
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- ГОСТ 18322-2016 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения
- Федеральный закон «О Промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.
- СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
- СП 89.13330.2016 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии”;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к готовности к отопительному периоду»
- Рабочая проектная документация на инженерные системы.

6.2. Условия выполнения работ
Условия выполнения работ: в помещениях и на территории Заказчика, указанных в приложении № 1 к ТЗ.
Работы должны выполняться в рабочее время, в соответствии с режимом работы структурных подразделений, а в случае необходимости устранения инцидента (аварии) – незамедлительно (в течение 1 (одного) часа в г. Орле и в течение 2 (двух) часов на территории Орловской области (за чертой г. Орла) с момента передачи информации от Заказчика на номер ответственного лица, назначенного Подрядчиком). 
Работы по техническому обслуживанию должны обеспечивать бесперебойную работу котельных и тепловых сетей. В случае, если в ходе технического обслуживания либо по информации Заказчика, будут выявлены неисправности оборудования, Подрядчик незамедлительно проводит устранение выявленных неисправностей. В случае невозможности оперативного ремонта (при отсутствии в свободной продаже необходимых запчастей/оборудования и необходимости его заказа, срок может быть продлен по согласованию с Заказчиком).
Работы по ремонту проводятся по заявкам Заказчика (выполняются по мере выявления неисправностей, недостатков и необходимости, в целях надлежащего содержания и обеспечения работоспособности котельного оборудования и тепловых сетей) и входят в стоимость технического обслуживания. Срок выполнения работ по Заявке составляет 5 (пять) рабочих дней с даты получения Заявки Подрядчиком, срок выполнения работ в случае инцидента (аварии) составляет – незамедлительно (в течение 1 (одного) часа в г. Орле и в течение 2 (двух) часов на территории Орловской области (за чертой г. Орла) с момента передачи информации от Заказчика на номер ответственного лица, назначенного Подрядчиком).
В ходе Работ при необходимости должны быть выполнены укрытие полиэтиленовой пленкой поверхностей и оборудования, подвергающихся загрязнению. Подрядчик производит уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. При производстве работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком образцы применяемых материалов. 
При проведении монтажных работ Подрядчик обязуется обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, правил противопожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" всеми организациями и лицами, допущенными Подрядчиком на Объекты, а также Подрядчик обязуется обеспечить выполнение мер и правил охраны окружающей среды на Объектах и прилегающей территории в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, обеспечить недопущение нанесения повреждений и ущерба третьей стороне, гражданам или их собственности в ходе выполнения работ.
Все работы проводятся с использованием инструмента и оборудования Подрядчика. На все установленное при ремонте оборудование/запасные части необходимо предоставить сертификаты соответствия. 
Персонал Подрядчика должен иметь право осуществления работ на опасных производственных объектах, с газовым оборудованием, в тепловых энергоустановках, в электроустановках напряжением до 1000В в соответствии с Приказом Минтруда России от 17.12.2020 N 924н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок", Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 531 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, Приказом Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 “Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии”, Приказом Министерства энергетики РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок». Персонал Подрядчика должен иметь соответствующую квалификационную подготовку, допуски и опыт проведения соответствующих работ. Персонал должен быть аттестован от организации, являющейся Подрядчиком по договору по следующим направлениям: А1, Б7.1, Б8.1, III группа по электробезопасности, аттестация по охране труда, а руководитель (минимум) по направлению А1 и охране труда. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми инструкциями, инструментом, спецодеждой и защитными средствами для обеспечения безопасности выполнения работ. Обязанность по периодической проверке знаний персонала Подрядчика требований охраны труда, правил работы, проведению необходимых обучений, аттестаций и повышения квалификации персонала возлагается на Подрядчика. В случае невыполнения указанных требований Подрядчик может быть отстранен на объектах Заказчика с возмещением убытков Заказчику (в результате простоя).. 
Подрядчик обязан оказывать Заказчику техническую помощь и консультации в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования.
Подрядчик обязан организовать ведение необходимой технической документации на постоянной основе (с отражением записей в журналах не реже 1 (одного) раза в месяц):
- журналы по обслуживанию автоматики безопасности тепломеханического оборудования, установок ХВО, газового оборудования;
- Акты выполненных работ по заявкам с указанием расценок ссылкой на Территориальные сметные нормы и территориальные единичные расценки на работы с переводом в текущие цены по письму Минстроя, действующему на момент проведения работ, для общественных зданий.
- журнал контрольных проверок манометров;
- график обслуживания основного и вспомогательного оборудования;
- журналы записи результатов поверок, калибровок и ремонтов приборов;
- журнал дефектов и неполадок с оборудованием;
- журналы учета тепловой энергии и теплоносителя;
- а также иные виды документации, ведение которой требуется в соответствии с законодательством РФ. 
В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения договора Подрядчик должен предоставить Заказчику список ответственных за работы лиц, а также список транспортных средств для согласования доступа на территории объектов Заказчика, а также приказы о назначении ответственных лиц. 

6.3. Требования к безопасности
Работы должны быть проведены в соответствии со следующими нормативными документами:
- Приказ Министерства энергетики РФ от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
- Приказ Министерства энергетики РФ от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

6.4. Условия сдачи-приемки выполненных работ
Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.5 ТЗ. 

6.5. Требования к комплекту технических и иных документов, передаваемых заказчику (оформление результатов выполненных работ)»
Отчетным периодом является месяц. Работы по техническому обслуживанию проводятся в течение 7 (семи) месяцев отопительного периода (с 01.10.2026 по 30.04.2027), периоды указаны в приложении № 1 к ТЗ. 
Ежемесячно Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ (в 2-х экземплярах), счет-фактуру или УПД (при наличии НДС) (в 2-х экземплярах), счет на оплату (в 1-м экземпляре).
В каждом объекте почтовой связи факт технического обслуживания удостоверяется календарным штемпелем ОПС и подписью начальника ОПС/почтамта, после чего ежемесячно сдается Заказчику (в 1-м экземпляре).


7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять 1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.
Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Подрядчика об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.
Подрядчик обязуется в случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень объектов, подлежащих техническому обслуживанию и периоды технического обслуживания
	7

	2
	Перечень работ
	18












Приложение №1
к Техническому заданию

Перечень объектов, подлежащих техническому обслуживанию и периоды технического обслуживания
	№ п/п
	Адрес
	Наименование объекта
	Тип используемого (обслуживаемого) оборудования
	Приборы учета
	Периоды технического обслуживания

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	303720, Орловская область, Верховский район, ул. 7-е Ноября, д. 7, пом.1
	Верховский почтамт
	 Отопительная система и 
система теплоучета
	Преобразователь расхода «МастерФлоу» МФ-80 – 2 шт., тепловычислитель ВКТ-7 – 1 шт., термопреобразователь сопротивления КТСП-Н – 1 комплект.
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	2
	303710, Орловская область, Верховский район, с. Русский Брод, ул. А.Гайтеровой, 37
	ОПС Русский Брод
	АОГВ -23/2 20 219 74 и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	3
	303705, Орловская область, Верховский район, с/п Туровское, д. Туровка, ул. Мира, д.25
	ОПС Туровка
	АОГВ -11-5 комфорт и отопительная система
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	4
	303700, Орловская область, Верховский муниципальный район, с/п Васильевское, п Скорятино, ул Центральная, д 14
	ОПС Скорятино
	Электрокотел ЭВПМ-6 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	5
	303712, Орловская область, Верховский муниципальный район, с/п Нижне-Жерновецкое, д Капитановка, ул Советская, д 7
	ОПС Нижний Жерновец
	Электрокотел ЭВПМ-6 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	6
	303728, Орловская область, Верховский муниципальный район, с Скородное, ул Центральная, д 17
	ОПС Скородное
	марка неизвестна (устаревшая модель) и отопительная система
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	7
	303707, Орловская область, р-н Верховский, с Верхняя Залегощь, ул Школьная, д 9
	ОПС Верхняя Залегощь
	Электрокотел ЭВПМ – 3 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	8
	303708, Орловская область, Верховский район, с Корсунь, ул Центральная, д 12
	ОПС Корсунь
	Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	9
	303702, Орловская область, Верховский район, п.Васильевский, ул.Почтовая, д.3, пом.2
	ОПС Васильевский
	Электрокотел Куппер Спутник 3 кВт и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	10
	303715, Орловская область, р-н Верховский, с Теляжье, ул Центральная, д 8, пом 1
	ОПС Теляжье
	Электрокотел ЭВПМ 9 кВт и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	11
	303620, Орловская область, Новодеревеньковский район, п. Хомутово, ул. Кооперативная, д.25
	ОПС Хомутово
	Газовый котел Arderia ESR 30 и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	12
	303631, Орловская область, Новодеревеньковский Муниципальный Район, с/п Судбищенское, д Дементьевка, д 83
	ОПС Дементьевка
	Электрокотел NAVIEN и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	13
	303622, Орловская область, р-н Новодеревеньковский, с/п Новодеревеньковское, с Косарево, д 159.
	ОПС Косарево
	Электрокотел ЭВАН и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	14
	303661, Орловская область, Краснозоренский район, с. Бегичево, ул. 8-Марта, д.15, пом.2
	ОПС Бегичево
	Газовый котел АОГВ-23,2 -2 и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	15
	303653, Орловская область, Краснозоренский район, с. Зверево-Бакулино, ул. Молодежная, д.8, пом.2
	ОПС Зверево-Бакулино
	Газовый котел АОГВ-23,2-3 и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	16
	303650, Орловская область, Краснозоренский район, пос. Красная Заря, ул. Калинина, д. 12
	ОПС Красная Заря
	Газовый котел АОГВ - 29 Жуковский и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	17
	303174, Орловская область, Покровский район, Березовское с/п, с. Березовка, ул. Лесная, д.4
	ОПС Березовка
	АОГВ -17 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель) 

	18
	303188, Орловская область, Покровский район, с/п Верхососенское, с. Верхососенье Первая Середина, ул. Н.Алферова, д.13
	ОПС Верхососенье
	Самодельный бойлер с тенами 380вольт и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	19
	303180, Орловская область, Покровский район, с/п Дросковское, с.Дросково, ул. Комсомольская, д.1
	ОПС Дросково
	АОГВ-23,2 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	20
	303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Комсомольская, д. 8
	ОПС Покровское2
	Газовый котел АОГВ-23,2-3 Жуковский и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	21
	303172, Орловская область, Покровский район, с. Успенское, ул. им.Овалова, д.8
	ОПС Успенское
	КСТГ-101 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	22
	303181, Орловская область, Покровский район, д. Хаустово, ул. Центральная, д.2
	ОПС Хаустово
	КСТГ-10 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	23
	303560, Орловская область, пос.Залегощь, ул.Горького, 18А
	Залегощенский почтамт+гараж
	 Отопительная система и 
система теплоучета
	Преобразователь МФ-80 – 4 шт., вычислитель ТМК-Н-120 – 2 шт., термопреобразователь сопротивления КТС-Б – 2 к-кт
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	24
	303552, Орловская область, Залегощенский район, д. Сетуха, ул. Паршина, д.21, пом.1
	ОПС Сетуха
	АОГВ-11 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	25
	303555, Орловская область, Залегощенский муниципальный район, с/п Золотарёвское, с Золотарёво, ул Привокзальная, д 4
	ОПС Золотарево
	Электрокотел NAVIEN и отопительная система

	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	26
	303540, Орловская область, Залегощенский район, с.Моховое, ул.Симбирёва,19
	ОПС Моховое
	АОГВ-23,2 ;2 шт и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	27
	303580, Орловская область, пос. Корсаково, ул. Советская, д. 24, пом. 1
	ОПС Корсаково
	Котел Arderia D24 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	28
	303584, Орловская область, р-н Корсаковский, д Парамоново, д 8/1
	ОПС Парамоново
	Электрокотел ЭВПМ -4,5 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	29
	303585, Орловская область, р-н Корсаковский, с Новомихайловка, д 112
	ОПС Новомихайловка
	Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	30
	303500, Орловская область, Новосильский район, г. Новосиль, ул. Коммунаров, д. 7
	ОПС Новосиль
	Котел ИШМА 31,5-2 шт., химводоподго-товительное оборудование «Елка», отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	31
	303208, Орловская область, Кромской район, с/п Шаховское, д. Котовка, д.44
	ОПС Котовка
	NAVIEN KDC-251MV1 и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	32
	303206, Орловская область, Кромской район, с. Кутафино, д.5
	ОПС Кутафино
	АОГВ-11,6-3-94232 и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	33
	303225, Орловская область, Кромскойрайон, Гостомольское с/п, п. Шоссе, д.49
	ОПС Шоссе
	NAVIEN KDV-150GA и отопительная система
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	34
	303211, Орловская область, Кромской район, д. Атяевка
	
ОПС Атяевка
	Электрокотел ЭванNEXT-7 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	35
	303454, Орловской области, Троснянский район, д. Нижнее Муханово, д.7
	ОПС Нижнее Муханово
	Navien KDC 251MV 1.5 и отопительная система
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	36

	303240, Орловской область, г. Дмитровск, ул. Советская, д. 89
	ОПС Дмитровск
	 Отопительная система и 
система теплоучета
	Тепловычислитель ВТЭ-1П – 1 шт., преобразователь расхода ВСТН-65 – 1 шт., термопреобразователь сопротивления – Pt500 – 1 комплект
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	37
	Орловская область, Дмитровский район, д Алешинка, владение 19а
	ОПС Алешинка
	Электрокотел Куппер Спутник 6 кВт и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	38
	303850, Орловская область, г.Ливны, ул.Ленина, д.3, 4 
	
Ливенский почтамт
	Система центрального отопления
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	39
	303857, Орловская область, г. Ливны, ул. Курская, 8
	ОПС Ливны-7
	АОГВ-11 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	40
	303818, Орловская область, Ливенский район, с.Воротынск, ул.Охотничья, 5а
	ОПС Воротынск
	АОГВ-11 и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	41
	303809, Орловской область, Ливенский район, с. Троицкое, ул. 50 лет Октября, д.26
	ОПС Троицкое
	АОГВ-11 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	42
	303802, Орловская область, Ливенский район, с. Крутое, ул. Комсомольская, 2
	ОПС Крутое
	УГОП-16 горелка в печи и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	43
	303827, Орловская область, р-н Ливенский, с Круглое, ул. Круглянская, д 32
	ОПС Круглое
	Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	44
	303828, Орловская область, р-н Ливенский, с/п Сергиевское, д Петровка, ул Центральная, д 8, пом.2
	ОПС Петровка
	Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система

	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	45
	303776, Орловская область, Должанский район, с/п Дубровское, д Дубровка, ул Центральная, д 17
	ОПС Дубровка
	АОГВ-11 и отопительная система
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	46
	303777, Орловская область, Должанский район, с/п Дубровское, с. Тим, ул. Центральная, д. 17
	ОПС Тим
	АОГВ-11 и отопительная система
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	47
	303753, Орловская область, м.р-н Должанский, с.п. Вышнее Ольшанское, с. Вышнее Ольшаное, ул. Мира, д. 11
	ОПС Вышнее Ольшаное
	Электрокотел MEB 5-12 (12 кВт) и отопительная система
	- 
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	48
	303758, Орловская область, Должанский район, с. Козьма-Демьяновское, ул. Молодежная, д. 24
	ОПС Козьма-Демьяновское
	Электрокотел ЭВПМ – 9 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	49
	303370, Орловская обл., г.Малоархангельск, ул.Советская, д.15
	
Малоархангельский почтамт
	Система центрального отопления
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	50
	303360, Орловской область, Малоархангельский район, Подгородненское с/п, п. ст. Малоархангельск, ул. Каробулина, д. 7, кв.1
	ОПС Станция Малоархан-гельск
	котел Navien KDB 150/116GA  и отопительная система
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	51
	303366, Орловской область, Малоархангельский район, с. Губкино, ул. Центральная, д.75
	ОПС Губкино
	котел КСГ-10,0  и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	52
	303365, Орловская область, р-н Малоархангельский, с/п Луковское, с Луковец, ул Советская, д 8, кв 2
	ОПС Луковец
	Электрокотел ЭВАН 6 кВт и отопительная система
	- 
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	53
	303372, Орловская область, р-н Малоархангельский, д Каменка
	ОПС Каменка
	Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система

	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	54
	303361, Орловская область, р-н Малоархангельский, п. Новая Стройка, ул. Центральная, д. 6, кв. 4
	ОПС Новая стройка
	Электрокотел ЭВПМ 4,5 кВт и отопительная система

	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	55
	303363, Орловская область, Малоархангельский район, с Гнилая Плота, ул Школьная, д 26
	ОПС Гнилая плота
	Электрокотел ЭВПМ -3 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	56
	303375, Орловская область, Малоархангельский район, с. Первая Ивань, ул. Центральная, д. 23, пом. 1
	ОПС Первая Ивань
	Электрокотел ЭВПМ -4,5 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	57
	303367, Орловская область, Малоархангельский район, с Хитрово, ул Зеленая, д 26, пом 2
	ОПС Хитрово
	Электрокотел ЭВПМ -   9 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	58
	303340, Орловской область, пос. Глазуновка, ул. Ленина, д. 33
	ОПС Глазуновка
	3 котла: «Ишма»- «Ишма 31,5», «Ишма 40», «Ишма 80», химводоподготовитель-ное оборудование, отопительная система
	Счетчик горячей воды ВСТН-65 – 2 шт., ВСТ-15 – 1 шт., тепловычислитель ВТЭ-1П – 1 шт., датчик давления КРТ – 3 шт., термопреобразователь сопротивления Pt500 – 3 шт.
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	59
	303351, Орловская область, Глазуновский муниципальный район, д Гремячево, ул Центральная, д 8
	ОПС Гремячево
	Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	60
	303358, Орловская область, Глазуновский муниципальный район, д Ловчиково, ул Почтовая, д 3
	ОПС Ловчиково
	Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	61
	303343, Орловская область, м.р-н Глазуновский, с.п. Отрадинское, д. Новополево,ул.Почтовая, д. 14, помещ.4
	ОПС Новополево
	Электрокотел Электромаш 6 кВт и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	62
	303400, Орловская область, Колпнянский район, Крутовское с/п, с. Крутое, д.25
	ОПС Крутое
	АОГВ-11 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	63
	303414, Орловская область, Колпнянский район, д. Яковка, д.32, пом.1
	ОПС Яковка
	котел КСТГ-10 (уголь-газ) и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	64
	303420, Орловская область, Колпнянский район, с. Клевцово, д.58, пом.1
	ОПС Клевцово
	УГОП-16 горелка в печи и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	65
	303423, Орловская область, Колпнянский район, д. Маркино, д.62, пом.1
	ОПС Маркино
	УГОП-16 горелка в печи и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	66
	303416, Орловская область, Колпнянский район, с. Знаменское, д 54
	ОПС Знаменское
	Котел Житомир-М (АОГВ-7М) и отопительная система
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	67
	303403, 
Орловская область, Колпнянский район, с Мисайлово, д 9
	
ОПС Мисайлово
	
Электрокотел NAVIEN и отопительная система


	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	68
	303402, Орловская область, Колпнянский район, с Дровосечное, д 79
	ОПС Дровосечное
	Электрокотел ЭВАН-7 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	69
	303333, Орловская область, Свердловский район, с/п Кошелёвское, с. Козьминское, ул. Почтовая, д. 24
	ОПС Козьминское
	котел АОГВ-8   и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	70
	303327, Орловская область, Свердловский район, д Хотетово, ул Солнечная, д 52
	ОПС Хотетово
	Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	71
	303332, Орловская область, Свердловский район, с Никольское, ул Молодежная, д 15
	ОПС Никольское
	Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	72
	303031, Орловская область, г.Мценск, ул.Машиностроителей, д.2
	ОПС Мценск-1
	Система центрального отопления
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	73
	303035, Орловская область, г.Мценск, 
1-ый микрорайон, д.9
	ОПС Мценск-5
	Система центрального отопления
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	74
	303046, Орловская область, Мценский район, д. Воин-Первый, ул.Ленина, 8
	ОПС Первый Воин
	АОГВ-11,6 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	75
	303041, Орловская область, Мценский район, д.Глазуново, ул. Центральная, 29
	ОПС Глазуново
	АОГВ-11,5 Комфорт ГОСТ 20219-74 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	76
	303043, Орловская область, р-н Мценский, с/п Тельченское, с Тельчье, ул Советская, д 26
	ОПС Тельчье
	Электрокотел ARDERIA E6 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	77
	303021, Орловская область, р-н Мценский, д Башкатово, ул Почтовая, д 5, пом 2
	ОПС Башкатово
	Электрокотел ЭВПМ -3 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	78
	303140, Орловская область, г. Болхов, ул. Ленина, д.49
	ОПС Болхов
	Газовый котел Хопер-80 – 2 шт., химводоподготовител-ьное оборудование, отопительная система
	Газосчетчик BK-G6, 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	79
	303153, Орловская область, Болховский р-н, д.Новый Синец, ул.Центральная, д.19
	ОПС Новый Синец
	Газовый котел NAVIEN и отопительная система
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	80
	303146, Орловская область, Болховский район, с Борилово, ул Центральная, Домовл. 6
	ОПС Борилово
	Электрокотел ЭВПМ 4,5 кВт и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	81
	303163, Орловская область, Болховский район, с. Середичи, ул. Молодежная, д. 12
	ОПС Середичи
	Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	82
	303156, Орловская область, Болховский район, п Щербовский, ул Центральная, д 13
	ОПС Щербовский
	Электрокотел ЭВПМ – 6 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	83
	303161, Орловская область, р-н Болховский , с. Гнездилово, пер. Молодежный, зд. 5, помещ. 1
	ОПС Гнездилово
	Электрокотел ЭВПМ – 4,5 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	84
	302015, г.Орел, ул.Базовая, д.2
	Транспортный цех
	 Отопительная система 

	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	85
	302006, г.Орел, Привокзальная площадь, д.1
	Орловский МСЦ
	 Отопительная система и 
система теплоучета
	Тепловычислитель ТВМ-5
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	86
	302000, г. Орел, ул. Ленина, д.43
	УФПС, Орловский почтамт и абоненты
	Котлы КВС-0,35 – 2 шт., химводоподготовительное оборудование WST-3.0, тепломеханическое оборудование, включая котлы, вентиляционную и дымоотводящую системы; электросиловое оборудование от вводного устройства; контрольно-измерительные приборы, оборудование защиты и безопасности; газовое оборудование котельной от задвижки № 1 на вводе в котельную; приборы аварийной сигнализации котельной, отопительная система здания
	Тепловычислитель ТМК-Н, преобразователь расхода электромагнитный МастерФлоу-2 шт., комплект термопреобразователей сопротивления платиновых КТС-Б-2 шт., преобразователь давления ПДТВХ-01-02 – 2 шт., счетчик газа, корректор объема газа.
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	87
	302012, г. Орёл, пер. Янтарный, д.3
	ОПС 302012
	АОГВ-8 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	88
	302019, г. Орёл, пер. Восход, д.12
	ОПС 302019
	АОГВ-11,6 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	89
	302031, г. Орёл, ул. Поликарпова, д.50, пом.2
	ОПС 302031
	АОГВ-11,6-3 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	90
	302539, Орловская область, Орловский район, д. Дубовая Роща, пер. Школьный, д.4
	ОПС Дубовая Роща
	АОГВ-11,6 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	91
	302516, Орловская область, Орловский район, п. Куликовский, ул. Совхозная, д.24
	ОПС Куликовский
	котел Мимакс КСГ-10 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	92
	302514, Орловская область, Орловский район, с. Путимец, ул. Набережная, д.4
	ОПС Путимец
	котел Мимакс КСГ-10 и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	93
	302510, Орловская область, Орловский район, с. Становой Колодезь, ул. Центральная, д.197
	ОПС Становой Колодезь
	АОГВ-11,6 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	94
	302526, Орловская область, р-н Орловский, д Ивановское, ул Московская, д 189а
	ОПС Ивановское
	Электрокотел Ермак-3 и отопительная система
	 -
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	95
	302527, Орловская область, Орловский район, д.Становое, ул. Школьная, д. 6
	ОПС Становое
	Электрокотел Protherm (6K) и отопительная система
	 -
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	96
	302513, Орловская область, Орловский р-н, с.Калинино, ул.Парковая, д.10, пом.1
	ОПС Калинино
	Электрокотел NAVIEN и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	97
	302523, Орловская область, Орловский район, с.Звягинки, ул. Молодежная, д.32
	ОПС Звягинки
	Электрокотел ЭВАН-12 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	98
	302531, Орловская область, Орловский  р-н, с Плещеево, пер Почтовый, здание 1а
	ОПС Плещеево
	Электрокотел 
Ермак 3 кВт и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	99
	302525, Орловская область, Орловский р-н, д Нижняя Калиновка, ул Московская, д 6
	ОПС Нижняя Калиновка
	Электрокотел
Интойс-106 5 кВт и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	100
	302505, Орловская область, р-н Орловский, с/п Масловское, с Маслово, ул Центральная, д 5, пом 1
	ОПС Маслово
	Электрокотел Arderia E4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	101
	303100, Орловская область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. Ленина, д.50
	ОПС Знаменское
	Газовый коаксиальный котел Navien Deluxe S 24 кВт и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	102
	303103, Орловская область, р-н Знаменский, с Ждимир, ул Никольская, д 14
	ОПС Ждимир
	Электрокотел NAVIEN и отопительная система 

	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	103
	303104, Орловская область, р-н Знаменский, с Гнездилово, ул Садовая, д 2
	ОПС Гнездилово
	Электрокотел ЭВПМ -6 кВт УХЛ 4 и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	104
	303930, Орловская область, пос. Хотынец, ул. Пушкина, д. 23
	ОПС Хотынец
	Котел КСТГ-25 и
 отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	105
	303952, Орловская область, Хотынецкий район, с. Богородицкое, ул. Советская, д.12
	ОПС Богородицкое
	Котел КСТГ-10-2 и отопительная система
	 -
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	106
	303900, Орловская область, Урицкий район, п. Нарышкино, ул. Ленина, д. 111
	ОПС Нарышкино
	Система теплоучета
и отопительная система
	2 узла учета тепловой энергии (расходомеры МФ-40, МФ-50, 2 тепловычислителя ТВМ-7) 
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	107
	303912, Орловская область, Урицкий район, п. Ясная Поляна, ул. Центральная, д.20
	ОПС Ясная поляна
	Электрокотел Zerten SE-6 и отопительная система 
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	108
	303260, Орловская область, Шаблыкинский район, п. Шаблыкино, ул. Ленина, д.38, пом.1
	ОПС Шаблыкино
	Система теплоучета и отопительная система
	 Тепловычислитель ТВМ-7
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	109
	303263, Орловская область, Шаблыкинский район, с. Герасимово, ул. Медведевка, д.35
	ОПС Герасимово
	Электрокотел Ермак-Б 3кВт и отопительная система
	-
	3 месяца (октябрь, декабрь, февраль)

	110
	303980, Орловская область, Сосковский район, с. Сосково, ул. Октябрьская, д. 15
	ОПС Сосково
	АОГВ-35 Ростов и отопительная система
	-
	7 месяцев (октябрь-апрель)

	111
	303987, Орловская область, Сосковский район, с. Гнилое Болото, д.17
	ОПС Гнилое Болото
	КСТГ-10 и отопительная система
	- 
	7 месяцев (октябрь-апрель)



Приложение №2
к Техническому заданию

Перечень работ

	Перечень работ
	Периодичность
	Примечание

	Техническое обслуживание
	Профилактический осмотр и контроль исправности работы котлов и котельного оборудования, систем отопления.
	Ежемесячно в отопительный период (с 01.10.2026 по 30.04.2027)

	

	
	Проверка прогреваемости отопительных приборов, промывка/ремонт/тепловая настройка при необходимости
	
	

	
	Контроль исправности, работоспособности и регулировка запорной арматуры, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
	
	

	
	Проверка срабатывания датчиков и средств автоматизации 
	
	

	
	Техническое обслуживание КИПиА, приборов и средств автоматизации, учета (в т.ч. манометров, термометров, сигнализаторов загазованности): снятие и установка для государственной поверки, для замены и ремонта, а также профилактические осмотры, проверка и восстановление работоспособности, настройка и регулировка. Проверка наличия и целостности пломб приборов учета, протирка от пыли.
	
	

	
	Контроль уровня и параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода и т.д.) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров герметичности систем (в т.ч. заделка свищей и трещин)
	
	

	
	Ведение учета потребленной тепловой энергии (снятие и ежемесячное фиксирование показаний приборов учета в соответствующих журналах, с 23 по 25 число текущего месяца – передача показаний по формам, предусмотренным ресурсоснабжающей организацией, Заказчику (на электронную почту Elena.Verizhnikova@russianpost.ru и Vladislav.Kondaurov@russianpost.ru )
	
	

	
	Контроль, регулировка и техническое обслуживание автоматики безопасности котлов
	
	

	
	Устранение ржавчины и покраска трубопроводов
	
	

	
	Уплотнение соединений с подтягиванием муфт, сгонов, контргаек
	
	

	
	Регулировка и набивка сальников
	
	

	
	Контроль давления теплоносителя, воздуха в расширительном баке
	
	

	
	Контроль работы систем управления электрокотлов,  настройка терморегуляторов/термостатов
	
	

	
	Проверка надёжности подключения оборудования к электросети 
	
	

	
	Проверка работоспособности котла и надежности функционирования всей системы отопления
	
	

	
	Очистка нагревательных элементов от накипи электрокотла
	
	

	Ежеквартальное  техническое обслуживание
	Очистка газовой горелки  котла
	Ежеквартально
	

	
	Очистка  деталей ( электроды розжига, датчики огня, подпорная шайба) газового котла
	
	

	
	Продувка датчиков воздуха газовых котлов
	
	

	
	Контроль соответствия режимов работы котлов заводским нормативам
	
	

	
	Обследование систем управления и контроля котлов
	
	

	
	Внешний осмотр, проверка надежности соединений проводов, кабельных жил электрооборудования котельной
	
	

	
	Обслуживание и замена выработавших свой ресурс деталей циркуляционного насоса (для систем отопления с принудительной циркуляцией)
	
	

	Полугодовое техническое обслуживание
	Очистка грязевиков, воздухосборников, фильтров 
	2 раза в год 
	Перед началом подключения отопительных систем и после отключения отопительных систем (в конце отопительного периода), а также после проведения ремонтных работ

	
	Гидравлические испытания систем отопления здания, подключенных от централизованной системы теплоснабжения, а также после проведения ремонта систем отопления.
	
	

	
	Запуск в работу(проверка работоспособности)/отключение отопительной системы с электрическими отопительными котлами (ревизия запорной арматуры, проверка давления, долив теплоносителя при необходимости и пр.)
	
	

	Годовое техническое обслуживание
	Корректировка/подготовка режимных карт котлов, систем ХВО.
	1 раз в год 
	Перед началом отопительного периода

	
	Подготовка гильз для термометров и штуцеров для манометров с запорными кранами на тепловых вводах 
	1 
	

	
	Наладка и регулировка оборудования, системы отопления, ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках
	2 
	

	
	Слив, наполнение систем отопления водой 
	3 
	

	
	Проведение пробного протапливания здания
	4 
	

	
	Подготовка и сдача отопительных систем в эксплуатацию Теплоснабжающей организации с оформлением и согласованием Акта приема выполненных работ по подготовке системы отопления здания к эксплуатации в зимний период
	5 
	

	
	Подготовка протоколы испытания контуров заземления, проведение электроизмерительных работ с выдачей соответствующих заключений
	
	

	Ремонтные работы, входящие в стоимость Технического обслуживания
	Замена крана «Маевского»
	По факту необходимости 
	В т.ч. по Заявкам Заказчика

	
	Замена запорной арматуры
	
	

	
	Замена прокладок
	
	

	
	Заделывание образовавшихся свищей и дыр в трубах
	
	

	
	Перепайка и сварка трубных соединений (на полиэтиленовых и на металлических трубах)
	
	

	
	Замена поврежденных участков труб до 10 метров 
и радиаторов (до 5 шт.)
	
	

	
	Замена фильтра Ø25 мм латунного
	
	

	
	Замена тэнов, термостатов и иных неисправных элементов электрокотлов
	
	

	
	Восстановление работоспособности расширительных баков
	
	

	
	Устранение порывов/восстановление теплоизоляции трубопроводов (до 10 метров)
	
	

	
	Долив теплоносителя в систему отопления
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