Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети Центр» _________________ Д.А. Анищенко «___» __________________ 2026 г. ______________Е.Е. Симонов______________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель директора – главный инженера филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» ________________ М.В. Голубев «___» ________________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5_33_92

на поставку источников бесперебойного питания

для филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник Департамента ИТ ПАО «Россети Центр» ______________М.Е. Малофеев «___» __________________ 2026 г. | СОГЛАСОВАНО: Начальник ДКиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» _______________А.А. Мальщуков «___» ______________ 2026 г. |
| --- | --- |

2026

Содержание

1.	Общие данные	3

2.	Сроки начала и окончания поставки	3

3.	Требования к оборудованию и материалам.	3

4.	Гарантийные обязательства	3

5.	Условия и требования к поставке	3

6.	Правила приёмки оборудования	3

Приложение	5

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку источников бесперебойного питания, (далее – Оборудование) для филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго»,

г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.106

- Сроки начала и окончания поставки

Начало – с даты заключения договора.

Окончание – не позднее 15.12.2026г.

- Требования к оборудованию и материалам.

Закупаемые технические средства должны быть заводской сборки, новыми, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяться на территории РФ, иметь количество, состав и технические характеристики согласно Приложению к настоящему Техническому заданию. Технические средства не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

Меры применения национального режима в соответствии с Постановлением правительства РФ №1875 от 23 декабря 2024 года к поставляемому оборудованию в рамках данного ТЗ указаны в Приложении.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на поставляемое оборудование должна быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев, но не менее срока гарантии, установленного производителем.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго».

- Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы документов, указанных в договоре на поставку оборудования.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго», расположенного по адресу: 601270 Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Пушкина, д.З-а.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной.

СОСТАВИЛИ:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Владимирэнерго» | Начальник отдела контролинга ИТ и ТК | Е.А.Чухнина |  |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Наименование организации, предприятия | Должность исполнителя | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье»- «Владимирэнерго» | Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ | А.С. Власов |  |  |

Приложение

к Техническому заданию № 5_33_92

Спецификация

| № п/п | Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров) | Технические характеристики | Кол-во | ЕИ | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |
| 1. | Источник бесперебойного питания | ИБП: Полная мощность, кВА: 3.0 Активная мощность, кВт: 3.0 Фазы на входе: 1 фаза Фазы на выходе: 1 фаза Форм-фактор: Стоечный / Напольный Номинальное входное напряжение: 230 В (настраивается 208, 220, 240 В) Диапазон входных напряжений: 110 ~ 300 В Диапазон входной частоты6 40 ~ 70 Гц Номинальный входной ток: 15.5 ампер Входной коэффициент мощности: ≥ 0.99 Коэффициент нелинейных искажений на входе: ≤ 5% Диапазон напряжений в экономичном режиме: Настраивается через ЖК-дисплей Тип входного соединения: IEC320 C20 Номинальное выходное напряжение: 230 В (настраивается 208, 220, 240 В) Точность выходного напряжения: ± 1 % Топология и форма выходного напряжения: Онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе Искажения выходного напряжения: ≤3% на линейной нагрузке Выходная частота (режим работы от АКБ): 50, 60 ±0.1 Гц Выходной коэффициент мощности: 1.0 Коэффициент пиковой нагрузки: 3:1 Перегрузочная способность: При работе от электросети: до 125% - 60 секунд, до 130% - 30 секунд КПД в режиме работы от электросети: ≥92% при полной нагрузке КПД в экономичном режиме: ≥95% при полной нагрузке Защита от всплесков напряжения: 814 джоулей Фильтрация: Встроенный фильтр Тип выходного соединения: IEC320 8xC13 + 1хС19 Тип байпас: Электронный Диапазон напряжений байпас: От 176 В до 264 В (настраивается) Диапазон частот байпас: ±10% Наличие встроенных АКБ: Да Тип аккумуляторных батарей: Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки Количество встроенных АКБ: 6 Напряжение на шине постоянного тока: 72 В постоянного тока Время автономной работы (50% и 100% нагрузка): 9 / 3 минут Время перезаряда: 4 часа до 90% емкости Режим заряда: Трехступенчатый интеллектуальный заряд Ток заряда: До 1 ампер Время переключения на батареи: 0 мс - с электросети на АКБ Защита батарей: Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания Интерфейсные порты: RS232, USB Внутренний слот для карты управления: Мини слот для карт SNMP или "сухие" контакты Аварийное отключение (EPO): Есть ЖК-дисплей и индикация: Цветной текстовый ЖК-дисплей и светодиодная индикация Звуковая сигнализация: Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП Температура эксплуатации: 0°C ~ 40°C Относительная влажность при эксплуатации: 0 ~ 95 % Класс защиты: IP20 Уровень шума: Менее 50 дБ Размер (Ш х Г х В), не более, мм: 440х600х86.5 Вес нетто, не боле, кг: 27.2 Соответствие стандартам Безопасность: ТР ТС 004/2011, МЭК 62040-1, МЭК 60950-1 ЭМС: ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2, МЭК 61000-4-2/61000-4-3/61000-4-4/61000-4-5 Совместимость с блоком батарей БМСИПБ2-3КА.10-11 Дополнительный блок батарей: в комплекте Рельсы для монтажа 19" 2U: в комплекте Карта для удаленного управления и мониторинга: в комплекте Комплект поставки ИБП: - Источник бесперебойного питания СИПБ3КА.10-11 - 1 штука; - Руководство по эксплуатации – 1 штука; - Паспорт изделия – 1 штука; - Входной кабель Schuko - IEC320 C19 – 1 штука; - Выходной кабель IEC320 C13/C14 – 1 штука; - Выходная вилка IEC320 C20 – 1 штука; - Коммуникационный кабель RS232 1.5м – 1 штука; - Коммуникационный кабель USB 1.2м – 1 штука; - Подставки для напольной установки – 2 комплекта; - Уголки для монтажа ИБП в стойку – 2 штуки. Дополнительный батарейный блок Совместимость с ИБП: СИПБ3КА.10-11 Форм-фактор: Стоечный / Напольный Тип аккумуляторных батарей: Свинцово-кислотные герметизированные Технология аккумуляторных батарей: AGM Ёмкость: 9 Ач Количество встроенных АКБ: 12 штук Напряжение на шине постоянного тока: 72 В Кабель для подключения блока батарей к ИБП: в комплекте Размер (Ш х Г х В), не более, мм: 440x710x86,5 Вес нетто, не более кг: 41,1 Комплект поставки дополнительного батарейного блока: - Батарейный модуль БМСИПБ2-3КА.10-11 с аккумуляторами – 1 штука; - Руководство по эксплуатации – 1 штука; - Паспорт изделия – 1 штука; - Входной кабель Schuko - IEC320 C13 – 1 штука; - Батарейный кабель 0,5 м – 1 штука; - Подставки для напольной установки – 2 комплекта; - Уголки для монтажа ИБП в стойку – 2 штуки. Рельсы для монтажа 19" 2U Совместимость с ИБП: СИПБ3КА.10-11 Форм-фактор: Стоечный Внешнее покрытие: Антикоррозийная обработка. Ударопрочная полимерная порошковая окраска. Нагрузочная способность, кг: 95 Температура эксплуатации: +5°С … +40°С Относительная влажность при эксплуатации: 80% при +25°С Размер упаковки (Ш х Г х В), не более, мм: 626х96х98 Вес нетто, не более, кг: 3,6 Комплектация рельс для монтажа 19" 2U: - левая направляющая- 1 шт, - правая направляющая- 1 шт, - крепежный комплект- 1 шт. Карта для удаленного управления и мониторинга Совместимость с ИБП: СИПБ3КА.10-11 Модель платы: DA806 Протоколы: 'http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP' Исполнение: Для установки во внутренний мини слот Разъемы: 1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000М UTP и 1 x мини USB Аутентификация: Пароль, IP-адрес, сервер Radius Подключение датчиков: Температуры и влажности окружающей среды Выходные сигналы: События и параметры ИБП и электросети. Отправка по электронной почте или trap-сообщениями. Команды управления: Выключение, перезагрузка и запуск самотестирования ИБП, функция WakeOnLAN Температура эксплуатации: 0°C ~ 60°C Относительная влажность при эксплуатации: 0 ~ 95 % Размер (Ш х Г х В), не более, мм: 51,76x80,31x25,8 Вес нетто, не более, кг: 0,04 Комплект поставки: - ИБП – 1 шт; - Дополнительный батарейный блок – 1 шт; - Рельсы для монтажа 19" 2U – 2 шт; - Карта для удаленного управления и мониторинга – 1 шт. | 20 | шт. | 26.20.40.111 | ограничение |