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Технические требования.


ОКПД2 - 33.12.29.900. Обслуживание климатического оборудования 
в Центре обработки данных с 2027 по 2028 год.
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1. 

1. [bookmark: __RefHeading___Toc1490_1404068585]Общие сведения
1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1492_1404068585]Наименование объекта, место выполнения работ
Выполнение работ по техническому обслуживанию климатического оборудования в Центре обработки данных АО «Сахаэнерго»
1.2. [bookmark: __RefHeading___Toc1494_1404068585]Цель использования закупаемой услуги.
Обслуживанию и ремонт климатического оборудования в Центре обработки данных АО «Сахаэнерго» для поддержания в исправном работоспособном состоянии 2 прецизионных кондиционеров, находящихся в Центре обработки данных АО «Сахаэнерго»

1. [bookmark: __RefHeading___Toc1496_1404068585]1.3. Существующее положение.
У Заказчика по адресу г. Якутск, переулок Энергетиков, 2 в Центре обработки данных (231 кабинет) имеются следующие кондиционеры:
Таблица 1. Перечень оборудования Заказчика
	№
п/п
	Наименование объекта

	Кол, шт
	Расположение объекта

	1
	2
	3
	4

	1. 
	ПК UNIFLAIR SDAC0601A (кондиционер прецизионный летний)
	1
	г. Якутск, переулок Энергетиков 2, 231 кабинет

	2. 
	ПК UNIFLAIR SDAC0601A
(кондиционер прецизионный зимний)
	1
	

	3. 
	Сплит-система XIGMA XG-TXC50RHA
	2
	


2. [bookmark: __RefHeading___Toc1498_1404068585]Требования заказчика
2.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1500_1404068585]Требования к объемам и срокам выполнения работ
2.1.1. [bookmark: __RefHeading___Toc1502_1404068585]Перечень и объем выполняемых работ
Исполнитель на территории Заказчика обязуется производить следующие виды работ:
1. Регламентированное техническое обслуживание прецизионных кондиционеров.
2. Текущий ремонт прецизионных кондиционеров.


3
3. Введение документации после выполнения работ. 
2.2. Требования к объемам и срокам выполнения работ
1. Таблица 2. Требования к качеству выполняемых работ 
Наименование выполняемых работ: Обслуживание климатического оборудования
	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Требования к выполняемым работам
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1.
	Общие требования к оказанию услуг
	1.1. Под техническим обслуживанием оборудования понимается поддержание в исправном работоспособном состоянии кондиционеров, как единых технических комплексов, с техническими и функциональными характеристиками, соответствующими технической документации.
1.2. Под текущим ремонтом понимается приведение оборудования Заказчика в технически исправное и работоспособное состояние после выхода его из строя.
1.3. В связи с сезоном тополиного пуха в июне-июле месяце должно проводится дополнительная чистка внешнего блока летнего кондиционера.
1.4. При оказании услуг Исполнитель применяет собственный инструмент, материалы, механизмы, транспорт, находящийся в исправном состоянии и прошедший необходимую поверку, техобслуживание и пр.
1.5 Применяемые в ходе оказания услуг расходные материалы и запасные части должны отвечать ГОСТам и стандартам, предъявляемым законодательством РФ к товарам данного рода, сопровождаться документами, подтверждающими качественные характеристики продукции (сертификаты качества).
Техническое обслуживание кондиционеров (периодичность) включает в себя:
 Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния кондиционеров(ежемесячно)
 Проверка механических соединений всех блоков и узлов (ежемесячно)
 Проверка электрических соединений всех блоков и узлов (ежемесячно)
 Проверка состояния плат и прочих компонентов (ежемесячно)
 Чистка декоративной панели внутреннего блока (не менее 2 раз в год)
 чистка системы слива конденсата(не менее 2 раз в год)
 Чистка вентилятора и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора внутреннего и наружного блоков (не менее 2 раз в год )
 Проверка и чистка при необходимости оребрения испарителя внутреннего блока(проверка ежемесячно, чистка не менее 2 раз в год)
 Проверка и чистка оребрения конденсатора наружного блока (проверка ежемесячно, чистка при необходимости, но не менее 2 раз в год, обязательная чистка во время сезона тополиного пуха с 20 июня до 10 июля)
 Проверка подшипников вентилятора внутреннего и наружного блоков и замена при необходимости (проверка не реже 2 раз в год)
 Проверка работы электронной системы управления и режимов работы кондиционера(ежемесячно)
 чистка и замена воздушных фильтров внутреннего блока(чистка не менее 4 раза в год, замена не менее 1 раз в год)
 Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха.(ежемесячно)
 Замер пускового и рабочего токов компрессора( ежемесячно)
 Проверка давления хладагента в контуре(ежемесячно)
 Обнаружение и устранения мест утечек хладагента.(ежемесячно)
 Дозаправка контура фреоном и маслом (по мере необходимости)
 Проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков(ежемесячно)
 Проверка элементов питания пульта дистанционного управления.(ежемесячно)
 Измерение температуры подачи холодного воздуха(ежемесячно)
 Измерение параметров фреонового контура(ежемесячно)
Текущий ремонт прецизионных кондиционеров:
 Исполнитель обязан обеспечить приезд специалиста в течение 1го рабочего дня после получения заявки от представителя Заказчика для проведения диагностики и ремонта.
 Заявки направляются по эл. почте Исполнителя, по адресу: _________. Исполнитель в течение 2-х часов (в рабочее время) должен отправить в адрес Заказчика подтверждение о получение заявки ответным письмом.
 Время восстановления работоспособности прецизионных кондиционеров (включая время на диагностику):
 При критическом инциденте(прецизионный кондиционер не работоспособен): в течении 2-х календарных дней.
 При некритическом инциденте(прецизионный кондиционер функционирует с ошибкой): в течении 30 календарных дней.
Ведение документации:
По окончании работ по техническому обслуживанию/ремонту Исполнителем заполняется Отчет о проведении технического обслуживания/ремонта, в котором содержатся:
 результаты проведенных работ,
 проведенные измерения характеристик системы кондиционирования(пусковые и рабочие токи компрессора, давления хладагента, температуры)
 сделанные изменения конфигурации кондиционеров (было/стало),
 информация об обнаруженных неисправностях, требующих проведения работ, не предусмотренных настоящим Договором,
 рекомендации по дальнейшему использованию и ремонту оборудования.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2.
	Место оказания услуг
	Оказание услуг осуществляется на территории АО «Сахаэнерго» сертифицированными инженерами по адресу г. Якутск, пер. Энергетиков, 2.
	Согласие с требованием
	
	

	1.5.
	Требования к оплате работ
	1. Стоимость максимальная Договора за 12 месяцев обслуживания 456 000,00 руб. без НДС.
2. Срок оказания услуг: Ежемесячно, в течение  12 месяцев начиная с даты подписания договора.
2. Оплата по настоящему Договору осуществляется:
-для договоров с СМП в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта оказания услуг, на основании счета, выставленного Исполнителем.
-для остальных Исполнителей договоров в течение 20(двадцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Исполнителем.
	Согласие с требованием
	
	

	1.6.
	Требования по сроку выполнения работ
	1. Техническое обслуживание должно проводится согласно периодичности, указанное в пункте 1.1 Таблицы 2.
2. Ремонтные работы Оборудования проводятся- при возникновении неполадок (по мере возникновения необходимости).
3. По окончании работ по техническому обслуживанию/ремонту Исполнителем заполняется Отчет о проведении технического обслуживания/ремонта
	Согласие с требованием
	
	

	1.7.
	Требования к выполняемым работам
	1.	Участник гарантирует качество выполненных работ и используемых расходных материалов.
2. При выполнении работ по техническому обслуживанию\ремонту кондиционеров Исполнитель должен менять за свой счёт расходные материалы: все фильтра, трубки, подшипники, провода, предохранители, масла, хладагент и т.д.. Заказчик за свой счет приобретает узлы и агрегаты оборудования: компрессоры, вентиляторы и т.д. Исполнитель должен предоставить точное название, артикул, вышедшего из строя узла или агрегата.
 3.Участник выполняет свои обязательства лично.
	Согласие с требованием
	
	

	1.8.
	Требования к гарантии
	1. Участник предоставляет гарантийный срок на замененные комплектующие и на выполненные работы в течении 6 месяцев после выполнения работ.
	Согласие с требованием
	
	

	1.9
	Требование к безопасности по выполнению работ
	1. Выполняемые работы должны отвечать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. Используемые материалы не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам Российской Федерации, государственным стандартам или техническим условиям, должны быть разрешены к применению и иметь необходимые сертификаты качества.
2. 2.Работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии.
3. 3. Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил.
	Согласие с требованием
	
	

	2
	Дополнительные к установленным в документации о закупке требования к участникам. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям
	-//-
	-//-
	-//-

	2.1.
	Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования
	Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в форме, приведенной в Документации о закупке.
	Согласие с требованием
	
	

	2.2
	Квалификация персонала исполнения
привлекаемого к выполнению работ
	Для обслуживания\ремонта кондиционера , Исполнитель должен привлекать персонал со следующими удостоверениями:
 - не менее 2 группы по электробезопасности до 1000 В.
 - не менее 2 группы по безопасности работ на высоте
	
	Предоставление копий удостоверений персонала Исполнителя
	

	2.3
	Подрядчик предоставляет согласие на обработку персональных данных.
	Согласие на обработку персональных данных — это письменное разрешение гражданина Российской Федерации, которое он даёт заинтересованной стороне на получение, сбор, хранение и использование персональных сведений о себе
	Согласие с требованием
	
	


