Технические требования.

ОКПД2 - 33.12.29.900. Обслуживание климатического оборудования

в Центре обработки данных с 2027 по 2028 год.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование объекта, место выполнения работ	3

1.2. Цель использования закупаемой услуги.	3

1.3. Существующее положение.	3

2. Требования заказчика	3

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	3

2.1.1. Перечень и объем выполняемых работ	3

2.2. Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

Таблица 2. Требования к качеству выполняемых работ	4

- Общие сведения

  - Наименование объекта, место выполнения работ

Выполнение работ по техническому обслуживанию климатического оборудования в Центре обработки данных АО «Сахаэнерго»

  - Цель использования закупаемой услуги.

Обслуживанию и ремонт климатического оборудования в Центре обработки данных АО «Сахаэнерго» для поддержания в исправном работоспособном состоянии 2 прецизионных кондиционеров, находящихся в Центре обработки данных АО «Сахаэнерго»

      - 1.3. Существующее положение.

У Заказчика по адресу г. Якутск, переулок Энергетиков, 2 в Центре обработки данных (231 кабинет) имеются следующие кондиционеры:

Таблица 1. Перечень оборудования Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Кол, шт | Расположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ПК UNIFLAIR SDAC0601A (кондиционер прецизионный летний) | 1 | г. Якутск, переулок Энергетиков 2, 231 кабинет |
|  | ПК UNIFLAIR SDAC0601A (кондиционер прецизионный зимний) | 1 |  |
|  | Сплит-система XIGMA XG-TXC50RHA | 2 |  |

- Требования заказчика

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Перечень и объем выполняемых работ

Исполнитель на территории Заказчика обязуется производить следующие виды работ:

- Регламентированное техническое обслуживание прецизионных кондиционеров.

- Текущий ремонт прецизионных кондиционеров.

- Введение документации после выполнения работ.

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Таблица 2. Требования к качеству выполняемых работ

Наименование выполняемых работ: Обслуживание климатического оборудования

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к выполняемым работам |  | -//- | -//- | -//- |  |
| 1.1. | Общие требования к оказанию услуг | 1.1. Под техническим обслуживанием оборудования понимается поддержание в исправном работоспособном состоянии кондиционеров, как единых технических комплексов, с техническими и функциональными характеристиками, соответствующими технической документации. 1.2. Под текущим ремонтом понимается приведение оборудования Заказчика в технически исправное и работоспособное состояние после выхода его из строя. 1.3. В связи с сезоном тополиного пуха в июне-июле месяце должно проводится дополнительная чистка внешнего блока летнего кондиционера. 1.4. При оказании услуг Исполнитель применяет собственный инструмент, материалы, механизмы, транспорт, находящийся в исправном состоянии и прошедший необходимую поверку, техобслуживание и пр. 1.5 Применяемые в ходе оказания услуг расходные материалы и запасные части должны отвечать ГОСТам и стандартам, предъявляемым законодательством РФ к товарам данного рода, сопровождаться документами, подтверждающими качественные характеристики продукции (сертификаты качества). Техническое обслуживание кондиционеров (периодичность) включает в себя: - Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния кондиционеров(ежемесячно) - Проверка механических соединений всех блоков и узлов (ежемесячно) - Проверка электрических соединений всех блоков и узлов (ежемесячно) - Проверка состояния плат и прочих компонентов (ежемесячно) - Чистка декоративной панели внутреннего блока (не менее 2 раз в год) - чистка системы слива конденсата(не менее 2 раз в год) - Чистка вентилятора и проверка балансировки рабочего колеса вентилятора внутреннего и наружного блоков (не менее 2 раз в год ) - Проверка и чистка при необходимости оребрения испарителя внутреннего блока(проверка ежемесячно, чистка не менее 2 раз в год) - Проверка и чистка оребрения конденсатора наружного блока (проверка ежемесячно, чистка при необходимости, но не менее 2 раз в год, обязательная чистка во время сезона тополиного пуха с 20 июня до 10 июля) - Проверка подшипников вентилятора внутреннего и наружного блоков и замена при необходимости (проверка не реже 2 раз в год) - Проверка работы электронной системы управления и режимов работы кондиционера(ежемесячно) - чистка и замена воздушных фильтров внутреннего блока(чистка не менее 4 раза в год, замена не менее 1 раз в год) - Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха.(ежемесячно) - Замер пускового и рабочего токов компрессора( ежемесячно) - Проверка давления хладагента в контуре(ежемесячно) - Обнаружение и устранения мест утечек хладагента.(ежемесячно) - Дозаправка контура фреоном и маслом (по мере необходимости) - Проверка надежности крепления внутреннего и наружного блоков(ежемесячно) - Проверка элементов питания пульта дистанционного управления.(ежемесячно) - Измерение температуры подачи холодного воздуха(ежемесячно) - Измерение параметров фреонового контура(ежемесячно) Текущий ремонт прецизионных кондиционеров: - Исполнитель обязан обеспечить приезд специалиста в течение 1го рабочего дня после получения заявки от представителя Заказчика для проведения диагностики и ремонта. - Заявки направляются по эл. почте Исполнителя, по адресу: _________. Исполнитель в течение 2-х часов (в рабочее время) должен отправить в адрес Заказчика подтверждение о получение заявки ответным письмом. - Время восстановления работоспособности прецизионных кондиционеров (включая время на диагностику): - При критическом инциденте(прецизионный кондиционер не работоспособен): в течении 2-х календарных дней. - При некритическом инциденте(прецизионный кондиционер функционирует с ошибкой): в течении 30 календарных дней. Ведение документации: По окончании работ по техническому обслуживанию/ремонту Исполнителем заполняется Отчет о проведении технического обслуживания/ремонта, в котором содержатся: - результаты проведенных работ, - проведенные измерения характеристик системы кондиционирования(пусковые и рабочие токи компрессора, давления хладагента, температуры) - сделанные изменения конфигурации кондиционеров (было/стало), - информация об обнаруженных неисправностях, требующих проведения работ, не предусмотренных настоящим Договором, - рекомендации по дальнейшему использованию и ремонту оборудования. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.2. | Место оказания услуг | Оказание услуг осуществляется на территории АО «Сахаэнерго» сертифицированными инженерами по адресу г. Якутск, пер. Энергетиков, 2. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.5. | Требования к оплате работ | 1. Стоимость максимальная Договора за 12 месяцев обслуживания 456 000,00 руб. без НДС. 2. Срок оказания услуг: Ежемесячно, в течение 12 месяцев начиная с даты подписания договора. 2. Оплата по настоящему Договору осуществляется: -для договоров с СМП в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания акта оказания услуг, на основании счета, выставленного Исполнителем. -для остальных Исполнителей договоров в течение 20(двадцати) календарных дней с даты подписания акта выполненных работ, на основании счета, выставленного Исполнителем. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.6. | Требования по сроку выполнения работ | - Техническое обслуживание должно проводится согласно периодичности, указанное в пункте 1.1 Таблицы 2. - Ремонтные работы Оборудования проводятся- при возникновении неполадок (по мере возникновения необходимости). - По окончании работ по техническому обслуживанию/ремонту Исполнителем заполняется Отчет о проведении технического обслуживания/ремонта | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.7. | Требования к выполняемым работам | 1. Участник гарантирует качество выполненных работ и используемых расходных материалов. 2. При выполнении работ по техническому обслуживанию\ремонту кондиционеров Исполнитель должен менять за свой счёт расходные материалы: все фильтра, трубки, подшипники, провода, предохранители, масла, хладагент и т.д.. Заказчик за свой счет приобретает узлы и агрегаты оборудования: компрессоры, вентиляторы и т.д. Исполнитель должен предоставить точное название, артикул, вышедшего из строя узла или агрегата. 3.Участник выполняет свои обязательства лично. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.8. | Требования к гарантии | 1. Участник предоставляет гарантийный срок на замененные комплектующие и на выполненные работы в течении 6 месяцев после выполнения работ. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 1.9 | Требование к безопасности по выполнению работ | 1. Выполняемые работы должны отвечать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. Используемые материалы не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны соответствовать установленным санитарным нормам и правилам Российской Федерации, государственным стандартам или техническим условиям, должны быть разрешены к применению и иметь необходимые сертификаты качества. - 2.Работы должны выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным выполнением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности, производственной санитарии. - 3. Подрядчик обеспечивает персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, согласно требований ТБ и установленных норм и правил. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2 | Дополнительные к установленным в документации о закупке требования к участникам. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным дополнительным требованиям |  | -//- | -//- |  | -//- |
| 2.1. | Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования | Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в форме, приведенной в Документации о закупке. | Согласие с требованием |  |  |  |
| 2.2 | Квалификация персонала исполнения привлекаемого к выполнению работ | Для обслуживания\ремонта кондиционера , Исполнитель должен привлекать персонал со следующими удостоверениями: - не менее 2 группы по электробезопасности до 1000 В. - не менее 2 группы по безопасности работ на высоте |  | Предоставление копий удостоверений персонала Исполнителя |  |  |
| 2.3 | Подрядчик предоставляет согласие на обработку персональных данных. | Согласие на обработку персональных данных — это письменное разрешение гражданина Российской Федерации, которое он даёт заинтересованной стороне на получение, сбор, хранение и использование персональных сведений о себе | Согласие с требованием |  |  |  |