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1. [bookmark: _Toc51339692][bookmark: _Toc125473240][bookmark: _Toc125476050][bookmark: _Toc75446566]Общие сведения
1.1. [bookmark: _Toc125476051][bookmark: _Toc125473241]Наименование закупаемой продукции.
ОКПД 2: 26.20.40.111 «Поставка источников бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала».(далее продукция).

[bookmark: _Toc125476052][bookmark: _Toc125473242][bookmark: _Toc125476056][bookmark: _Toc125473249] 1.2. Цель использования закупаемой продукции. Исполнение Договора № 20-ККГЭС-СМР-2022 от 30.06.2022г Выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на ГАЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между ПАО РусГидро «Федеральная гидрогенерирующая компания –РусГидро» и АО «Гидроремонт-ВКК».

2. [bookmark: _Toc51339693][bookmark: _Toc75446573]Требования к продукции.
2.1. [bookmark: _Toc75446574] Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1 [bookmark: _Toc125476057][bookmark: _Toc125473250][bookmark: _Toc75446575]Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: _Toc51339695][bookmark: _Toc125473251][bookmark: _Toc125476058][bookmark: _Toc75446576]Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование продукции
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Телекоммуникационный шкаф
	Компл.
	3

	2. 
	Онлайн ИБП 10кВА
	шт
	3

	3. 
	Онлайн ИБП 15кВА
	шт
	1

	4. 
	Батарейный модуль
	шт
	10

	5. 
	Карта удаленного управления
	шт
	4

	6. 
	Монтажный комплект рельс
	шт
	18

	7. 
	Блок байпас ББ-380/10
	шт
	3

	8. 
	Блок байпас ББ-380/15
	шт
	1



2.1.2 Требования к срокам поставки продукции 
[bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc125476060][bookmark: _Toc75446579][bookmark: _Toc125473253][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции 
	№ п/п
	Наименование продукции партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1. 
	ОКПД 2: 26.20.40.111 «Поставка источников бесперебойного питания для нужд Кубанского филиала».
	с даты подписания договора
	в течение 30 календарных дней с даты подписания договора



2.2. [bookmark: _Toc125476061][bookmark: _Toc125473255] Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc125473256][bookmark: _Toc125476062]Таблица 3. Требования к продукции 
[bookmark: _Toc125473257]Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»
	№ п/п
	Наименование параметра
	Технические характеристики продукции
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели)
	Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке
	

	1.1
	Телекоммуникационный шкаф
	
	

	1.1.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.1.2
	Марка
	ШАТ-27U/1000
	
	

	1.1.3
	Высота стойки для оборудования, U
	27
	
	

	1.1.4
	Глубина, мм
	1000
	
	

	1.1.5
	Комплектация
	Передняя и задняя дверь с замком
	
	

	1.1.6
	Нагрузочная способность, кг
	800
	
	

	1.2
	Онлайн ИБП 10кВА
	
	

	1.2.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.2.2
	Модель ИБП
	СИП380А10КД.10-33/БПС
	
	

	1.2.3
	Полная мощность, кВА
	10
	
	

	1.2.4
	Фазы на входе
	3
	
	

	1.2.5
	Фазы на выходе
	3
	
	

	1.2.6
	Номинальное входное напряжение,В
	380, 400, 415
	
	

	1.2.7
	Номинальный входной ток, А
	63
	
	

	1.2.8
	Входной коэффициент мощности
	0,99
	
	

	1.2.9
	Защита от всплесков напряжения, джоуль
	684
	
	

	1.2.10
	Интерфейсные порты
	RS232/485
	
	

	1.2.11
	Внутренний слот для карты управления
	Есть
	
	

	1.3
	Онлайн ИБП 15кВА
	
	

	1.3.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.3.2
	Модель ИБП
	СИП380А15КД.10-33/БПС
	
	

	1.3.3
	Полная мощность, кВА
	15
	
	

	1.3.4
	Фазы на входе
	3
	
	

	1.3.5
	Фазы на выходе
	3
	
	

	1.3.6
	Номинальное входное напряжение,В
	380, 400, 415
	
	

	1.3.7
	Номинальный входной ток, А
	100
	
	

	1.3.8
	Входной коэффициент мощности
	0,99
	
	

	1.3.9
	Защита от всплесков напряжения, джоуль
	684
	
	

	1.3.10
	Интерфейсные порты
	RS232/485
	
	

	1.3.11
	Внутренний слот для карты управления
	Есть
	
	

	1.4
	Батарейный модуль
	
	

	1.4.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.4.2
	Модель
	БМСИПБ15-20КД
	
	

	1.4.3
	Тип аккумуляторных батарей
	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
	
	

	1.4.4
	Максимальная ёмкость АКБ, Ач
	7
	
	

	1.4.5
	Количество встроенных АКБ, шт
	32
	
	

	1.4.6
	Напряжение на шине постоянного тока, В
	384
	
	

	1.5
	Карта удаленного управления
	
	

	1.5.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.5.2
	Модель
	NetAgent CB506
	
	

	1.5.3
	Протоколы
	'http, https, IPv.4, IPv.6, SNMP v.1/v.2с/v.3, TCP/IP, SMTP, SSL(2048бит)/TLS, SSH, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, DDNS, PPPoE, Radius, Modbus по TCP/IP, BACnet, Syslog, LDAP'
	
	

	1.5.4
	Исполнение
	Для установки во внутренний слот
	
	

	1.5.5
	Разъемы
	1 x RJ45 Ethernet 10/100/1000M UTP, USB
	
	

	1.6
	Монтажный комплект рельс
	
	

	1.6.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.6.2
	Модель
	Rail Kit 19" 3U
	
	

	1.6.3
	Комплектация
	левая направляющая- 1 шт,
	
	

	
	
	правая направляющая- 1 шт,
	
	

	
	
	крепежный комплект- 1 шт.
	
	

	1.6.4
	Нагрузочная способность, кг
	95
	
	

	1.7
	Блок байпас ББ-380/10
	
	

	1.7.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.7.2
	Модель
	ББ-380/10
	
	

	1.7.3
	Номинальное напряжение, В
	380/400
	
	

	1.7.4
	Тип размещения
	19-ти дюймовая стойка
	
	

	1.7.5
	Суммарная мощность потребителей, кВА
	10
	
	

	1.8
	Блок байпас ББ-380/15
	
	

	1.8.1
	Производитель
	ООО «Парус электро»
	
	

	1.8.2
	Модель
	ББ-380/15
	
	

	1.8.3
	Номинальное напряжение, В
	380/400
	
	

	1.8.4
	Тип размещения
	19-ти дюймовая стойка
	
	

	1.8.5
	Суммарная мощность потребителей, кВА
	10
	
	

	2.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	
	

	2.1
	Гарантия, не менее
	36 (тридцать шесть) месяцев, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
	
	

	2.2
	Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов.
	
	

	3.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	
	

	3.1
	Паспорт качества
	2 экземпляра
	
	

	3.2
	Сертификат соответствия (декларация соответствия)
	2 экземпляра
	
	

	3.3
	Сертификат страны происхождения (РФ)
	2 экземпляра
	
	

	3.4
	Упаковочный лист
	1 шт.
	
	

	3.5
	Товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 (УПД), 
	2 экземпляра
	
	

	3.6
	Товарно-транспортную накладную формы № 1-Т (для учета товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки) или Железнодорожную накладную (форма № ГУ-27)  и иные документы, предусмотренные П.3.3 Договора

	[bookmark: _GoBack]2 экземпляра
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	
	

	4.1
	Место поставки
	На склад Покупателя по адресу:
Кубанский филиал АО «Гидроремонт – ВКК» в г. Невинномысск, Ставропольский край, Кочубеевский р-н,с.Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М (СПРАВА) в рабочие дни:с 9-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени) по предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
	
	

	4.2
	Условия поставки за счет средств Поставщика
	
	

	4.3
	Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении
	
	

	4.4
	Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
	
	


[bookmark: _Toc125485145]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.
3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.
3.2    Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.
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