Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Эльдикан в рамках инвестиционного проекта N_508-2699

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Общие сведения ……………………………………………………………………………………………………. |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1. | Обозначения и сокращения …………………………………………………………………………………. | 3 |
|  | 1.2. | Наименование закупаемой продукции ……………………………………………………………………... | 4 |
|  | 1.3. | Цель выполнения работ ……………………………………………………………………………………... | 4 |
|  | 1.4. | Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора) ……………………………………………………………………………………….. | 4 |
|  | 1.5. | Иные требования и сведения общего характера …………………………………………………………... | 4 |
| 2. | Требования к продукции …………………………………………………………………………………………. |  | 4 |
|  | 2.1. | Требования к объемам и срокам поставки …………………………………………………………………. | 4 |
|  | 2.2. | Требования к качеству продукции ………………………………………………………………………….. | 6 |
| 3. | Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки ………………………………………. |  | 27 |
| 4. | Приложение ………………………………………………………………………………………………………… |  | 27 |

#### Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Руководящие документы Государственный стандарт |
| --- | --- |
| ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |
| МИП | (Шкаф) Многофункциональных измерительных преобразователей |
| ОРУ | Открытое распределительное устройство |
| ПС | Подстанция |
| ТТ | Техническое требование |
| ЦЭС | Центральные электрические сети (Филиал ПАО «Якутскэнерго») |
| ШКТМ | Шкаф телемеханики |
| ШПК | Шкаф промежуточных клемм |

#### Наименование закупаемой продукции:

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Эльдикан в рамках инвестиционного проекта N_508-2699

#### Цель выполнения работ

Поставка оборудования для последующего выполнения работ по созданию системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110кВ Эльдикан в целях приведения в соответствие уровня телемеханизации объекта требованиям отраслевых и нормативных документов, передача технологической информации на все уровни принятия решений (ПАО «Якутскэнерго» ЦЭС Центральный РЭС, Филиал АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ).

1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность предоставления площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения закупаемого оборудования (шкафов). Содержание пожарной и сторожевой охраны.

1.5. Иные требования и сведения общего характера

Все поставляемое базовое и специализированное программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

#### Требования к продукции

- 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование | Шифр разделов РД | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шкаф МИП 110 кВ | 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ1 | шт. | 1 |
| 2 | Шкаф ШКТМ ЗРУ ДЭС | 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ2 | шт. | 1 |
| 3 | Шкаф ШКТМ №1 | 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ3 | шт. | 1 |
| 4 | Шкаф ШКТМ №2 | 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ4 | шт. | 1 |
| 5 | Шкаф ШПК №1 | 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ5 | шт. | 1 |
| 6 | Шкаф ШПК №2 | 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ5 | шт. | 1 |
| 7 | Шкаф связи №1 | 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ6 | шт. | 1 |
| 8 | Шкаф связи №2 | 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ7 | шт. | 1 |
| 9 | Контроллер многофункциональный ARIS-1104 А21.1-В3.1-F1.1-M4.1 |  | шт. | 35 |
| 10 | Контроллер ARIS-2805 А2.4-В3.4-E4.4-Z-А2.4.P500 |  | шт. | 1 |
| 11 | АРМ на базе ПК |  | коплект | 2 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поставка оборудования в соответствии с Приложением №1 | С даты заключения договора | В течении 5 месяцев с даты заключения договора |

#### 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-11 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Эльдикан в рамках инвестиционного проекта N_508-2699

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика* |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Шкаф измерительных преобразователей (Шкаф МИП 110 кВ) 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ1 |  |  | Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм двустороннего обслуживания. Передняя дверь - стеклянная, задняя дверь -металлическая одностворчатая — 1шт.; Шина заземления — 1 шт.; Концевой выключатель — 2 шт.; Светильник — 2 шт.; Розетка ~230 В, 16 А — 1 шт.; Реле 240 В AC/DC, 1 контакт — 3 шт.; Контактор =220 В, 25 А — 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА — 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 4 А, хар. С, 10 кА — 10 шт.; Выключатель нагрузки 2п, 25 А — 1 шт.; Ограничитель перенапряжений однофазный ~230 В — 3 шт.; Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата — 12 шт.; Блок питания =24 В, 60 Вт — 1 шт.; Контроллер ARIS 1103 А21.1-B1.1-M4.1 P100 - - шт.; Модуль Keystone RJ45/8P8C, T568A/B, экранированный — 18 шт.; Рамка на DIN-рейку для установки модуля Keystone, металлическая LAN-DRF-1OK-M KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180-Toolless — 18 шт.; Модуль дискретного ввода TS32 — 1 шт.; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная 16 мм. кв., 2-х конт. - 3 шт. на сборку) — 2 сборки; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная 4 мм. кв., 2-х конт. - 3 шт. на сборку) — 1 сборка; Клеммный ряд в сборе (клемма измерительная 6 мм. кв., 2-х конт., винт - 13 шт. на сборку, перемычка скользящая - 4 шт. на сборку, устройство пломбировочное - 2 шт. на сборку) — 9 сборок; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 1 шт. на сборку) — 1 сборка. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.2 | Шкаф телемеханики (ШКТМ ЗРУ) 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ2 |  |  | Шкаф навесной 1000x800x250 (ВхШхГ), базовый в сборе — 1 шт.; Шина заземления — 2 шт.; Ввод кабельный, диаметр кабеля 6-14 мм. - 15 шт.; Ввод кабельный, диаметр кабеля 12-18 мм. - 9 шт.; Концевой выключатель двери — 1 шт.; Светильник — 1 шт.; Розетка ~230 В, 10 А — 1 шт.; Реле 240 В AC/DC, 1 контакт — 3 шт.; Контактор =220 В, 25 А — 2 шт.; Контроллер ARIS-2805 A2.4-B3.4-E4.4-Z-A2.4 P1000 — 1 шт.; Модуль ввода дискретных сигналов TS32 — 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, =220 В, 16А, хар.C, 10 кА — 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 6А, хар.C, 10 кА — 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, =220 В, 4А, хар.C, 6 кА — 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, =220 В, 10А, хар.C, 6 кА — 2 шт.; Выключатель нагрузки 2п, =220 В, 25А — 2 шт.; Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата — 9 шт.; Блок питания =24 В, 60 Вт — 2 шт.; Модуль резервирования — 1 шт.; Ограничитель перенапряжения однофазный — 1 шт.; Резистор 120 Ом 5% 0,5 Вт MF-0.5-120-5% - 7 шт.; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная 16 мм. кв., 2-х конт. - 3 шт. на сборку) — 2 сборки; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная 4 мм. кв., 2-х конт. - 3 шт. на сборку) — 3 сборки; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 2 шт. на сборку) — 1 сборка. Клеммный ряд в сборе (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 1 шт. на сборку) — 2 сборки. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.3 | Шкаф телемеханики (ШКТМ №1) 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ3 |  |  | Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, общий вес 300 кг, напольного исполнения - 1 шт.: Шина заземления -1 шт.; решетка вентиляционная -1 шт.; Распределительная панель, полиамид — 1 шт.; концевой выключатель двери (свет и ТС) -2 шт.; светильник -2 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная -1 шт.; панель вентиляторная с термостатом -1 шт.; контактор (=220 В, 25 А) - 2 шт.; реле 240В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 10 А, хар. C, 10 кА) - 2 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. C, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 4 А, хар. C, 6 кА) - 13 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 2 А, хар. C, 6 кА) — 3шт.; выключатель нагрузки 2п (=220 В, 25 А) - 3 шт.; контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 22 шт.; блок питания (=24 В, 120 Вт) - 2 шт.; модуль резервирования - 1 шт.; источник питания стабилизированный (Форпост) ИПС-500-220/220В-2А-D (AC(DC)/DC) - 2 шт.; реле контроля изоляции (Hakel) HIS 220V DC/N - 1 шт.; фильтр помехозащитный ООО "Прософт-системы" PF220 -1 шт.; контроллер (сборка, ООО "Прософт-системы") ARIS-2808 A2.4-B1.4-E1.4-E1.4-Z-D2.4-D2.4-D2.4 P1000 - 1 шт.; крейт расширения ARIS-2808E A4.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4 (ООО "Прософт-системы") — 1шт.; модуль ввода дискретных сигналов TS32 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; Коммутатор MES2300DI-28 — 2 шт.; Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт PM160-220/12 — 2 шт.; Патч-панель 19", 24 порта RJ45 — 2 шт.; Кросс оптический укомплектованный 19", SM, 8xSC/UPC — 2 шт.; преобразователь температуры измерительный в комплекте с датчиками температуры МС1218Ц (ООО "НПП Электромеханика") - 1 шт.; датчик температуры 52 м (ООО "НПП Электромеханика") - 1 шт.; ограничитель перенапряжения однофазный (~230 В) - 1 шт.; ограничитель перенапряжения (=24В) ГСД3-24 (Hakel) - 1 шт.; устройство защиты интерфейса RS-485 (Hakel) ГИС K2/6 - 3 шт.; резистор 120 Ом - 20 шт.; Клеммный ряд в сборе - 3 шт. (клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. - 3 шт. на сборку); Клеммный ряд в сборе - 4 шт. (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 1 шт на сборку); Клеммный ряд в сборе - 3 шт. (клемма проходная, 2-х конт., 4 мм.кв. 3 шт. на сборку); Клеммный ряд в сборе - 17 шт. (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 1 шт на сборку); Клеммный ряд в сборе - 1 шт. (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 2 шт на сборку); Клеммный ряд в сборе - 17 шт. (клемма проходная двухярусная, 2,5 кв.мм. - 16 шт на сборку); | Согласие с требованием |  |  |
| 1.4 | Шкаф телемеханики (ШКТМ №2) 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ4 |  |  | Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, общий вес 300 кг, напольного исполнения - 1 шт.: Шина заземления -1 шт.; решетка вентиляционная -1 шт.; концевой выключатель двери -2 шт.; светильник -2 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная -1 шт.; панель вентиляторная с термостатом -1 шт.; контактор (=220 В, 25 А) - 2 шт.; реле 240В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.; реле 240В AC/DC, 2 контакта - 48 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 10 А, хар. C, 10 кА) - 2 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. C, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 4 А, хар. C, 6 кА) - 6 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 2 А, хар. C, 6 кА) - 4 шт.; выключатель нагрузки 2п (=220 В, 25 А) - 3 шт.; контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 15 шт.; Блок питания (=24 В, 60 Вт) - 2 шт.; модуль резервирования - 1 шт.; источник питания стабилизированный (Форпост) ИПС-500-220/220В-2А-D (AC(DC)/DC) - 2 шт.; реле контроля изоляции (hakel) HIS 220V DC/N — 1шт.; фильтр помехозащитный PF220 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; Крейт расширения ARIS-2808E A4.4-C1.4-C1.4-C1.4-C1.4-Z-Z-Z P100 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; Крейт расширения ARIS-2808E A4.4-C1.4-C1.4-C1.4-Z-Z-Z-Z P100 (ООО "Прософт-системы") — 1 шт.; Модуль ввода дискретных сигналов TS32 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; Ограничитель перенапряжения однофазный ~230 В - 3 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 4 шт.: - клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) -4 шт.: - клемма проходная с размыкателем, 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 3 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 4 шт.: - клемма проходная трехъярусная, 2.5кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) -3 шт.: - клемма проходная с размыкателем, 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 24 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) -4 шт.: - клемма проходная с размыкателем, 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 48 шт.; | Согласие с требованием |  |  |
| 1.5 | Шкаф промежуточных клемм (ШПК1) 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ5 |  |  | Щит распределительный навесной 1000х800х300 (ВхШхГ) 1 шт., в составе: шина заземления - 1 шт.; ввод кабельный PG-16 - 40 шт.; ввод кабельный PG-21 - 10 шт.; экран - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; термостат - 1 шт.; нагреватель 150 Вт - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная - 1 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 110 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.; | Согласие с требованием |  |  |
| 1.6 | Шкаф промежуточных клемм (ШПК1) 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ5 |  |  | Щит распределительный навесной 1000х800х300 (ВхШхГ) 1 шт., в составе: шина заземления - 1 шт.; ввод кабельный PG-16 - 40 шт.; ввод кабельный PG-21 - 10 шт.; экран - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; термостат - 1 шт.; нагреватель 150 Вт - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная - 1 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 110 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.: - клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.; | Согласие с требованием |  |  |
| 1.7 | Шкаф связи №1 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ6 |  |  | Шкаф 2000x800x800 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, двустороннего обслуживания, передняя дверь - глухая одностворчатая, задняя дверь - глухая одностворчатая — 1 шт., в составе: Шина заземления - 1 шт.; решетка вентиляционная (монтажный вырез 291х291 мм) - 1 шт.; распределительная панель (полиамид) - 4 шт.; панель глухая 19", 3U - 1 шт.; панель крепления модульной аппаратуры 19", 3U (2.200.067) - 1 шт.; панель крепления аппаратуры 19", 3U (2.200.068) - 1 шт.; панель поворотная 19", 3U (3.211.012) - 6 шт.; панель крепления аппаратуры 19" - 1 шт.; Концевой выключатель двери - 2 шт.; светильник - 2 шт.; панель вентиляторная (с двумя дополнительными вентиляторами, с термостатом) - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) - 1 шт.; Термостат (обогрев) — 1шт.; Нагреватель конвекционный ~/=220 В, 250 Вт — 2шт.; реле 240 В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.; реле 240 В AC/DC, 2 контакта - 1 шт.; контактор 240 В AC/DC 40A - 4 шт.; Электронно-механический АВР ATS-3102 — 1шт.; коммутатор (Eltex) MES2300DI-28 - 1 шт.; модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) - PM160-220/12 — 2 шт.; Сервер ARIS-6820 XC4 16G (ООО "Прософт-системы") XA2-XA2 Z-Z-Z-Z-Z-Z - 1 шт.; Дисковый накопитель (ООО "Прософт-системы") SSD 1 ТБ, M.2 NVME, MLC NAND FLASH, коммерческий диапазон температур XNV_1TBM - 2 шт.; Дисковый накопитель SSD 1 ТБ, 2.5" SATA, MLC NAND FLASH, коммерческий диапазон температур XST_1TBM – 2 шт.; Контроллер ARIS-2805 A2.4-B1.4-Z-Z-A2.4-P2500 – 1 шт.; Сервер точного времени ИСС-1.5 ИСС-К1-1П220-1М2 – 1 шт.; Антенна со встроен. грозоразряд. + кабельная сборка, 50 м, кронштейн – 1 шт.; Патч-панель 19", 24 порта RJ45 - 1 шт.; Кросс оптический укомплектованный 19", SM, 8xSC/UPC – 1 шт.; Консоль KVM с ЖК-дисплеем (КВМ технологии) KVM-LCD-1708-HD - 1 шт.; Кабель KVM (Комплект KVM) - 1 шт.; Переходник HDMI-VGA - 1 шт.; Контроллер ARIS 1105 A2.1-B1.1-D1.1-D1.1-D1.1 P100 – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 25 А, хар. С, 10 кА – 4шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА – 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, =220 В, 25 А, хар. С, 10 кА – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 4 А, хар. С, 10 кА – 13 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 1 А, хар. С, 10 кА – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА – 5 шт. Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 24 шт.; Система инверторная в составе - 1 шт.: Инвертор 2000 ВА/1500 Вт (Штиль) PS220/2000К ver.2.1 (на одну сборку) - 2 шт.; Каркас модульный (Штиль) PS2020КМ ver.2.3 (на одну сборку) - 1 шт.; Контроллер (Штиль) PSC-300.03.02 (на одну сборку) - 1 шт.; Стабилизатор напряжения 2000 ВА / 1500 Вт (Штиль) IS2000RT - 1 шт.; Карта мониторинга (Штиль) IC-SNMP/WEB — 1 шт.; Байпас электронный (Штиль) STS12000 (I) – 1 шт.; Переключатель кулачковый 40А, открытое исполнение, рукоятка R214, 3 положения (1-0-2), 4 пакета (Апатор) – 1 шт.; Ограничитель перенапряжений однофазный (~230 В) - 2 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 3 шт.: - клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 2 шт.: - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 2 шт.: - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 2 шт. | Согласие с требованием |  |  |
| 1.8 | Шкаф связи №2 55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ7 |  |  | Шкаф 2000x800x800 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, двустороннего обслуживания, передняя дверь - глухая одностворчатая, задняя дверь - глухая одностворчатая — 1шт., в составе: Шина заземления - 1 шт.; решетка вентиляционная (монтажный вырез 291х291 мм) - 1 шт.; распределительная панель (полиамид) - 5 шт. панель глухая 19", 3U - 1 шт.; панель крепления модульной аппаратуры 19", 3U (2.200.067) - 1 шт.; панель крепления аппаратуры 19", 3U (2.200.068) - 1 шт.; панель поворотная 19", 3U (3.211.012) - 6 шт.; панель крепления аппаратуры 19" — 1 шт.; Концевой выключатель двери - 2 шт.; светильник - 2 шт.; панель вентиляторная (с двумя дополнительными вентиляторами, с термостатом) - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) - 1 шт.; Термостат (обогрев) — 1шт.; Нагреватель конвекционный ~/=220 В, 250 Вт — 2шт.; реле 240 В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.; реле 240 В AC/DC, 2 контакта - 1 шт.; контактор 240 В AC/DC 25A - 4 шт.; Электронно-механический АВР ATS-3102 — 1 шт. коммутатор (Eltex) MES2300DI-28 - 1 шт.; модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) - PM160-220/12 — 2 шт.; Сервисный маршрутизатор (Eltex) ESR-31 FSTEC - 1 шт.; Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) PM160-220/12 - 2 шт.; Экран межсетевой ESR-31 FSTEC – 1 шт.; Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) PM160-220/12 - 2 шт.; Сервер ARIS-6820 XC4 16G (ООО "Прософт-системы") XA2-XA2 Z-Z-Z-Z-Z-Z - 1 шт.; Дисковый накопитель (ООО "Прософт-системы") SSD 1 ТБ, M.2 NVME, MLC NAND FLASH, коммерческий диапазон температур XNV_1TBM - 2 шт.; Дисковый накопитель SSD 1 ТБ, 2.5" SATA, MLC NAND FLASH, коммерческий диапазон температур XST_1TBM – 2 шт.; Контроллер ARIS-2805 A2.4-B1.4-Z-Z-A2.4-P2500 – 1 шт.; Сервер точного времени ИСС-1.5 ИСС-К1-1П220-1М2 – 1 шт.; Антенна со встроен. грозоразряд. + кабельная сборка, 50 м, кронштейн – 1 шт.; Патч-панель 19", 24 порта RJ45 - 1 шт.; Кросс оптический укомплектованный 19", SM, 8xSC/UPC – 1 шт.; Консоль KVM с ЖК-дисплеем (КВМ технологии) KVM-LCD-1708-HD - 1 шт.; Кабель KVM (Комплект KVM) - 1 шт.; Переходник HDMI-VGA - 1 шт.; Контроллер ARIS 1105 A2.1-B1.1-D1.1-D1.1-D1.1 P100 – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 25 А, хар. С, 10 кА – 4 шт.; Выключатель автоматический 2п, =220 В, 25 А, хар. С, 10 кА – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА – 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 6 А, хар. С, 6 кА – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 4 А, хар. С, 10 кА – 16 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 1 А, хар. С, 10 кА – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА – 5 шт.; Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата – 24 шт.; Система инверторная в составе - 1 шт.: Инвертор 2000 ВА/1500 Вт (Штиль) PS220/2000К ver.2.1 (на одну сборку) - 2 шт.; Каркас модульный (Штиль) PS2020КМ ver.2.3 (на одну сборку) - 1 шт.; Контроллер (Штиль) PSC-300.03.02 (на одну сборку) - 1 шт.; Стабилизатор напряжения 2000 ВА / 1500 Вт (Штиль) IS2000RT - 1 шт.; Карта мониторинга (Штиль) IC-SNMP/WEB — 1 шт.; Байпас электронный (Штиль) STS12000 (I) – 1 шт.; Переключатель кулачковый 40А, открытое исполнение, рукоятка R214, 3 положения (1-0-2), 4 пакета (Апатор) – 1 шт.; Ограничитель перенапряжений однофазный (~230 В) - 2 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 3 шт.: - клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 9 шт.: - клемма проходная, 2-х конт., 4 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 4 шт.: - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.; Клеммный ряд в сборе (сборка) - 2 шт.: - клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 2 шт. |  |  |  |
|  | Контроллер многофункциональный |  |  | ARIS-1104 А21.1-В3.1-F1.1-M4.1 (ИП220+4I/4U+ЦП+6DI/4DO) — 25 шт. |  |  |  |
|  | Контроллер |  |  | ARIS-2805 А2.4-В3.4-E4.4-Z-А2.4.P500 — 1 шт. |  |  |  |
|  | АРМ в комплекте |  |  | АРМ — 2 шт. в составе: DEPO Neos DF9 (ДАЦН.466219.101-05.04) ДАЦН.469535.028/ i5-12400/ 32GbDDR4/ 1TB_PCIe_M.2/ 2G_GT1030/ 2LAN1Ge/ Clr/ 450W/ CAR3PCB: - Корпус DEPO 20L, 2xUSB3.0 Type-A, 2xUSB2.0 Type-C, 1xAUDIO combo, 1xMIC, Замок РЭА - Материнская плата DEPO DPH610S ДАЦН.469535.028 (2xDP,2xHDMI, 1xLAN) - Процессор i5-12400 [6 ядер, 12 потоков, 2.50 ГГц, 18 МБ кэш, 65-117 Вт] - Стандартная система охлаждения процессора - Оперативная память 32GB DDR4 (2 x 16GB) - Видеокарта 2048MB GT1030 PCI-E DVI HDMI (w/o VGA) - Сетевая карта, 2 порта, 1 Гбит/с, RJ-45 - Интегрированная Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX - Блок питания 450 Вт (вентилятор 12 см)) - PCI-Express SSD накопитель 1Tb M.2 SSD PCIex4 NVMe - Дополнительный (на переднюю панель) системный вентилятор - Стандартная CAR3PCB - 3 года с обслуживанием в СЦ - Монитор 27" 2560х1440 (Quad HD) IPS, 144/165Hz, 1000:1, 250cd/m2, 178°/178°, HDMI, DP, 2xUSB-A, динамики, black М2701/2КР/PRO - Клавиатура проводная, интерфейс подключения USB, количество клавиш 104 - Мышь компьютерная - Коврик для мыши |  |  |  |
| 2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1-11 продукции представлены в Таблице №3 и Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  | Указание характеристик |  |  |
| 3. | Требования к безопасности |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Место поставки |  | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», Эльдиканский РЭС РС (Я), п. Эльдикан, ул. Энергетиков, д.5 |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Условия транспортирования |  | ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  | Согласие с требованием |  |  |
| 5. | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. |  |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 6. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 6.1. | Срок гарантии | Гарантийный срок на продукцию: не менее 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием | -//- | -//- |

| 7. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Сертификаты / технический паспорт, инструкции по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы |  | Требуется в составе заявки представить сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование |  |  |
|  | Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875 |  |  |  |  |
| 7.2. | Поставка Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемого товара» | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
| 8. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
| 8.1. | Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 3 квартала 2026 года), ранее не использованным. |  | Согласие с требованием |  |  |

* Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»

Примечание: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.

#### 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

- 3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- 3.3. Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1-11 Таблицы 1.1. Перечень и объём закупаемой продукции).

#### 4. Приложение

1. Рабочая документация (том 55181848.423286.637-ТО3)