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Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Эльдикан в рамках инвестиционного проекта N_508-2699
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1. [bookmark: __RefHeading___Toc19707_2480058698][bookmark: _Toc178933450][bookmark: _Toc51339692]Общие сведения
0.1. [bookmark: __RefHeading___Toc19709_2480058698][bookmark: _Toc178933451][bookmark: _Toc46743505]Обозначения и сокращения

	ГОСТ
	Руководящие документы Государственный стандарт

	ЗРУ
	Закрытое распределительное устройство

	МИП
	(Шкаф) Многофункциональных измерительных преобразователей

	ОРУ
	Открытое распределительное устройство

	ПС
	Подстанция

	ТТ
	Техническое требование

	ЦЭС
	Центральные электрические сети (Филиал ПАО «Якутскэнерго»)

	ШКТМ
	Шкаф телемеханики

	ШПК
	Шкаф промежуточных клемм




0.2. [bookmark: __RefHeading___Toc19711_2480058698][bookmark: _Toc178933452][bookmark: _Toc46743506]Наименование закупаемой продукции:
ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Эльдикан в рамках инвестиционного проекта N_508-2699
0.3. [bookmark: __RefHeading___Toc19713_2480058698][bookmark: _Toc46743507][bookmark: _Toc178933453]Цель выполнения работ
Поставка оборудования для последующего выполнения работ по созданию системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110кВ Эльдикан в целях приведения в соответствие уровня телемеханизации объекта требованиям отраслевых и нормативных документов, передача технологической информации на все уровни принятия решений (ПАО «Якутскэнерго» ЦЭС Центральный РЭС, Филиал АО «СО ЕЭС» Якутское РДУ).
[bookmark: _Toc46743509_Копия_1][bookmark: _Hlk49857604_Копия_1][bookmark: _Hlk46492347_Копия_1]1.4. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)
[bookmark: _Toc178933457_Копия_1]Заказчик обеспечивает Подрядчику возможность предоставления площадки для погрузки / разгрузки / складирования / хранения закупаемого оборудования (шкафов). Содержание пожарной и сторожевой охраны.
1.5. Иные требования и сведения общего характера
[bookmark: __RefHeading___Toc19741_2480058698_Копия]Все поставляемое базовое и специализированное программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

1. Требования к продукции
2.1. Требования к объемам и срокам поставки
2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc19717_2480058698][bookmark: _Toc178933455]Таблица 1.1  Перечень и объем закупаемой продукции
	№
п/п
	Наименование
	Шифр разделов РД
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Шкаф МИП 110 кВ
	55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ1
	шт.
	1

	2
	Шкаф ШКТМ ЗРУ ДЭС
	55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ2
	шт.
	1

	3
	Шкаф ШКТМ №1
	55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ3
	шт.
	1

	4
	Шкаф ШКТМ №2
	55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ4
	шт.
	1

	5
	Шкаф ШПК №1
	55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ5
	шт.
	1

	6
	Шкаф ШПК №2
	55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ5
	шт.
	1

	7
	Шкаф связи №1
	55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ6
	шт.
	1

	8
	Шкаф связи №2
	55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ7
	шт.
	1

	9
	Контроллер многофункциональный ARIS-1104 А21.1-В3.1-F1.1-M4.1
	
	шт.
	35

	10
	Контроллер ARIS-2805 А2.4-В3.4-E4.4-Z-А2.4.P500
	
	шт.
	1

	11
	АРМ на базе ПК
	
	коплект
	2



[bookmark: _Toc75446578][bookmark: _Toc51339696]2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг
[bookmark: __RefHeading___Toc19745_2480058698][bookmark: _Toc178933471][bookmark: _Toc50125127][bookmark: _Toc51339697][bookmark: _Hlk50465284]Таблица 2.1. Требования по срокам поставки продукции
	№ п/п
	Наименование продукции / партии продукции
	Требования к началу срока поставки продукции
	Требования к окончанию срока поставки продукции

	1
	2
	3
	4

	1
	Поставка оборудования в соответствии с Приложением №1
	С даты заключения договора
	В течении 5 месяцев с даты заключения договора



4

[bookmark: __RefHeading___Toc19747_2480058698][bookmark: _Toc51339698][bookmark: _Toc178933472]2.2. Требования к качеству продукции
[bookmark: __RefHeading___Toc19749_2480058698][bookmark: _Toc178933473]Таблица 3. Требования к качеству продукции
[bookmark: _Toc75446582]Наименование продукции (позиция № 1-11 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 28.99.39.190 Поставка оборудования системы сбора и передачи информации (ССПИ) на ПС 110 кВ Эльдикан в рамках инвестиционного проекта N_508-2699

	№ п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика*
	Способ подтверждения участником соответствия требованиям
	Предложение участника по характеристикам и параметрам

	
	
	
	Согласие с требованием/ указание характеристик
	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Требования к техническим и функциональным характеристикам* (включая гарантируемые показатели)
	-//-
	-//-
	-//-

	1.1
	Шкаф измерительных преобразователей (Шкаф МИП 110 кВ)
55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ1
	Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм двустороннего обслуживания. Передняя дверь - стеклянная, задняя дверь -металлическая одностворчатая — 1шт.; Шина заземления — 1 шт.; Концевой выключатель — 2 шт.; Светильник — 2 шт.; Розетка ~230 В, 16 А — 1 шт.; Реле 240 В AC/DC, 1 контакт — 3 шт.; Контактор =220 В, 25 А — 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА — 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 4 А, хар. С, 10 кА — 10 шт.; Выключатель нагрузки 2п, 25 А — 1 шт.; Ограничитель перенапряжений однофазный ~230 В — 3 шт.; Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата — 12 шт.; Блок питания =24 В, 60 Вт — 1 шт.; Контроллер ARIS 1103 А21.1-B1.1-M4.1 P100 - - шт.; Модуль Keystone RJ45/8P8C, T568A/B, экранированный — 18 шт.; Рамка на DIN-рейку для установки модуля Keystone, металлическая LAN-DRF-1OK-M KJ-RJ45-Cat.5E-SH-180-Toolless — 18 шт.; Модуль дискретного ввода TS32 — 1 шт.; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная 16 мм. кв., 2-х конт. - 3 шт. на сборку) — 2 сборки; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная 4 мм. кв., 2-х конт. - 3 шт. на сборку) — 1 сборка; Клеммный ряд в сборе (клемма измерительная 6 мм. кв., 2-х конт., винт - 13 шт. на сборку,  перемычка скользящая - 4 шт. на сборку, устройство пломбировочное - 2 шт. на сборку) — 9 сборок; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 1 шт. на сборку) — 1 сборка.
	Согласие с требованием
	
	

	1.2
	Шкаф телемеханики (ШКТМ ЗРУ)
55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ2
	Шкаф навесной 1000x800x250 (ВхШхГ), базовый в сборе — 1 шт.; Шина заземления — 2 шт.; Ввод кабельный, диаметр кабеля 6-14 мм. - 15 шт.; Ввод кабельный, диаметр кабеля 12-18 мм. - 9 шт.; Концевой выключатель двери — 1 шт.; Светильник — 1 шт.; Розетка ~230 В, 10 А — 1 шт.; Реле 240 В AC/DC, 1 контакт — 3 шт.; Контактор =220 В, 25 А — 2 шт.; Контроллер ARIS-2805 A2.4-B3.4-E4.4-Z-A2.4 P1000 — 1 шт.; Модуль ввода дискретных сигналов TS32 — 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, =220 В, 16А, хар.C, 10 кА — 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 6А, хар.C, 10 кА — 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, =220 В, 4А, хар.C, 6 кА — 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, =220 В, 10А, хар.C, 6 кА — 2 шт.; Выключатель нагрузки 2п, =220 В, 25А — 2 шт.; Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата — 9 шт.;  Блок питания =24 В, 60 Вт — 2 шт.; Модуль резервирования — 1 шт.; Ограничитель перенапряжения однофазный — 1 шт.; Резистор 120 Ом 5% 0,5 Вт MF-0.5-120-5% - 7 шт.; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная 16 мм. кв., 2-х конт. - 3 шт. на сборку) — 2 сборки; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная 4 мм. кв., 2-х конт. - 3 шт. на сборку) — 3 сборки; Клеммный ряд в сборе (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 2 шт. на сборку) — 1 сборка.
Клеммный ряд в сборе (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 1 шт. на сборку) — 2 сборки.
	Согласие с требованием
	
	

	1.3
	Шкаф телемеханики (ШКТМ №1)
55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ3
	Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, общий вес 300 кг, напольного исполнения - 1 шт.:
Шина заземления -1 шт.; решетка вентиляционная -1 шт.; Распределительная панель, полиамид — 1 шт.; 
концевой выключатель двери (свет и ТС) -2 шт.; светильник -2 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная -1 шт.; панель вентиляторная с термостатом -1 шт.; контактор (=220 В, 25 А) - 2 шт.; реле 240В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.; 
выключатель автоматический 2п (~230 В, 10 А, хар. C, 10 кА) - 2 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. C, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 4 А, хар. C, 6 кА) - 13 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 2 А, хар. C, 6 кА) — 3шт.; выключатель нагрузки 2п (=220 В, 25 А) - 3 шт.; контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 22 шт.; блок питания (=24 В, 120 Вт) - 2 шт.; модуль резервирования - 1 шт.; источник питания стабилизированный (Форпост) ИПС-500-220/220В-2А-D (AC(DC)/DC) - 2 шт.; реле контроля изоляции (Hakel) HIS 220V DC/N - 1 шт.; фильтр помехозащитный ООО "Прософт-системы" PF220 -1 шт.; контроллер (сборка, ООО "Прософт-системы") ARIS-2808 A2.4-B1.4-E1.4-E1.4-Z-D2.4-D2.4-D2.4 P1000 - 1 шт.; крейт расширения ARIS-2808E A4.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4-D2.4 (ООО "Прософт-системы") — 1шт.; модуль ввода дискретных сигналов TS32 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; Коммутатор MES2300DI-28 — 2 шт.; Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт PM160-220/12 — 2 шт.; Патч-панель 19", 24 порта RJ45 — 2 шт.; Кросс оптический укомплектованный 19", SM, 8xSC/UPC — 2 шт.; преобразователь температуры измерительный в комплекте с датчиками температуры МС1218Ц (ООО "НПП Электромеханика") - 1 шт.; датчик температуры 52 м (ООО "НПП Электромеханика") - 1 шт.; ограничитель перенапряжения однофазный (~230 В) - 1 шт.; ограничитель перенапряжения (=24В) ГСД3-24 (Hakel) - 1 шт.; устройство защиты интерфейса RS-485 (Hakel) ГИС K2/6 - 3 шт.; резистор 120 Ом - 20 шт.; Клеммный ряд в сборе - 3 шт. (клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. - 3 шт. на сборку); Клеммный ряд в сборе - 4 шт. (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 1 шт на сборку); Клеммный ряд в сборе - 3 шт. (клемма проходная, 2-х конт., 4 мм.кв. 3 шт. на сборку); Клеммный ряд в сборе - 17 шт. (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 1 шт на сборку); Клеммный ряд в сборе - 1 шт. (клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. - 2 шт на сборку); Клеммный ряд в сборе - 17 шт. (клемма проходная двухярусная, 2,5 кв.мм. - 16 шт на сборку); 
	Согласие с требованием
	
	

	1.4
	Шкаф телемеханики (ШКТМ №2)
55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ4
	Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, общий вес 300 кг, напольного исполнения - 1 шт.: Шина заземления -1 шт.; решетка вентиляционная -1 шт.; концевой выключатель двери -2 шт.; светильник -2 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная -1 шт.; панель вентиляторная с термостатом -1 шт.; контактор (=220 В, 25 А) - 2 шт.; реле 240В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.;  реле 240В AC/DC, 2 контакта - 48 шт.; выключатель автоматический 2п (~230 В, 10 А, хар. C, 10 кА) - 2 шт.;  выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. C, 10 кА) - 1 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 4 А, хар. C, 6 кА) - 6 шт.; выключатель автоматический 2п (=220 В, 2 А, хар. C, 6 кА) - 4 шт.; выключатель нагрузки 2п (=220 В, 25 А) - 3 шт.; контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 15 шт.; Блок питания (=24 В, 60 Вт) - 2 шт.;  модуль резервирования  - 1 шт.; источник питания стабилизированный (Форпост) ИПС-500-220/220В-2А-D (AC(DC)/DC) - 2 шт.; реле контроля изоляции (hakel) HIS 220V DC/N — 1шт.;  фильтр помехозащитный PF220 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; Крейт расширения ARIS-2808E A4.4-C1.4-C1.4-C1.4-C1.4-Z-Z-Z P100 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; Крейт расширения ARIS-2808E A4.4-C1.4-C1.4-C1.4-Z-Z-Z-Z P100 (ООО "Прософт-системы") — 1 шт.; Модуль ввода дискретных сигналов TS32 (ООО "Прософт-системы") - 1 шт.; Ограничитель перенапряжения однофазный ~230 В - 3 шт.; 
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 4 шт.:
- клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) -4 шт.:
- клемма проходная с размыкателем, 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 3 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 4 шт.:
- клемма проходная трехъярусная, 2.5кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) -3 шт.:
- клемма проходная с размыкателем, 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 24 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) -4 шт.:
- клемма проходная с размыкателем, 2-х конт., 4 мм.кв. (на одну сборку) - 48 шт.;
	Согласие с требованием
	
	

	1.5
	Шкаф промежуточных клемм (ШПК1)
55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ5
	Щит распределительный навесной 1000х800х300 (ВхШхГ) 1 шт., в составе:
шина заземления - 1 шт.;  ввод кабельный PG-16 - 40 шт.; ввод кабельный PG-21 - 10 шт.; экран - 1 шт.;  выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; термостат - 1 шт.; нагреватель 150 Вт - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная - 1 шт.; 
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.:
- клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 110 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.:
- клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.;
	Согласие с требованием
	
	

	1.6
	Шкаф промежуточных клемм (ШПК1)
55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ5
	Щит распределительный навесной 1000х800х300 (ВхШхГ) 1 шт., в составе:
шина заземления - 1 шт.;  ввод кабельный PG-16 - 40 шт.; ввод кабельный PG-21 - 10 шт.; экран - 1 шт.;  выключатель автоматический 2п (~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА) - 1 шт.; термостат - 1 шт.; нагреватель 150 Вт - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) сервисная - 1 шт.; 
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.:
- клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 110 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 1 шт.:
- клемма 2-х конт., 4мм.кв. (на одну сборку) - 6 шт.;
	Согласие с требованием
	
	

	1.7
	Шкаф связи №1
55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ6
	Шкаф 2000x800x800 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, двустороннего обслуживания, передняя дверь - глухая одностворчатая, задняя дверь - глухая одностворчатая — 1 шт., в составе:
Шина заземления - 1 шт.; решетка вентиляционная (монтажный вырез 291х291 мм) - 1 шт.; распределительная панель (полиамид) - 4 шт.; панель глухая 19", 3U - 1 шт.; панель крепления модульной аппаратуры 19", 3U (2.200.067)  - 1 шт.; панель крепления аппаратуры 19", 3U (2.200.068) - 1 шт.; панель поворотная 19", 3U (3.211.012) - 6 шт.; панель крепления аппаратуры 19" - 1 шт.; Концевой выключатель двери - 2 шт.; светильник - 2 шт.; панель вентиляторная (с двумя дополнительными вентиляторами, с термостатом) - 1 шт.; розетка (~230 В, 10 А) - 1 шт.; Термостат (обогрев) — 1шт.; Нагреватель конвекционный ~/=220 В, 250 Вт — 2шт.; реле 240 В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.; реле 240 В AC/DC, 2 контакта - 1 шт.; контактор 240 В AC/DC 40A - 4 шт.; Электронно-механический АВР ATS-3102 — 1шт.; коммутатор (Eltex) MES2300DI-28 - 1 шт.; модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) - PM160-220/12 — 2 шт.; Сервер ARIS-6820 XC4 16G (ООО "Прософт-системы") XA2-XA2 Z-Z-Z-Z-Z-Z - 1 шт.; Дисковый накопитель (ООО "Прософт-системы") SSD 1 ТБ, M.2 NVME, MLC NAND FLASH, коммерческий диапазон температур XNV_1TBM - 2 шт.; Дисковый накопитель SSD 1 ТБ, 2.5" SATA, MLC NAND FLASH, коммерческий диапазон температур XST_1TBM – 2 шт.; Контроллер ARIS-2805 A2.4-B1.4-Z-Z-A2.4-P2500 – 1 шт.; Сервер точного времени ИСС-1.5 ИСС-К1-1П220-1М2 – 1 шт.; Антенна со встроен. грозоразряд. + кабельная сборка, 50 м, кронштейн – 1 шт.; Патч-панель 19", 24 порта RJ45 - 1 шт.; Кросс оптический укомплектованный 19", SM, 8xSC/UPC – 1 шт.; Консоль KVM с ЖК-дисплеем (КВМ технологии) KVM-LCD-1708-HD - 1 шт.; Кабель  KVM (Комплект KVM) - 1 шт.; Переходник HDMI-VGA - 1 шт.; Контроллер ARIS 1105 A2.1-B1.1-D1.1-D1.1-D1.1 P100 – 1 шт.; 
Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 25 А, хар. С, 10 кА – 4шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА – 2 шт.; Выключатель автоматический 2п, =220 В, 25 А, хар. С, 10 кА – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 6 А, хар. С, 10 кА – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 4 А, хар. С, 10 кА – 13 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 1 А, хар. С, 10 кА – 1 шт.; Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА – 5 шт. Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата - 24 шт.; Система инверторная в составе - 1 шт.:
Инвертор 2000 ВА/1500 Вт (Штиль) PS220/2000К ver.2.1 (на одну сборку) - 2 шт.; Каркас модульный (Штиль) PS2020КМ ver.2.3 (на одну сборку) - 1 шт.; Контроллер (Штиль) PSC-300.03.02 (на одну сборку) - 1 шт.;
Стабилизатор напряжения 2000 ВА / 1500 Вт (Штиль) IS2000RT - 1 шт.; Карта мониторинга (Штиль) IC-SNMP/WEB — 1 шт.; Байпас электронный (Штиль) STS12000 (I) – 1 шт.; Переключатель кулачковый 40А, открытое исполнение, рукоятка R214, 3 положения (1-0-2), 4 пакета (Апатор) – 1 шт.; Ограничитель перенапряжений однофазный (~230 В) - 2 шт.; 
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 3 шт.:
- клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 2 шт.:
- клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 2 шт.:
- клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 2 шт.

	Согласие с требованием
	
	

	1.8
	Шкаф связи №2 
55181848.423286.637-ТО3.ЗЗ7
	Шкаф 2000x800x800 (ВхШхГ), цоколь 200 мм, двустороннего обслуживания, передняя дверь - глухая одностворчатая, задняя дверь - глухая одностворчатая — 1шт., в составе:
Шина заземления - 1 шт.;
решетка вентиляционная (монтажный вырез 291х291 мм) - 1 шт.;
распределительная панель (полиамид) - 5 шт.
панель глухая 19", 3U - 1 шт.;
панель крепления модульной аппаратуры 19", 3U (2.200.067)  - 1 шт.;
панель крепления аппаратуры 19", 3U (2.200.068) - 1 шт.;
панель поворотная 19", 3U (3.211.012) - 6 шт.;
панель крепления аппаратуры 19" — 1 шт.;
Концевой выключатель двери - 2 шт.;
светильник - 2 шт.;
панель вентиляторная (с двумя дополнительными вентиляторами, с термостатом) - 1 шт.;
розетка (~230 В, 10 А) - 1 шт.;
Термостат (обогрев) — 1шт.; 
Нагреватель конвекционный ~/=220 В, 250 Вт — 2шт.;
реле 240 В AC/DC, 1 контакт - 4 шт.;
реле 240 В AC/DC, 2 контакта - 1 шт.;
контактор 240 В AC/DC 25A - 4 шт.;
Электронно-механический АВР ATS-3102 — 1 шт.
коммутатор (Eltex) MES2300DI-28 - 1 шт.;
модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) - PM160-220/12 — 2 шт.;
Сервисный маршрутизатор (Eltex) ESR-31 FSTEC - 1 шт.;
Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) PM160-220/12 - 2 шт.;
Экран межсетевой ESR-31 FSTEC – 1 шт.;
Модуль питания PM160-220/12, 220 В AC, 160 Вт (Eltex) PM160-220/12 - 2 шт.;
Сервер ARIS-6820 XC4 16G (ООО "Прософт-системы") XA2-XA2 Z-Z-Z-Z-Z-Z - 1 шт.; Дисковый накопитель (ООО "Прософт-системы") SSD 1 ТБ, M.2 NVME, MLC NAND FLASH, коммерческий диапазон температур XNV_1TBM - 2 шт.; Дисковый накопитель SSD 1 ТБ, 2.5" SATA, MLC NAND FLASH, коммерческий диапазон температур XST_1TBM – 2 шт.;
Контроллер ARIS-2805 A2.4-B1.4-Z-Z-A2.4-P2500 – 1 шт.; 
Сервер точного времени ИСС-1.5 ИСС-К1-1П220-1М2 – 1 шт.; 
Антенна со встроен. грозоразряд. + кабельная сборка, 50 м, кронштейн – 1 шт.; 
Патч-панель 19", 24 порта RJ45 - 1 шт.; 
Кросс оптический укомплектованный 19", SM, 8xSC/UPC – 1 шт.; 
Консоль KVM с ЖК-дисплеем (КВМ технологии) KVM-LCD-1708-HD - 1 шт.; 
Кабель  KVM (Комплект KVM) - 1 шт.; 
Переходник HDMI-VGA - 1 шт.; 
Контроллер ARIS 1105 A2.1-B1.1-D1.1-D1.1-D1.1 P100 – 1 шт.; 
Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 25 А, хар. С, 10 кА – 4 шт.;
Выключатель автоматический 2п, =220 В, 25 А, хар. С, 10 кА – 1 шт.;
Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА – 2 шт.;
Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 6 А, хар. С, 6 кА – 1 шт.;
Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 4 А, хар. С, 10 кА – 16 шт.;
Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 1 А, хар. С, 10 кА – 1 шт.;
Выключатель автоматический 2п, ~230 В, 16 А, хар. С, 10 кА – 5 шт.;
Контакт сигнализации положения коммутационного аппарата – 24 шт.;
Система инверторная в составе - 1 шт.:
Инвертор 2000 ВА/1500 Вт (Штиль) PS220/2000К ver.2.1 (на одну сборку) - 2 шт.; Каркас модульный (Штиль) PS2020КМ ver.2.3 (на одну сборку) - 1 шт.; Контроллер (Штиль) PSC-300.03.02 (на одну сборку) - 1 шт.;
Стабилизатор напряжения 2000 ВА / 1500 Вт (Штиль) IS2000RT - 1 шт.; Карта мониторинга (Штиль) IC-SNMP/WEB — 1 шт.; Байпас электронный (Штиль) STS12000 (I) – 1 шт.; Переключатель кулачковый 40А, открытое исполнение, рукоятка R214, 3 положения (1-0-2), 4 пакета (Апатор) – 1 шт.; Ограничитель перенапряжений однофазный (~230 В) - 2 шт.; 
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 3 шт.:
- клемма проходная, 2-х конт., 16 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 9 шт.:
- клемма проходная, 2-х конт., 4 кв.мм. (на одну сборку) - 3 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 4 шт.:
- клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 1 шт.;
Клеммный ряд в сборе (сборка) - 2 шт.:
- клемма проходная трехъярусная, 2,5 кв.мм. (на одну сборку) - 2 шт.
	
	
	

	
	Контроллер многофункциональный
	ARIS-1104 А21.1-В3.1-F1.1-M4.1 (ИП220+4I/4U+ЦП+6DI/4DO) — 25 шт.
	
	
	

	
	Контроллер
	 ARIS-2805 А2.4-В3.4-E4.4-Z-А2.4.P500 — 1 шт.
	
	
	

	
	АРМ в комплекте
	АРМ — 2 шт. в составе:
DEPO Neos DF9 (ДАЦН.466219.101-05.04) ДАЦН.469535.028/ i5-12400/ 32GbDDR4/ 1TB_PCIe_M.2/ 2G_GT1030/ 2LAN1Ge/ Clr/ 450W/ CAR3PCB:
- Корпус DEPO 20L, 2xUSB3.0 Type-A, 2xUSB2.0 Type-C, 1xAUDIO combo, 1xMIC, Замок РЭА
- Материнская плата DEPO DPH610S ДАЦН.469535.028 (2xDP,2xHDMI, 1xLAN)
- Процессор i5-12400 [6 ядер, 12 потоков, 2.50 ГГц, 18 МБ кэш, 65-117 Вт]
- Стандартная система охлаждения процессора
- Оперативная память 32GB DDR4 (2 x 16GB)
- Видеокарта 2048MB GT1030 PCI-E DVI HDMI (w/o VGA)
- Сетевая карта, 2 порта, 1 Гбит/с, RJ-45 
- Интегрированная Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Блок питания 450 Вт (вентилятор 12 см))
- PCI-Express SSD накопитель 1Tb M.2 SSD PCIex4 NVMe
- Дополнительный (на переднюю панель) системный вентилятор
- Стандартная CAR3PCB - 3 года с обслуживанием в СЦ
- Монитор 27" 2560х1440 (Quad HD) IPS, 144/165Hz, 1000:1, 250cd/m2, 178°/178°, HDMI, DP, 2xUSB-A, динамики, black М2701/2КР/PRO
- Клавиатура проводная, интерфейс подключения USB, количество клавиш 104
- Мышь компьютерная
- Коврик для мыши 
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	Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции № 1-11 продукции представлены в Таблице №3 и Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям
	Указание характеристик
	
	

	3.
	Требования к безопасности
	-//-
	-//-
	-//-

	3.1.
	Поставщик гарантирует, что товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным в заявке.
	Согласие с требованием
	
	

	4.
	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
	-//-
	-//-
	-//-

	4.1.
	Место поставки
	Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресу: филиал Центральные электрические сети ПАО «Якутскэнерго», Эльдиканский РЭС
РС (Я), п. Эльдикан, ул. Энергетиков, д.5
	Согласие с требованием
	
	

	4.2.
	Условия транспортирования
	ГОСТ 15150-69 5(ОЖ4). Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера
	Согласие с требованием
	
	

	5.
	Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации
	-//-
	-//-
	-//-

	5.1.
	Поставщик обеспечивает упаковку (укладку) товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения.
	Согласие с требованием
	
	

	6.
	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию
	-//-
	-//-
	-//-

	6.1.
	Срок гарантии
	Гарантийный срок на продукцию: не менее 24 месяцев с момента поставки на склад Покупателя
	Согласие с требованием
	-//-
	-//-



	7.
	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией
	-//-
	-//-
	-//-

	7.1.
	Сертификаты / технический паспорт, инструкции по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы
	Требуется в составе заявки представить сертификаты, технические паспорта, инструкции по эксплуатации на поставляемое оборудование
	
	

	
	Предоставление информации и документов, подтверждающими страну происхождения товара для целей исполнения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 №1875
	
	
	

	7.2.
	Поставка
Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемого товара»
	- Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции
- Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров
	Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ
	Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение».
	

	8.
	Прочие (дополнительные) требования к продукции
	-//-
	-//-
	-//-

	8.1.
	Товар должен быть новым (период изготовления: не ранее 3 квартала 2026 года), ранее не использованным.
	Согласие с требованием
	
	



 * Указанные в настоящем ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований. Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.»
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Примечание: В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был отменен в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять актуализированный ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие.
[bookmark: __RefHeading___Toc15940_2903166146][bookmark: _Toc165117214][bookmark: _Toc178933477]3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки
[bookmark: _Toc165117215][bookmark: _Toc178933478]3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).
[bookmark: _Toc165117217][bookmark: _Toc178933480]3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.
3.3. Транспортные расходы, тара, упаковка, пломбирование и пр. сопутствующие затраты, в т.ч. связанные с транспортировкой должны быть учтены в цене продукции (к позициям № 1-11 Таблицы 1.1. Перечень и объём закупаемой продукции).


[bookmark: __RefHeading___Toc15940_2903166146_Копия][bookmark: _Toc165117214_Копия_1][bookmark: _Toc178933477_Копия_1]4. Приложение

1. Рабочая документация (том 55181848.423286.637-ТО3)
