«УТВЕРЖДАЮ»

главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

Поляков С.Л.

«    17__» 	АВГУСТА 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку шин алюминиевых Лот № 401N

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики шин и токопроводов (далее – шины) должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

  - Требования к конструкции продукции:

поверхность шин не должна иметь трещин, расслоений, неметаллических включений и пятен коррозионного происхождения;

на поверхности шин допускаются:

    - плены, забоины, риски, задиры, царапины, вмятины, пузыри, различного рода запрессовки, если глубина их залегания не выводит шины за минусовые предельные отклонения по размерам;

    - цвета побежалости, темные и светлые пятна, следы технологической смазки. шины должны быть ровно обрезаны. Косина реза должна быть не более 5°; механические свойства шин должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617;

электрическое сопротивление шин постоянному току сечением 1 мм2, длиной 1 м при температуре 20 °С, должно быть не более:

    - 0,0290 Ом - для шин из алюминия марок АД0, АД00, А7, А6, А5, А5Е;

    - 0,0310 Ом - для шин из алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е; без термической

обработки (горячепрессованных);

    - 0,0350 Ом - для шин из алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е в закаленном и естественно состаренном состоянии;

    - 0,0325 Ом - для шин из алюминиевых сплавов марок АД31 и АД31Е в закаленном и искусственно состаренном состоянии;

    - 0,0330 Ом - для шин из алюминиевого сплава марки АД31 в неполностью закаленном и искусственно состаренном состоянии.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются шины, отвечающие следующим требованиям: продукция должна быть новой, ранее не использованной;

наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей вводов условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;

для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

продукция должна пройти аттестацию в ПАО «Россети»;

продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

  - При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

  - Шины должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок»

(ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 15176, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения шин должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя шин, ГОСТ 2991, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки шин должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Срок изготовления шин должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые шины должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления дефектов шин, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Шины должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки для каждой партии шин должны входить документы:

паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке; эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке; сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых

шин, на русском языке.

Маркировка шин должна быть нанесена на видном месте шин и содержать следующие данные: обозначение типа;

товарный знак предприятия-изготовителя; год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки шин должны быть указаны в нормативно-технической

документации.

ГОСТ Р 2.601

По всем видам шин Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с

по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации шин.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник СПС УВС	Трушкин С.Н.

Приложение к техническому заданию на поставку шин и токопроводов для нужд ПАО "Россети Центр" / ПАО "Россети Центр и Приволжье" Лот 401N

| № | Номер материала | Наименование материала (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024 |  | Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию) | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОКПД 2 | Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) |  |  |
| 1 |  | Шина алюминиевая АД31Т 10х120х4000 | 24.42.22.136 | ограничение | ГОСТ 15176-89 "Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия". Ширина, мм – 120 Высота, мм – 10 Длина, мм – 4000 Длительно допустимый ток, А – 2070 | Срок поставки: с момента заключения Договора по .30.12.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика. Количество: 128,4 кг |
| 2 |  | Шина алюминиевая АД31Т 10х100х4000 | 24.42.22.136 | ограничение | ГОСТ 15176-89 "Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия". Ширина, мм – 100 Высота, мм – 10 Длина, мм – 4000 Номинальный ток, А – 1820 | Срок поставки: с момента заключения Договора по .30.12.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика. Количество: 216 кг |