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Санкт-Петербург, 2026
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Термины/
сокращения
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля,  вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы)

	2.
	ВПВ
	Внутренний противопожарный водопровод

	3.
	ГОСТ 
	Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ 
и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации

	4.
	диагностирование неисправности
	Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления

	5.
	Журнал эксплуатации СППЗ
	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

	6.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	7.
	запасные части, расходные материалы 
	Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных 
или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы 

	8.
	Заявка 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг  по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, 
не предусмотренных Регламентом 

	9.
	Заявка на ТР
	Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем

	10.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги 
по договору, заключаемому с Заказчиком 

	11.
	исполнительная документация
	Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений 
и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении 
и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе  определяющими порядок оформления документов 
в процессе и по итогам  проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304‑р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ

	12.
	Испытания
	Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ

	13.
	конструкторская документация
	Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации,  формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры 
на различных стадиях их жизненного цикла

	14.
	контроль функционирования
	Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех 
или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта

	15.
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (СОТС, СОТ, СКУД), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно 

	16.
	ЛНА
	Локальные нормативные акты

	17.
	локализация неисправности
	Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий

	18.
	НПВ
	Наружный противопожарный водопровод

	19.
	нормативные документы 
по пожарной безопасности
	Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	20.
	обнаружение неисправности
	Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля

	21.
	объект
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещения), принадлежащие Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован ТСО/Объект защиты, который оборудован СОПБ

	22.
	объект защиты
	Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены 
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

	23.
	ОРД
	Организационно-распорядительные документы

	24.
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение АО  «Почта России»

	25.
	Плановое ТО СОПБ
	Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью

	26.
	Плановый ремонт
	Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации

	27.
	Правила противопожарного режима
	Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

	28.
	Регламент, Регламент ТО СОПБ
	Регламент по проведению технического обслуживания технических систем охраны (Таблица № 1 приложение № 2 к ТЗ) / Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (Таблица № 2 приложение № 2 к ТЗ).

	29.
	Регламентированное ТО 
	Плановое ТО, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором

	30.
	Регламентированный ремонт
	Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме 
и с периодичностью, установленными в нормативной 
и технической документации в срок установленный договором.

	31.
	СКУД
	Система контроля и управления доступом – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	32.
	СОПБ, система(-ы)
	Средства обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара 
и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также 
для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения  кровель 
в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

	33.
	СОПС
	Система охранно-пожарной сигнализации

	34.
	СОТ
	Система охранного телевидения – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	35.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	36.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	37.
	СПДЗ
	Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции)

	38.
	СППЗ
	Система противопожарной защиты – в соответствии 
с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных 
на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента

	39.
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	40.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	41.
	Текущий ремонт (ТР)
	Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения 
или восстановления работоспособности объекта (системы) 
и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей

	42.
	техническая документация
	Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»,  приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	43.
	техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении 
и транспортировании

	44.
	ТЗ
	Техническое задание

	45.
	ТО-1 
	ТО с периодичностью 1 раз в месяц

	46.
	ТО-3 
	ТО с периодичностью 1 раз в квартал

	47.
	ТО-12 
	ТО с периодичностью 1 раз в год

	48.
	требования пожарной безопасности
	Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными 
и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику,
 в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты 
и иные гражданско-правовые договоры

	49.
	ТСО,
система(-ы) 
	Технические средства охраны – это совокупность технических средств и устройств систем СОТС, СОТ, СКУД, применяемых для охраны объекта и объединенных в конкретную охранную систему, которая может рассматриваться и эксплуатироваться как индивидуально (обособленно), так и в интеграции с другими средствами и системами охраны объекта по их непосредственному назначению и виду охраны

	50.
	УПА
	Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, 
а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре 
во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

	51.
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту СОПБ, ТСО

	52.
	устранение неисправности
	Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы)

	[bookmark: Par164][bookmark: Par165][bookmark: Par166][bookmark: Par167][bookmark: Par170][bookmark: Par175][bookmark: Par178][bookmark: Par181][bookmark: Par182][bookmark: Par183][bookmark: Par186][bookmark: Par187][bookmark: Par190][bookmark: Par191]53.
	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом 
и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

	54.
	АВ-ду
	Автоматические ворота с дистанционным управлением

	55.
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	56.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место оператора/администратора системы

	57.
	БИ
	Блок индикации

	58.
	БК
	Блок клавиатуры

	59.
	БП
	Блок или адаптер питания сети 220 В

	60.
	БПР
	Блок питания резервированный (источник вторичного электропитания резервированный), питание электрооборудования и устройств не имеющих собственных встроенных сетевых блоков питания (12/24/48/220 В)

	61.
	ВК-ip/ a
	Видеокамера - IP/A внутренняя

	62.
	ВК-ip/ a (у)
	Видеокамера - IP/A (уличная)

	63.
	ВМ
	Видеомонитор

	64.
	ВП
	Видеопанель

	65.
	ВР
	Видеорегистратор

	66.
	ВУ
	Вызывное устройство

	67.
	ИБП
	Источник бесперебойного питания сети 220 В

	68.
	ИО-в
	Извещатель охранный вибрационный

	69.
	ИО-мк
	Извещатель охранный магнитоконтактный

	70.
	ИО-об
	Извещатель охранный объемный

	71.
	ИО-пз
	Извещатель охранный поверхностный звуковой

	72.
	КВ
	Кнопка «ВЫХОД»

	73.
	КВ-ав
	Кнопка «ВЫХОД «АВАРИЙНЫЙ»

	74.
	КД
	Контроллер доступа

	75.
	КНП
	Кодонаборная панель

	76.
	КТС-р
	Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная (носимая)

	77.
	КТС-ст
	Кнопка тревожной сигнализации стационарная

	78.
	ОП-з
	Оповещатель охранный звуковой

	79.
	ОП-р
	Оповещатель охранный речевой

	80.
	ОП-сз
	Оповещатель охранный свето-звуковой

	81.
	ОС
	Операционная система – это системное программное обеспечение для управления компьютерным,  периферийным электронным оборудованием, устройствами, ресурсами и службами для функционирования стандартных программных приложений и специализированного ПО

	82.
	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	83.
	ПИ
	Преобразователь интерфейсов

	84.
	ПКУ
	Пульт контроля управления

	85.
	ПО
	Специализированное программное обеспечение, установленное на серверах и персональных компьютерах, используемое для эксплуатации и управления системами

	86.
	ППК
	Прибор приемно-контрольный

	87.
	РМ
	Релейный модуль

	88.
	РМД
	Рамка металлодетектора

	89.
	СК
	Сетевой коммутатор Ethernet

	90.
	СО
	Серверное оборудование

	91.
	СЧ
	Считыватель/идентификатор доступа

	92.
	ТУР
	Турникет

	93.
	УОО
	Устройство оконечное объектовое

	94.
	УРМ
	Удаленное рабочее место оператора/администратора системы

	95.
	ШЛ-эу
	Шлагбаум электрический управляемый

	96.
	ЭМЗ
	Электромагнитный/электромеханический замок/защелка

	97.
	ЭО
	Электрооборудование сети 12/24/220 В

	98.
	-A
	Индекс, относящийся к системе охранного телевидения/ видеонаблюдения, построенной с использованием аналогового оборудования и передачей сигнала по коаксиальным кабельным линиям

	99.
	-IP
	Индекс, относящийся к цифровой системе охранного телевидения/видеонаблюдения, построенной с использованием сетевого Ethernet-оборудования

	100.
	-Poe
	Индекс обозначения подачи электропитания на устройства СОТ по средствам и каналам Ethernet

	101.
	S.M.A.R.T.
	Технология диагностики, самоконтроля, анализа и отчетности состояния жесткого диска/ накопителя информации с механизмом предсказания отказа и выхода его из строя


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения УФПС Мурманской области. 

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ
3.1. Услуги по ТО и ТР ТСО (СОТС, СКУД, СОТ) / СОТС, СКУД, СОТ, интегрированных в составе КТСБ, СОПБ (СПС, СОУЭ), установленных на объектах УФПС Мурманской области АО «Почта России», включают в себя:
· проведение первичного обследования объектов;
· регламентированное ТО ТСО и СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;
· ТР ТСО и СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности ТСО или КТСБ, СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Перечень оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), указан в приложении № 3 к ТЗ.
3.2. Цель закупки: 
· обеспечение исправного состояния СОПБ;
· недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;
· обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты Общества;
· обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества; 
· обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;
· недопущения причинения материального ущерба Обществу.
3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО и ТР ТСО и (или) КТСБ, СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Начало оказания Услуг – с даты подписания договора, но не ранее 01 декабря 2026 года.
4.2 Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.3 Место оказания услуг – перечень объектов УФПС Мурманской области приведен в Приложении № 2 к Техническому заданию.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в 
п. 6.1 ТЗ.
5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложений № 7 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
5.2.1. Исполнитель приступает к непосредственному оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем, а в части оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем и направления соответствующего уведомления, предусмотренного пунктом 8.2. настоящего Технического задания.
5.3. Регламентированное ТО СОПБ
5.3.1. Регламентированное ТО ТСО, СОПБ – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.
Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ, являются:
· осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
· периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической (эксплуатационной) документации;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности и расширению функциональных возможностей ТСО, СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем ТСО, СОПБ в течение всего срока эксплуатации;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;
· определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов);
· проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;
· осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.
5.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю заявку о необходимости проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (по форме приложения № 5 к ТЗ, далее также Заявка) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах. 
5.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика. 
5.3.4. Исполнитель осуществляет регламентированное ТО ТСО, СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.
5.3.5. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО ТСО, СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.
5.3.6. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО ТСО, СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью. 
5.3.7. Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ.[footnoteRef:1] [1:  Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ.] 

5.3.8. Исполнитель в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ТСО, СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.
5.4. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
5.4.1.	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы – это выполняемые по заявкам Заказчика работы (мероприятия) по выявлению неисправностей и восстановлению работоспособности систем, не предусмотренные Регламентом в случаях:
· возникновения аварийных ситуаций, неисправностей (неполадок) в работе ТСО, СОПБ, препятствующих нормальной работе как обособленно одной из ТСО, СОПБ, так и интегрированных между собой ТСО в составе КТСБ;
· поступления ложного срабатывания системы;
· ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
· в иных случаях, не предусмотренных Регламентом.
Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:
· проверка технического состояния как ТСО, СОПБ в целом, так и составных частей ТСО, СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 
№ 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической (эксплуатационной) документации и проведение глубокой диагностики оборудования ТСО, СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности ТСО, СОПБ в целом;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· иные организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.
5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 5 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:
· диспетчеру Исполнителя по телефону;
· по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;
· нарочно в бумажной форме.
Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».[footnoteRef:2] [2:  Форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно.] 

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, ТСО в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее получения обеспечивает прибытие своего сотрудника на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:
· для выявления и устранения неисправностей; 
· восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;
· ликвидации аварийных ситуаций ТСО, СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию ТСО, СОПБ объекта).
5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать:
· административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;
· для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.
В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.
Аварийные ситуации ТСО должны устраняться Исполнителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия сотрудника Исполнителя на объект.
5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:
· в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;
· в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением 
№ 3 к ТЗ.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.
5.4.6.	После восстановления работоспособности системы СОПБ и (или) ТСО Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ» или «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.
5.5. Текущий ремонт (ТР) СОПБ, ТСО
5.5.1.	ТР СОПБ, ТСО – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.
Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные 
с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ, ТСО;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;
· проверка функционирования СОПБ, ТСО в составе комплекса систем;
· ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта 
для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, ТСО, такие мероприятия учитываются как ТР.
5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ).
Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.
5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:
· оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);
· не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;
· осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Перечню оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) (приложение № 3 к ТЗ).
При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
ее получения.
При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.
Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).
По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/ корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/ корректировках.
5.6. На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.
5.7.  Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· постановление Правительства РФ от 8.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
· приказ МЧС России от 28.04.2023 № 408 «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ, УПА);
· Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ 2.102-2013 Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
· ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;
· ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
· ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины
и определения»;
· ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
· ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
· ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;
· РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом АО «Почта России» от 16.01.2022 № 7-п;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания Услуг).
· техническая документация на СОПБ и их составные элементы;
· Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);
· другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и Испытаний и иные, связанные с ними операции.
Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.
Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.
В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.
6.2.2. При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:
· адрес официальной электронной почты;
· адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;
· номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;
· номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.
6.2.3. При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.2.4. Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график и режим работы своих объектов  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ, ТСО и ТР систем.
Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.
Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.
Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.
6.2.5.  Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (в том числе ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.2.6. Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) и (или) в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ТСО, в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ, ТСО.
После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ и (или) в Журнале регистрации работ по ТО и ТР ТСО, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
6.2.7. Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, техническая (эксплуатационная) документация на системы (в том числе Журнал регистрации работ по ТО и ТР ТСО) оформляются работниками Исполнителя.
Страницы Журнала эксплуатации СППЗ, страницы технической (эксплуатационной) документации ТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.
Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ, КТСБ и порядка проведения ТО и ТР.
Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 8 к ТЗ.
Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.
6.2.8. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ, ТСО оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ, ТСО подлежат немедленному устранению Исполнителем.
В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.
6.2.9. После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.
6.2.10.  После проведения ТО работоспособность СОТС проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения. 
6.2.11. После проведения ТО работоспособность СОТ проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
6.2.12. После проведения ТО работоспособность СКУД проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления
к исполнительным устройствам
6.3. Требования к безопасности
В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.
При проведении регламентированного ТО систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также оказываемые услуги по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты информации и иным нормативным документам:
· Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом Общества от 16.01.2020 № 7-п.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.
В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:
· мероприятия по регламентированному ТО СОПБ, ТСО;
· выполненный ТР СОПБ, ТСО;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
· Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;
· Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО индивидуально по каждому Объекту – 1 (один) экземпляр;
· График проведения регламентированного ТО СОПБ, ТСО в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.
6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:
· акты сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный период – не менее 2 (двух) экземпляров
· акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;
· утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;
· техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;
· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.
Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.
Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) при ТР.
7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.
7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.
7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.
7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
7.8. Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности, то такие недостатки должны быть устранены Исполнителем своими силами и за свой счет.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
8.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
8.2. Лицо, непосредственно привлекаемое к выполнению работ (оказанию услуг) составляющих лицензируемый вид деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения) должно иметь соответствующее разрешение (лицензию), действующую на момент непосредственного исполнения обязательств по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также на весь срок действия гарантийных обязательств. Соответствующее разрешение (лицензия), должно быть выдано Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
В соответствующем разрешении (лицензии) должно быть обязательное указание на следующие разрешенные виды деятельности:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Не позднее чем за три дня до планируемой даты начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о каждом лице, которое будет непосредственно привлечено к выполнению работ техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения посредством направления на адрес электронной почты, указанной в разделе 16 Договора, соответствующего уведомления за подписью уполномоченного лица Исполнителя. В случае, если оказание услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять исполнителем лично на протяжении всего срока действия Договора, уведомление за подписью уполномоченного лица Исполнителя направляется Заказчику не позднее чем за три дня до планируемой даты первичного начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с обязательным указанием в таком уведомлении о том, что оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять Исполнителем по Договору лично, без привлечения субподрядчиков.
8.3. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ, СОТС, СКУД, СОТ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ 
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень и состав СОПБ, ТСО по объектам
	27

	2
	Регламент ТО СОПБ, ТСО
	48

	3
	Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем
	84

	4
	ФОРМА Заявки о проведении регламентированного ТО СОПБ, ТСО объектов
	116

	5
	ФОРМА Заявки на проведение ТР, на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ, ТСО
	117

	6
	ФОРМА Акта установки оборудования по ТР
	119

	7
	ФОРМА Акта первичного обследования систем
	120

	8
	ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ
	122

	9
	ФОРМА Журнала регистрации работ по ТО и ТР ТСО
	129

	10
	ФОРМА Акта демонтажа
	137

	11
	ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем
	138

	12
	ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ, ТСО по объектам 
	139
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Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ СОПБ, ТСО ПО ОБЪЕКТАМ

	№п/п
	Адрес
	Перечень оборудования систем и его количество

	1
	ОПС № 184060
Мурманская обл. р-н Кандалакшский,
с. Алакуртти ул. Содружества д. 8
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-5А» - 1 шт., блок резервного питания БРП-12 – 1 шт., батарея аккумуляторная АКБ-7 12В – 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ-И – 18 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 1 шт., оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ- (Иволга) – 1 шт., оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-9 – 2 шт., извещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-К» - 1 шт., извещатель охранный объемный ИО 409-8 «Фотон-9» - 6 шт., извещатель акустический «Арфа» ИО 329-3 – 5 шт., извещатель охранный контактный ИО 102-20 Б2П – 7 шт., извещатель охранный контактный ИО 102-14 – 10 шт., извещатель охранный ручной «Астра-321» - 1 шт.

	2
	ОПС № 184204
Мурманская обл. г. Апатиты
ул. Северная д. 30
	Прибор приемно-контрольный пожарный ППКОП «Кварц» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 - 6 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 1 шт., оповещатель световой «Выход» ОПОП1-9 – 2 шт., оповещатель звуковой VP-1 – 1 шт., аккумуляторная батарея 12В,7 А/ч – 1 шт., аккумуляторная батарея 12В, 1,2 А/ч – 1 шт., блок резервного питания 12В 1,5А 7А/ч БПР-12 – 1 шт.

	3
	ОПС № 184205
Мурманская обл. г. Апатиты
ул. Фестивальная д. 10
	ППКП «Луч» - 1 шт., оповещатель звуковой «Свирель» - 2 шт., оповещатель световой КОП-25 – 4 шт., извещатель пожарный ИП 212-3С – 16 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 3 шт., ППКО «Прима-3» - 1 шт., «Ахтуба» УОО – 1 шт., извещатель акустический «Арфа» ИО 329-3 – 5 шт., извещатель объемный «Фотон-9» - 6 шт., извещатель магнитоконтактный – 35 шт., извещатель электроконтактный – 45 шт.

	4
	ОПС № 184207
Мурманская обл. г. Апатиты
ул. Бредова д. 10/30
	ППК «Прима-3» - 1 шт., «Ахтуба УОО» - 1 шт.,  «Ахтуба ФА СПИ» - 1 шт., извещатель объемный «Фотон-9» - 3 шт., извещатель совмещенный «Сова-3» - 4 шт., извещатель магнито-контактный СМК - 30 шт., извещатель электро-контактный «Фольга» - 10 шт., извещатель электро-контактный ПВМ – 60 шт., ППКП «Луч» - 1 шт., оповещатель световой КОП-25 – 2 шт., оповещатель звуковой «Свирель» - 2 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 2 шт., извещатель пожарный ИП 212-3С – 31 шт.



	5
	ОПС № 184209
Мурманская обл. г. Апатиты
пл. Ленина д. 4 А
	Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., блок индикации С2000-БИ исп.01 – 1 шт., контрольно- пусковой блок С2000-КПБ – 1 шт., контроллер двухпроводной линии С2000КДЛ – 2 шт., извещатель пожарный дымовойС2000-34А – 70 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.02 – 5 шт., блок разветвительно-изолирующий бриз исп.01 – 4 шт., преобразователь интерфейсов «USB-RS485» - 1 шт., адресная метка С2000-АР1 исп.03 – 1 шт., устройство коммуникационное УК-ВК/02 – 1 шт.
Прибор речевого оповещения Рупор исп.01 – 4 шт., модуль акустический настенный Соната-Т-Л-100-5/3 ВТ – 1 шт., блок резервного питания 24В Рип -24 исп.50 3 шт., источник вторичного электропитания резервный ИВЭПР 12/3,5 К4 2*17 БР – 1 шт., источник вторичного электропитания резервный ИВЭПР 12/3,5 К4 2*7 БР – 1 шт., аккумулятор 12В,17Ач – 2 шт., аккумулятор 12В, 7Ач – 12 шт., световое табло «Выход» Сфера (12В) – 12 шт., звуковой оповещатель Маяк-12-К – 3 шт., извещатель охранно-пожарный точечный электроконтактный ИОП101-8 – 1 шт.
Блок вызова аудиодомофона Цифрал ССD-20/Р – 1 шт., абоненская трубка Цифрал КМ-2 – 5 шт., замок электромагнитный Цифрол ML – 1 шт., источник вторичного питания резервированный Цифрал БП-2 – 1 шт., контроллер Цифрал/Т – 1 шт., кнопка открывания двери Цифрал КОДсП-2 – 1 шт., ключ Цифрал КП-1 – 20 шт. 

	6
	ОПС № 184210
Мурманская обл. г. Апатиты
пр. Сидоренко д. 30
	Прибор приемно-контрольный пожарный ППКОП «Кварц» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП-121-45 – 6 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 1 шт., оповещатель световой «Выход» ОПОП1-9 – 2 шт., оповещатель звуковой VP-1 – 1 шт., аккумуляторная батарея 12В,7А/ч – 1 шт., аккумуляторная батарея 12В, 1,2А/ч – 1 шт., 
блок резервного питания 12В 1,5 А 7А/ч БРП-12 – 1 шт.
IP камера RVi-PC32S – 10 шт.

	7
	ОПС № 184211
Мурманская обл. г. Апатиты
ул. Зиновьева д. 17
	Прибор приемно-контрольный ППКП 019-5-1 «Радуга» - 1 шт., устройство оконечное объектовое УОО 6ША СПИ «Ахтуба» - 1 шт., ФА «Ахтуба» Устройство уплотнения ТЛ – 1 шт., извещатель пожарный ИП 212-45 – 28 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 3 шт., оповещатель звуковой «Свирель-12» - 4 шт., оповещатель пожарный световой – 6 шт., источник питания 12И «Скат 1200Б» исп.1 12В/1А – 1 шт.

	8
	ОПС № 184220
Мурманская обл. г. Полярные Зори
п. Африканда ул. Советская д. 12
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-3СУ – 12 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3 СУ – 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой ИО-329-3 Арфа» - 6 шт., извещатель охранный объемный радиоволновый ИО -407-5/4 «Аргус-2» - 1 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО-409-17/1 «Фотон-12» - 6 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО-409-20/1 «Икар-1Б» - 2 шт., 
извещатель охранный поверхностный вибрационный ИО-313-5 «Шорох-2» - 2 шт., оповещатель комбинированный световой пожарный ОПОП1-8 – 1 шт., оповещатель звуковой VP-1 – 1 шт., блок резервного питания Скат-1200Б – 1 шт., оповещатель световой «призма-100» - 1 шт., извещатель охранный магнитно-контактный ИО-102-16 – 19 шт., извещатель охранный магнитно-контактный ИО-102-16 – 1 шт.


	9
	ОПС № 184120
Мурманская обл. р-н Ковдорский
нп Енский ул. Строителей д. 1
	Извещатель пожарный тепловой – 6 шт., извещатель пожарный дымовой – 4 шт., извещатель пожарный ручной – 2 шт., оповещатель звуковой – 8 шт., оповещатель световой «Выход» - 4 шт., извещатель охранный объемный – 5 шт., извещатель охранный акустический – 2 шт., извещатель охранный магнитоконтактный – 2 шт., считыватель – 1 шт., прибор приемно контрольный пожарный – 2 шт., блок индикации – 3 шт.

	10
	ОПС № 184004
Мурманская обл. р-н Кандалакшский
нп Зареченск ул. Кондопожская д. 11
	Извещатель охранный акустический – 5 шт., извещатель охранный магнитоконтактный – 4 шт., считыватель – 6 шт., прибор приемно контрольный пожарный – 1 шт., блок индикации – 3 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 5 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 3 шт., 
извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 2 шт., извещатель пожарный тепловой – 3 шт.

	11
	ОПС № 184020
Мурманская обл. р-н Кандалакшский
пгт Зеленоборский ул. Мира д. 1В
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «ВЕРСЭТ -03» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 – 6 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 1 шт., оповещатель сетевой «Люкс-12» - 2 шт., оповещатель свето-звуковой ОПОП 124-7 – 1 шт., аккумулятор АКБ 12В, 7А/ч – 1 шт.
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	ОПС № 184041
Мурманская обл. р-н Кандалакшский
г. Кандалакша ул. Кировская д. 33
	Извещатель пожарный дымовой – 5 шт., извещатель пожарный ручной – 2 шт., оповещатель звуковой – 6 шт., оповещатель световой «Выход» - 2 шт., извещатель охранный объемный – 1 шт., извещатель охранный акустический – 2 шт., извещатель охранный магнитоконтактный – 2 шт., считыватель – 2 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт.
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	ОПС № 184042
Мурманская обл. р-н Кандалакшский
г. Кандалакша ул. Первомайская д. 29
	Извещатель пожарный тепловой – 4 шт., извещатель пожарный дымовой – 6 шт., извещатель пожарный ручной – 3 шт., оповещатель звуковой – 4 шт., оповещатель световой «Выход» - 6 шт., извещатель охранный объемный – 8 шт., извещатель охранный акустический – 3 шт., извещатель охранный магнитоконтактный – 2 шт., считыватель – 1 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., блок индикации – 2 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 9 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 8 шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 5 шт., извещатель пожарный тепловой – 1 шт.
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	ОПС № 184046
Мурманская обл. р-н Кандалакшский
г. Кандалакша аллея Кировская д. 12
	Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный «Гранит-4» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-5М3 – 18 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 2 шт., извещатель охранный поверхностый звуковой ИО-329-3 «Арфа» - 8 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО-409-26/2 «Икар 2Б» - 6 шт., оповещатель комбинированный световой пожарный ОПОП8-1 – 2 шт., оповещатель звуковой VP-1 – 1 шт., блок резервного электропитания «Скат 1200Б» - 1 шт., оповещатель световой «Маяк» - 1 шт., извещатель охранный магнитно-контактный ИО-102-14 – 30 шт., извещатель охранный магнитно-контактный ИО-102-26 – 2 шт.
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	ОПС № 184048
Мурманская обл. р-н Кандалакшский
г. Кандалакша ул. Набережная д. 131
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Кварц» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП-212-5-М – 20 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 2 шт., оповещатель комбинированный световой пожарный ОПОП1-8 – 2 шт., оповещатель звуковой VP-1 – 1 шт., оповещатель световой «Маяк» - 1 шт.
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	ОПС № 184250
Мурманская обл. г. Кировск
пр. Ленина д. 1
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный Дип 212-45 – 3 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 1 шт., оповещетель охранно-пожарный световой «Выход» «Молния-12» - 1 шт., извещатель пожарный звуковой «ООПЗ-12» - 1 шт.
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	ОПС № 184255
Мурманская обл. г. Кировск
ул. Олимпийская д. 12
	Прибор приемно-контрольный пожарный  ППКП «Луч» - 1 шт., извещатель пожарный точечный дымовой ИП 212-45 – 18 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 1 шт., табло светозвуковое «Выход» Блик-С-12 – 1 шт., оповещатель звуковой «Свирель-12» - 1 шт.
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	ОПС № 184256
Мурманская обл. г. Кировск
ул. Кирова д. 25А
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20М» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП-212-45 – 20 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 2 шт., извещатель охранный оптикоэлектронный совмещенный «Астра 531 СМ» - 5 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО-409-26/1 «Икар-1А» - 2 шт., извещатель охранный оптикоэлектронный совмещенный «Астра-5» - 2 шт., извещатель охранный поверхностный вибрационный ИО-313-5 «Шорох-2» - 2 шт., 
Извещатель охранный магнито-контактный ИО-102-20Б2П – 2 шт., извещатель охранный магнито-контактный ИО-102-14 – 10 шт., оповещатель комбинированный сетевой пожарный ОПОП1-9 – 3 шт., оповещатель звуковой VP-1 – 1 шт., блок резервного питания БРП-12 – 1 шт., блок резервного питания Скат-1200Д – 1 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-к» - 1 шт., оповещатель охранно- пожарный сетевой «Маяк-12-с» - 1 шт.
Сетевой видеорегистратор LNR-3208-8POE – 1 шт., сетевая IPвидеокамера LDP IP920RT45P – 4 шт., сетевой коммутатор LPOE-801 – 1 шт., жесткий диск Toshiba P300 – 1 шт., монитор 21,5 Filips 223 – 1 шт., источник бесперебойного питания – 1 шт., модуль на 8 портов RJ-45 – 1 шт., микрофон активный МКУ-2П – 2 шт., блок питания – 1 шт.
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	ОПС № 184227
Мурманская обл. г. Кировск
нп Коашва д. 14
	Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ - 1 шт., блок сигнально-пусковой С2000-СП-1 – 1 шт., блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., контрольно-пусковой блок С2000-СП1- 1 шт., устройство коммутационное УК-ВК – 1 шт., шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 17АЧ – 2 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 7АЧ – 1 шт., извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04 – 8 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ – 2 шт., оповещатель световой, табло «Выход» Молния-12 – 6 шт., оповещатель свето-звуковой Маяк-12К – 1 шт., модуль подключения нагрузки МПН – 6 шт.
Прибор управления системой речевого оповещения «Рокот-2» - 1 шт., оповещатель речевой настенный АС-2-1 – 7 шт.
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	ОПС № 184141
Мурманская обл. р-н Ковдорский
г. Ковдор ул. Кирова д. 7
	Извещатель пожарный дымовой – 18 шт., извещатель пожарный ручной – 2 шт., оповещатель звуковой – 2 шт., оповещатель световой «Выход» - 2 шт.
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	ОПС № 184143
Мурманская обл. р-н Ковдорский
г. Ковдор ул. Чехова д. 3
	Извещатель пожарный тепловой – 4 шт., извещатель пожарный дымовой – 6 шт., извещатель пожарный ручной – 8 шт., оповещатель звуковой – 4 шт., оповещатель световой «Выход» - 5 шт., извещатель охранный объемный – 6 шт., извещатель охранный акустический – 7 шт.
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	ОПС № 184144
Мурманская обл. р-н Ковдорский
г. Ковдор ул. Кошица д. 21
	Извещатель пожарный дымовой – 50 шт., извещатель пожарный ручной - 3 шт., оповещатель звуковой – 3 шт., оповещатель световой «Выход» - 3 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., блок питания – 1 шт.
Монитор ЖК Filips 243V7QDSB – 1 шт., блок резервного питания ИВЭПР 12/5 2*7-р – 1 шт., аккумуляторная батарея АКБ 12И/7 Ач – 2 шт., видеокамера купольнаяDS-1258(2.8-12mm) – 6 шт., видеорегистратор DS-7616NI-K2/16Р – 1 шт., жесткий диск HDD 4000GB (4ТВ) SATA-III Purple – 2 шт.
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	ОПС № 184505
Мурманская обл. г. Мончегорск
пр. Кирова д. 17 к.2
	Извещатель пожарный дымовой – 25 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., оповещатель звуковой – 6 шт., оповещатель световой «Выход» - 4 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 2 шт., блок питания – 2 шт.
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	ОПС № 184506
Мурманская обл. г. Мончегорск
ул. Кондрикова д. 14
	Извещатель пожарный дымовой – 15 шт., извещатель пожарный ручной – 3 шт., оповещатель звуковой – 5 шт., оповещатель световой «Выход» - 4 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., блок питания – 2 шт.
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	ОПС № 184510
Мурманская обл. г. Мончегорск
ул. Бредова д. 16 к.2
	Извещатель пожарный дымовой – 12 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., оповещатель звуковой – 3 шт., оповещатель световой «Выход» - 4 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., блок питания – 2 шт.
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	ОПС № 184511
Мурманская обл. г. Мончегорск
пр. Металлургов д. 29
	Кнопка извещения о нападении с фиксацией, 2 ключа  КНФ-1 – 1 шт., радиосистема тревожной сигнализации UVB100 (два бр.) – 1 шт., извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-16 – 4 шт., извещатель охранный поверхностный «астра-531» исп.СМ – 31 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный «LC-100- PI» - 20 шт., источник вторичного электропитания резервный ИВЭПР 12/5 исп.К1 – 1 шт.
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	ОПС № 184070
Мурманская обл. р-н Кандалакшский
г. Кандалакша нп Нивский ул. Букина д. 2
	Извещатель пожарный дымовой – 16 шт., извещатель пожарный ручной – 3 шт., оповещатель звуковой – 3 шт., оповещатель световой «Выход» - 4 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., блок питания – 2 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 4 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 3 шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 5 шт., извещатель пожарный тепловой – 6 шт.
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	ОПС № 184230
Мурманская обл. г. Полярные Зори
ул. Сивко д. 1
	Извещатель пожарный дымовой – 20 шт., извещатель пожарный ручной – 6 шт., оповещатель звуковой – 9 шт., оповещатель световой «Выход» - 4 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., блок питания – 3 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 6 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 4 шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 6 шт., извещатель пожарный тепловой – 4 шт.
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	ОПС № 184245
Мурманская обл. г. Кировск
нп Титан д. 2
	Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт., блок сигнально-пусковой С2000-СП-1 – 1 шт., блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., контрольно-пусковой блок С2000-СП1 – 1 шт., устройство коммутационное УК-ВК – 1 шт., шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 17АЧ – 2 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 7АЧ – 1 шт., извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04 – 11 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ – 2 шт., оповещатель световой, табло «Выход» Молния-12 – 7 шт., оповещатель свето-звуковой Маяк-12К – 1 шт., модуль подклюбчения нагрузки МПН – 7 шт.
Прибор управления системой речевого оповещения «Рокот-2» - 1 шт., оповещатель речевой настенный АС-2-1 – 6 шт.
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	ОПС № 184703
Мурманская обл. р-н Терский
пгт Умба ул. Дзержинского д. 66
	Извещатель пожарный дымовой – 10 шт., извещатель пожарный ручной – 2 шт., оповещатель звуковой – 4 шт., оповещатель световой «Выход» - 3 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., блок питания – 2 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 4 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 2 шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 5 шт., извещатель пожарный тепловой – 2 шт.
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	Административное здание
Мурманская обл., г. Апатиты,
ул. Ленина, 4а
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М – 1 шт., блок индикации С2000-БИ – 1 шт., блок контрольно-пусковой С2000КПБ – 1 шт., контроллер двухпроводной линии С2000КДЛ – 2 шт., блок разветвительно-изолирующий «бриз» исп.03 – 5 шт., адресная метка С2000-АР1 исп.03 – 1 шт., извещатель пожарный ИП 212-34А - 68 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3ААМ исп.02 – 5 шт., прибор речевого оповещения «Рупор» исп.01 – 4 шт., оповещатель охранно-пожарный речевой Соната-Т-Л-100-5/3 ВТ – 10 шт., блок резервного питания РИП-24 исп.50 – 1 шт., источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/3,5 К4x17БР – 1 шт., источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/3,5 К1x17БР – 1 шт., аккумуляторная батарея АКБ 12В17А/ч – 14 шт., табло световое «Сфера»12В «Выход» - 12 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный «Маяк-12-К» - 2 шт., извещатель охранно-пожарный точечный ИО 102-14 (с К-01)  - 1 шт.
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	Главная касса
Мурманская обл., г. Апатиты,
Ул. Ленина, 4а
	Извещатель пожарный тепловой – 20 шт., извещатель пожарный дымовой – 15 шт., извещатель пожарный ручной – 10 шт., оповещатель звуковой – 12 шт., оповещатель световой «Выход» - 6 шт., извещатель охранный объемный – 7 шт., извещатель охранный акустический - 5 шт., извещатель охранный магнитоконтактный – 4 шт., считыватель - 2 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., блок индикации – 2 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 6 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 5 шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 2 шт., извещатель пожарный тепловой – 2 шт.
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	Обменный пункт Апатитского почтамта
Мурманская обл., г. Апатиты,
ул. Привокзальная, д. 1
	Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000-М» - 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - 1 шт., блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП1 исп.01» - 1 шт., источник резервного электропитания Скат-1200Д исп.2 – 1 шт., извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-01-02 – 71 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 – 3 шт., оповещатель световой пожарный Молния 12В – 4 шт., оповещатель звуковой пожарный «Флейта» - 9 шт., ИП 212-41м извещатель пожарный – 10 шт., ИП 212-45 извещатель пожарный – 8 шт., ИПР-3су извещатель пожарный ручной – 1 шт., КОП-25 «Выход» оповещатель пожарный – 2 шт., Иволга звуковой оповещатель (ПКИ-1), 12В,105дБ,55мА, -40  -  +50 – 3 шт., Фотон 9 ИК- датчик охранный объемный – 6 шт., Скат 1200И7 12В,4,5А – 1 шт., аккумулятор 12.0А/ч, 12В – 1 шт., ИО 102-16 датчик магнитно-контактный – 57 шт., «Арфа» датчик акустический – 18 шт., 
Рапид ИК датчик охранный объемный – 3 шт.
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	ОПС № 183001
г. Мурманск ул. Подгорная д. 58
	Извещатель пожарный тепловой – 18 шт., извещатель пожарный дымовой – 17 шт., извещатель пожарный ручной – 8 шт., оповещатель звуковой – 12 шт., оповещатель световой «Выход» - 6 шт., извещатель охранный объемный – 7 шт., извещатель охранный акустический – 6 шт., извещатель охранный магнитоконтактный – 4 шт., считыватель – 2 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., лок индикации – 2 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 6 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 6 шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 4 шт., извещатель пожарный тепловой – 3 шт.
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	ОПС № 183003
г. Мурманск ул. Прибрежная д. 23
	Прибор приемно контрольный «Гранит-3» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ-И – 16 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 3 шт., оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 «Иволга» - 2 шт., оповещатель охранно пожарный световой ОПОП1-9 – 3 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК -12-К – 1 шт.
Резервный источник питания БРП-12 – 1 шт., батарея аккумуляторная АКБ-7 12В – 1 шт., извещатель охранный объемный ИО 4089-8 «Фотон-9» - 9 шт., извещатель акустический ИО 329-3 «Арфа» - 5 шт., 
извещатель охранный контактный ИО 102-20 Б2П – 4 шт., извещатель охранный контактный ИО 102-14 – 17 шт., извещатель охранный ручной «Астра-321» - 1 шт., считыватель ТМ – 1 шт.
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	ОПС № 183005
г. Мурманск пер. Охотничий д. 15
	Прибор приемно контрольный «Гранит-3» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронныйИП 212-3СМ-И – 20 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ -6 шт., повещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 «Иволга» - 3 шт., оповещатель охранно пожарный световой ОПОП1-9 – 4 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК -12-К – 2 шт. 
Видеорегистратор «RVi-1NR32262» - 1 шт., коммутаторRVi-NS240M – 1 шт., видеокамера уличная «RVi-1СТ2023 (2.8-12)» - 2 шт., видеокамера внутренняя «RVi-1NСD2263 (2.7-13.5)» - 2 шт., видеокамера внутренняя «RVi-1N(2.8)» - 4 шт., видеокамера уличная «RVi-1NСТ2120 (3.6mm)» - 1 шт., видеокамера внутренняя «RVi-1NСD2362 (2.8)» - 7 шт., жесткий диск SEAGATE Exos ST 10000NM001G, 10ТБ, HDD,SATA III,3.5 – 2 шт., 24E1QМонитор AOC Value Line 24E1Q (00/01) 23.8 – 1 шт.
Контроллер доступа С2000-2 – 1 шт., источник вторчного питания резервированный РИП-12 исп.50 – 1 шт., 
АКБ 12В 17Ач – 1 шт., электромагнитный замок ML-295 -  1 шт., охранный магнитный извещатель ИО 102-20 – 1 шт., считыватель идентификаторов Proxy-5 MSG – 2 шт., доводчик Dorma TS 68 – 1 шт., карты proximity DF01Card – 50 шт.
Блок индикации и управления С2000-БКИ – 1 шт., адресный релейный модуль С2000-СП-1 – 2 шт., контрольно- пусковой блок С2000-КПБ – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт.,
АКБ17АЧ 12В – 2 шт., адресная метка на 8шс С2000-АР8 – 1 шт., клавиатура управления С2000-К – 1 шт., охранный объемный оптико-электронный извещатель С2000-ИК исп3 – 11 шт., охранный магнитоконтактный извещатель С2000-СМК – 20 шт., охранный оптико-электронный поверхностный извещатель С2000-ШИК – 5 шт., кнопка тревожная С2000-КТ – 10 шт., адресная метка на1шс С2000-АР1 – 4 шт., охранный магнитоконтактный извещатель ИО 102-20 – 2 шт., извещатель охранный совмещенный, вибрационный ИО 315-10 – 1 шт., оповещатель световой Астра10 исп.3 – 1 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром12-К исп.2 – 1 шт., оповещатель звуковой «Маяк-12-3М» - 3 шт.
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	ОПС № 183008
г. Мурманск ул. Зои Космодемьянской д. 34
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	ОПС № 183010
г. Мурманск пр. Кирова д. 1
	Прибор приемно контрольный «Гранит-3» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ-И – 2 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 6 шт., оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 «Иволга» - 5 шт., оповещатель охранно пожарный световой ОПОП1-9 – 4 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК -12-К – 2 шт.
IP- видеорегистратор RVi-IPN16/2PRO – 1 шт., IP- видеокамера купольная KIV-40-IR – 4 шт., монитор Philips 223V5LSB2 – 1 шт., коммутатор 9-портовый с питанием по PoE Tsn-8P9n – 1 шт., источник бесперебойного питания – 1 шт., жесткий диск 4 Тб  ST 4000DM005 – 1 шт.
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	ОПС № 183014
г. Мурманск ул. Баумана д. 24
	Извещатель пожарный тепловой – 2 шт., извещатель пожарный дымовой – 4 шт., извещатель пожарный ручной – 6 шт., оповещатель звуковой – 1 шт., оповещатель световой «Выход» - 3 шт., извещатель охранный объемный – 5 шт., извещатель охранный акустический – 6 шт., извещатель охранный магнитоконтактный – 1 шт., считыватель – 2 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., блок индикации – 2 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 4 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 5 шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 8 шт., извещатель пожарный тепловой – 2 шт.
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	ОПС № 183017
г. Мурманск ул. Лобова д. 37
	Прибор приемно контрольный «Гранит-3» - 6 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ-И – 5 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 1 шт., оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 «Иволга» - 4 шт., оповещатель охранно пожарный световой ОПОП1-9 – 3 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК -12-К – 2 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 4 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 6 шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 8 шт., извещатель пожарный тепловой – 2 шт.
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	ОПС № 183025
г. Мурманск ул. Полярные Зори д. 38
	Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ-И – 18 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 4 шт., оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 «Иволга» - 3 шт., оповещатель охранно пожарный световой ОПОП1-9 – 4 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК -12-К – 2 шт.
IP- видеорегистратор RVi-IPN4/1 – 1 шт., IP- видеокамера купольная KID03 Juno – 4 шт., монитор 223V5LSB2 – 1 шт., коммутатор 8-портовый с питанием по PoE SW-20800/B – 1 шт., источник бесперебойного питания – 1 шт., жесткий диск 4 Тб  ST 4000DM005 – 1 шт.
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	ОПС № 183031
г. Мурманск пр. Героев Североморцев д. 23/2
	Контрольно-пусковой блок С2000КПБ – 2 шт., оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 Иволга – 13 шт., оповещатель охранно-пожарный световой «Выход» Молния-12 – 6 шт.
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	ОПС № 183032
г. Мурманск пр. Ленина д. 1
	Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ-И – 20 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 4 шт., оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 «Иволга» - 3 шт., оповещатель охранно пожарный световой ОПОП1-9 – 6 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК -12-К – 3 шт.

	44
	ОПС № 183034
г. Мурманск пр. Героев Североморцев д. 61/21
	Извещатель пожарный тепловой – 8 шт., извещатель пожарный дымовой – 6 шт., извещатель пожарный ручной – 5 шт., оповещатель звуковой – 2 шт., оповещатель световой «Выход» - 3 шт., извещатель охранный объемный – 2 шт., извещатель охранный акустический – 4 шт., извещатель охранный магнитоконтактный – 2 шт., считыватель - 1 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 2 шт.
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	ОПС № 183035
г. Мурманск ул. Александра Невского д. 87
	ППКОП «Нота-2» - 1 шт., ИП 212-45 – 22 шт., «Фотон-9» - 9 шт., «Астра 531 СМ» - 16 шт., СМК ИО 102-20 – 2 шт., СМК ИО 102-2 – 3 шт., Табло «Выход» - 4 шт., БП Скат 1200 – 1 шт., Маяк 12ПК – 4 шт.,  ИПР 513-10 – 4 шт.
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	ОПС № 183036
г. Мурманск ул. Мира д. 8
	Прибор приемно-контрольный «Гранит-3» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-3СМ-И – 18 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ – 6 шт., оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 «Иволга» - 5 шт., оповещатель охранно пожарный световой ОПОП1-9 – 6 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК -12-К – 3 шт.
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	ОПС № 183038
г. Мурманск пр. Ленина д. 82А
	Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 3 шт., блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 17АЧ – 1 шт., извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 – 35 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ – 7 шт., блок разветвительно- изолирующий БРИЗ – 7 шт.
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	ОПС № 183039
г. Мурманск ул. Книповича д. 47
	Прибор приемно-контрольный «Нота -4» - 1 шт., извещатель охранный ИО 102-26 – 3 шт., извещатель охранный ИО 102-20 – 2 шт., датчик «Стекло-3» - 11 шт., датчик «SWANQUARD» - 8 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 – 20 шт., КТС UMB-100 – 1 шт.
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	ОПС № 183040
г. Мурманск ул. Аскольдовцев д. 28
	Контроллер «С2000-КДЛ» - 1 шт., пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР-5413АМ» - 3 шт., световое табло «Выход» «Молния-12» - 2 шт., лок релейный «С2000-СП-1» - 1 шт., источник вторичного питания резервированный «РИП-12 исп.1» - 1 шт., аккумуляторная батарея «SF217» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП-34А-03» - 9 шт.
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	ОПС № 183050
г. Мурманск ул. Беринга д. 17
	Пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт., контроллер С2000-КДЛ – 1 шт., контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1 шт., коммутационное устройство УК-ВК/02 – 8 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-34А – 7 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 51-3АМ – 1 шт., оповещатель звуковой «Маяк-12К» - 2 шт., световое табло «Выход» Молния-12 – 1 шт., датчик движения DSLC-100PI – 4 шт., КТС брелок TR-500F – 1 шт., АКБ-12И/7Ач – 1 шт., блок бесперебойного питания ББП-30 – 1 шт., извещатель охранный совмещенный вибрационный Шорох-3 – 2 шт.
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	ОПС № 183052
г. Мурманск пр. Кольский д. 194
	Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 2 шт., блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 17АЧ – 1 шт., извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 – 30 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ – 5 шт., блок разветвительно- изолирующий БРИЗ – 7 шт.
Контрольно-пусковой блок С2000КПБ – 2 шт., оповещатель охранно-пожарный звуковой ПКИ-1 Иволга – 13 шт., оповещатель охранно-пожарный световой «Выход» Молния-12 – 6 шт.
Настраиваемый коммутатор с 24 портами Poe10/100Base-TX – 1 шт., мультиформатный видеорегистратор BS1232 – 1 шт., внутренняя купольная телекамера BD3570DRV – 12 шт., внутренняя телекамера с подключением внешнего микрофона BD4640DS – 4 шт., уличная IPкамера с ИК подсветкой BD3570RCV2 – 2 шт., внешний активный микрофон для подключения к IP камерам Шорох-7 – 4 шт., жесткий диск 3.5 WD30PURX – 2 шт., источник бесперебойного питания,1500ВА Ippon Smart Winner 1500 – 1 шт.
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 10 – 1 шт., блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., источник резервного питания Скат-1200 Д исп.2 – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный,12В,17Ач – 1 шт., извещатель охранный объемный Фотон-9 – 6 шт., извещатель охранный звуковой Стекло-3 – 6 шт., извещатель охранный магнитоконтактный ИО 102/16 – 10 шт., извещатель охранный комбинированный, вибрационный Шорош-3 – 2 шт., извещатель охранный оптико-электронный пассивный Фотон-Ш – 6 шт., кнопка тревожная адресная С2000-КТ – 6 шт., приемник радиоканальный стационарный на 8 передатчиков RR-701R – 1 шт., передатчик радиоканальный карманный однозонный TM – 3 шт., считователь-2 – 1 шт., ключ считывателя – 10 шт.
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	ОПС № 183053
г. Мурманск Ковдор, ул Слюдяная
	Кнопка извещения о нападении с фиксацией, 2 ключа «астра-321» - 2 шт., радиосистема тревожной сигнализации UMB 100 (бр.) – 1 шт., извещатель охранный точечный многоконтактный ИО 102-16 – 2 шт., извещатель охранный поверхностный «астра-531» исп.СМ – 9 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный «LC-100-PI» - 10 шт., источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/5 исп.К1 – 1 шт., извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 – 3 шт.
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	ОПС № 183071
г. Мурманск ул. Маклакова д. 22
	Пульт контроля и управления С2000-М – 1 шт., контроллер С2000-КДЛ – 1 шт., контрольно-пусковой С2000-КПБ – 1 шт., коммутационное устройство УК-ВК/02 – 6 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-34А – 7 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 51-3АМ – 1 шт., оповещатель звуковой «Маяк-12К» - 1 шт., световое табло «Выход» Молния-12 – 1 шт., датчик движения DSLC-100PI – 4 шт., КТС брелок TR-500F – 1 шт., 
АКБ-12И/7Ач – 1 шт., блок бесперебойного питания ББП-30 – 1 шт., извещатель охранный совмещенный вибрационный Шорох-3 – 2 шт.
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	ОПС № 183074
г. Мурманск ул. Капитана Орликовой д. 20
	Извещатель дымовой адресный ИП-212-64 – 18 шт., прибор приемно-контрольный пожарный адресный «Рубеж-2АМ» - 1 шт., оповещатель звуковой ОПОП 2-35 – 2 шт., оповещатель световой «ОПОП 1-8М «Выход» - 2 шт., блок бесперебойного питания БРП 24-1 (В, 7А/ч, 5А) – 1 шт., извещатель ИК «Фотон-9» - 8 шт., извещатель магнитоконтактный ИО 102-14 – 20 шт., извещатель аккустический «Стекло-3» - 4 шт., извещатель магнитоконтактный ИО 102-20Б2П – 5 шт.
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	ОПС № 184310
Мурманская обл. г. Заозерск
ул. Ленинского Комсомола д. 30
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – 1 шт., извещатель пожарный ручной - 2 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный – 18 шт., оповещатель световой «Выход» - 3 шт., оповещатель голосовой – 2 шт., извещатель охранный поверхностный – 9 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный – 6 шт., источник вторичного электропитания – 1 шт.
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	ОПС № 184321
Мурманская обл. р-н Кольский
нп Пушной ул. Центральная д. 8
	Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт., блок сигнально-пусковой С2000-СП-1 – 1 шт., блок сигнально-пусковой С2000-СП-2 – 1 шт., блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., аккумуляторная батарея 12В, 17АЧ – 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04 (ИП 212-34А) – 8 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР513-3АМ – 2 шт., блок разветвительно- изолирующий БРИЗ – 2 шт., модуль подключения нагрузки МПН – 4 шт.

	
	
	Прибор речевого оповещения «Рупор» - 1 шт., оповещатель световой, табло «Выход» Люкс-12 – 2 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12КП – 2 шт., блок резервного питания РИП-12 – 1 шт.

	
	
	Видеорегистратор 8 канальный сетевой IP HiWatch Pro NVR-208M-K/8HP – 1 шт., Жесткий диск (HDD)8000GB (8 ТВ) SATA-III – 1 шт., профессиональная купольная видеокамера IPC-D022-G2/U (2.8mm) – 6 шт., профессиональная видеокамера IP цилиндрическая IPC-В022-G2/U (2.8mm) – 6 шт.
Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт., блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., лок сигнально-пусковой С2000-СП-1 – 1 шт., преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 – 1 шт., извещатель охранный точечный магнитоконтактный адресный С2000-С2001-АР1 с ИО – 2 шт., извещатель охранный оптико-электронный объемный адресный С2000-ИК – 7 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ – 5 шт., блок разветвительно-изолирующий «Бриз» - 5 шт., извещатель охранный оптико-электронный поверхностный адресный С2000-ШИК – 1 шт., кнопка тревожная адресная С2000-КТ – 1 шт., адресные измерители влажности и температуры «С2000-ВТ» - 1 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Маяк-12-КП – 2 шт., блок резервного питания РИП-12 – 1 шт.
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	ОПС № 184335
Мурманская обл. р-н Кольский
нп Мишуково д. 2 к.А
	Пульт контроля и управления – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи – 1 шт., блок сигнально-пусковой – 1 шт., блок индикации с клавиатурой – 1 шт., аккумуляторная батарея 12В, 17АЧ – 1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 8 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 2 шт., лок разветвительно- изолирующий - 2 шт., модуль подключения нагрузки МПН – 1 шт.

	58
	ОПС № 184355
Мурманская обл. р-н Кольский
пгт Мурмаши ул. Цесарского д. 9
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота2.00» - 1 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-И – 2 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 – 16 шт., оповещатель световой «Выход» - 2 шт., оповещатель голосовой «Маяк-12КП» - 2 шт., извещатель охранный поверхностный «Астра-531» исп СМ – 9 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный «Colt XS» - 6 шт., источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/5 исп К1 – 1 шт.

	59
	ОПС № 184358
Мурманская обл. р-н Кольский
нп Мурмаши-3 ул. Причальная д. 18
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП «Кварц вариант2» - 1 шт., устройство объектовое Ахтуба-G – 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 – 8 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-513 – 1 шт., извещатель пожарный тепловай максамальный ИП 101-1А-А1 – 2 шт., свето-звуковой оповещатель «маяк-12КП» - 1 шт., блок резервного питания ИВЭПР-11/1,2 – 1 шт., аккумулятор 12В 4,5 А/ч – 1 шт., аккумулятор 12В 1,2 А/ч – 2 шт.

	60
	ОПС № 184362
Мурманская обл. р-н Кольский
с. Тулома ул. Сафонова д. 1
	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный «Сириус» - 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В,17Ач – 2 шт., устройство коммутационное УК-ВК/02 – 1 шт., блок сигнально-пусковой С2000-СП2 – 1 шт., адресный расширитель С2000-АР-2 – 1 шт., извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04 – 22 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ – 5 шт., оповещатель речевой настенный «Соната-М» - 1 шт., оповещатель речевой настенный «Соната-У» - 5 шт., оповещатель световой табло «Выход» Молния-12 – 6 шт.

	
	
	Видеорегистратор 8 канальный сетевой IP POE ТМК-208M-K/8HP - 1 шт., жесткий диск (HDD)4000GB (4 ТВ) SATA-III – 2 шт., купольная камера IPC-D022-G2/U (2.8mm) – 4 шт., профессиональная видеокамера IP цилиндрическая IPC-В022-G2/U (2.8mm) – 2 шт.
Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт., блок сигнально-пусковой С2000-СП-1 – 1 шт., клавиатура управления С2000-КС – 1 шт., устройство оконечное объектовое С2000-PGE – 1 шт., источник питания резервный РИП-12 – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 26АЧ – 2 шт., датчик температуры и влажности адресный С-2000ВТИ – 1 шт., адресный расширитель С2000-АР-1 – 2 шт., извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК Эстет – 10 шт., извещатель  охранный объёмный оптико-электронный С2000-ИК – 12 шт., извещатель охранный акустический С2000-СТ – 5 шт., оповещатель комбинированный (уличный) маяк-12-К 110 – 2 шт., оповещатель комбинированный (внутренний) УСС-М-12 – 1 шт., кнопка тревожная адресная С2000-КТ – 2 шт.

	61
	ОПС № 184363
Мурманская обл.,
н. п. Междуречье, д. 3, 184363
	ППК УОО-6 – 1 шт., ППК «Кварц» - 1 шт., блок питания 12В 1,2А/ч – 1 шт., табло «Выход» - 1 шт., оповещатель пожарный световой «Маяк-12К» - 1 шт., датчик пожарный дымовой ИП 212-45 – 10 шт., извещатель пожарный ручной ИОП 502-7 – 1 шт., извещатель» Стекло-3» - 3 шт., извещатель SWAN QUAD – 3 шт.

	62
	ОПС № 184365
Мурманская обл. р-н Кольский
пгт Молочный ул. Молодежная д. 4
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП – 1 шт., устройство объектовое – 1 шт., извещатель пожарный дымовой – 8 шт., извещатель пожарный ручной – 1 шт., извещатель пожарный тепловой максимальный – 2 шт., свето-звуковой оповещатель – 1 шт., лок резервного питания – 1 шт., аккумулятор 12В 4,5 А/ч -1 шт., аккумулятор 12В 1,2 А/ч – 2 шт.

	63
	ОПС № 184366
Мурманская обл. р-н Кольский
нп Зверосовхоз ул. Набережная д. 11
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота-2» - 1 шт., устройство-6G – 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 – 8 шт., извещатель пожарный ручной ИППР-513 – 4 шт., свето-звуковой оповещатель «Маяк-12КП» - 1 шт.

	64
	ОПС № 184367
Мурманская обл. р-н Кольский
пгт Кильдинстрой ул. Советская д. 4
	Пульт контроля и управления – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи – 1 шт., лок сигнально-пусковой – 1 шт., лок индикации с клавиатурой – 1 шт., аккумуляторная батарея 12В, 17АЧ -1 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 10 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 4 шт., лок разветвительно- изолирующий – 2 шт.

	65
	ОПС № 184368
Мурманская обл. р-н Кольский
пгт Шонгуй ул. Комсомольская д. 15
	ППКОП «Сигнал-10» - 1 шт., блок питания «РИП-12 исп.14» - 1 шт., аккумулятор 12В7А/ч – 1 шт., извещатель пожарный дымовой «ИП 212-141М» - 12 шт., извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУМ» - 2 шт., извещатель световой табло «Выход» Молния-12 – 2 шт., извещатель звуковой «Иволга ПКИ-1» - 2 шт., извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-20» - 2 шт., извещатель охранный магнитоконтактный «ИО 102-14» - 4 шт., извещатель охранный объемный «Рапид исп.4» - 4 шт., извещатель охранный акустический «ИО 329-3 Арфа» - 3 шт., считыватель «КТМ-Н» - 1 шт.

	66
	ОПС № 184371
Мурманская обл. р-н Кольский,
Ура-Губа, Рыбацкая д. 30
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-8» - 1 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 2 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 – 4 шт., оповещатель пожарный звуковой PS-11 – 2 шт., оповещатель пожарный световой «Выход» «Молния-12» - 2 шт., аккумуляторная батарея 12В,7Ач «Delta» - 1 шт.

	67
	ОПС № 184372
Мурманская обл.
нп Видяево ул. Центральная д. 8
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – 1 шт., извещатель пожарный ручной – 2 шт., извещатель пожарный дымовой – 4 шт., оповещатель пожарный звуковой – 2 шт., оповещатель пожарный световой – 2 шт., аккумуляторная батарея 12В,7Ач – 1 шт.

	68
	ОПС № 184374
Мурманская обл. р-н Кольский
пгт Верхнетуломский ул. Дружбы                          д. 21
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота2.00» - 1 шт., прибор приемно-контрольный беспроводного канала связи с индикатором зон «Линд» «Лунь7Ti» - 1 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-И – 3 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 – 6 шт., оповещатель световой «Выход» - 2 шт., оповещатель голосовой «Маяк-12КП» - 2 шт., извещатель охранный поверхностный «Астра-531» исп СМ – 4 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный «Colt XS» - 4 шт.

	69
	ОПС № 184375
Мурманская обл. р-н Кольский
пгт Туманный ул. Энергетиков д. 12
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – 1 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., извещатель пожарный дымовой – 6 шт., оповещатель пожарный звуковой – 4 шт., оповещатель пожарный световой – 4 шт., аккумуляторная батарея 12В,7Ач – 1 шт.

	70
	ОПС № 184376
Мурманская обл. р-н Кольский
с. Минькино д. 150 к.А
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – 1 шт., извещатель пожарный ручной – 3 шт., извещатель пожарный дымовой – 6 шт., оповещатель пожарный звуковой – 4 шт., оповещатель пожарный световой – 2 шт., аккумуляторная батарея 12В,7Ач – 1 шт.

	71
	ОПС № 184381
Мурманская обл. р-н Кольский
г. Кола пр. Защитников Заполярья д. 32
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Циркон-8» - 1 шт., блок резервного питания БРП-3 – 1 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-514-12 – 6 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 – 47 шт., оповещатель световой «Табло Выход» - 10 шт., оповещатель голосовой PS-11 – 5 шт., оповещатель звуковой «Флейта» - 8 шт.

	72
	ОПС № 184405
Мурманская обл. р-н Печенгский
нп Корзуново ул. Печенгская д. 42
	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В,17Ач – 2 шт., устройство коммутационное – 1 шт., блок сигнально-пусковой – 1 шт., адресный расширитель – 1 шт., извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый – 22 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 5 шт., оповещатель речевой настенный – 1 шт., оповещатель речевой настенный – 5 шт., оповещатель световой табло «Выход» - 6 шт.

	73
	ОПС № 184410
Мурманская обл. р-н Печенгский
пгт Печенга шоссе Печенгское д. 3
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Нота-2.00» - 1 шт., блок резервного питания«Бирп» 12В 3,5А – 1 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-И – 3 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-41М – 17 шт., оповещатель световой «Выход» - 4 шт., оповещатель голосовой «Маяк 12 КП» - 1 шт., извещатель охранный поверхностный «астра 531» исп СМ – 8 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный «Икар-3» - 8 шт.

	74
	ОПС № 184411
Мурманская обл. р-н Печенгский
нп Спутник ул. Новая д. 17
	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В,17Ач – 2 шт., устройство коммутационное - 1 шт., блок сигнально-пусковой – 1 шт., адресный расширитель – 1 шт., извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый – 22 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 10 шт., оповещатель речевой настенный – 2 шт., оповещатель речевой настенный – 6 шт., оповещатель световой табло «Выход» - 8 шт.

	75
	ОПС № 184413
Мурманская обл. р-н Печенгский
нп Луостари
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – 1 шт., извещатель пожарный ручной – 2 шт., извещатель пожарный дымовой – 4 шт., оповещатель пожарный звуковой – 2 шт., оповещатель пожарный световой «Выход» - 2 шт., аккумуляторная батарея 12В,7Ач – 1 шт.

	76
	ОПС № 184420
Мурманская обл. р-н Печенгский
пгт Никель пр. Гвардейский д. 29
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – 1 шт., блок резервного питания – 1 шт., извещатель пожарный ручной – 8 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный – 20 шт., оповещатель световой – 8 шт., оповещатель голосовой – 2 шт., оповещатель звуковой – 10 шт.

	77
	ОПС № 184421
Мурманская обл. р-н Печенгский
пгт Никель пр. Гвардейский д. 37
	Прибор ПК «Сигнал – 10» - 1 шт., УОО-6G – 1 шт., аккумулятор 12В 7А/ч – 4 шт., источник вторичного электропитания резервированный – 2 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-45 – 58 шт., извещатель инфракрасный пассивный Икар-1Б -6 шт., извещатель охранный «Рапид» - 9 шт., извещатель поверхностный звуковой «Арфа» - 29 шт., извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102/26 – 19 шт., извещатель пожарный ручной с кнопкой ИПР (К) – 3 шт., оповещатель звуковой УСС-1-1-12 с сиреной – 2 шт., оповещатель пожарный «Выход» - 1 шт.

	78
	ОПС № 184430
Мурманская обл. р-н Печенгский
г. Заполярный ул. Юбилейная д. 6
	Прибор ПК «Гранит-8» - 1 шт., УОО-6G – 1 шт., аккумулятор 12В 7 А/ч – 1 шт., источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 112-5-1 К1 – 1 шт., извещатель охранный поверхностный оптико-электронный «Фотон III» - 1 шт., извещатель инфракрасный пассивный «Икар 1Б» - 6 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный «Астра-7» - 3 шт., извещатель разбития стекла 456Glass Trek – 6 шт., извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102/26 – 5 шт., извещатель пожарный дымовой 212-45 – 38 шт., извещатель пожарный ручной с кнопкой ИПР(К) – 1 шт., оповещатель звуковой УСС-1-1-12 с сиреной – 1 шт., оповещатель пожарный «Выход» - 1 шт.

	79
	ОПС № 184433
Мурманская обл. р-н Печенгский
г. Заполярный ул. Бабикова д. 10
	Извещатель пожарный аналоговый ИП-212-45 – 12 шт., извещатель пожарный ручной ИПР 513-10 – 2 шт., оповещатель звуковой «Маяк-12 КП» - 1 шт., табло «Выход» «Молния-12» - 2 шт., прибор приемно-контрольный «Сигнал-10» - 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой «Стекло-3» - 1 шт., извещатель охранный комбинированный «Астра-8» - 4 шт., извещатель охранный объемный «Рапид» - 2 шт., аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.

	80
	ОПС № 184530
Мурманская обл. г. Оленегорск
ул. Строительная д. 49 к.А
	Извещатель пожарный аналоговый – 16 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., оповещатель звуковой – 2 шт., табло «Выход» - 4 шт., прибор приемно-контрольный – 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой – 2 шт., извещатель охранный комбинированный – 6 шт., аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.

	81
	ОПС № 184532
Мурманская обл. г. Оленегорск
ул. Октябрьская д. 1
	Извещатель пожарный аналоговый – 16 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., оповещатель звуковой – 1 шт., табло «Выход» - 3 шт., прибор приемно-контрольный – 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой – 2 шт., извещатель охранный комбинированный – 5 шт., извещатель охранный объемный – 2 шт., аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.

	82
	ОПС № 184536
Мурманская обл. г. Оленегорск
ул. Бардина д. 32
	Прибор ПК – 1 шт., аккумулятор 12В 7А/ч – 4 шт., источник вторичного электропитания резервированный – 4 шт., извещатель пожарный дымовой – 28 шт., извещатель инфракрасный пассивный – 5 шт., извещатель охранный – 6 шт., извещатель поверхностный звуковой – 16 шт., извещатель охранный точечный магнитоконтактный – 10 шт., извещатель пожарный ручной с кнопкой – 3 шт., оповещатель звуковой – 2 шт., оповещатель пожарный «Выход» - 2 шт.

	83
	ОПС № 184538
Мурманская обл. г. Оленегорск
нп Высокий ул. Сыромятникова д. 13
	Извещатель пожарный аналоговый -14 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., оповещатель звуковой – 3 шт., табло «Выход» - 4 шт., прибор приемно-контрольный – 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой – 2 шт., извещатель охранный комбинированный – 7 шт., аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.


	84
	ОПС № 184580
Мурманская обл. р-н Ловозерский
пгт Ревда ул. Кузина д. 8
	Извещатель пожарный аналоговый – 15 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., оповещатель звуковой – 2 шт., табло «Выход» - 4 шт., прибор приемно-контрольный – 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой – 2 шт., извещатель охранный комбинированный – 7 шт., аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.

	85
	ОПС № 184592
Мурманская обл. р-н Ловозерский
нп Ловозеро ул. Советская, д. 13
	Датчик вибрационный «Шорох-2» - 4 шт., датчик магнитоконтактный ИО102-16 – 13 шт., датчик магнитоконтактный ИО102-14 – 7 шт., извещатель охранный «Астра-621» - 5 шт., извещатель охранный «Астра-531» - 6 шт., извещатель охранный оптико-электронный «Фотон 9» - 8 шт., извещатель охранный ИО 329-3 «Арфа» - 6 шт., источник бесперебойного питания «Скат 1200Д» - 3 шт., аккумулятор 7,0А/ч, 12В DELTA – 3 шт., прибор приемо-контрольный «Гранит-8» - 1 шт.

	86
	ОПС № 184601
Мурманская обл. г. Североморск
ул. Авиаторов д. 1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – 1 шт., лок резервного питания – 1 шт., извещатель пожарный ручной – 3 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный – 14 шт., оповещатель световой «Выход» - 6 шт., оповещатель голосовой – 1 шт., извещатель охранный поверхностный – 6 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный – 8 шт.

	87
	ОПС № 184602
Мурманская обл. г. Североморск
ул. Душенова д. 8 к.8
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный – 1 шт., лок резервного питания – 1 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный – 12 шт., оповещатель световой – 4 шт., оповещатель голосовой – 1 шт., извещатель охранный поверхностный – 9 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный – 6 шт.

	88
	ОПС № 184603
Мурманская обл. г. Североморск
нп Североморск 3 ул. Тимура Апакидзе д. 2
	Прибор «Кварц» - 1 шт., датчик «ИПР-3СУ» - 1 шт., датчик «ИП 212-45» - 7 шт., оповещатель «КОП-25С» - 1 шт.

	89
	ОПС № 184604
Мурманская обл. г. Североморск
ул. Сафонова д. 12
	Прибор «Кварц» - 1 шт., датчик «ИПР-3СУ» - 2 шт., датчик «ИП 212-45» - 18 шт., оповещатель «КОП-25С» - 2 шт.

	90
	ОПС № 184606
Мурманская обл. г. Североморск
ул. Северная д. 4 А
	ППКОП – 1 шт., блок питания – 1 шт., аккумулятор 12В7А/ч – 1 шт., извещатель пожарный дымовой – 12 шт., извещатель пожарный ручной – 2 шт., извещатель световой табло – 2 шт., извещатель звуковой – 4 шт., извещатель охранный магнитоконтактный – 4 шт., извещатель охранный объемный – 3 шт., извещатель охранный акустический – 1 шт.

	91
	ОПС № 184620
Мурманская обл. г. Североморск
пгт Сафоново ул. Преображенского
д. 5
	Прибор ПК – 1 шт., извещатель пожарный дымовой – 1 шт., извещатель пожарный ручной – 1 шт., извещатель световой табло «Выход» - 12 шт., извещатель звуковой – 2 шт., извещатель охранный объемный – 2 шт., извещатель охранный акустический – 2 шт.

	92
	ОПС № 184621
Мурманская обл. г. Североморск
нп Сафоново 1 ул. Панина д. 11
	Прибор ПК «Гранит-2» - 1 шт., аккумулятор 12В 7А/ч – 1 шт., источник питания «Скат1200»  И712В 4,5А/ч – 1 шт., аккумулятор 12В 12А/ч – 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 2112-3СУ – 12 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-513-3СУ – 1 шт., извещатель охранный «Арфа ИО 329-3» - 5 шт., извещатель магнитоконтактный ИО 101-16/2 – 40 шт., датчик охранный объемный «Фотон 9» - 4 шт., оповещатель звуковой «Иволга ПКИ-1» - 2 шт., оповещатель пожарный «Выход» КОП 12 – 1 шт.

	93
	ОПС № 184630
Мурманская обл. с. Териберка
ул. Пионерская д. 7
	Прибор ПК – 1 шт., извещатель пожарный дымовой – 1 шт., извещатель пожарный ручной – 1 шт., извещатель световой табло «Выход» - 5 шт., извещатель звуковой – 2 шт., извещатель охранный объемный – 1 шт., извещатель охранный акустический – 1 шт.

	94
	ОПС № 184635
Г. Мурманск адм. район Росляково ул. Заводская д. 4 к.1
	Извещатель пожарный аналоговый – 12 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., оповещатель звуковой – 3 шт., табло «Выход» - 2 шт., прибор приемно-контрольный – 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой – 4 шт., извещатель охранный комбинированный – 7 шт., аккумуляторная батарея 12В 7А/ч – 1 шт.


	95
	ОПС № 184637
Мурманская обл. г. Североморск
нп Щукозеро ул. Агеева д. 7
	Извещатель пожарный аналоговый – 10 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., оповещатель звуковой – 2 шт., табло «Выход» - 2 шт., прибор приемно-контрольный – 1 шт., извещатель охранный поверхностный звуковой – 3 шт., извещатель охранный комбинированный – 6 шт., аккумуляторная батарея 12В 7А/ч -1 шт.

	96
	ОПС № 184640
Мурманская обл. г. Островной
ул. Бессонова д. 4
	Прибор ПК «Гранит-4» - 1 шт., извещатель пожарный дымовой 212-45 – 24 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-513-10 – 2 шт., сирена сигнальная АС-10 – 2 шт., оповещатель внешний совмещенный световой и звуковой «Свирель-2» - 1 шт., оповещатель пожарный «Выход» - 2 шт.

	97
	ОПС № 184650
Мурманская обл. г. Полярный
ул. Советская д. 14
	Прибор ПК – 1 шт., извещатель пожарный дымовой – 12 шт., извещатель пожарный ручной – 2 шт., сирена сигнальная – 2 шт., оповещатель внешний совмещенный световой и звуковой – 1 шт., оповещатель пожарный «Выход» - 2 шт.

	98
	ОПС № 184651
Мурманская обл. г. Полярный
ул. Лунина д. 5
	Прибор ПК – 1 шт., извещатель пожарный дымовой – 14 шт., извещатель пожарный ручной – 3 шт., сирена сигнальная – 2 шт., оповещатель внешний совмещенный световой и звуковой – 1 шт., оповещатель пожарный «Выход» - 2 шт.


	99
	ОПС № 184653
Мурманская обл. г. Полярный
ул. Красный Горн д. 8
	Прибор ПК – 1 шт., извещатель пожарный дымовой – 16 шт., извещатель пожарный ручной – 2 шт., сирена сигнальная – 2 шт., оповещатель внешний совмещенный световой и звуковой – 1 шт., оповещатель пожарный «Выход» - 3 шт.


	100
	ОПС № 184670
Мурманская обл. г. Гаджиево
ул. Душенова д. 91А
	Извещатель охранный «Астра-531 СМ» - 8 шт., извещатель охранный ИО 329-3 – 2 шт., датчик «Рапид» - 4 шт., датчик охранный магнитоконтактный ИО 102-14 – 4 шт., аккумулятор 7,0А/ч, 12В – 2 шт., источник бесперебойного питания Скат 1200Д – 1 шт.

	101
	ОПС № 184676
Мурманская обл. г. Гаджиево
нп Оленья Губа ул. Строителей д. 27
	Пульт контроля и управления С20022-М – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт., блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ – 1 шт., контрольно-пусковой блок С2000-КПБ – 1 шт., блок сигнально-пусковой – 1 шт., резервный источник питания РИП-12 исп.06 – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12И,26Ач 2 шт., извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 – 24 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3 АМ исп.01 – 4 шт., оповещатель речевой настенный Соната-М – 1 шт., оповещатель речевой, настенный Соната-У – 4 шт., оповещатель световой, табло «Выход» Молния-12 – 3 шт.
Видеорегистратор 16 канальный сетевой IP POE NBR-216M-K/16P – 1 шт., жесткий диск HDD601GB(6TB) SATA-III – 2 шт., купольная камера IPC-D022-G2/S (2.8mm) – 6 шт., видеокамера IP цилиндрическаяIPC-D022-G2/U (2.8mm) – 2 шт., микрофон активный миниатюрный «Шорох-9» - 2 шт., межсеиевой экран SafeStream ER7206 – 1 шт.
Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт., контрольно-пусковой блок С2000-КПБ – 1 шт., блок сигнально-пусковой С2000-СП1 исп.01 – 1 шт., резервированный источник питания РИП-12 исп.06 – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В,26Ач – 2 шт., адресный расширитель С2000-АР1 исп.01 – 2 шт., извещатель охранный магнитоконтактный С2000-СМК Эстет – 6 шт., извещатель охранный объемный оптико-электронный С2000-ИК исп.03 – 14 шт., извещатель охранный вибрационный поверхностный С2000-В – 4 шт., извещатель охранный акустический С2000-СТ исп.02 – 15 шт., оповещатель комбинированный (уличный) МАЯК-12-К110 – 2 шт., оповещатель комбинированный (внутренний) УСС-М-12 – 3 шт., кнопка тревожная адресная С2000-КТ – 3 шт., комплект тревожной сигнализации радиоканальный ACS-101R – 1 шт., пульт контроля и управления С2000-К – 1 шт.

	102
	ОПС № 184682
Мурманская обл. г. Снежногорск
ул. Мира д. 4
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 20М2 – 1 шт., источник вторичного электропитания ИВЭПР 12/5 – 2 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-И – 6 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 2112-45 – 34 шт., оповещатель световой «Табло Выход» - 13 шт., оповещатель голосовой «Маяк-12 КП» - 7 шт., извещатель пожарный «пульсар1-01Н» - 11 шт., извещатель пожарный «пульсар1-01С» - 4 шт.

	
	
	Источник вторичного электропитания «Скат-1200Д исп1» - 1 шт., источник вторичного электропитания «Скат-1200Д» - 1 шт., батарея аккумуляторная АКБ7 – 2 шт., извещатель охранный ручной «Астра-321» ИО 101-7 – 1 шт., извещатель охранный вибрационный «Шорох-2» ИО 313-5/1 – 1 шт., считыватель ТМ – 1 шт., устройство беспроводной охранной сигнализации «Астра-Р» - 1 шт., релок радиоканальный «Астра-Р» РПД – 2 шт., извещатель охранный контактный ИО-102-20 – 37 шт., извещатель охранный контактный ИО-102-14 – 6 шт., извещатель акустический «Арфа» ИО 329-3 – 13 шт., извещатель охранный объемный «Фотон-9» ИО 409-8 – 17 шт., оповещатель голосовой «Маяк-12 К» - 1 шт., оповещатель голосовой «Маяк-12 КП» - 1 шт.

	103
	ИВЦ
г. Мурманск, ул. Маклакова, д. 22
	Пульт контроля и управления – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи – 1 шт., лок индикации с клавиатурой – 1 шт., контрольно-пусковой блок – 1 шт., блок сигнально-пусковой – 1 шт., резервный источник питания – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный – 2 шт., извещатель пожарный дымовой адресный – 16 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 3 шт., оповещатель речевой настенный – 1 шт., оповещатель речевой, настенный – 2 шт., оповещатель световой, табло «Выход» Молния-12 – 3 шт.

	104
	Отдел контроля учёта операций в отделениях почтовой связи
г. Мурманск, ул. Маклакова, д. 22
	Пульт контроля и управления – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ – 1 шт., лок индикации с клавиатурой – 1 шт., контрольно-пусковой блок – 1 шт., блок сигнально-пусковой – 1 шт., 
Резервный источник питания РИП-12 исп.06 – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12И,26Ач – 2 шт., извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04 – 12 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 3 шт., оповещатель световой, табло «Выход» - 1 шт.

	105
	Автобаза
г. Мурманск, ул. Чапаева, д. 10
	Извещатель пожарный тепловой – 107 шт., извещатель пожарный дымовой – 54 шт., извещатель пожарный ручной – 15 шт., оповещатель звуковой – 12 шт., оповещатель световой «Выход» - 16 шт., извещатель охранный объемный – 9 шт., извещатель охранный акустический – 11 шт., извещатель охранный магнитоконтактный – 12 шт., считыватель – 1 шт., прибор приемно-контрольный пожарный – 1 шт., лок индикации – 1 шт., блок релейный С 2000-СП1 – 1 шт.

	106
	Административное здание
г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 27
	Пульт контроля и управления С2011М ПКУ – 1 шт., блок сигнально-пусковой С2000СП1 – 1 шт., извещатель дымовой адресный пожарный ДИП-34А-01-02 – 56 шт., извещатель пожарный адресный ручной ИПР513-3АМ – 2 шт., извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый – 144 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 19 шт., извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый – 4 шт., извещатель пожарный тепловой – 40 шт., внешний источник питания «СКАТ1200Д» исп.02,12В,4,5А – 1 шт., аккумулятор АКБ 12В,17,А/ч – 1 шт., аккумулятор АКБ 12В 7А/ч – 1 шт., источник вторичного электропитания резервируемый с клеммами подключения БР 12 – 4 шт., аккумулятор 12,0 А/ч, 12В DELTA – 4 шт., блок резервного питания – 2 шт., релейный модуль – 3 шт., оповещатель светозвуковой «Выход» - 27 шт., прибор приемно-контрольный пожарный адресный – 1 шт., блок индикации «Рубеж-БИ» - 1 шт.
Оповещатель звуковой АС -2-2 – 5 шт., оповещатель свето-звуковой, табло «Выход» «КОП-25С» - 5 шт., блок речевого оповещения «Рокот-2» - 1 шт.
Сетевая IP видеокамера KIB90 – 3 шт., сетевая IP видеокамера купольная KID03 Juno – 7 шт., коммутатор TSn-16P18n – 1 шт., сетевой видеорегистратор KN166-IP – 1 шт., жесткий диск Purple WD40PURX – 2 шт., монитор S22F350FHI – 1 шт., источник бесперебойного питания Smart Winner 1000NEW – 1 шт. 
Контролер доступа «С2000-2» - 2 шт., резервированный источник питания РИП-12 исп.50 – 2 шт., аккумуляторная батарея АКБ 12В/17А/ч – 2 шт., замок электромагнитный VIZIT-ML400М-40 – 3 шт., дверной доводчик VIZIT-DC503S – 3 шт., блок вызова БВД-SM101RCPL -1 шт., видеомонитор VIZIT-М441 MG – 1 шт., кнопка выхода E{IT 300M – 1 шт., блок питания домофона БПД18/12-1-1 – 2 шт., блок коммутации домофона БК-100М – 1 шт., разветвитель видеосигнала РВС-4М -1 шт., считыватель MATRIX-II EH – 4 шт., 
извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-20 – 2 шт., устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 – 2 шт., пульт контроля и управления “С2000М» - 1 шт.
Устройство оконечное объектовое УОО MG – 1 шт., контролер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ» - 1 шт., блок сигнально –пусковой «С2000-СП1» - 1 шт., пульт контроля и управления «С2000М» - 1 шт., оповещатель охранно-пожарный комбинированный Гром-12 КП – 1 шт., извещатель охранный ручной точечный электроконтактный Астра-321 – 1 шт., устройство беспроводной охранной сигнализации Астра-Р – 1 шт., извещатель охранный магнитоконтактный адресный «С2000-СМК исп.01» - 7 шт., извещатель охранный оптико-электронный адресный «С2000-ИК исп.02» - 9 шт., блок источника резервированного питания БИРП/12/4,0 – 1 шт., аккумуляторная батарея АКБ 12В/12А/ч – 1 шт., выключатель автоматический 1п,6А,хар.С ВА47-29 – 1 шт.

	107
	Главная касса
г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 27
	Пульт контроля и управления С20022-М – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи – 1 шт., блок индикации с клавиатурой – 1 шт., контрольно-пусковой блок – 1 шт., блок сигнально-пусковой – 1 шт., резервный источник питания – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный – 2 шт., извещатель пожарный дымовой адресный – 20 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР – 4 шт., оповещатель световой, табло «Выход» Молния-12 – 3 шт.

	108
	УКД Мурманск
г. Мурманск, ул. Ленина, д. 94
	Извещатель пожарный тепловой – 15 шт., извещатель пожарный дымовой – 6 шт., извещатель пожарный ручной – 4 шт., оповещатель звуковой – 12 шт., оповещатель световой «Выход» - 8 шт., извещатель охранный объемный – 9 шт.

	
	
	Видеорегистратор 32-канальный NVR-1536 В – 1 шт., видеокамера уличная IP-754 – 12 шт., видеокамера сетевая IP-130 – 3 шт., коммутатор сетевой POE-616P – 1 шт., жесткий диск SATA III 3.5»6Тб – 2 шт., источник бесперебойного питания Юниор плюс 1200 – 1 шт., 27» Монитор Fcer SB271bmix27 – 1 шт.

	109
	Центр технической поддержки
г. Мурманск, ул. Орликовой, д. 20
	Извещатель охранный ИО 102-20 Б2П – 9 шт., извещатель охранный ИО 329-3 «Арфа» - 4 шт., извещатель охранный ИО 102-14 – 2 шт., извещатель охранный 409-8 «Фотон-9» - 7 шт., датчик дымовой АПС ИП 212-3СМ-И – 20 шт., датчик пожарный ручной ИПР-3СУМ – 1 шт.

	110
	Автостоянка (гараж)
г. Мурманск, ул. Тарана, д. 6
	Датчик пожарный дымовой ИП 212-45 – 10 шт., датчик пожарный тепловой ИП-109-А3-01 – 17 шт., извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ – 3 шт., извещатель пожарный пламени ИО 102-20 (Б2П) – 8 шт., извещатель охранный ИО 329-3 «Арфа» - 2 шт., извещатель охранный ИО 102-14 – 3 шт., извещатель охранный ИО 309-7 «Фотон-9» - 1 шт., извещатель охранный ИО 409-8 «Фотон-9» - 6 шт.

	111
	Архив и участок условных ценностей
г. Мурманск, ул. Копытова, д. 47
	Пульт контроля и управления С2000М – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи С2000КДЛ – 1 шт., релейный блок С2000-КПБ – 1 шт., устройство управления УК-ВК/02 – 1 шт., извещатель пожарный адресный ДИП 34А – 28 шт., извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А – 4 шт.
Оповещатель звуковой Свирель – 5 шт., оповещатель световой Молния-12-3 – 3 шт.

	112
	МСЦ
г. Мурманск, ул. Привокзальная, д. 13
сплинкерное пожаротушение
	Пульт контроля и управления – 1 шт., контроллер двухпроводной линии связи – 2 шт., блок индикации с клавиатурой – 1 шт., аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В, 17АЧ – 1 шт., извещатель пожарный дымовой адресный – 25 шт., извещатель пожарный ручной адресный – 4 шт., блок разветвительно- изолирующий – 6 шт. 



Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТО, ТР

Таблица № 1

Регламент ТО СОТС, СОТ, СКУД

	№ раздела
	Тип оборудования, составных частей ТСО
	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО ТСО 
	Периодичность

	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

	1. 
	УОО
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	2. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	3. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	4. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	5. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	6. 
	Визуальный осмотр состояния АКБ на наличие повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	7. 
	Контроль емкости АКБ
	1 раз в квартал

	
	
	8. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	9. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/  перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	10. 
	Проверка прохождения сигналов «Неисправность»/ «Тревога»/  
«Потеря питания 220В» на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранной организации
	1 раз в квартал

	
	
	11. 
	Комплексная проверка работоспособности системы: проверка правильности алгоритмов работы охранного оборудования, проверка прохождения сигналов событий на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранного предприятия.
	1 раз в квартал

	2. 
	ПКУ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль настроек, событий за прошлый период
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/ перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности: получение уведомлений с дальнейшей трансляцией событий на ПЦН от охранного оборудования, зарегистрированного в системе,  в условиях искусственно созданных тревог
	1 раз в квартал

	3. 
	БК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	4. 
	ППК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль состояния ШС («Норма», «Обрыв», «Замыкание») с замером сопротивления ШС.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	5. 
	БИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная осмотр световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Диагностическая проверка работоспособности световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	6. 
	ПИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	7. 
	РМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка состояния входов ШС и работоспособности исполнительных реле 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	8. 
	ИО-об
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	9. 
	ИО-мк
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	10. 
	ИО-пз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	11. 
	ИО-в
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	12. 
	КТС-ст
	1. 
	Осмотр внешней поверхности (при необходимости внутренней) оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка механических элементов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	13. 
	КТС-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замена элементов питания
	1 раз в квартал

	14. 
	ОП-сз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	15. 
	ОП-з
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	16. 
	ОП-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	17. 
	СО/АПК/ АРМ/УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения[footnoteRef:3] [3:  Данная операция может быть выполнена самостоятельно представителями Заказчика, допущенными к эксплуатации системы, без привлечения обслуживающей организации. При выполнении указанной операции силами Заказчика данный подпункт удаляется из Регламента по проведению ТО ТСО.
] 

	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	18. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	19. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	20. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	21. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	Система охранного телевидения (СОТ)

	22. 

	ВР
	1. 
	Внешний осмотр целостности корпуса видеорегистратора
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ПО, BIOS 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Индивидуальная проверка наличия изображения на всех каналах
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров системы. Архивирование рабочих конфигураций ПО, восстановление конфигураций ПО
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	23. 
	СК
	1. 
	Внешний осмотр целостности корпуса коммутатора
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр функциональной световой сигнализации и индикации работы сетевых коммутаторов. 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	24. 
	ВК-ip/ a
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности камеры, визуальная проверка механических повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя
	1 раз в квартал

	25. 
	ВК-ip/ a (у)
	1. 
	Внешний осмотр целостности термокожуха, проверка надежности крепления кронштейна и термокожуха.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности термокожуха и защитного стекла видеокамеры, визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии. 
При необходимости зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя
	1 раз в квартал

	26. 
	ВМ
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости выводимых изображений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Изменение настроек отображения видеоинформации
	1 раз в квартал

	27. 
	СО/  АПК/  АРМ/  УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения
	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	28. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	29. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	30. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	31. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	Оборудование системы контроля управления доступом (СКУД)

	32. 
	КД
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	33. 
	СЧ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	34. 
	ЭМЗ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка надежности крепления элементов оборудования, включая дверных доводчиков
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка запирающих элементов на удержание и разблокировку при поступлении сигнала с контроллера
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Регулировка зазоров, плотности примыкания поверхностей, скорости хода и усилия доводчика
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка запирающих элементов на разблокировку при нажатии аварийной кнопки открытия двери, а также разблокировку при срабатывании системы пожарной сигнализации
	1 раз в квартал

	35. 
	КВ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности на разблокировку
	1 раз в квартал

	36. 
	КВ-ав
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности на разблокировку
	1 раз в квартал

	37. 
	ТУР
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	38. 
	ШЛ-эу
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	39. 
	АВ-ду
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка электронных устройств и элементов управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	40. 
	РМД
	1. 
	Калибровка/ регулировка чувствительности
	1 раз в квартал

	41. 
	КНП
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	42. 
	ВУ
	1. 
	Визуальный внешний осмотр поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка от загрязнений видеоглазка, микрофона и динамика
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности оборудования в рабочем режиме
	1 раз в квартал

	43. 
	ВП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости выводимых изображений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Комплексная проверка работоспособности всех функций и режимов 
	1 раз в квартал

	44. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	45. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	46. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	47. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	48. 
	СО/  АПК/  АРМ/  УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения
	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год




Таблица № 2

Регламент ТО СОПБ

	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО СОПБ
	Периодичность 

	1. Система пожарной сигнализации (СПС)

	1.1
	- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания; 
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причин несоответствия и локализация их источника; 
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания; 
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости); 
- проверка надежности подключения шин заземления; 
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; 
- проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте; 
- внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей; 
- проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; 
- проверка правильности работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Оповещение», «Неисправность»; 
- проверка правильности работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника; 
- проверка правильности передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; 
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); 
- очистить и заправить расходными материалами печатающие устройства (при необходимости); 
- удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; 
- проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах, проверка запаса регулировок; 
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. 
	ежемесячно

	1.2
	- регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;
- комплексное опробование системы;
- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия или истечения срока эксплуатации, установленного изготовителем,- замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
	ежегодно

	1.3
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	АРМ "Орион"

	1.4
	- внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.
- проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей
- проверка работоспособности основных частей и приборов системы.
- проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
- проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах.
- резервное копирование данных (при необходимости)
- для предотвращения переполнения объёма памяти SQL Server Express проводить удаление данных (журналов событий, тревог и статистики) из Базы данных АРМ «Орион Про».
- перед проведением удаления Базы данных следует проводить архивацию данных
	ежемесячно

	1.5
	- проверка работоспособности системы с внесением записи в журнал СППЗ.
- проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости)
	ежеквартально


	1.6
	- удаление пыли из корпусов приёмно-контрольных приборов
- удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров
- комплексное опробование системы
	ежегодно


	Пульт управления С 2000-М

	1.7
	ТО: - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений;
- визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.;
- проверка прочности крепления;
- проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания;
- проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации:
- проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ;
- контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного
индикатора общей неисправности «НЕИСПР.». Запросить значения
запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ
	ежемесячно

	Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ

	1.8
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
- проверка работоспособности:
Проверка работы в режиме "Диагностика" Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. 3.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС. Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС. Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 19. Уровень «Питание» соответствует уровню напряжения питания АУ, «Информация, лог.1» - информационный уровень для формирования логической единицы, а «Информация, лог.0» - для
формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно.
Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений. Значение уровня «Информация, лог.1» зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы. Получаемые величины не должны выходить за пределы: «Питание»: 8 - 11,8 В; «Информация, лог.1»: 2,8 - 5,8 В; «Информация, лог.0»: 0 - 2,2 В, а также должны быть стабильны во времени.
	ежемесячно

	Адресный расширитель С 2000—АР1, АР-8

	1.9
	ТО: - проверка целостности корпуса АР8, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса АР8 от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверка работоспособности: произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога
проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма»
	ежемесячно

	1.10
	Испытания:
1. С помощью пульта или компьютера взять на охрану КЦ, соответствующие выбранной группе адресов.
2. Произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ.
3. Провести действия по п. 2 для всех КЦ АР8.
4. Если для КЦ АР8 используются типы входов, предполагающих контроль вскрытия корпуса, то дополнительно проводится проверка работоспособности тампера. Для этого необходимо с пульта или компьютера дать команду на отключение используемых в АР8 входов, затем произвести вскрытие корпуса АР8 и его последующее восстановление. При этом зафиксировать появления сообщений «Тревога взлома» и «Восстановления взлома» по требуемым адресам.
5. Дополнительно можно проверить параметры КЦ АР8, измерив показания АЦП, которые соответствуют сопротивлению КЦ
6. Если сообщений «Тревога проникновения», «Пожар» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР8 неисправен и его необходимо заменить.
	

ежегодно

	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»

	1.11
	ТО: - проверка целостности корпуса БРИЗ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса БРИЗ от пыли, грязи и следов коррозии;
- контроль свечения индикатора
	ежемесячно

	1.11
	- проверка работоспособности:
Замкнуть контакт «-ДПЛС» и контакт «+ДПЛС» БРИЗ-03, который не подключён к «С2000-КДЛ». При этом если используется топология
линии «дерево», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении извещателей, подключённых после данного
БРИЗ-03; если же используется топология линии «кольцо», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении
извещателей, подключённых между данным БРИЗ-03 и следующим БРИЗ-03. Затем разомкнуть контакты «+ДПЛС» и «-ДПЛС».
При этом пульт «С2000» должен выдать сообщение о восстановлении ранее отключённых извещателей
	ежегодно

	Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ

	1.13
	ТО: - работы по поддержанию в кондиционном состоянии конструктивных элементов блока, проверка крепления корпуса и внешних проводных подключений;
-работы по проверке эксплуатационной работоспособности
	ежемесячно

	1.14
	Проверка работоспособности:
1. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса» «Давление» – должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
2. Сформировать команду или событие для запуска программы управления по каждому используемому выходу.
3. Убедиться, что подключенные к выходам блока исполнительные устройства срабатывают (или светодиоды имитаторов включаются в соответствии с заданными программами).
4. Убедиться, что индикаторы «1»-«6» блока дублируют работу программы управления по каждому выходу.
5. Поочередно имитировать короткое замыкание цепи используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на короткое замыкание.
6. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: одиночные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
7. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображают событие КЗ соответствующей зоны.
8. Поочередно имитировать обрыв используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на обрыв.
9. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
10. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображает событие обрыва соответствующей зоны.
11. Поочерёдно подключить к клеммам «ШС1», «ШС2» резисторы, номиналы которых определены в конфигурации «С2000-КПБ». 12. Убедиться, что на устройстве управления (сетевом контроллере) отображаются соответствующие каждому номиналу события, а индикаторы «Масса», «Давление» работают в соответствии с паспортной индикацией.
12. Выключить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или отсоединить цепи питания от контактов «+Uосн» и «+Uрез».
13. Восстановить цепи на выходах блока «С2000-КПБ» в соответствии с проектной документацией.
14. Включить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или подсоединить цепи питания к контактам «+Uосн» и «+Uрез».
15. Закрыть крышку блока и при необходимости пломбировать.
16. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса», «Давление» должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП1

	1.15
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.16
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика» проверяется функционирование встроенных индикаторов и реле. «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ЭТ Изм.25 от 17.12.2019 7 Перед проведением диагностики необходимо отключить исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо! Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для перевода блока в режим «Диагностика» необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,7 с. В случае исправности блока индикатор «Работа» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 5 Гц, а реле «1» – «4» поочерёдно кратковременно включатся. 3.2.4 Проверка цепей контроля напряжения питания и связи по интерфейсу RS-485 с помощью пульта управления «С2000М». Подключить цепи интерфейса RS-485 к ПКУ «С2000М». Включить питание блока и пульта. Светодиод «Работа» должен включиться в непрерывном режиме. В течение не более 1 минуты после включения питания на индикаторе ПКУ «С2000М» должны появиться сообщения об обнаружении и сбросе прибора с адресом, соответствующим блоку «С2000-СП1 исп.01». Если придёт несколько сообщений, так как они могли накопиться в буфере блока «С2000-СП1 исп.01», их можно «пролистать» с помощью кнопок «▲» и «▼» на ПКУ «С2000М». Считать величину напряжения питания блока, для чего: – в меню пульта выбрать пункт «Запрос АЦП»; – ввести адрес прибора, соответствующий блоку; – установить номер ШС, равный единице (для первого ввода питания). Значение напряжения питания, выдаваемое на пульт, должно соответствовать реальному напряжению питания на вводе устройства (проконтролировать тестером). Аналогичным образом проконтролировать напряжение питания на втором вводе питания.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП2

	1.17
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.18
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика»: Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Для включения режима необходимо осуществить одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с, а под кратковременным – удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с.
- В режиме диагностики внутренний индикатор переходит в режим мигания «Вспышки с частотой 1 Гц». Реле 1 в течение 2 секунд выполняет следующую диагностическую последовательность: переходит в состояние «разомкнуто», потом в состояние «замкнуто» и обратно в состояние «разомкнуто». Затем реле 2 выполняет диагностическую последовательность, описанную выше. После этого СП2 переходит в дежурный режим работы.
- Закрыть крышку СП2. Убедиться, что в течение 20 секунд на пульт «С2000» или АРМ «Орион» пришло сообщение о восстановлении корпуса «С2000-СП2» с заданным адресом.
- Если в процессе проверки возникли несоответствия, то это означает, что СП2 неисправен и его необходимо заменить. Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием и при отключённых от выходов реле СП2 исполнительных устройствах. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «С2000-СП2» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид».
	ежегодно

	Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ

	1.19
	ТО: - проверка целостности корпуса ПИ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса ПИ от пыли, грязи и следов коррозии.
	ежемесячно

	Источники вторичного электропитания резервированный РИП-12 (24), СКАТ-1200 (1200Д исп.2), БИРП, ИВЭПР, ББП-20

	1.20
	ТО: 
- проверка внешнего состояния РИП, удалением пыли мягкой тканью и кисточкой;
- проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке
и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних
индикаторов и звукового сигнализатора;
- проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.21
	ТР: - своевременная замена АБ
	при необходимости, но не реже чем через 5 лет

	Аккумулятор 12В 7А/ч. (2,2 А/ч, 4,5 А/ч, 17 А/ч)

	1.22
	- проверка величины напряжения батареи
- замер ёмкости АБ
	ежемесячно

	1.23
	- замена в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации, установленного производителем
	по заявке

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П SMD

	1.24
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.25
	Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора.
	ежегодно

	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М (Сигнал-20, Сигнал-10)

	1.26
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора;
- проконтролировать* отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора (*- при подключении по линии интерфейса RS-485).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Гранит-2 (3,4,5,8,16), Астра-712/8, Гранд Магистр 4А (6А), Циркон -3 (5, 8), ВЭРС ПК2 (4, 8)

	1.27
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором Проксима S632-2GSM.

	1.28
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО - 4С

	1.29
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Панель приемно-контрольная РС – 1816 (1832, 1864)

	1.30
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на выносной клавиатуре;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на выносной клавиатуре,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Рубеж – 2АМ

	1.31
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка целостности адресной линии, опрос подключенных адресных устройств;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Пульт управления пожарный ПУП-Р (Стрелец)

	1.32
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка качества связи;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А

	1.33
	ТО: - контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода
- прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки
	ежемесячно

	1.34
	Испытания извещателя:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.
- включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя.
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с.
- упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив
в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с:
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу;
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования.
Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион».
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой адресный пороговый ДИП-34ПА

	1.35
	ТО: 
- проверка отсутствия механических повреждений, 
- надёжность крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- визуальный контроль наличия пыли на поверхности защитной сетки дымовой камеры (при наличии пыли провести чистку с помощью пылесоса)
- при получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание» провести чистку дымовой камеры.
	ежемесячно

	1.36
	- проверка работоспособности:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации;
- включить пульт или компьютер и «Сигнал-10», после установления связи с «Сигнал-10», извещатель перейдёт в режим работы «Норма»;
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля, извещатель должен сформировать извещение «Пожар» по установленному адресу;
- упрощённый контроль функционирования извещателя осуществить путём нажатия на световод, либо посветив в световод лучом лазерного тестера, после воздействия извещатель перейдёт в режим работы «Нажатие на световод или свечение в него лазерным тестером», а затем перейдёт в режим работы «Тест»;
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на световод или свечения в световод лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим работы «Норма»;
- если пульт или компьютер не зафиксировали указанных сообщений по установленному в извещателе адресу или наблюдались отклонения в режимах работы извещателя и его индикации, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить; 
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М-3, ИП-212-3СУ, ИПД-3.1 (3.2), ИП 212-141 (141М), ИП 212-64, ИП 212-85

	1.37
	ТО: - осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения.
- продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см
	ежемесячно

	1.38
	- проверка работоспособности:
производится путем введения штыря съемника в контрольное отверстие блока извещателя. У исправного извещателя должен загореться встроенный индикатор, а на приемно-контрольном приборе должно формироваться извещение "Пожар". ВНИМАНИЕ: при таком методе проверки извещателей предварительно необходимо отключить от прибора приемноконтрольного внешние исполнительные устройства (системы дымоудаления, инженерное оборудование и т.д.).
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой адресный С 2000-ИП

	1.39
	ТО: - очистка от пыли и грязи
	ежемесячно

	1.40
	- испытания:
На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), включить пульт или компьютер и контроллер КДЛ и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с КДЛ, светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, означающее состояние «Норма» извещателя. Обдуть чувствительный элемент горячим потоком воздуха, с температурой потока от 70 °С до 100 °С (бытовой фен). ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. Упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим двойных вспышек с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. После остывания термосенсора извещателя, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если пульт или компьютер не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	
не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой (Сауна) ИП 105-1-Д, ИП 101-3А-А3R, МАК-1, ИП 103-5/1 -А3, RT- А2.

	1.41
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения чрезмерной запыленности на радиаторах путём продувки извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос либо компрессор с давлением 0,5-3 кг/см2 (после проведения технического обслуживания извещатели должны быть проверены на работоспособность).
	не реже одного раза в 6 месяцев

	1.42
	- проверка работоспособности:
- поверку работоспособности извещателей проводится путём направления на температурный элемент струи воздуха с температурой на 5-10°С выше максимальной температуры срабатывания для соответствующего класса извещателей
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Извещатель пожарный линейный ИПДЛ – 52 М

	1.43
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов.
	Устанавливается исходя из конкретных условий эксплуатации или при формировании извещения «Неисправность-снижение». Но не реже одного раза в 6 месяцев

	1.44
	- проверка работоспособности:
- контроль включенного состояния извещателей, находящихся в режиме «Норма», производится по наличию импульсной оптической индикации центрального (желтого) индикатора на передней панели приемо-передатчика с частотой, равной примерно 3 Гц (три мигания в секунду). При наличии подключенного к приемо-передатчику выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ работа центрального (желтого) индикатора будет дублироваться оптическим индикатором выносного устройства;
- контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») с проверкой порога срабатывания проводится путем частичного перекрытия отражающей поверхности рефлектора;
- Дистанционный контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») и «Неисправность-луч» проводится с помощью кнопок «Пожар» и Неисправность», имеющихся в выносном устройстве УВ-ПРД-ПРМ и расположенных под съемной крышкой устройства.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный линейный СПЭК - 2210

	1.45
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр передатчика и приёмника и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз ПРМ и ПРД (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов. 
	не реже одного раза в 6 месяцев.

	1.46
	- проверка работоспособности:
-проверить работоспособность извещателя при помощи выносного пульта или светофильтров поверочных.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ (адресно-пороговый ИПР-513 ПАМ)

	1.47
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.48
	- испытания:
1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации. 
2 Взять на охрану вход блока с подключённым к нему ИПР, который находится в состоянии «Норма», с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
3 Произвести сработку ИПР нажатием на клавишу. Должно сформироваться извещение «Пожар» по установленному адресу, с соответствующей индикацией на ИПР. 
4 Перевести ИПР в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход индикации ИПР в режим «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от ИПР. 
5 Выполнить пункты 2 – 4 не менее трёх раз. 
6 Вскрыть корпус ИПР с помощью специального ключа, должно сформироваться извещение «Неисправность» с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
7 Установить корпус обратно на основание, наблюдать переход в состояние «Норма» с соответствующей индикацией на ИПР. 
8 Если вход с подключённым ИПР не берётся на охрану, или не наблюдаются состояния «Норма», «Пожар», Неисправность» в соответствии с состоянием клавиши и световой индикации ИПР, это значит, что ИПР неисправен и его необходимо заменить. 
9 После испытаний убедиться, что ИПР готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.
	








не реже, чем раз в три месяца.

	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ИПР-513-3М, ИПР-513-10, ИПР-К, SPR-7L, Кадет-Р)

	1.49
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.50
	Проверка работоспособности:
- убедиться, что извещатель работает в дежурном режиме (зеленый сигнал);
- нажать на приводной элемент (рычаг, кнопку, ...);
- убедиться, что появился тревожный сигнал (красный проблесковый сигнал);
- убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке;
- вернуть кнопку в исходное состояние с помощью экстрактора;
- убедиться, что появился зеленый проблесковый сигнал дежурного режима.
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Оповещатель звуковой Иволга (Маяк 12-3М, Свирель, ПКИ, ОПОП 2-35)

	1.51
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.52
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Оповещатель световой ПКИ-СО1 (Астра-10 исп.1, Маяк)

	1.53
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.54
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель световой "ВЫХОД' Молния- 12В/0П0П1-8 (Блик С-12, ЛЮКС НБО 12/24).

	1.55
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.56
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель комбинированный (свето-звуковой) ОПОП 124-7 (Маяк-12-КПМ, Кристал-12-К-1)

	1.57
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.58
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.);
- проверка светового канала оповещателя производиться путём подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

	2.1
	- проверка передачи речевых сообщений с микрофона станции вызова (блока речевого оповещения)  в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных и в автоматическом режиме по программе во все зоны оповещения;
	ежемесячно

	2.2
	- проверка выполнения функций системы оповещения, в том числе следующих функций:
- автоматическое переключение основного источника электропитания на резервный при отказе основного источника;
- отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;
- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, их анализ, определение действий, требующих повышенного внимания;
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);
- проверка надежности подключения шин заземления;
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;
- проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте;
- проверка техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервных усилителей мощности, основных и резервных блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей;
- проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения;
- проверка значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы;
- проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости);
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами;
- в случае необходимости переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.
	ежемесячно

	2.3
	проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
	ежегодно

	2.4
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	Система оповещения звуковыми, световыми сигналами управления эвакуацией людей при пожаре

	Акустический модуль (АМ) Орфей

	2.5
	ТО: 
- проверка внешнего состояния АМ;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления АМ, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.6
	Проверка работоспособности:
- На время проверки необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Включить оповещение на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений речевых сообщений (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Блок речевого оповещения Рупор исп. 01

	2.7
	ТО: 
- проверка внешнего состояния блока;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.8
	Проверка работоспособности:
1 Проверка общего функционирования блока:
а) подключить к клеммам «ВЫХ» блока акустический модуль; 
б) подключить к клеммам «АКК» блока заряженный аккумулятор; 
в) подключить к клеммам «+24 В» и «0 В» блока источник питания; г) включить питание блока, 
в течение 3 сек органы индикации блока должны перейти в следующие состояния: 
– световые индикаторы «Питание» и «Резерв» включены в непрерывном режиме, 
– световые индикаторы «Авария» и «Выход» выключены, 
– световой индикатор «Неисправность» включён в прерывистом режиме, 
– встроенный ЗС издаёт короткие писки; 
д) перевести блок в режим диагностики, для чего необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на датчик вскрытия корпуса (тампер) и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 сек. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 сек. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 сек и не более 1 сек; 
е) в случае исправности блока индикатор «Питание» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 4 Гц, индикатор «Выход» включится в непрерывном режиме (цвет – красный), а на АМ будет воспроизведён 1-й звуковой фрагмент из памяти блока (при поставке блока – это сигнал привлечения внимания); 
ж) после воспроизведения звукового фрагмента блок перейдёт в дежурный режим; з) провести контроль состояния АС для чего, на датчике вскрытия корпуса набрать специальную кодовую комбинацию (одно длинное-три коротких нажатия-одно длинное). Блок переходит в режим «Определение состояния АС» и индикатор «Линия»
начинает часто мигать, после чего производится контроль и сохранение сопротивления нагрузки линии оповещения. Если при контроле сопротивление нагрузки < 3 Ом или > 21 Ом, выход будет находиться в состоянии «КЗ» или «Обрыв» соответственно.
	ежемесячно




Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту СОПБ, ТСО

	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в СОПБ, ТСО системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СПС, СОУЭ, СОТС, СОПС, СКУД, СОТ,


	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	



Приложение № 3 к ТЗ

Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень и перечень работ (услуг), выполняемых (оказываемых) исполнителем
Требования в отношении оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг) и их перечень
	Оборудование, запасные части, комплектующие и материалы
	Показатели товара, используемого при выполнении работ (оказании услуг), его функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики
	Цена за единицу рублей (в том числе НДС 20 %)
	Стоимость работ по замене (восстановлению), проводимых в рамках ТР,
рублей (в том числе НДС 20 %)

	Пульт контроля и управления тип 1
	Назначение: предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудованием. Выполнение функции блочно-модульного прибора приемноконтрольного охранного и пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным пожаротушением, противодымной защиты, инженерными системами здания: да/нет. Информационное взаимодействие блоков осуществляется по проводной линии связи: RS-485/иная линия. Наличие расширения функции прибора путём подключения дополнительных блоков: да/нет. Количество приборов, подключаемых к пульту: не менее 127. Максимальное количество входных цепей приборов, контролируемых пультом: не менее2048. Количество паролей и ключей пользователей: более 2027. Размер журнала событий: не менее 32000. Длина линии связи с приборами: «не более 3000 м». Диапазон напряжений питания (от резервированного источника питания постоянного тока): от не менее 10,2 до не более 28,4 В. Максимальный ток потребления в тревожном режиме при напряжении питания 12 В: «не более 120 мА». Степень защиты оболочки: не ниже IP30. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: не менее 135 до не более 140/более 109/менее 26. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -8 до более +50;
	
	

	Пульт контроля и управления тип 2
	 Назначение: Предназначен для работы в составе адресной системы охранной сигнализации. Обеспечивает отображение системных сообщений на символьном жидкокристаллическом экране и их сохранение в энергонезависимом буфере (архиве) с возможностью просмотра. Наличие функции автоматического управления выходами приемно-контрольных приборов, пусковых и релейных блоков по 35 различным программам: да/нет. Количество приборов и устройств, подключаемых к линии связи: «не более 127». Максимальное количество контролируемых пультом входных цепей приборов (шлейфов сигнализации, адресных извещателей): не менее 512. Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом: более 251. Размер журнала событий: более 1020. Длина линии связи с приборами: «не более 3000 м». Диапазон напряжений питания (от резервированного источника питания постоянного тока): от 10,2 до 28,4 В. Средний ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В: не более 45 мА. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 138/менее 116/более 29. Степень защиты оболочки: не ниже IР20.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 3
	 Предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Наличие парольной защиты органов управления прибора от несанкционированного доступа: да/нет. Количество разделов: не менее 3. Способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели/ ключ ТМ/ кнопки на выносной панели и ключ ТМ. Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин.: менее 5. Количество выходов типа "Открытый коллектор": более 2. Потребляемая мощность от сети переменного тока (ВА): не более 15. Степень защиты: не ниже IP40. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +45. Кол-во устанавливаемых аккумуляторов: менее 3. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 243-252/менее 217/более 70.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 4
	 Прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными или пожарными извещателями. Количество шлейфов сигнализации: не менее 24. Количество разделов: не менее 4. Способ управления режимами работы: кнопки на лицевой панели и ключ ТМ. Напряжение на клеммах для подключения шлейфа сигнализации в дежурном режиме в диапазоне: от 14.6В до 17.6В. Количество информационных выходов типа "Открытый коллектор": не менее 3. Количество информационных выходов типа "Сухой контакт": более 2. Напряжение питания от внешнего источника питания: не более 12B. Максимальный ток потребления: не более 210мА. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 317-326/160-175/80-95.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 5
	 Назначение: предназначен для охраны помещений. Возможность использование прибора для контроля и управления доступом: да/нет. Количество шлейфов сигнализации: не менее 2. Способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели/ ключ ТМ /кнопки на выносной панели и ключ ТМ. Ток шлейфа сигнализации в дежурном режиме, мА: не более 1,5. Параметры информационных выходов: кол-во выходов типа "Открытый коллектор": более 2; кол-во выходов типа "Сухой контакт": менее 5. Ток потребления при питании от встроенного аккумулятора, мА: не более 40. Потребляемая мощность от сети переменного тока: менее 17ВА. Кол-во устанавливаемых аккумуляторов: менее 3. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: не более 250/от 205 до 215/более 76.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 6
	 Назначение: Прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными и пожарными извещателями, выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями. Количество шлейфов сигнализации, подключаемых к прибору: более 5.  Количество ключей «Touch Memory», управляющих одним шлейфов сигнализации  (на каждый канал): более 29. Длительность звучания внутреннего звукового сигнализатора и оповещателя СИРЕНА в режимах «Внимание», «Тревога \ Пожар» и «Неисправность»: более 4 мин. Ток шлейфа сигнализации в дежурном режиме, мА: менее 4.0. Потребляемая мощность от сети переменного тока, ВА: менее 8. Диапазон рабочих температур °С: от -30 до +50. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 210-222/более 150/не более 70. Масса прибора без аккумулятора, кг: менее 1.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 7
	 Предназначен для организации охраны объектов путем контроля состояния шлейфов сигнализации. Количество шлейфов сигнализации: не менее 4. Количество разделов: «до 16». Ток шлейфа сигнализации в дежурном режиме: не более 1 мА. Количество информационных   выходов типа "Открытый коллектор": не менее 4. Ток потребления при питании от встроенного аккумулятора: не более 230 мА. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -20 до +50. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 140-155/105-117/30-45.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 8
	 Прибор предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными или пожарными извещателями, технологическими датчиками, а так же выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями. Наличие встроенной клавиатуры со светодиодной индикацией и ЖК-дисплеем. Количество шлейфов сигнализации: более 3. Объем встроенного регистратора: более 1010 событий. Способ управления режимами работы: кнопки на лицевой панели / ключ ТМ /кнопки на лицевой панели и ключ ТМ. Параметры информационных выходов: кол-во выходов типа "Открытый коллектор": более 2; кол-во выходов типа "Сухой контакт": менее 5. Напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне, B: от более 120 до менее 290. Ток потребления максимальный, мА: не более 210. Материал корпуса: пластик. Диапазон рабочих температур, °С: от +5 до +55. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 310/150-175/70-95.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 9
	 Контрольная панель c встроенным GSM-модулем.  Количество шлейфов сигнализации: не менее 8. Количество каналов связи: не менее 2. Максимальное количество ключей ТМ, записываемых в прибор, штук: более 31. Напряжение питания в диапазоне: от не более 127В до 264В. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до +50. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 250-265/290-305/75-88. Материал изготовления корпуса: металл.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 10
	 Предназначен для организации охраны удалённых объектов. Количество подключаемых шлейфов сигнализации: не менее 16. Мощность излучения: не более 2Вт. Напряжение питания DC: не более 12В. Потребляемый ток: не более 1А. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +35. Масса менее 0,4кг. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 150-165/95-110/25-40.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 11
	 Ток в шлейфе сигнализации (дежурный режим): не более 3.5 мА. Напряжение питания в диапазоне: от 170В до 242В. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50. Максимальный ток коммутации: не более 0.5 А. Максимальное напряжение коммутации: не более 200 В. Потребляемый ток от резервного источника питания в дежурном режиме «до 60мА». Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 185-196/189-195/55-66.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 12
	 Предназначен для охраны помещений. Количество шлейфов сигнализации: более 3 но менее 6. Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления: microUSB/иной интерфейс. Наличие не менее двух входов для подключения считывателей Touch Memory. Длительность звучания выносного звукового оповещателя: не более 3 мин. Ток шлейфа сигнализации в дежурном режиме, мА: не более 1,5. Количество информационных выходов типа "Открытый коллектор": менее 4. Количество информационных выходов типа "Сухой контакт": более 3. Напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне, B: от 187 до 242. Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 15ВА. Количество устанавливаемых аккумуляторов: 1/2. Материал корпуса: пластик. Степень защиты: не ниже IP20. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +45. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 245/более 207/менее 85.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 13
	 Предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Наличие не менее двух входов для подключения считывателей Touch Memory. Количество шлейфов сигнализации: от более 4 до менее 7. Длительность звучания выносного звукового оповещателя: не более 3 мин. Количество информационных выходов типа "Открытый коллектор": не менее 3. Количество информационных выходов типа "Сухой контакт": не менее 4. Напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне, B: от 187 до 242. Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более15ВА. Степень защиты: не ниже IP20. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 245-255/200-214/75-81.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 14
	 Предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Количество шлейфов сигнализации: более 2 но менее 5. Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления: microUSB/иной интерфейс. Наличие не менее двух входов для подключения считывателей Touch Memory. Длительность звучания выносного звукового оповещателя: не более 3 мин. Ток шлейфа сигнализации в дежурном режиме, мА: не более 1,5. Количество информационных выходов типа "Открытый коллектор": менее 4. Количество информационных выходов типа "Сухой контакт": более 3. Напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне, B: от 110 до 242. Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 15ВА. Количество устанавливаемых аккумуляторов: 1/2. Материал корпуса: пластик. Степень защиты: не ниже IP40. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +45. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 240/менее 222/менее 90.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 15
	 Предназначена для организации охраны и пожарного мониторинга объектов. Количество шлейфов: более 5. Каналы передачи данных: «GSM (CSD, GPRS, SMS)». Количество устанавливаемых SIM-карты, шт.: не менее 2.  Наличие контроллера ключей Touch Memory:да. Журнал событий: более 65500 событий. Встроенная сирена: да/нет. Напряжение питания в дипазоне, В: от более 8 до менее 15. Возможность удаленного программирования: да/нет. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 150-161/более 97/ менее 40. 
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 16
	  Предназначен для контроля шлейфов сигнализации с установленными в них охранными, пожарными извещателями, а так же выдачи тревожных извещений и управления выносными оповещателями. Количество шлейфов сигнализации: не менее 2. Количество разделов: не менее 2. Способ управления режимами работы: кнопки на лицевой панели и ключ ТМ. Длительность звучания выносного звукового оповещателя: не менее 5 мин. Ток шлейфа сигнализации в дежурном режиме, мА: не более 2. Количество информационных выходов типа "Открытый коллектор": не менее 3. Напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне, B: от 130 до 280. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 195-205/181-189/60-70.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 17
	Предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями. Количество шлейфов сигнализации: более 7. Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления: microUSB/иной интерфейс. Наличие не менее двух входов для подключения считывателей Touch Memory. Длительность звучания выносного звукового оповещателя: не более 3 мин. Ток шлейфа сигнализации в дежурном режиме, мА: не более 1,5. Количество информационных выходов типа "Открытый коллектор": менее 4. Количество информационных выходов типа "Сухой контакт": более 3. Напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне, B: от 187 до 242. Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 15ВА. Количество устанавливаемых аккумуляторов: 1/2. Материал корпуса: пластик. Степень защиты: не ниже IP20. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +45. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 240/менее 222/менее 90.
	 
	

	Пульт контроля и управления тип 18
	Устройство предназначено для контроля не менее 4-х шлейфов сигнализации с передачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения по радиоканалу и с включением устройств оповещения. 
	 
	

	Пульт управления и программирования радиоканальный тип 1
	Предназначен для программирования и управления радиосистемой. Максимальная дальность связи по радиоинтерфейсу на открытом пространстве: не менее 800 метров. Максимальная дальность связи по по интерфейсу RS-232: более 29 метров. Рабочая частота «433 или 868 МГц». Минимальная излучаемая мощность, мВт: 0,01. Максимальная излучаемая мощность мВт: не менее 10. Количество каналов: не менее 10 штук. Напряжение питания в диапазоне, B: от более10 до менее 28. Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +55. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 125-135/140-150/25-35.
	 
	

	Пульт управления локальный радиоканальный тип 1
	 Предназначен для контроля и управления состоянием разделов радиосистемы. Дальность связи на открытом пространстве: не менее 600 метров. Минимальная излучаемая мощность, мВт: не более 0,01. Максимальная излучаемая мощность мВт: 10. Напряжение питания DC: не более 3B. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до +55. Рабочая частота, МГц: «433/868». Срок эксплуатации прибора не менее 8 лет. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 120-135/35-45/60-69. Масса менее 0,21кг.
	 
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. тип 1
	 Предназначен для контроля шлейфов сигнализации. Напряжение питания в диапазоне: от 10.2В до 28.4В. Количество шлейфов сигнализации: не менее 10. Ток питания извещателей по шлейфам сигнализации: не более 3,0 мА. Количество выходов реле: не менее 2. Количество выходов "ОК": не менее 2. Защита от перегрузки: самовосстанавливающиеся предохранители. Интерфейс подключаемых считывателей: Touch Memory. Максимальное количество ключей управления: не менее 85. Размер буфера событий: более 510. Наличие защиты от вскрытия корпуса: да/нет. Степень защиты не менее IP40. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 150-165/100-112/30-46.  Масса менее 0,39кг. Срок службы не менее 10 лет. 
	 
	

	Контроллер радиоканальных устройств тип 1
	 Предназначено Для оповещения людей о чрезвычайной ситуации и указания путей эвакуации по команде посредством беспроводного интерфейса с приёмно-контрольного устройства. Дальность радиоканала (в прямой видимости): не менее 1200 метров. Диапазон рабочих частот, МГц: «864-865; 868.0-868.2; 868.7-869.2 МГц». Количество рабочих частотных каналов: не менее 6. Степень защиты не менее IP43. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 315-325/120-130/60-70. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Масса менее 0,61кг.
	 
	

	Контроллер двухпроводной линии связи тип 1
	Предназначен для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных зон. Напряжение питания DC в диапазоне, В: 10.2…28.4. Потребляемая мощность контроллером, Вт: менее 5. Количество адресуемых зон: более 120. Количество подключаемых считывателей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода: не менее 1. Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов): более 499.Буфер событий: более 500. Длина двухпроводной линии связи, м.: «не более 1200». Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55. Масса контроллера, кг: менее 0,45. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 150/менее 112/35-40.
	 
	

	Контроллер доступа тип 1
	Предназначен для управления доступом через одну и две точки доступа путем считывания кодов предъявляемых идентификаторов. Напряжение питания DC в диапазоне, В: от более 10 до менее 17. Мощность, потребляемая от внешнего источника постоянного тока, Вт: менее 4. Количество подключаемых считывателей электронных ключей (Touch Memory, Proximity): не менее 2. Расстояние от контроллера до считывателя, м.: «не более 100». Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов): более 32700. Количество исполнительных реле для управления запорными устройствами: не менее 2. Максимальный коммутируемый ток каждого реле, А: более 6. Емкость буфера событий: более 32699. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 145-160/100-115/33-44.
	 
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 2
	Предназначен для централизованной и автономной охраны помещений от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации. Количество шлейфов сигнализации: более 19. Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм: не более 4.7. Напряжение питания DC в диапазоне, В: от 10.2 до 28.0. Максимально допустимый ток на выходе "звуковой оповещатель": не более 28 В. Максимально допустимое напряжение на выходе "звуковой оповещатель": не менее 2 А. Время задержки на вход в диапазоне, (с): от 0 до менее 300. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 360/150-165/40-55.
	 
	

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный тип 3
	Предназначен для контроля шлейфов сигнализации со всеми видами охранных и пожарных извещателей. Количество шлейфов сигнализации: более 19. Количество выходов типа «сухие контакты»: не менее 3. Количество выходов типа «открытый коллектор»: не менее 2. Напряжение питания DC в диапазоне, В: от более 9 до 28. Потребляемый прибором ток в дежурном режиме в диапазоне при питании 24 В, мА: от 200 до не более 330. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до более +40. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 220-230/125-140/30-40. Степень защиты: не ниже IP20.
	 
	

	Панель охранная тип 1 
	Прибор предназначен для приема данных от охранно-пожарных панелей " по интерфейсам для последующей передачи на пульт централизованного наблюдения. Данные от прибора передаются в протоколе Ademco ContactID по голосовому и цифровому каналу GSM и по каналу GPRS и сетям Ethernet и городским телефонным сетям. Количество подключаемых охранных шлейфов: не менее 3 шт. Количество открытых коллекторов: не менее 2 шт. Интерфейс приёма информации: RS-232 и USART. Встроенная энергонезависимая память, событий: более 24500. Возможность удаленного программирования: да/нет. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до + 35. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 150/менее 110/15-22.
	 
	

	Клавиатура для панели охранно-пожарной 
	Клавиатура предназначена для подключения к охранно-пожарным панелям. Количество разделов: более 15. Наличие не менее трех кнопок тревоги. Напряжение питания от внешнего источника питания, B: не более 12. Ток потребления в дежурном режим, мА: не более 85. Встроенная сирена: да/нет. Линии связи: не менее 300 метров. Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 150-165/90-110/25-35. Масса: менее 0,37 кг.
	 
	

	Блок индикации с клавиатурой тип 1
	Предназначен для работы под управлением сетевого контроллера, совместно с блоками и приборами приёмно-контрольными охранно-пожарными, контроллером двухпроводной линии. Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов: более 59. Напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне, B: от более 10 до менее 29. Ток потребления в дежурном режиме/ в режиме тревоги, мА: более 48/не более 200. Степень защиты: не ниже IP20. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +45. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: не более 340/160-175/25-30. Масса блока, кг: менее 0,75
	 
	

	Блок контрольно-пусковой 
	Предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля совместно с пультами контроля и управления, прибором приемно-контрольным и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями. Напряжение питания DC в диапазоне, В: от 10.2 до 28.4. Количество вводов питания: не менее 2. Количество выходов: не менее 6. Коммутируемое напряжение в диапазоне, В: от 10.2 до 28.4. Коммутируемый ток выхода, А: «не более 2.5». Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 150/100-111/не более 45.
	 
	

	Блок сигнально-пусковой тип 1
	Предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, пожарной автоматики, а также в системах контроля доступа и видеоконтроля. Контролируемые выходы: не менее 2. Максимально допустимые напряжение/ток, коммутируемые контактами реле, В/А: менее 25/более 2. Напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне, B: от менее 10.5 до более 28. Ток потребления исполнительной части, мА: не более 60. Степень защиты: не ниже IP30. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: не более 102/не менее 105/35-45.
	 
	

	Блок сигнально-пусковой тип 2
	Блок предназначен для управления исполнительными устройствами, выдачи тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) путем размыкания контактов реле, а также для осуществления взаимодействия с другими приборами и системами на релейном уровне. Напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне, B: от не менее 10.2 до 28.4. Потребляемая мощность блока, Вт: «не более 4». Количество релейных выходов: не менее 4. Тип релейных выходов: «НО/НЗ». Коммутируемая мощность каждого реле, Вт: не менее 30. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 150/105-115/37-45. Масса блока, кг: менее 0,42. Степень защиты IP: не ниже 40.
	 
	

	Блок разветвительно-изолирующий тип 1
	Предназначен для использования в двухпроводной линии связи контроллера с целью изолирования короткозамкнутых участков с последующим автоматическим восстановлением после снятия короткого замыкания. Диапазон рабочих напряжений, В: от более 5 до не менее 12. Ток потребления в дежурном режиме, мА: «не более 0,04». Пороговое напряжение срабатывания в диапазоне, В: от 2.9 до 3.4. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 49-60/30-43/10-24. Масса, кг: не более 0,04. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55.
	 
	

	Блок искрозащиты
	Предназначен для обеспечения искробезопасности
шлейфа сигнализации. Количество каналов для защиты сигнальных линий: не менее 1. Входное напряжение, В: «не более 22.1». Максимальный выходной ток (Io), мА: не менее 50. Степень защиты: не ниже IP54. Материал корпуса: пластик. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 180-195/117-125/60-70. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -30 до более +55.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 1 
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах и охранной и пожарной и охранно-пожарной сигнализации; максимальное значение показателя уровня звукового давления: 95 дБ; наличие функции «регулировка громкости»: да/нет; цвет корпуса: белый/слоновая кость; напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне: от 9 до 15 В; Габаритные размеры: длина/высота (мм): 60-90/50-80; диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55; масса (кг): не более 0,05; Степень  (IP)  защиты корпуса: не ниже 41;
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 2
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранно-пожарной и аварийной сигнализации. Напряжение питания DC в диапазоне, В: от 10.2 до 14.4. Ток потребления: не более 75мА. Звуковое давление на расстоянии 1 м: «не менее 95 дБ». Диапазон рабочих температур, °С: от менее -28 до более +45. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 90/65-78/57-69.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 3
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Напряжение питания, В: не более 24. Потребляемый ток, мА: не более 20. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м.: не менее 105 дБ. Время непрерывной работы в режиме «оповещение»: не ограничено. Степень защиты оболочки: не ниже IP56. Диапазон рабочих температур, °C: от менее -45 до более +45. Габаритные размеры (мм): лина/высота/толщина: 70-90/75-85/менее 60.
	 
	

	Извещатель пожарный дымовой тип 1
	Предназначен для применения в системах пожарной сигнализации и для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения. Тип извещателя: адресный. Наличие световой индикации "Дежурный режим" и "Пожар": да/нет. Напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне, B: от 8 до 11. Максимальный ток потребления: менее 1 мА. Габаритные размеры: диаметр/ высота, мм: 95-105/40-52. Степень защиты: не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °C: от -30 до +55.
	 
	

	Извещатель пожарный дымовой тип 2
	Предназначен для применения в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения. Тип извещателя: адресный.  Наличие световой индикации: «"Дежурный режим"; "Пожар"; "Запыленность"; "Неисправность"»: да. Напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне, B: от 8 до 11. Максимальный ток потребления: менее 1 мА. Габаритные размеры: диаметр/ высота, мм: 95-105/40-50. Степень защиты: не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °C: от -30 до +55.
	 
	

	Извещатель пожарный ручной тип 1
	Предназначен для формирования тревожного сообщения «Пожар». Тип извещателя: адресный. Наличие световой индикации "Дежурный режим" и "Пожар": да. Напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне, B: от 8 до 11. Степень защиты: не ниже IP40. Диапазон рабочих температур, °C: от -30 до +55. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: менее 100/85-95/30-40
	 
	

	Извещатель пожарный ручной тип 2 
	Предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Тип извещателя: Ручной. Наличие защитной крышки: да. Потребляемый ток: не более 0,1 мА. Цвет корпуса красный. Степень защиты оболочки не ниже IP 41. Диапазон рабочих температур, °C: от -40 до +55. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 90-102/85-97/30-40. Средний срок службы более 9 лет.
	 
	

	Извещатель пожарный ручной тип 3
	Предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Наличие защитной крышки: да. Потребляемый ток: не более 0,1 мА. Цвет корпуса красный. Степень защиты оболочки IP 41. Диапазон рабочих температур, °C: от -40 до +55. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 85-96/90-100/38-49. Средний срок службы не менее 10 лет. Масса менее 0,2кг.
	 
	

	Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный тип 1 
	Предназначен для подачи тревожных сигналов в системе тревожной сигнализации. Диапазон коммутируемых напряжений, В: от 1.0 до более 70.0. Диапазон коммутируемых токов, А: от 0.0001 до 0.25. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 150-160/60-70/10-20. Диапазон рабочих температур, °C: от -30 до +55.
	 
	

	Извещатель магнитоконтактный охранный адресный тип 1
	Предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения. Тип завещателя: адресный. Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, мм: «более 35». Напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне, B: от 8 до менее 12. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,5. Степень защиты IP: не ниже 41. Диапазон рабочих температур, °C: от менее -25 до +50. Габаритные размеры корпуса геркона, длина/высота/толщина, мм: 50-60/7-12/7-9. Габаритные размеры корпус магнита, длина/высота/толщина, мм: 50-58/9-11/менее 9.
	 
	

	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный тип 2 
	Предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения. Тип завещателя: адресный. Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, мм: «более 25». Напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне, B: от 8 до менее 12. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,5. Степень защиты IP: не ниже 41. Диапазон рабочих температур, °C: от -30 до +50. Габаритные размеры корпуса геркона, мм: 40-50/12-15/9-12. Габаритные размеры корпус магнита, длина/высота/толщина, мм: 42-52/11-15/8-14.
	 
	

	Извещатель магнитоконтактный радиоканальный тип 1
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство через дверные и оконные проёмы и передачи тревожного извещения на приёмно-контрольные устройства посредством беспроводного интерфейса. Расстояние срабатывания геркона: «не менее 5 мм». Дальность связи с приёмно-контрольным устройством (открытое пространство): не менее 600 метров. Диапазон рабочих частот: «433 или 868 МГц». Количество рабочих частотных каналов: не менее 6 штук. Время передачи контрольных радиосигналов в диапазоне: от не более 12 секунд до 2 минут. Габаритные размеры, длина/высота/толщина, мм: 105-115/29-39/35-46.
	 
	

	Извещатель универсальный охранный магнитоконтактный радиоканальный тип 1
	 Извещатель предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения через дверной и оконные проемы.  Тип завещателя: радиоканальный. Диапазон рабочих частот, МГц: «864-865; 868.0-868.2; 868.7-869.2». Излучаемая мощность: не менее 25 мВт. Дальность (в прямой видимости): не менее 1200 метров. Количество рабочих частотных каналов: не менее 6. Напряжение питания от основного источника питания, B: CR123A (3В). Степень защиты IP: не ниже 41. Габаритные размеры корпуса геркона, мм: 100-115/25-35/30-40. Габаритные размеры корпус магнита, мм: 50-60/9-13/10-12.
	 
	

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный тип 1
	 предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения.
Контроль уровня шумов: да/нет. Тип зоны обнаружения: объемная.
Степень защиты оболочки IP: не ниже 41. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +40. Рекомендуемая высота установки: не ниже  2,4 метра. Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с: от 0.3 до 3. Максимальный ток потребления: не более 0,45 мА. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 60-70/-0-100/40-50.
	 
	

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный
	Предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма. Тип извещателя: 2-х проводный. Наличие световой индикации "Дежурный режим" и "Пожар": да. Напряжение питания по шлейфу сигнализации в диапазоне: от более 7В до менее 16В. Ток потребления в дежурном режиме: менее 0.5 мА. Габаритные размеры диаметр/ высота, мм: 120-130/60-75.Степень защиты: не ниже IP30.Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55.
	 
	

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный 
	 Предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала о пожаре на приёмно-контрольные устройства посредством беспроводного интерфейса. Тип извещателя: радиоканальный. Чувствительность извещателя в диапазоне, дБ/м: 0.05…0.2. Наличие световой индикации "Дежурный режим" и "Пожар": да. Диапазон рабочих частот, МГц: «433 или 868». Количество рабочих частотных каналов: не менее 10. Дальность (в прямой видимости): не менее 600 м. Время работы от основного источника питания в диапазоне: от 3.5 до 7.5 лет. Время работы от резервного источника питания: не менее 2 месяцев. Габаритные размеры диаметр/высота, мм: 100-115/50-65. Степень защиты: не ниже IP43.Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55.
	 
	

	Извещатель пожарный ручной радиоканальный тип 1
	Предназначен для ручного включения сигнала тревоги и передачи извещения о пожаре на приёмно-контрольные устройства посредством беспроводного интерфейса. Наличие световой индикации "Дежурный режим" и "Пожар": да. Диапазон рабочих частот, МГц: «433 или 868». Период передачи контрольных сигналов в диапазоне, секунд: от 12 до 120. Количество рабочих частотных каналов: не менее 10. Дальность (в прямой видимости): не менее 600 метров. Напряжение питания от основного источника питания, B: CR123A (3В). Напряжение питания от основного источника питания, B: CR2032 (3В). Время работы от основного источника питания в диапазоне: от 3.5 до 7.5 лет. Время работы от резервного источника питания: не менее 2 месяцев. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 80-90/82-93/50-65. Степень защиты: не ниже IP41.
	 
	

	Извещатель охранный ручной радиоканальный тип 2
	 Диапазон рабочих частот, МГц: от 433.05 до 434.79. Напряжение питания от встроенного элемента питания, B: не более 3. Степень защиты: не ниже IP54. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -15 до более +45. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 30-45/60-78/13-22. 
	 
	

	Извещатель пожарный ручной тип 4
	Предназначен для ручного включения сигнала пожарной тревоги. Тип извещателя: 2-х проводный. Наличие световой индикации "Дежурный режим" и "Пожар": да. Напряжение питания по шлейфу сигнализации: не более 14B. Ток потребления в режиме «ПОЖАР»: не более150 мА. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: не менее 106/90-100/более 65. Степень защиты: не ниже IP54. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до +55.
	 
	

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 1
	Предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение. Тип контактов НЗ. Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов: «более 45 мм.». Максимальное коммутируемое напряжение: не менее 72В. Максимальный коммутируемый ток: не менее 250 мА. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -45 до +50. Габаритные размеры корпус геркона, мм: 50-60х11х9-13. Габаритные размеры корпус магнита, мм: 55-65х7-14х9-12. Масса: менее 0,03 кг.
	 
	

	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный тип 2
	Предназначены для блокировки дверных и оконных проемов, других конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание или смещение. Тип контактов: «Нормально замкнутые; на размыкание». Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, мм: «более 20». Максимальный коммутируемый ток: не менее 500 мА.
Максимальное коммутируемое напряжение: не более 100 В. Габаритные размеры корпус геркона, мм: 10.8х32.5. Габаритные размеры корпус магнита, мм: 8.8х32.5.
	 
	

	Извещатель пожарный ручной тип 5
	Предназначен для ручного формирования сигнала пожарной тревоги или запуска систем пожарной автоматики. Тип извещателя: 2-х проводный. Наличие световой индикации "Дежурный режим" и "Пожар": да. Напряжение питания по шлейфу сигнализации: «до 30B». Ток потребления в дежурном режиме: «не более0,05 мА». Степень защиты не ниже IP20. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до +55. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 90-100/85-95/не более 35. Масса: менее 0,20 кг.
	 
	

	Извещатель охранный оптико-электронный тип 2
	Предназначен для регистрации появления нарушителей в контролируемой зоне. Максимальный радиус действия: не менее 12 метров. Форма зоны обнаружения веерная. Угол обзора зоны обнаружения: не менее 60°. Время готовности извещателя к работе: не более 60 секунд. Напряжение питания в диапазоне от 8 до 28 В. диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с: от 02 до 7. Напряжение питания постоянного тока в диапазоне, B: от 8 до 28. Ток потребления при напряжении питания 12 В: не более 15 мА. Степень защиты оболочкой не ниже IP65. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 140-155/более 79/60-75.
	 
	

	Извещатель охранный оптико-электронный тип 3
	Извещатель (однопозиционный) предназначен для использования в составе автономной или централизованной системы охраны. Тип извещателя: 4-х проводный. Рабочая дальность действия не менее 50 м. Напряжение питания постоянного тока в диапазоне, B: от 8 до 28. Ток потребления при напряжении питания 12 В: не более 20 мА. Степень защиты не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от -25 до +55. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 150-170/ 90-105/ 95-105. Масса: менее 0,75 кг.
	 
	

	Извещатель охранный тип 3
	Предназначен для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраны. Напряжение в линии связи в диапазоне, В: от 8 до 10. Потребляемый ток: «не более 0,5 мА». Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до + 50. Степень защиты не ниже IP41.Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: более 97/ 50-60/ 20-33. Масса: менее 0,050 кг.
	 
	

	Извещатель охранный акустический адресный  тип 1
	Предназначен для обнаружения разрушения обычных стёкол и покрытых защитной полимерной плёнкой. Тип извещателя адресный.
Дальность действия извещателя: не менее 6 метров. Минимальная охраняемая площадь: не менее 0.1 м². Ток потребления в дежурном режиме: не более 1мА. Степень защиты не ниже IP41.Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 70-80/60-70/20-30. Масса: менее 0,2 кг.
	 
	

	Извещатель пожарный дымовой тип  3
	Применяется в системах пожарной сигнализации и предназначен для обнаружения возгораний в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Степень защиты не ниже IP40. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до + 55. Тип подключения: двухпроводное. Габаритные размеры, мм: диаметр/высота: 95-109/45-55. Потребляемый ток в режиме «ПОЖАР» в диапазоне: от 18 мА до 25мА. Средний срок службы лет: не менее10.
	 
	

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный тип 2
	Предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по линии связи контроллеру. Тип зоны обнаружения: штора. Дальность действия: не менее 8 метров. Угол обзора: не менее 90 градусов. Напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне: от 8В до 12B. Ток потребления в дежурном режиме: не более 0,5 мА.Степень защиты не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до + 50. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 75-82/40-55/35-45.
	 
	

	Извещатель охранный тип 4 
	Предназначен для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор и систему передачи извещений. Максимальный ток, коммутируемый контактами извещателя: не более 0,2А. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до + 50. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 80-90/55-65/27-36. Максимальное значение коммутируемого напряжения: не менее 72В.
	 
	

	Извещатель охранный тип 5
	Потребляемый ток: не более 0,5 мА; Время фиксирования срабатывания: не более 300 миллисекунд; Рабочий диапазон температур от менее минус 25 до более +45°С; Габаритные размеры (мм): высота от более 95 до не более 100; ширина от более 50 до не более 55; глубина от более 25 до не более 28.
	 
	

	Извещатель охранный тип 6
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования сигнала тревоги размыканием выходных контактов реле. Наличие регулировки чувствительности: да. Тип зоны обнаружения: объемная. Дальность действия: более 9 метров. Ширина действия: не менее12 метров. Угол обзора: не менее 90°. Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с: от 0,3 до 3. Коммутируемое напряжение: не менее 72В. Напряжение питания постоянного тока в диапазоне от 10В до 15B. Ток потребления при напряжении питания 12 В: не более 15мА. Степень защиты не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до + 50. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: от более 80 до не более 92/55-65/35-45.
	 
	

	Извещатель охранный звуковой тип 2
	 Предназначен для обнаружения разрушения остекленных конструкций и формирования тревожного извещения путем размыкания контактов выходного реле; должна быть предусмотрена возможность установки извещателя и на стене, и на потолке и в оконном проеме; минимальная дальность обнаружения угрозы: не более 6 метров; максимальная площадь охраняемого стеклянного листа: не менее 100 м2; минимальная площадь охраняемого стеклянного листа: не более 0,05 м2; диапазон напряжение питания, В: от более 9,0 до не более 16; потребляемый ток в дежурном режиме: не более 20 мА; рабочий диапазон температур должен быть: от менее минус 15 до более + 45 °С; Габаритные размеры, мм, должны быть: ширина: от более 20 до не более 24; высота: от более 85 до не более 92; глубина: от более 52 до не более 58;
	 
	

	Извещатель охранный звуковой тип 3
	Предназначен для обнаружения разрушения, открытия остекленных конструкций и передачи тревожного извещения на приёмно-контрольные устройства посредством беспроводного интерфейса. Тип извещателя: радиоканальный. Регулировка чувствительности: да/нет. Дальность действия: не менее 6 метров. Угол обзора не менее 120°. Минимальная охраняемая площадь в диапазоне, м²: от не менее 0,1 до более 95. Дальность радиоканала (в прямой видимости): не менее 600 метров. Количество рабочих частотных каналов: не менее 10. Степень защиты не ниже IP30. Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +50. Габаритные размеры, мм: диаметр/высота: 70-85/ 30-42.
	 
	

	Извещатель охранный звуковой тип 4
	Предназначен для обнаружения разрушения, открытия остекленных конструкций. Тип извещателя: адресный. Наличие регулировки чувствительности: да/нет. Дальность акустического канала: не менее 6 метров. Угол обзора не менее 120°. Минимальная охраняемая площадь: более 0,04 м². Максимальная охраняемая площадь: не менее 100 м². Напряжение питания по шлейфу сигнализации в диапазоне, В: от 22 до 27. Ток потребления в дежурном режиме: не более 0,25 мА. Ток потребления в режиме "ТРЕВОГА": не более 6 мА. Степень защиты не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +55. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: от более 205 до не более 212/140-150/35-46. Масса менее 0,2 кг.
	 
	

	
	
	
	

	Извещатель охранный поверхностный звуковой тип 5 
	Предназначен для обнаружения разрушения стекол. Тип извещателя: 4-х проводный. Наличие регулировки чувствительности: да/нет. Дальность действия: не менее 6 метров. Угол обзора не менее 120°. Минимальная охраняемая площадь в диапазоне, м²: «от 0,1». Напряжение питания постоянного тока в диапазоне, B: от 9 до не более 17. Ток потребления при напряжении питания 12 В: не более 18 мА. Степень защиты не ниже IP30.  Диапазон рабочих температур, °С: от -20 до +45. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 75-85/40-50/25-35.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой
	Предназначен для использования в качестве тревожной сирены в различных системах сигнализации. Напряжение питания в диапазоне, В: от 6 до 30. Ток потребления при напряжении 6В: не более 60мА. Ток потребления при напряжении 12В: не более 55мА. Ток потребления при напряжении 30 В: менее 41мА. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м: не менее 100дБ. Время нарастания сигнала до максимальной мощности при включении в диапазоне, с: от 4 до 6. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 75-85/55-65/23-29. Степень защиты не ниже IP53. Средний срок службы не менее10 лет.
	 
	

	Извещатель инфракрасный пассивный
	Извещатель предназначен для анализа окружающей среды с целью предотвращения угроз, вызванных несанкционированным проникновением; должен быть оснащен системой устранения ложных срабатываний, вызванных влиянием окружающей среды; минимально допустимая высота установки извещателя: не более 1,5 метра; максимально допустимая высота установки извещателя более 3,5 метров; диапазон рабочих температур: от менее минус 15 °С до +55 °С; габаритные размеры (мм): длина/ширина: не менее 105/не более 70; масса: менее 0,1 кг.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 1
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления: не менее 95дБ. Наличие регулировки громкости: да/нет. Цвет серый/белый. Напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне: от 9В до 15B. Степень защиты не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 80-90/65-73/50-60. Масса менее 0,1 кг.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 2 
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Напряжение питания DC: не более 12В.Ток потребления: «не более 0,2А». Звуковое давление на расстоянии 1 м: «не менее110 дБ». Степень защиты не ниже IP45. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 40-50/36-43/55-62. Масса мене 0,16 кг.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 3
	Предназначен для речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций. Номинальная выходная мощность, Вт: «3/1.5/0.75». Частотный диапазон, Гц: 150-12500. Напряжение в линии: не менее 100В. Звуковое давление: «92 дБ (±2дБ)». Материал корпуса пластик. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 175-185/250-260/120-135. Масса менее 1.9 кг.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой тип 4
	Предназначен для речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций. Максимальная мощность: 10Вт. Входная мощность, Вт: «10/5/2.5». Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 150-12500. Входное напряжение: не менее 100В. Уровень чувствительности: не менее 92 дБ. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 175-185/251-262/120-132. Масса менее 1.6 кг.
	 
	

	Оповещатель пожарный звуковой
	Предназначен для построения систем оповещения. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м: не менее 85 дБ. Напряжение питания, В, диапазон: от 10 до 15. Потребляемый ток: не более 30 мА. Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +55. Цвет корпуса белый/серый. Масса менее 0,39 кг. Габаритные размеры, мм: диаметр/высота: более 100 но менее 110/65-78.
	 
	

	Оповещатель комбинированный тип 1 
	 Предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта, охраняемого с помощью приборов охранно-пожарной сигнализации. Тип светового оповещателя: постоянного свечения. Цвет белый/серый. Цвет свечения красный. Уровень звукового давления: «не менее 105 дБ». Время непрерывной работы в режиме «тревога» не ограничено. Наличие регулировки громкости: нет. Напряжение питания от внешнего источника питания: не более 12B. Ток потребления светового оповещателя: не более 25мА. Ток потребления звукового оповещателя: менее 55мА. Степень защиты не ниже IP55. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 95-105/75-85/35-45.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный тип 2
	Предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов на объектах, оснащенных охранно-пожарной сигнализацией. Тип светового оповещателя: постоянного свечения. Цвет белый. Цвет свечения красный. Уровень звукового давления: «не менее 105 дБ». Время непрерывной работы в режиме «тревога» не ограничено. Наличие регулировки громкости: нет. Напряжение питания от внешнего источника питания: не более 12B. Ток потребления при питании от внешнего источника питания: не более 40мА. Степень защиты не ниже IP56. Диапазон рабочих температур, °С: от -50 до +55. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 75-85/76-84/45-53.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный тип 1
	Предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления: 95дБ. Наличие регулировки громкости: нет. Цвет белый/серый. Напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне: от 9В до 15B. Степень защиты не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: более 80 но менее 90/65-73/51-59. Масса менее 0,1 кг.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный световой тип 1 
	Предназначен для установки во внутренних помещениях с целью светового оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Напряжение питания постоянного тока в диапазоне: от 12В до 36B.
Ток потребления дежурный режим (световая индикация): не более 20мА. Степень защиты не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -5 до +55. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 290-310/95-111/20-35.
	 
	

	Оповещатель пожарный световой тип 2
	 Предназначен для использования в качестве информационных указателей. Входное постоянное напряжение электрического питания, В:24. Потребляемый ток: не более 45мА. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -35 до более +45. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 310-325/108-115/11-19. Масса менее 0,49 кг.
	 
	

	Оповещатель свето-звуковой радиоканальный тип 1
	Предназначен для светового и звукового оповещения людей о пожарных, охранных тревогах и прочих чрезвычайных события. Тип оповещателя: радиоканальный. Уровень звукового давления на расстоянии 1 м: не менее 100 дБ. Количество рабочих частотных каналов: не менее 4 но не более 5.Дальность радиоканала (в прямой видимости): не менее 300 метров. Степень защиты не ниже IP54. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до более +45. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 225-235/300-315/55-67. Масса менее 1,31 кг. Период передачи контрольных сигналов в диапазоне, секунд: от не более 10 до не более 300.
	 
	

	Оповещатель световой табличный адресный "Выход" 
	Применяется для отображения сигнальных сообщений охранно-пожарной сигнализации, обозначения путей эвакуации и информационных надписей. Напряжение питания в диапазоне: от 10.2В до менее 29В. Потребляемый ток, в дежурном режиме в диапазоне: от 13мА до не более 25мА. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до +50. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 225-242/105-116/28-39. Масса менее 0,29кг.
	 
	

	Оповещатель охранно-пожарный световой «ВЫХОД» тип 1
	Предназначен для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а так же в качестве информационных табло. Напряжение питания DC в диапазоне: от 9В до 13.8В. Ток потребления: не более 26мА. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 295-310/95-110/15-26. Степень защиты не ниже IP52.
	 
	

	Вентилятор дымоудаления
	Предназначен для установки в специальных вытяжных системах вентиляции для очистки возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла за предела здания; максимальная потребляемая мощность: до 60 Вт, цвет корпуса; черный/серый/белый 
	 
	

	Расширитель адресный
	Предназначен для подключения неадресных и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей в двухпроводную линию связи; количество шлейфов для подключения извещателей: 2/4/6; максимальный ток потребления: до 1мА; габаритные размеры (мм): высота/длина/толщина: 50-65/25-40/15-35; степень (IP) защиты корпуса: не менее 40; масса не более 0,04 кг.
	 
	

	
	
	
	

	Радиорасширитель охранно-пожарный  тип 1
	Предназначен для контроля и управления радиоканальными устройствами и передачи событий по GSM-каналу и на пульты централизованного наблюдения и телефоны пользователей; максимальное количество охватываемых охранно-пожарных разделов: до 16; максимальное количество возможных кодов пользователей: до 30; максимальный ток потребления: 500 мА; максимальная дальность связи между расширителями (на открытом пространстве): до 1000 метров. 
	 
	

	Информатор телефонный
	Предназначен для работы в составе интегрированной системы охраны в качестве устройства передачи извещений посредством коммутируемых телефонных соединений. Количество обслуживаемых абонентов не менее 4. Напряжение питания DC в диапазоне: от 10В до 27В. Потребляемый ток: не более 50мА. Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до +45. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 150-160/100-115/30-45. 
	 
	

	Устройство контроля линий пуска и связи
	Предназначено для управления объектами пожарной автоматики.
Напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне: от 10В до 28B. Ток потребления в дежурном режиме: не более 5мА. Ток потребления в режиме «ПУСК»: не более 40мА. Напряжение управления в диапазоне: от 10В до 28В. Степень защиты не ниже IP30. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 100-115/35-45/35-42.
	 
	

	Устройство контроля шлейфа
	Предназначено для контроля наличия и определения полярности напряжения в шлейфе сигнализации. Степень защиты оболочки устройства – не ниже IP30. Габаритные размеры (диаметр/ высота), мм: 50-60/20-38. Масса – менее 0,13 кг. Напряжение в контролируемом шлейфе сигнализации в диапазоне - от 9 до 42 В.
	 
	

	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный
	Предназначен для автоматизации технологических процессов, связанных с контролем и регулированием уровня жидкости. Потребляемая мощность: не более 6 ВА. Количество каналов контроля уровня жидкости: не менее 3. Количество встроенных выходных реле: не менее 3. Номинальное напряжение питания прибора: 220 В частотой 50 Гц. Габаритные размеры корпуса длина/высота/толщина, мм: 125-135/100-110/60-73. Степень защиты корпуса не ниже IP44.
	 
	

	Монитор видеонаблюдения
	Монитор с диагональю экрана не менее 24 дюйма и разрешением 1920x1080; цвет корпуса черный/серый; формат не менее 16:9; тип матрицы TN; максимальное время отклика: не более 5 миллисекунд; тип подсветки WLED; угол обзора по горизонтали, в градусах: не менее 170;  угол обзора по вертикали, в градусах: 160;  количество разъемов типа HDMI: не менее 2 штук,  количество разъемов типа  VGA: не менее 1 штуки;  количество разъемов типа USB: да/нет;
	 
	

	Видеорегистратор тип 1 
	Количество видеоканалов: не менее 8 штук; типы видеовыходов: HDMI и VGA; количество аудиовходов (штук): 1/2/3; количество аудиовыходов (штук): 1-3; Кодек сжатия видео: «H.265; H.264; MJPEG». Скорость записи при максимальном разрешении: не менее 25 кадр/сек, (на канал).
	 
	

	Видеорегистратор тип 2
	 Максимальное поддерживаемое разрешение: не менее 3 Мп. Масса менее 2кг. Количество видеовыходов: не менее 8. тип компрессии видео: «Н.265+, Н.265, Н.264+, Н.264». Частота кадров на канал при максимальном разрешении: не менее 25 к/с. Габаритные размеры длина/высота/глубина, мм: 370-400/40-60/300-360.
	 
	

	
	
	
	

	Видеорегистратор тип 3
	Количество видеоканалов: не менее 4 штук; типы видеовыходов: HDMI/VGA/ HDMI и VGA; максимальная скорость записи (кадров в секунду): до 150; максимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 80; возможность управления с ИК пульта: есть/нет; максимальный объем памяти (Тб): 0,5/2/4/6; наличие блока питания в комплекте: да/нет;
	 
	

	Видеорегистратор тип 4
	Количество видеоканалов: не менее 8 штук; типы видеовыходов: HDMI/VGA/ HDMI и VGA; количество аудиовходов (штук): 1/2/3/4; количество аудиовыходов (штук): 1-3; максимальная скорость записи (кадров в секунду): до 50; максимальная пропускная способность (Мбит/с): не менее 80; максимальный объем памяти в комплексе (Тб): 1/2/4/6; наличие блока питания в комплекте: да/нет;
	 
	

	IP видеокамера тип 1
	Тип корпуса: цилиндрическая. Максимальное разрешение видеозаписи: 1280х720. Фокусное расстояние объектива: не менее 3,6мм. Степень защиты корпуса не менее IP66. Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +50. Масса менее 0,3кг. Максимальная дальность ИК-подсветки: не менее 20 метров.
	 
	

	IP видеокамера тип 2
	Тип корпуса: купольная. Фокусное расстояние объектива в диапазоне, (мм): от не менее 2,8 до 12.Разрешение камеры: не менее 2Мп. Максимальная дальность ИК-подсветки: более 29 метров. Максимальное разрешение видеозаписи: не менее 1080p. Частота кадров при максимальном разрешении: не менее 25 кадров/с. Угол обзора камеры по горизонтали: более 100°. Угол обзора камеры по вертикали: не менее 55°.
Степень защиты корпуса не менее IP67. Масса менее 0,3кг. Количество ИК-светодиодов: более 10.
	 
	

	IP видеокамера тип 3
	Тип конструкции камеры: цилиндрическая. Разрешение камеры: не менее 2Мп. Фокусное расстояние объектива, (мм): не менее 2,8. Максимальное разрешение видеозаписи: не менее 1080p. Скорость передачи видео: не менее 25 кадр/с. Максимальная дальность ИК-подсветки: более 29 метров. Цвет корпуса белый/серый. Степень защиты корпуса не менее IP67. Масса менее 0,5кг.
	 
	

	IP видеокамера тип 4
	Тип корпуса: купольная. Механический ИК-фильтр для коррекции цветопередачи в светлое время суток и повышения уровня чувствительности в темное. Наличие аудиовыхода: да/нет. Наличие встроенного микрофон: да/нет. Фокусное расстояние объектива в диапазоне, (мм): от не менее 2,8 до 12. Максимальная дальность ИК-подсветки: более 29 метров. Поддержка карт памяти: да/нет. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -5 до +50. Материал корпуса: пластик. Масса менее 0,5кг.
	 
	

	IP видеокамера тип 5
	Частота кадров при максимальном разрешении: не менее 25 к/с. Максимальное разрешение видео 2 Мп. Тип объектива: фиксированный. Минимальное фокусное расстояние: не менее 2,8 мм. Максимальный угол обзора не менее 101°. Максимальный угол обзора по вертикали более 56°. Максимальная дальность обнаружения более 35.8 м. Максимальная дальность распознавания не менее 7,2 метра. Максимальная дальность идентификации не менее 3,2 метра. Дальность ИК-подсветки: более 29 метров. Класс защиты не менее IP67. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -35 до более +55. Материал изготовления корпуса: металл. Габаритные размеры длина/диаметр, мм: от более 160 до менее 170/68-75. Масса менее 0,44кг.
	 
	

	Видеокамера аналоговая 
	Предназначена для работы в составе комплекса видеонаблюдения. Разрешение видеоизображения «1920×1080» пикселей. Частота кадров: «1080P (1~25/30 к/с), 720P(1~25/30 к/с)». Поддерживаемые форматы: «HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS». Дальность ИК подсветки 30 метров. Шумоподавление: «2D/3D». Расширенный динамический диапазон для одновременного отображения ярких и темных участков одного кадра. Водонепроницаемый пылезащищенный корпус с классом защиты не менее IP67. Антивандальная защита класса IK10. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -40 до более +55. Предельное напряжение импульсных помех: не более 4В. Масса менее 0,49кг.
	 
	

	Доводчик двери тип 1
	 Исполнение с рычажной тягой; пригоден для двери максимальной массой: более 80 кг; цвет: белый/серый; фиксация открытого положения двери: да/ нет; минимальная рабочая температура менее минус 50°С.
	 
	

	Доводчик двери тип 2
	Предназначен для двери максимальной массой не менее 45 кг. Цвет доводчика: белый/серый. Фиксация открытого положения двери: да/нет. Наличие ветрового тормоза: да/нет. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -40 до более +55. Максимальный угол открытия не менее 180°.
	 
	

	Замок электромагнитный тип 1
	Материал изготовления (основной) корпуса замка: сталь с цинковым покрытием; ток потребления при напряжении питания 12В, (мА): «не более 330»; Сила удержания (кг): 300; Диапазон рабочих температур, °С:  От -30 до +50; Вес замка в собранном виде (кг): не более 3,2; Цвет замка: коричневый.
	 
	

	Замок электромагнитный тип 2
	 Предназначен для установки на дверях. Стальная поверхность замка имеет цинковое покрытие. Корпус окрашен коррозионностойкой порошковой краской. Цвет замка: серый/черный. Максимальная сила удержания не менее 300 кг. Потребляемый ток: не более 330 мА. Напряжение питания DC: не более 12В. Наличие датчика состояния двери: да/нет. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -35 до более +55. Габаритные размеры длина/высота/ширина (мм): 130-140/50-60/31-39. Вес замка в собранном виде (кг): не более 2,5.
	 
	

	Блок питания тип 1
	Источник питания предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. Напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне: от 140В до не более 265B. Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 70 Вт. Номинальный выходной ток при наличии основного питания: не менее 2А. Наличие функции защиты от короткого замыкания: да/нет. Наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да/нет. Степень защиты корпуса: не менее IP20. Диапазон рабочих температур, °С: от мене -15 до более +45. Габаритные размеры ширина/глубина/высота (мм): не менее 324/82-95/180-195.
	 
	

	Блок питания тип 2
	 Предназначен для обеспечения бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации. Наличие функции защиты от короткого замыкания в цепи нагрузки: да/нет. Наличие функции переполюсовки при подключении аккумулятора: да/нет. Номинальное выходное напряжение: не менее 12В. Максимальная сила тока нагрузки: 1,0А. Количество коммутируемых (транзитных) цепей: не менее 5. Габаритные размеры ширина/глубина/высота (мм): 270-280/109-120/295-310. Степень защиты корпуса: не менее IP55.
	 
	

	Блок питания тип 3
	 Предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации. Наличие световой индикации: «Наличие сети; Нагрузка». Выходное напряжение при питании от сети переменного тока в диапазоне: от 12.6В до 13.6В. Номинальный выходной ток при наличии основного питания: не менее 3А. Максимальный выходной ток при наличии основного питания: более 3.5А. Наличие функции защиты от короткого замыкания: да/нет. Наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да/нет. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -15 до +50. Габаритные размеры ширина/глубина/высота (мм): 208-295/70-85/290-305.
	 
	

	Блок питания тип 4
	Предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации. Наличие функции защиты от переполюсовки аккумуляторной батареи (АБ) и замыкания клемм: да/нет. Наличие функции защиты от короткого замыкания: да/нет. Напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне: от 150В до 250B. Потребляемая мощность от сети переменного тока: не более 100ВА. Потребляемый ток при питании от сети переменного тока: менее 1А. Номинальный выходной ток при наличии основного питания: менее 4А. Максимальный выходной ток при наличии основного питания: не менее 4А. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -5 до более +30. Габаритные размеры ширина/глубина/высота (мм): 250-260/90-105/300-315.
	 
	

	Блок защиты и коммутации
	Предназначен для распределения шин приборов охранно-пожарных, систем контроля доступа. Входное напряжение питания в диапазоне: от 10В до 30В. Количество каналов (выходов): не менее 8. Максимальный ток каждого канала: не менее 1А. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до +50. Габаритные размеры ширина/глубина/высота (мм): 145-155/30-39/95-110. Масса менее 0,41кг.
	 
	

	Устройство коммутационное тип 1
	Применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и предназначено для управления подключением и отключением приборов. Количество каналов коммутации:1. Ток, коммутируемый контактами каждого реле: не менее 5А. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до +50. Габаритные размеры ширина/глубина/высота (мм): 70-80/71-82/41-95. Масса менее 0,19кг.
	 
	

	Микрофон 
	Наличие защиты от электромагнитных помех: да. Акустическая дальность: «до 25 метров». Диапазон регулировки усиления, дБ: не менее 188 раз. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 35-45/15-22/4-6. Отношение сигнал/шум: не менее 48дБ.
	 
	

	Считыватель бесконтактный тип 1 
	Применяются в системах охраны, в системах контроля и управления доступом. Напряжение питания в диапазоне: от 7В до 15В. Ток потребления: не более 120мА. Максимальная дистанция считывания: не менее 120мм. Диапазон рабочих температур, °С: от -25 до +60. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 65-75/140-150/20-30. Средник срок службы не менее10 лет. Масса менее 0,2кг.
	 
	

	Выключатель автоматический
	Выключатель автоматический класс ограничения: III; механическая износостойкость: не менее 10000 циклов; количество полюсов: 2 шт.; электрическая износостойкость: более 3000 циклов; номинальный ток Iн: от >4 до не более 9 А, диапазон сечений подключаемых «проводов-кабелей»: 1-25 (мм2), диапазон температур эксплуатации от -20°С до +50°С, характеристика термомагнитного расцепителя: В или C; рабочая отключающая способность при коротком замыкании: 6 (кА); степень (IP)  защиты не менее 20; номинальная частота: 50 Гц.
	 
	

	Считыватель бесконтактный тип 2
	Предназначен для использования в системах контроля и управления доступом. Выходной интерфейс Touch Memory. Наличие светодиодной и звуковой индикации работы. Стандарт идентификатора: EM-Marine. Максимальное расстояние считывания: не более 8 см. Цвет корпуса: серый/белый. Напряжение питания DC в диапазоне: от 8В до 18В. Ток потребления: менее 36мА. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 40-50/80-92/15-21. Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +60.
	 
	

	Кнопка выхода
	Тип кнопки: сенсорная. Схема подключения двухпроводная. Степень защиты корпуса: не менее IP66. Цвет корпуса: черный/серый/белый. Диапазон рабочих температур, °С: от -50 до +50. Габаритные размеры диаметр/толщина, мм: 40-45/8-11.
	 
	

	Радиоканальное световое табло
	Предназначен для оповещения людей о чрезвычайной ситуации и указания путей. Дальность радиоканала (в прямой видимости): не менее 1200 метров. Количество рабочих частотных каналов: не менее 6. Напряжение питания от внешнего источника питания в диапазоне: от 9В до 27B. Степень защиты: не менее IP43. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 315-325/120-131/60-71. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Масса менее 0,59кг.
	 
	

	Световое табло
	Предназначено для установки во внутренних помещениях с целью светового указания эвакуационных мест выхода при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Напряжение питания DC: не более 12В. Потребление тока: менее 0,2А. Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +55. Степень защиты: не менее IP43. Масса менее 0,3 кг. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 280-290/более 90 до менее 101/15-19.
	 
	

	Плоское световое тип 1
	Предназначено для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Корпус с возможностью смены надписи (стрелка влево). Напряжение питания постоянного тока: не более 12B. Ток потребления в дежурном режиме: не более 26мА. Степень защиты корпуса: не менее IP52. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до +55. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 295-310/95-108/17-20. Масса менее 0,29кг.
	 
	

	Плоское световое тип 2
	Предназначено для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения. Корпус с возможностью смены надписи (стрелка вправо). Напряжение питания постоянного тока: 12B. Ток потребления в дежурном режиме: 26мА. Степень защиты корпуса: IP52. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 304/103/19. Масса 0,22кг.
	 
	

	Прибор управления пожаротушением
	Предназначен для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения и пожарного водопровода для противопожарной защиты объектов промышленного и гражданского назначения. Количество сигнальных входов для запуска: не менее 5. Количество коммутируемых цепей: менее 12. Количество выходов для управления насосами: более 2. Количество выходов для подключения внешних индикаторов неисправность: более 3.Количество входов цепей контроля: не менее 18. Напряжение питания в диапазоне: от 180В до 242В. Потребляемая мощность, ВА: не более 30. Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до +50. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 250-260/310-320/90-105. Масса прибора с аккумуляторами: менее 7 кг.
	 
	

	Жесткий диск тип 1
	Тип жесткого диска HDD. Объем накопителя не менее 8 ТБ. Интерфейс SATA III. Буферная память: более 250 МБ.
	 
	

	Жесткий диск тип 2
	Жесткий диск предназначен для видеонаблюдения. Тип жесткого диска HDD. Объем накопителя не менее 4ТБ. Интерфейс SATA III.
Диапазон рабочих температур, °С: от 0 до +65.
	 
	

	Шкаф пожарной сигнализации 
	Предназначен для создания комплексов технических средств охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и управления пожарной автоматикой. Номинальный общий ток нагрузки: 3А. Количество выходов напряжением "12 В" для подключения приборов: 6. Габаритные размеры длина/высота/глубина, мм: 395-410/595-610/230-250.Масса шкафа менее 26 кг. Конструкция шкафа обеспечивает степень защиты оболочки: не менее IР40. Максимальное время технической готовности к работе встроенного источника питания шкафа после включения его питания: не более 15 секунд. 
	 
	

	Шкаф контрольно-пусковой тип 1
	Предназначен для автоматического и ручного управления асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором (насосы, вентиляторы, приводы исполнительных механизмов); для работы в составе систем пожаротушения и дымоудаления. Возможность работы в режимах ручного и автоматического управления: да/нет. Потребляемая мощность: 30Вт. Количество управляемых двигателей: 1. Мощность управляемой нагрузки: не менее 18 кВт. Степень защиты не менее IP30. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +65. Масса менее 21кг. 
	 
	

	Шкаф контрольно-пусковой тип 2
	Предназначен для работы в составе систем пожаротушения и дымоудаления. Наличие функции контроля исправности цепей управления двигателем: да/нет. Количество управляемых двигателей: 1. Мощность управляемой нагрузки: не менее 4 кВт. Степень защиты не менее IP30. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50. Габаритные размеры длина/высота/глубина, мм: 390-410/395-405/160-175. Масса менее 21кг.
	 
	

	Кнопка тревожной сигнализации тип 1
	Предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 50-60/95-110/25-30. Масса менее 0,05кг.
	 
	

	
	
	
	

	Кнопка тревожной сигнализации тип 2 
	 Предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 45-65/90-115/25-30
	 
	

	Кнопка тревожной сигнализации тип 3 
	 Предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраной и охранно-тревожной сигнализации. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 45-65/90-115/25-30.
	 
	

	Системный блок 
	 Оперативная память: не менее 4 ГБ. Объем жесткого диска HDD: не менее 500 ГБ. Цвет черный. Масса не более 5,5кг. 
	 
	

	Монитор 
	Диагональ монитора: не менее 12 дюймов. Максимальное время отклика: не более 5мс. Время наработки: не менее 50000 часов. Габаритные размеры длина/высота/толщина, мм: 240-260/150-175/25-45. Напряжение питания, В: не более 220АС. Цвет корпуса: черный/серебристый/серый.
	 
	

	Многоступенчатый вертикальный насос тип 1
	 Исполнение с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне «ин-лайн», что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе; головная часть и основание насоса из чугуна, все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали; картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания; вращение передается через разъемную муфту; соединение трубопровода должно выполняться с помощью фланцев стандарта DIN, тип установки уплотнения должен быть «одинарное»;  коэффициент мощности в диапазоне от «0,88 до 0,84»; тип электродвигателя 160MB;  диаметр напорного патрубка DN50;
	 
	

	Многоступенчатый вертикальный насос тип 2
	Многоступенчатый вертикальный насос тип  с всасывающим и напорным патрубками, расположенными на одном уровне «ин-лайн», что обеспечивает возможность установки в горизонтальной однотрубной системе головная часть и основание насоса из чугуна, все остальные контактирующие с перекачиваемой жидкостью детали из нержавеющей стали; картриджное уплотнение вала обеспечивает высокую надежность, безопасное использование и легкий доступ для обслуживания; вращение должно передаваться через разъемную муфту; подсоединение к трубопроводу должно осуществляться за счет использования комбинированных фланцев; насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением; вес более 36 кг.; количество полюсов не менее 2; коэффициент мощности в диапазоне «0,83-0,76»;
	 
	

	Дренажный насос 
	Глубина погружения: не менее 10 м; максимальный напор: более 5 м; пропускная способность: более 8 куб. м/час; автоматический контроль за уровнем воды поплавковый; защита от сухого хода, от перегрева: да/нет; материал изготовления корпуса нержавеющая сталь; масса: менее 8 кг.

	 
	

	Клапан водосигнальный
	Представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стыковочного кольца, заслонки с резиновой оболочкой и корпуса водосигнального клапана; предназначен для использования в спринклерных установках пожаротушения с заполнением водой трубопровода автоматических спринклерных оросителей.

	 
	

	Фильтр сетчатый 
	 Y-образный; тип присоединения фланцевый.

	 
	

	Задвижка фланцевая тип 1
	Задвижка предназначена для применения в системах водоснабжения, водоочистки, орошения, а также в системах пожаротушения; имеет невыдвижной шток; закрытие задвижки осуществляется в направлении «по часовой стрелке»; рабочее давление: не менее 16 бар. Диаметр номинальный должен быть не менее DN80
	 
	

	Задвижка фланцевая тип 2
	Задвижка предназначена для применения в системах водоснабжения, водоочистки, орошения, а также в системах пожаротушения; имеет невыдвижной шток; закрытие задвижки осуществляется в направлении «по часовой стрелке»; рабочее давление: не менее 16 бар. Диаметр номинальный должен быть не менее DN100
	 
	

	Обратный клапан створчатый муфтовый
	Тип присоединения: «1/4"»; внутренний диаметр DN32.

	 
	

	Запорный прямоточный клапан тип 1
	Способ крепления муфтовый; материал корпуса изготовления корпуса (основной): бронза/латунь; тип присоединения «1/4"»; внутренний диаметр «DN32».

	 
	

	Запорный прямоточный клапан тип 2
	Способ крепления муфтовый; давление (PN) не менее 10 бар; диапазон рабочих температур от - 20 °С до +80 °С

	 
	

	Ороситель спринклерный водяной специальный для тонкораспыленной воды
	Температура срабатывания более +50°С; предназначен для защиты помещений 1 и 2 группы пожарной опасности; диаметр выходного отверстия: не менее 4 и не более 8 мм; диаметр колбы спринклера: более 2 мм; рабочее давление: в диапазоне от не менее 0,5 Мпа до более 1,5 Мпа; присоединительная резьба «1/2 дюйма».

	 
	

	Сигнализатор потока жидкости 
	Сигнализатор потока жидкости крыльчатого типа для использования в спринклерных установках пожаротушения; применятся в стальных трубах; Сигнализатор потока жидкости содержит два однополюсных быстродействующих переключателя на два направления и регулируемый пневматический замедлитель; контакты срабатывают при потоке жидкости более 30 литров в минуту. 
	 
	

	Манометр тип1
	Диапазон измерений: «0 - 4, 6, 10, 16, 25 кгс/см2».

	 
	

	Манометр тип 2 
	Диаметр корпуса: не менее 100 мм и не более 120 мм; класс точности не менее 1.0; климатическое исполнение У2; корпус изготовлен из алюминиевого сплава; стекло литое;
	 
	

	Манометр тип 3
	Манометр технический классом точности не менее 1,5; корпус изготовлен из алюминиевого сплава; стекло техническое; Диаметр корпуса: не 160 мм. Степень защиты корпуса: не менее IP40. 
	 
	

	Кран трехходовой натяжной муфтовый с контрольным фланцем
	 Предназначен для монтажа манометров к трубопроводу и сброса давления при снятии прибора; материал изготовления корпуса латунь; тип привода ручной; присоединение к трубопроводу муфтовое.
	 
	

	Кран шаровый тип 1 
	Предназначен для: «водоснабжение, отопление, тепловые пункты, пожаротушение, санитарные узлы». Диаметр от 20мм до30 мм. Размер резьбы «3/4». 
	 
	

	Кран шароый тип 2 
	Предназначен для: «водоснабжение, отопление, тепловые пункты, пожаротушение, санитарные узлы».  Диаметр не менее 30 мм. 
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