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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ
	№
п/п
	Термины/
сокращения
	Расшифровка термина/сокращения

	1.
	внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Неплановый ремонт (организационно-технические мероприятия), выполняемый(-ые) по заявкам Заказчика при внезапных поломках оборудования (выявлении неисправности), аварийных ситуациях (режимах), потере целостности, нештатной работе (ложных или несанкционированных срабатываниях), не позволяющих оборудованию (системе, средствам) выполнять его (их) функции или контролировать состояние, выявленных визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля,  вызванных нарушением условий эксплуатации, перегрузками, физическим износом или другими причинами, осуществляемый(-ые) путем обследования (технического диагностирования), устранения причин неисправности (аварии), проведения замены и (или) восстановления составных частей (отдельных деталей или сборочных единиц) в целях восстановления работоспособности (целостности) объекта (системы)

	2.
	ВПВ
	Внутренний противопожарный водопровод

	3.
	ГОСТ 
	Межгосударственный или национальный стандарт, устанавливающий требования к качеству товаров, работ 
и услуг, действующий на территории Евразийского экономического сообщества или Российской Федерации

	4.
	диагностирование неисправности
	Операции, выполняемые с целью идентификации неисправности и установления причин ее появления

	5.
	Журнал эксплуатации СППЗ
	Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

	6.
	Заказчик, Общество
	Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России»

	7.
	запасные части, расходные материалы 
	Входящие в стоимость услуг по техническому обслуживанию отдельные элементы (детали или сборочные единицы), предназначенные для замены изношенных, неисправных 
или отказавших аналогичных частей с целью поддержания или восстановления работоспособного состояния системы 

	8.
	Заявка 
на внеплановые, аварийно-восстановительные работы
	Заявка, в которой определяется перечень СОПБ по каждому объекту защиты, в отношении которых необходимо оказание услуг  по ликвидации аварийных ситуаций или восстановлению работоспособности в случае отказа, ложного или несанкционированного срабатывания и других неполадок, 
не предусмотренных Регламентом 

	9.
	Заявка на ТР
	Заявка, в которой определяются перечень и количество оборудования, необходимого для оказания услуг по ТР систем

	10.
	Исполнитель
	Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги 
по договору, заключаемому с Заказчиком 

	11.
	исполнительная документация
	Комплект текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение проектных решений 
и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта по мере завершения определенных в проектной документации работ, разработанный в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении 
и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых 
к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006)», иными нормативными документами в том числе  определяющими порядок оформления документов 
в процессе и по итогам  проектирования, монтажа, приемо-сдаточных испытаний СОПБ, определенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304‑р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) 
и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия», приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНА Общества, а также заданиями на проектирование и ТЗ

	12.
	Испытания
	Испытания СОПБ на работоспособность в соответствии 
с требованиями действующих нормативных правовых актов, нормативных документов по пожарной безопасности, технической документации, Регламента ТО СОПБ

	13.
	конструкторская документация
	Документация на продукцию, системы, средства, оборудование, приборы и т. п., в том числе СОПБ, определенная ГОСТ 2.102-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов», ГОСТ Р 2.601-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы», в том числе программы и методики испытаний, эксплуатационные документы (паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (включая порядок (регламент) технического обслуживания), инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке, утилизации,  формуляры, этикетки, каталоги деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей и т. д.), регламентирующие порядок их эксплуатации, проведения технического обслуживания, ремонтов, проверок работоспособности, испытаний, контроля, осмотра и иные эксплуатационные процедуры 
на различных стадиях их жизненного цикла

	14.
	контроль функционирования
	Контроль выполнения объектом ТО или ремонта всех 
или части свойственных ему функций в ходе эксплуатации или после выполнения ремонта

	15.
	КТСБ
	Комплекс технических систем безопасности – совокупность технических средств или систем охраны, обеспечивающих сбор, регистрацию, накопление информации, поступающей одновременно со всех систем или средств, входящих в ее состав (СОТС, СОТ, СКУД), а также управление и реагирование на тревожные события в соответствии с заранее заданными сценариями безопасности объекта как одной из систем, входящей в состав комплекса, так и всеми системами одновременно 

	16.
	ЛНА
	Локальные нормативные акты

	17.
	локализация неисправности
	Действия, направленные на поиск неисправной составной части или нескольких составных частей на соответствующем уровне разукрупнения и предотвращение распространения неисправности и ее возможных последствий

	18.
	НПВ
	Наружный противопожарный водопровод

	19.
	нормативные документы 
по пожарной безопасности
	Национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований пожарной безопасности; стандарты организаций, содержащие требования пожарной безопасности, а также специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	20.
	обнаружение неисправности
	Событие, при котором наличие неисправности становится очевидным, зафиксированное визуально путем технического диагностирования, аппаратного или программного контроля

	21.
	объект
	Объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещения), принадлежащие Обществу на праве собственности или ином виде права, который оборудован ТСО/Объект защиты, который оборудован СОПБ

	22.
	объект защиты
	Собственное, арендованное, находящееся в пользовании или на ином законном основании имущество Общества, включая здания, сооружения, помещения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, офисную технику, агрегаты, изделия и иное имущество, а также прилегающая территория, к которым установлены 
или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре. 

	23.
	ОРД
	Организационно-распорядительные документы

	24.
	ОСП
	Обособленное структурное подразделение АО  «Почта России»

	25.
	Плановое ТО СОПБ
	Комплекс технических операций и организационных мероприятий по ТО, ТР, внешнему осмотру, проверке работоспособности, Испытаниям, проверке установленных параметров и т.д. СОПБ и составляющих их элементов, предусмотренный нормативными правовыми актами, нормативными документами по пожарной безопасности, технической документацией изготовителей (проектировщиков), включенных в утвержденный(-ые) в организации регламент(ы) ТО, с установленной периодичностью

	26.
	Плановый ремонт
	Ремонт, постановка на который планируется в соответствии с требованиями документации

	27.
	Правила противопожарного режима
	Правила, устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности

	28.
	Регламент, Регламент ТО СОПБ
	Регламент по проведению технического обслуживания технических систем охраны (Таблица № 1 приложение № 2 к ТЗ) / Регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, регламентирующий порядок технического обслуживания СОПБ в соответствии с порядком, определенным изготовителем оборудования, входящего в его состав (Таблица № 2 приложение № 2 к ТЗ).

	29.
	Регламентированное ТО 
	Плановое ТО, которое проводится независимо от состояния объекта на момент начала ТО в сроки, определённые договором

	30.
	Регламентированный ремонт
	Плановый ремонт, выполняемый независимо от технического состояния объекта в момент начала ремонта, в объеме 
и с периодичностью, установленными в нормативной 
и технической документации в срок установленный договором.

	31.
	СКУД
	Система контроля и управления доступом – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	32.
	СОПБ, система(-ы)
	Средства обеспечения пожарной безопасности 
и пожаротушения – согласно Техническому регламенту ЕАЭС «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) средства, предназначенные для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения развития пожара 
и распространения его опасных факторов, тушения пожара, спасения людей, защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества и окружающей среды от пожара, а также 
для снижения риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара, требования к которым определены указанным регламентом. СОПБ согласно ТР ЕАЭС 043/2017 включают в себя системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, противодымной защиты (дымоудаления и компенсации), установки пожаротушения и иные средства пожарной автоматики, наружные и внутренние противопожарные водопроводы, первичные средства пожаротушения, средства огнезащиты, средства ограничивающие распространение пожара по зданию и внутри инженерного и технологического оборудования, средства обеспечивающие возможность тушения пожара пожарными и т. п. Данному назначению также соответствуют отдельные средства индивидуальной защиты работников (самоспасатели), требования к которым определены Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), а также наружные эвакуационные лестницы в соответствии с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) и стационарные наружные пожарные лестницы и ограждения  кровель 
в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний

	33.
	СОПС
	Система охранно-пожарной сигнализации

	34.
	СОТ
	Система охранного телевидения – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	35.
	СОТС
	Система охранной и тревожной сигнализации – ТСО, которая функционирует как самостоятельная техническая система, так и самостоятельная техническая подсистема КТСБ на объектах Заказчика

	36.
	СОУЭ
	Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

	37.
	СПДЗ
	Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции)

	38.
	СППЗ
	Система противопожарной защиты – в соответствии 
с Техническим регламентом комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных 
на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). Разновидность СОПБ, конкретные виды которых определены главой 14 Технического регламента

	39.
	СПС
	Система пожарной сигнализации

	40.
	Стороны
	Заказчик и Исполнитель

	41.
	Текущий ремонт (ТР)
	Плановый ремонт, выполняемый для обеспечения 
или восстановления работоспособности объекта (системы) 
и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных его (ее) частей

	42.
	техническая документация
	Проектная, рабочая, исполнительная и конструкторская документация на здания, сооружения, конструкции, системы, средства, оборудование, приборы и т.п., предусмотренная законодательством в области градостроительства и технического регулирования (стандартизации). Отдельные виды технической документации на СОПБ предусматриваются нормативными правовыми актами, а также нормативными документами по пожарной безопасности, перечень которых определен распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»,  приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

	43.
	техническое обслуживание (ТО)
	Комплекс организационных мероприятий и технических операций, направленных на поддержание работоспособности (исправности) объекта и снижение вероятности его отказов при использовании по назначению, при хранении 
и транспортировании

	44.
	ТЗ
	Техническое задание

	45.
	ТО-1 
	ТО с периодичностью 1 раз в месяц

	46.
	ТО-3 
	ТО с периодичностью 1 раз в квартал

	47.
	ТО-12 
	ТО с периодичностью 1 раз в год

	48.
	требования пожарной безопасности
	Специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством в области пожарной безопасности (решениями исполнительных органов Евразийского экономического (ранее – Таможенного) союза (техническими регламентами и др.), международными 
и межгосударственными стандартами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных органов власти, нормативными документами по пожарной безопасности). Требования пожарной безопасности могут быть обязательного или добровольного характера. Также частные требования пожарной безопасности к конкретным объектам защиты и оборудованию, включая СОПБ, определяют ЛНА и ОРД Общества и организаций-арендодателей, техническая документация на здания, сооружения, инженерные системы, оборудование, технику,
 в том числе на СОПБ, договоры аренды объектов защиты 
и иные гражданско-правовые договоры

	49.
	ТСО,
система(-ы) 
	Технические средства охраны – это совокупность технических средств и устройств систем СОТС, СОТ, СКУД, применяемых для охраны объекта и объединенных в конкретную охранную систему, которая может рассматриваться и эксплуатироваться как индивидуально (обособленно), так и в интеграции с другими средствами и системами охраны объекта по их непосредственному назначению и виду охраны

	50.
	УПА
	Установка пожаротушения автоматическая – установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне, 
а также обеспечивающая передачу сигнала о пожаре 
во внешние цепи. Виды установок пожаротушения определены СП 485.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

	51.
	Услуги
	Оказание услуг по техническому обслуживанию 
и текущему ремонту СОПБ, ТСО

	52.
	устранение неисправности
	Операции, выполняемые после диагностирования неисправности с целью восстановления работоспособного состояния объекта (системы)
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	УФПС, филиал
	Управление федеральной почтовой связи – обособленное подразделение АО «Почта России», расположенное вне его места нахождения и осуществляющее все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом 
и действует на основании утвержденных АО «Почта России» положений, руководитель филиала действует на основании доверенности, выданной АО «Почта России»

	ТЕХНИЧЕСКИЕ

	54.
	АВ-ду
	Автоматические ворота с дистанционным управлением

	55.
	АКБ
	Аккумуляторная батарея

	56.
	АРМ
	Автоматизированное рабочее место оператора/администратора системы

	57.
	БИ
	Блок индикации

	58.
	БК
	Блок клавиатуры

	59.
	БП
	Блок или адаптер питания сети 220 В

	60.
	БПР
	Блок питания резервированный (источник вторичного электропитания резервированный), питание электрооборудования и устройств не имеющих собственных встроенных сетевых блоков питания (12/24/48/220 В)

	61.
	ВК-ip/ a
	Видеокамера - IP/A внутренняя

	62.
	ВК-ip/ a (у)
	Видеокамера - IP/A (уличная)

	63.
	ВМ
	Видеомонитор

	64.
	ВП
	Видеопанель

	65.
	ВР
	Видеорегистратор

	66.
	ВУ
	Вызывное устройство

	67.
	ИБП
	Источник бесперебойного питания сети 220 В

	68.
	ИО-в
	Извещатель охранный вибрационный

	69.
	ИО-мк
	Извещатель охранный магнитоконтактный

	70.
	ИО-об
	Извещатель охранный объемный

	71.
	ИО-пз
	Извещатель охранный поверхностный звуковой

	72.
	КВ
	Кнопка «ВЫХОД»

	73.
	КВ-ав
	Кнопка «ВЫХОД «АВАРИЙНЫЙ»

	74.
	КД
	Контроллер доступа

	75.
	КНП
	Кодонаборная панель

	76.
	КТС-р
	Кнопка тревожной сигнализации радиоканальная (носимая)

	77.
	КТС-ст
	Кнопка тревожной сигнализации стационарная

	78.
	ОП-з
	Оповещатель охранный звуковой

	79.
	ОП-р
	Оповещатель охранный речевой

	80.
	ОП-сз
	Оповещатель охранный свето-звуковой

	81.
	ОС
	Операционная система – это системное программное обеспечение для управления компьютерным,  периферийным электронным оборудованием, устройствами, ресурсами и службами для функционирования стандартных программных приложений и специализированного ПО

	82.
	ПАК
	Программно-аппаратный комплекс

	83.
	ПИ
	Преобразователь интерфейсов

	84.
	ПКУ
	Пульт контроля управления

	85.
	ПО
	Специализированное программное обеспечение, установленное на серверах и персональных компьютерах, используемое для эксплуатации и управления системами

	86.
	ППК
	Прибор приемно-контрольный

	87.
	РМ
	Релейный модуль

	88.
	РМД
	Рамка металлодетектора

	89.
	СК
	Сетевой коммутатор Ethernet

	90.
	СО
	Серверное оборудование

	91.
	СЧ
	Считыватель/идентификатор доступа

	92.
	ТУР
	Турникет

	93.
	УОО
	Устройство оконечное объектовое

	94.
	УРМ
	Удаленное рабочее место оператора/администратора системы

	95.
	ШЛ-эу
	Шлагбаум электрический управляемый

	96.
	ЭМЗ
	Электромагнитный/электромеханический замок/защелка

	97.
	ЭО
	Электрооборудование сети 12/24/220 В

	98.
	-A
	Индекс, относящийся к системе охранного телевидения/ видеонаблюдения, построенной с использованием аналогового оборудования и передачей сигнала по коаксиальным кабельным линиям

	99.
	-IP
	Индекс, относящийся к цифровой системе охранного телевидения/видеонаблюдения, построенной с использованием сетевого Ethernet-оборудования

	100.
	-Poe
	Индекс обозначения подачи электропитания на устройства СОТ по средствам и каналам Ethernet

	101.
	S.M.A.R.T.
	Технология диагностики, самоконтроля, анализа и отчетности состояния жесткого диска/ накопителя информации с механизмом предсказания отказа и выхода его из строя


2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны, средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения на объектах почтовой связи УФПС Новгородской области для нужд макрорегиона Северо-Запад. 
3. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УСЛУГИ
3.1. Услуги по ТО и ТР ТСО (СОТС, СКУД, СОТ) / СОТС, СКУД, СОТ, интегрированных в составе КТСБ, СОПБ (СПС, СОУЭ), установленных на объектах УФПС Новгородской области АО «Почта России», включают в себя:
· проведение первичного обследования объектов;
· регламентированное ТО ТСО и СОПБ (в т. ч. Испытания) с периодичностью и объемом работ в соответствии с Регламентом;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы, выполняемые 
по Заявке на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Заказчика 
в соответствии с п. 5.4 ТЗ;
· ТР ТСО и СОПБ, выполняемый по Заявкам на ТР Заказчика с предоставленной им информацией от управляющих элементов систем об их текущем состоянии и наличии неисправностей, а также по результатам проведения Исполнителем регламентированного ТО систем, с целью обеспечения или восстановления работоспособности ТСО или КТСБ, СОПБ, состоящего в замене и (или) восстановлении работоспособности его отдельных частей. Перечень оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), указан в приложении № 3 к ТЗ.
3.2. Цель закупки: 
· обеспечение исправного состояния СОПБ;
· недопущение/минимизация негативных последствий от воздействий опасных факторов пожара;
· обеспечение защиты от преступных посягательств на объекты Общества;
· обеспечение безопасности работающего персонала и посетителей объектов Общества; 
· обеспечение сохранности денежных средств и товарно-материальных ценностей;
· недопущения причинения материального ущерба Обществу.
3.3.	Задача закупки: качественное и своевременное оказание услуг 
по ТО и ТР ТСО и (или) КТСБ, СОПБ для обеспечения их работоспособного состояния.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1 Начало оказания Услуг – с даты подписания договора, но не ранее 01 декабря 2026 года.
4.2 Срок оказания Услуг – 12 (двенадцать) месяцев с даты начала оказания услуг.
4.3 Место оказания услуг – перечень объектов УФПС Новгородской области приведен в Приложении № 2 к Техническому заданию.
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
6. Исполнитель оказывает Услуги в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, положений нормативных правовых актов, технических регламентов, технической (эксплуатационной) документации на системы и их составные части, национальных и внутренних стандартов, указанных в 
п. 6.1 ТЗ.
7. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель проводит первичное обследование систем по каждому объекту, по результатам которого составляет акт первичного обследования систем (по форме приложений № 7 к ТЗ), подписывает и направляет его на подписание Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения первичного обследования систем. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта первичного обследования систем от Исполнителя подписывает его или возвращает Исполнителю с мотивированным отказом и указанием замечаний для их устранения Исполнителем. Исполнитель устраняет полученные от Заказчика замечания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения и повторно направляет Заказчику акт первичного обследования систем, подписанный, со своей стороны. Повторное рассмотрение акта первичного обследования систем осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
5.2.1. Исполнитель приступает к непосредственному оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических систем охраны только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем, а в части оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту технических средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения только после подписания Заказчиком акта первичного обследования систем и направления соответствующего уведомления, предусмотренного пунктом 8.2. настоящего Технического задания.
8. Регламентированное ТО СОПБ
5.3.1. Регламентированное ТО ТСО, СОПБ – комплекс работ, направленных на поддержание работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации.
Основными мероприятиями в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ, являются:
· осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;
· периодическая проверка путем осмотров, проверок работоспособности, Испытаний, измерений, подтверждения соответствия параметров требованиям нормативной и технической (эксплуатационной) документации;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности и расширению функциональных возможностей ТСО, СОПБ, в том числе осуществление процедур по технической поддержке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов, входящих в состав систем ТСО, СОПБ в течение всего срока эксплуатации;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих сложного ремонта, связанного с заменой оборудования;
· ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;
· проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов их ТО;
· определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью их своевременной замены;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО систем, в т. ч. в соответствии с требованиями нормативных документов;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разработка, ведение технической, отчетной, сопроводительной и иной документации, связанной напрямую с оказанием Услуг в соответствии с требованиями Заказчика в рамках и объеме ТЗ, а также определенной законодательством в отношении Заказчика (в т. ч. подтвержденной предписывающими или информационными документами надзорных или судебных органов);
· проверка наличия на объекте (в диспетчерской, пожарном посту, насосной станции, на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала и иных помещениях) предусмотренной нормами и технической документацией эксплуатационной документации, ведение (заполнение) данной эксплуатационной документации, ее восстановление или корректировка при отсутствии или несоответствии нормам, или фактическим условиям эксплуатации, технической документации на здание или СОПБ и т. п.;
· осуществление информационной и технической поддержки по вопросам, связанным с эксплуатацией, частичной и полной модернизацией систем, исполнением или ведением нормативной, правовой и технической документации в сфере пожарной безопасности объектов.
5.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания актов первичного обследования систем на объектах Заказчик формирует и направляет Исполнителю заявку о необходимости проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (по форме приложения № 4 к ТЗ, далее также Заявка) на основании текущей потребности в обслуживании конкретных систем на конкретных объектах. 
5.3.3. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Заявки Исполнитель разрабатывает и представляет на утверждение Заказчику График проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ (далее также График ТО) по каждому объекту филиала (по форме приложения № 12 к ТЗ) в соответствии с Регламентом и с учетом режима работы объектов Заказчика. 
5.3.4. Исполнитель осуществляет регламентированное ТО ТСО, СОПБ в строгом соответствии с договором, Регламентом и утвержденным Заказчиком Графиком ТО.
5.3.5. Для оборудования и систем, оснащенных средствами самодиагностики, проведение регламентированного ТО ТСО, СОПБ может быть также инициировано на основании информации, получаемой от этих средств, в объеме и с периодичностью установленных Регламентом.
5.3.6. В случае обнаружения неисправности оборудования или составных частей/элементов/компонентов систем, препятствующих их надлежащему функционированию, в рамках проведения регламентированного ТО ТСО, СОПБ и невозможности их устранения в объеме регламентированного ТО ТСО, СОПБ, Исполнитель составляет дефектную ведомость на неисправное оборудование систем в 2 (двух) экземплярах по форме приложения № 11 к ТЗ (далее – дефектная ведомость) и предоставляет ее на подписание Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) в соответствии с дефектной ведомостью. 
5.3.7. Исполнитель при организации проведения регламентированного ТО СОПБ в соответствии с приложением № 2 к ТЗ должен предусмотреть внесение в График ТО Испытания на предмет возможности их дальнейшего использования с разработкой соответствующих программ и методик испытаний по каждой из систем и сроком проведения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг в соответствии с требованиями, указанными в нормативных документах, перечисленных 
в п. 6.1 ТЗ.[footnoteRef:1] [1:  Только в случае эксплуатации СОПБ сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации СОПБ.] 

5.3.8. Исполнитель в рамках регламентированного ТО ТСО, СОПБ оказывает консультативные услуги по вопросам эксплуатации ТСО, СОПБ, включая предоставление по запросу Заказчика аналитической информации о состоянии СОПБ на объектах, выписки (распечатки) из протоколов событий.
9. Внеплановые, аварийно-восстановительные работы
5.4.1.	Внеплановые, аварийно-восстановительные работы – это выполняемые по заявкам Заказчика работы (мероприятия) по выявлению неисправностей и восстановлению работоспособности систем, не предусмотренные Регламентом в случаях:
· возникновения аварийных ситуаций, неисправностей (неполадок) в работе ТСО, СОПБ, препятствующих нормальной работе как обособленно одной из ТСО, СОПБ, так и интегрированных между собой ТСО в составе КТСБ;
· поступления ложного срабатывания системы;
· ликвидации последствий воздействия на системы неблагоприятных климатических или производственных условий;
· в иных случаях, не предусмотренных Регламентом.
Основными работами (мероприятиями) в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ СОПБ являются:
· проверка технического состояния как ТСО, СОПБ в целом, так и составных частей ТСО, СОПБ, путем измерений технических параметров на соответствие требованиям нормативной (входящей в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 
№ 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и технической (эксплуатационной) документации и проведение глубокой диагностики оборудования ТСО, СОПБ с использованием специализированного тестового ПО и технических средств диагностики;
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, не требующих капитального ремонта, связанного с заменой оборудования, но критичных к полноценной функциональной работоспособности ТСО, СОПБ в целом;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· иные организационно-технические мероприятия, направленные на восстановление работоспособности (целостности) СОПБ и их элементов;
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг.
5.4.2.	При возникновении неисправностей в работе системы работник Заказчика направляет на указанный Исполнителем телефон или адрес (с учетом п. 6.2.2. ТЗ) Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы (по форме приложения № 5 к ТЗ) одним из нижеперечисленных способов:
· диспетчеру Исполнителя по телефону;
· по электронной почте диспетчерской службы Исполнителя;
· нарочно в бумажной форме.
Диспетчер Исполнителя, принимающий от Заказчика по телефону Заявку на внеплановые, аварийно-восстановительные работы, сообщает ему свои Ф. И. О. и номер регистрации такой заявки. Независимо от способа поступления от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы Исполнитель обязан регистрировать ее в «Журнале учета вызовов».[footnoteRef:2] [2:  Форму и вид Журнала учета вызовов Исполнитель разрабатывает самостоятельно.] 

5.4.3.	При получении от Заказчика Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ Исполнитель в течение 30 минут, увеличенное на время, необходимое для следования автотранспортом к объекту, на котором произошла авария, организует прибытие своего сотрудника(-ов) на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, ТСО в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента ее получения обеспечивает прибытие своего сотрудника на объект для проведения внеплановых, аварийно-восстановительных работ, в т. ч.:
· для выявления и устранения неисправностей; 
· восстановления работоспособности системы, состоящей в замене или восстановлении ее отдельных подсистем;
· ликвидации аварийных ситуаций ТСО, СОПБ (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию ТСО, СОПБ объекта).
5.4.4.	Восстановление работоспособности СОПБ после их срабатывания или отказа не должно превышать:
· административных центров автономных образований в составе Российской Федерации – 6 часов;
· для остальных городов и населенных пунктов – 18 часов.
В случае невозможности восстановления работоспособности СОПБ по техническим причинам в установленное время Исполнитель должен немедленно уведомить Заказчика об этом с указанием обоснованной причины и обоснованного разумного времени необходимого для ремонта, которое не должно быть превышено. В случае, если время ремонта превышает (превысит) 2 (два) календарных дня, уведомление необходимо представить Заказчику в письменном виде.
Аварийные ситуации ТСО должны устраняться Исполнителем в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия сотрудника Исполнителя на объект.
5.4.5.	В случае невозможности устранения неисправности системы 
и восстановления ее полной функциональности в рамках внеплановых, аварийно-восстановительных работ сотрудник(и) Исполнителя:
· в течение 2 (двух) рабочих дней с момента прибытия на объект составляет дефектную ведомость в 2 (двух) экземплярах и направляет ее на утверждение Заказчику;
· в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента прибытия на объект устанавливает в необходимом количестве совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением 
№ 3 к ТЗ.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения дефектной ведомости оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ) согласно предоставленной Исполнителем дефектной ведомости.
5.4.6.	После восстановления работоспособности системы СОПБ и (или) ТСО Исполнитель производит запись в «Журнале эксплуатации СППЗ» или «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО», составляет и направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с указанием причин направления Заявки на внеплановые, аварийно-восстановительные работы и перечня проведенных работ (мероприятий) по ней.
10. Текущий ремонт (ТР) СОПБ, ТСО
5.5.1.	ТР СОПБ, ТСО – ремонт, выполняемый Исполнителем по Заявке 
на ТР Заказчика на основании дефектной ведомости для обеспечения или восстановления работоспособности системы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей.
Основными мероприятиями в рамках проведения Исполнителем ТР являются:
· своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, связанные 
с заменой оборудования или требующие сложного ремонта с использованием временно устанавливаемого подменного оборудования для восстановления работоспособности и полного функционала систем СОПБ, ТСО;
· своевременная замена отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;
· разборка и последующая сборка системы и (или) отдельных составных частей систем, ее регулировку и отладку с обязательной проверкой работоспособности системы;
· проверка функционирования СОПБ, ТСО в составе комплекса систем;
· ввод системы в работу, в том числе в общий комплекс систем.
· ведение отчетной и сопроводительной документации для учета оказанных и планируемых к оказанию Услуг;
· создание и плановое поддержание комплектности запасных частей, расходных материалов и средств, необходимых для качественного выполнения ТО и ТР систем;
· метрологическое обеспечение проводимых работ в процессе эксплуатации, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной поверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;
· осуществление иных организационно-технических мероприятий определяющих порядок ремонта и параметры систем, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности, входящих в перечень, утвержденный приказом Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
5.5.2.	ТР выполняется на месте эксплуатации систем объекта 
для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) оборудования и комплектующих (составных частей), в объеме и в соответствии с номенклатурой оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих ТР (приложение № 3 к ТЗ).  Содержание части мероприятий ТР может совпадать с содержанием некоторых мероприятий регламентированного ТО СОПБ, ТСО, такие мероприятия учитываются как ТР.
5.5.3.	Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления неисправностей системы или ее составных частей при проведении регламентированного ТО СОПБ формирует и направляет на подписание Заказчику дефектную ведомость. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения от Исполнителя дефектной ведомости подписывает ее и оформляет Заявку на ТР (по форме приложения № 5 к ТЗ).
Исполнитель выполняет ТР в объеме и сроки, указанные в Заявке на ТР и подписанной Сторонами дефектной ведомости.
5.5.4.	При проведении замены оборудования и комплектующих (составных частей) систем в процессе выполнения ТР Исполнитель обязан соблюдать следующие требования:
· оборудование, комплектующие (составные части) систем должны быть новыми (которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременены требованиями третьих лиц);
· не допускать применения для замены неавторизованных (несовместимых с системой), оборудования, запасных частей и расходных материалов;
· осуществлять замену вышедших из строя составных частей системы на оригинальные или аналогичные (совместимые с системой) по согласованию с Заказчиком. Тип и модель оборудования для замены должны быть указаны в подписанной Сторонами дефектной ведомости согласно Сводному переченю оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР (приложение № 3 к ТЗ).
При выявлении в процессе выполнения ТР дополнительных неисправностей составных частей системы, не предусмотренных дефектной ведомостью, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента выявления таких неисправностей системы формирует и направляет на подписание Заказчику дополнительную дефектную ведомость. Заказчик подписывает дефектную ведомость в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
ее получения.
При невозможности устранить неисправность системы непосредственно при ее обнаружении Исполнитель в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения Заявки на ТР устанавливает в необходимом количестве аналогичное совместимое с системой оборудование и (или) комплектующие (составные части) системы на период ТР в соответствии с приложением № 3 к ТЗ.
Неисправное демонтированное оборудование подлежит передаче Заказчику на объекте по акту демонтажа (по форме приложения № 10 к ТЗ) при его замене на новое. Установка оборудования, взамен демонтированного выполняется с составлением акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ), оборудование должно быть новым (т. е. товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства и не обременен требованиями третьих лиц).
По факту замены оборудования, комплектующих (составных частей) системы Исполнитель обязан своевременно вносить изменения/ корректировки в эксплуатационную документацию на данную систему с обязательным уведомлением Заказчика о внесенных им изменениях/ корректировках.
11. На все оборудование и комплектующие (составные части), установленные при выполнении ТР систем, Исполнитель обязан предоставить копии документов (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии), подтверждающих качество оборудования и комплектующих (составных частей) и заверенные уполномоченным лицом Исполнителя.
12.  Исполнитель оказывает Услуги всеми необходимыми расходными материалами, оборудованием, инструментами, механизмами, приборами, приспособлениями, средствами подмащивания за свой счет.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
6.1. Требования к качеству оказываемых услуг
При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:
· Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· постановление Правительства РФ от 8.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»;
·  «Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований, установленных абзацами четвертым и пятым пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г № 1479» (в отношении порядка испытаний СПС, СОУЭ, ВПВ, СПДЗ, УПА);
· Приказ Росстандарта от 13.02.2023 № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
· ГОСТ 2.102-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов;
· ГОСТ Р 2.601-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;
· ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59637-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте»;
· ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59640-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Противопожарные занавесы. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»;
· ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
· ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы охраны и безопасности. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования»;
· ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;
· ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989). Государственный стандарт Российской Федерации. «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию (в редакции Изменения № 1, Изменения № 2);
· ГОСТ Р 51241-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 51558-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
· ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины
и определения»;
· ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения»;
· ГОСТ Р 53195.2-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования»;
· ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»;
· ГОСТ Р 56545-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Уязвимости информационных систем. Правила описания уязвимостей»;
· РД 25.964-90. «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом АО «Почта России» от 16.01.2022 № 7-п;
· Стандарт «Технические средства охраны», утвержденный приказом АО «Почта России» от 11.06.2020 № 224-п (предоставляется Заказчиком Исполнителю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты начала оказания Услуг).
· техническая документация на СОПБ и их составные элементы;
· Методические рекомендации «Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля.  (утверждены ВНИИПО МВД России 31.12.1998)» (в части времени приведения СОПБ в работоспособное состояние);
· другие нормативные документы Евразийского экономического союза (Таможенного союза), Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, регламентирующие правила обращения на рынке, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и Испытаний и иные, связанные с ними операции.
Если положения подзаконных нормативных актов, стандартов, технической документации на СОПБ и т.п. будут противоречить требованиям федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации, необходимо руководствоваться требованиями федеральных законов, постановлений Правительства Российской Федерации.
Исполнитель при оказании Услуг обязан обеспечить техническое состояние СОПБ объектов и ведение документации в соответствии с положениями нормативных документов, которое не должно привести к предъявлению Заказчику замечаний, связанных с нарушением требований пожарной безопасности (зафиксированных в актах проверок, предписаниях, протоколах об административных правонарушениях, предостережениях 
о недопустимости нарушения закона, письмах) со стороны органов федерального Государственного пожарного надзора МЧС России.
В случае, если нормативные правовые акты и нормативные документы, указанные в ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то Исполнитель обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.
6.2. Условия оказания услуг
6.2.1. Исполнитель обязан иметь круглосуточную действующую диспетчерскую службу для принятия заявок от Заказчика и дежурный инженерный персонал для оказания Услуг в режиме 24/7 (часы/дни), включая выходные и праздничные дни.
6.2.2. При заключении договора Исполнитель предоставляет посредством направления письма следующую контактную информацию:
· адрес официальной электронной почты;
· адрес электронной почты диспетчерской службы, действующий на постоянной основе и отслеживаемый в круглосуточном режиме;
· номер круглосуточного телефона диспетчерской службы;
· номер круглосуточного телефона дежурного инженера для оказания технической поддержки.
6.2.3. При оказании Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика, а также осуществлять допуск к проведению ТО и ТР аттестованного персонала, имеющего профессиональную подготовку и квалификацию в сфере деятельности, соответствующей предмету закупки 
(в т. ч. подтверждающие документы), разрешительные документы на осуществление данного вида Услуг (в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации).
6.2.4. Время оказания Услуг: в соответствии с графиком и режимом работы объектов Заказчика. Заказчик предоставляет Исполнителю график и режим работы своих объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора. Исполнитель обязан учитывать предоставленные сведения в целях планирования регламентированного ТО СОПБ, ТСО и ТР систем.
Иное время оказания Услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком 
по электронной почте, указанной в договоре.
Время оказания услуг, в случае практического испытания системы оповещения и управления эвакуацией (со звуковым оповещением, срабатыванием иных инженерных систем (оборудования, механизмов) Исполнитель согласовывает с Заказчиком по электронной почте, указанной в договоре.
Время приема Исполнителем заявок Заказчика – круглосуточно.
6.2.5.  Исполнитель оказывает Услуги только в присутствии уполномоченного работника Заказчика (в том числе ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты) или по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.2.6. Результаты оказания Услуг подлежат обязательной документальной фиксации (записи, оформлению) в Журнале эксплуатации СППЗ и в иных документах (актах, протоколах, формулярах и т. п.) и (или) в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем ТСО, в случаях, предусмотренных нормативными документами или эксплуатационной документацией на СОПБ, ТСО.
После оказания Услуг записи, выполненные в Журнале эксплуатации СППЗ и (или) в Журнале регистрации работ по ТО и ТР ТСО, в резюмированной части должны содержать фразу: «Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии».
6.2.7. Журнал эксплуатации СППЗ и иные документы, связанные 
с СОПБ, ТО, в т. ч. Испытаниями, ТР СОПБ, техническая (эксплуатационная) документация на системы (в том числе Журнал регистрации работ по ТО и ТР ТСО) оформляются работниками Исполнителя.
Страницы Журнала эксплуатации СППЗ, страницы технической (эксплуатационной) документации ТСО должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью Исполнителя и содержать в хронологическом порядке минимально необходимую информацию, позволяющую однозначно идентифицировать систему, подлежащую ТО и ТР, защищаемый объект и место ее установки на объекте.
Исполнитель осуществляет планирование и оказание услуг по ТО и ТР, контролирует содержание и качество оказанных Услуг, а также накапливает статистический материал о функционировании системы и проведении ТО и ТР для его использования в целях совершенствования СОПБ, КТСБ и порядка проведения ТО и ТР.
Исполнитель осуществляет ведение Журналов эксплуатации СППЗ на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ, указанных в приложении № 1 к ТЗ, по форме согласно приложению № 8 к ТЗ.
Исполнитель осуществляет на каждом объекте и на каждое из обслуживаемых СОПБ оформление иных, установленных нормативной и эксплуатационной документацией документов по форме, определенной нормативными документами или эксплуатационной документацией. Если требование к оформлению документов определено, а их форма не установлена, их оформление по согласованию с Заказчиком осуществляется в произвольной форме.
6.2.8. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности входящего в СОПБ, ТСО оборудования, Исполнитель принимает меры к их устранению.
Неисправности, выявленные при проведении ТО и ТР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности СОПБ, ТСО подлежат немедленному устранению Исполнителем.
В случае необходимости Исполнитель выдает рекомендации и оказывает консультационные услуги Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования систем, в том числе и по телефону.
6.2.9. После проведения ТО проверяется работоспособность всех систем СОПБ.
6.2.10.  После проведения ТО работоспособность СОТС проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения. 
6.2.11. После проведения ТО работоспособность СОТ проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.
6.2.12. После проведения ТО работоспособность СКУД проверяется представителями Заказчика и Исполнителя проверкой наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления
к исполнительным устройствам
6.3. Требования к безопасности
В процессе оказания Услуг Исполнитель, соисполнители (в случае их привлечения) обязаны обеспечивать их соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации и на объектах Заказчика, а также обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем. Работники Исполнителя (соисполнителей) при необходимости должны быть обеспечены Исполнителем (за его счет) необходимыми для ТО и ТР средствами индивидуальной защиты.
При проведении регламентированного ТО систем, включая их дальнейшую эксплуатацию, все устанавливаемое ПО для тестирования и комплексной проверки работоспособности и повышения функциональности ТСО, а также оказываемые услуги по его последующей гарантийной технической и информационной поддержке, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации
в области защиты информации и иным нормативным документам:
· Федеральный закон от 27.06.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
· Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
· Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; 
· Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;
· Стандарт «Обеспечение информационной безопасности при разработке или модернизации информационных систем и приложений АО «Почта России», утвержденный приказом Общества от 16.01.2020 № 7-п.
6.4. Требования к конфиденциальности
Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, относящихся 
к заключенному договору, и ставших им известными в ходе оказания Услуг.
Сторона, получившая в рамках заключенного договора от другой Стороны конфиденциальную информацию коммерческого, финансового и технического характера, а также иную конфиденциальную информацию, защищает ее от третьих лиц с той же тщательностью, как она делает это со своей конфиденциальной информацией, за исключением тех случаев, когда конфиденциальная информация стала широко известна иным образом, или раскрытие которой требуется и возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обязательства конфиденциальности продолжают действовать в течение трех лет.
Сведения, ставшие известными каждой из Сторон в ходе исполнения заключенного договора, являются конфиденциальной информацией и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях исполнения технического задания.
Стороны соблюдают требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при получении, хранении, обработке и передаче персональных данных, ставших известными какой-либо из Сторон.
6.5. Требования по приемке услуг
Отчетный период составляет календарный месяц. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг (по форме приложения к договору) в 2 (двух) экземплярах с приложением отчетных документов в соответствии с п. 6.6.2 ТЗ. Заказчик осуществляет приемку Услуг на соответствие объему и качеству требованиям, установленным в ТЗ. Порядок и условия сдачи-приемки Услуг устанавливаются договором.
В акте сдачи-приемки оказанных Услуг указывается следующая информация об оказанных Услугах в данный отчетный период:
· мероприятия по регламентированному ТО СОПБ, ТСО;
· выполненный ТР СОПБ, ТСО;
· внеплановые, аварийно-восстановительные работы (мероприятия) с приложением акта сдачи-приемки оказанных услуг с приложением документов, указанных в п. 6.6.2 ТЗ.
6.6. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)
6.6.1.	До начала оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы:
· Журнал эксплуатации СППЗ индивидуально по каждому объекту – 
1 (один) экземпляр;
· Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту ТСО индивидуально по каждому Объекту – 1 (один) экземпляр;
· График проведения регламентированного ТО СОПБ, ТСО в соответствии с п. 5.3.1 ТЗ и Регламентом – 2 (два) экземпляра.
6.6.2.	В процессе оказания Услуг за отчетный период Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы в бумажном виде:
· акты сдачи-приемки оказанных Услуг за отчетный период – не менее 2 (двух) экземпляров
· акт(-ы) демонтажа – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) сдачи демонтированного оборудования по ТР – не менее 2 (двух) экземпляров;
· акт(-ы) установки оборудования по ТР – 2 (два) экземпляра;
· утвержденную(-ые) Заказчиком дефектную(-ые) ведомость(-и) – 2 (два) экземпляра;
· техническую документацию на установленное оборудование (в т. ч. исполнительные схемы, паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации) – 1 (один) экземпляр;
· иные документы, подготовленные (разработанные) в рамках ТЗ.
Если для какого-либо документа срок разработки ТЗ не установлен, то документ разрабатывается Исполнителем и предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения соответствующего мероприятия в рамках оказания Услуг.
Если в процессе оказания Услуг в отношении документального оформления выполненных мероприятий по ТО и ТР систем / отдельных элементов систем будут приняты нормативные правовые акты / нормативные документы, содержащие обязательные требования, Исполнитель разрабатывает и представляет Заказчику документы, установленные данными требованиями.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
7.1.	Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг в соответствии с настоящим ТЗ.
7.2.	Оказанные Услуги должны соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
7.3.	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на оказанные Услуги в течение 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период. Гарантия на установленное при ремонте оборудование – в течение срока, установленного изготовителем данного оборудования, но не менее 2 (двух) месяцев с даты подписания сторонами акта установки оборудования по ТР (по форме приложения № 6 к ТЗ) при ТР.
7.4.	Если в течение гарантийного срока (в т. ч. по окончании действия договора) будут выявлены недостатки в оказанных Услугах, Исполнитель устраняет их без дополнительной оплаты со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись недостатки в оказанных Услугах.
7.5.	Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия осуществляются силами и за счет Исполнителя.
7.6.	Если Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней не устранит выявленные неисправности, то Заказчик, уведомив Исполнителя, вправе устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц. Исполнитель обязан в этом случае оплатить Заказчику сумму фактических расходов за оказанные Услуги.
7.7.	Гарантии не распространяются на случаи, когда необходимость ремонта возникла в результате неправильной эксплуатации оборудования Заказчиком или недоброкачественного выполнения Заказчиком и/или сторонней организацией ремонта.
7.8. Если при исполнении договора Заказчиком будут выявлены уязвимости и несоответствие требованиям информационной безопасности, то такие недостатки должны быть устранены Исполнителем своими силами и за свой счет.
8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
8.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать действующим 
в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
8.2. Лицо, непосредственно привлекаемое к выполнению работ (оказанию услуг) составляющих лицензируемый вид деятельности по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения) должно иметь соответствующее разрешение (лицензию), действующую на момент непосредственного исполнения обязательств по техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а также на весь срок действия гарантийных обязательств. Соответствующее разрешение (лицензия), должно быть выдано Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
В соответствующем разрешении (лицензии) должно быть обязательное указание на следующие разрешенные виды деятельности:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
Не позднее чем за три дня до планируемой даты начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о каждом лице, которое будет непосредственно привлечено к выполнению работ техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения посредством направления на адрес электронной почты, указанной в разделе 16 Договора, соответствующего уведомления за подписью уполномоченного лица Исполнителя. В случае, если оказание услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять исполнителем лично на протяжении всего срока действия Договора, уведомление за подписью уполномоченного лица Исполнителя направляется Заказчику не позднее чем за три дня до планируемой даты первичного начала оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с обязательным указанием в таком уведомлении о том, что оказание услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию и текущему ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения будет осуществлять Исполнителем по Договору лично, без привлечения субподрядчиков.
8.3. Исполнитель несет ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых СОПБ, СОТС, СКУД, СОТ вследствие некачественного или несвоевременного оказания услуг на основании действующего законодательства Российской Федерации.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ 
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень и состав СОПБ, ТСО по объектам
	27

	2
	Регламент ТО СОПБ, ТСО
	38

	3
	Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР
	74

	4
	ФОРМА Заявки о проведении регламентированного ТО СОПБ, ТСО объектов
	81

	5
	ФОРМА Заявки на проведение ТР, на внеплановые, аварийно-восстановительные работы СОПБ, ТСО
	82

	6
	ФОРМА Акта установки оборудования по ТР
	84

	7
	ФОРМА Акта первичного обследования систем
	85

	8
	ФОРМА Журнала эксплуатации СППЗ
	87

	9
	ФОРМА Журнала регистрации работ по ТО и ТР ТСО
	94

	10
	ФОРМА Акта демонтажа
	102

	11
	ФОРМА Дефектной ведомости на неисправное оборудование систем
	103

	12
	ФОРМА Графика проведения регламентированного технического обслуживания СОПБ, ТСО по объектам 
	104
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Приложение № 1 к ТЗ

Перечень технических систем безопасности, систем и средств противопожарной защиты на объектах почтовой связи УФПС Новгородской области, установленных на объектах заказчика

	№ п/п
	Индекс (при наличии)
	Адрес
	Приемная станция
	Перечень оборудования систем и его количество

	1. 
	(Административное здание)
	г. Великий Новгород, 
ул. Дворцовая, д. 2/1

	Гранд-Магистр18А,
Гранд-Магистр8,
Гранд-Магистр8АРС,
Контакт 5рт3
	ДИП212-70 – 4 шт., ИПР-И – 8 шт., ИП212-70 – 70 шт., ИП212-7 – 8 шт., видеорегистратор PDR-X4016 (2HDDx1 Тб) – 1 шт, монитор TFT 19” – 1 шт., блок питания БП 24/4 – 3 шт., блок питания БП 12/2 – 3 шт., видеокамера КРС-S53CHV, 520 ТВЛ, ИК-подсветка – 8 шт., видеокамера КРС-N700РН, день-ночь, 550 ТВЛ, ИК-подсветка – 8 шт.

	2. 
	Центральный гараж Автобазы УФПС Новгородской области
	г. Великий Новгород, 
ул. Хутынская, д. 58
	Болид, 
Гранд-Магистр 24А
	С2000-М – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., С2000-БКИ – 1 шт., ДИП34А-03 – 6 шт., ИПР513-3АМ – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., С2000-СМК Эстет – 2 шт., С2000-СМК – 1 шт., С2000-ИК – 2 шт., С2000-СТ – 3 шт., С2000-КПБ – 1 шт., ОПОП1-8 – 1 шт., ОПОП2-35 – 1 шт., Маяк-12К – 1 шт., МПН – 3 шт., Контакт GSM-5-RT3 – 2 шт.

	
НОВГОРОДСКИЙ ПОЧТАМТ


	3. 
	Новгородский почтамт,
УОПП-ГСП 
№ 173920, ГРК, УКД
	г. Великий Новгород,
ул. Октябрьская, д. 13
	Гранит-3, Приток, Гранд-Магистр-4апс, Гранит, Болид (С‑2000)
	ИПР3СУМ – 3 шт., ИП212-45 – 12 шт., ИПДЛ-52СМД – 2 шт., Гранит-3 – 1 шт., Молния-12 –3 шт., ПКИ-1 «Иволга» – 3 шт., TRASSIR QS, 40 камер (10-уличных, 30-внутренних) 

	4. 
	173000
	г. Великий Новгород,
ул. Дворцовая, д. 2/1
	Гранит
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-141М – 10 шт., КОП-25 – 5 шт., ПКИ-1 – 3 шт.

	5. 
	173001
	г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 9
	Гранд-Магистр, 
Контакт 5-2
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-141М – 21 шт., КОП-25 – 3 шт., ПКИ-1 – 4 шт.

	6. 
	173002
	г. Великий Новгород,
ул. Октябрьская, д. 26
	Гранд-Магистр 4А, СиНорд-GSM
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-141М – 15 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 4 шт.

	7. 
	173003
	г. Великий Новгород. ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 28
	Магистр-6АРС
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-141М – 16 шт., ИП101-1А – 4 шт., КОП-25 – 5 шт., ПКИ-1 – 3 шт., КТС – 4 шт.

	8. 
	173004
	г. Великий Новгород,
ул. Большая Московская, д. 35/10
	Гранд-Магистр 4А, СиНорд-GSM
	ИП 212-45 – 18 шт., ИПР 513-10 – 2 шт., ПКИ-1 – 4 шт., КОП-25 – 5 шт.


	9. 
	173007
	г. Великий Новгород,
ул. Мерецкова-Волосова, д. 7/1
	Гранд-Магистр 4А, СиНорд-GSM
	ИП 212-45 – 17 шт., ИПР 513-10 – 2 шт., ПКИ-1 – 4 шт., КОП-25 – 5 шт., КТС – 2 шт.

	10. 
	173008
	г. Великий Новгород,
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 102
	Гранд-Магистр 6А,  СиНорд-GSM
	ИП 212-45 – 23 шт., ИПР 513-10 – 2 шт., ПКИ-1 – 4 шт., КОП-25 – 4 шт., КТС – 2 шт.

	11. 
	173009
	г. Великий Новгород,
ул. Псковская, д. 36
	Гранд-Магистр2А,
(Ларс NX-8),
Контакт 5рт1
	ИП 212-45 – 21 шт., ИПР 513-10 – 2 шт., ПКИ-1 – 4 шт., КОП-25 – 3 шт., КТС – 2 шт.

	12. 
	173011
	г. Великий Новгород,
ул. 20-го Января, д. 6
	Гранит-3,
Контакт5-2
	Гранит -1 шт., ИПР-И – 1 шт., ИП212-45 – 10 шт., Молния-12 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт., АКБ 7Ач – 1 шт.

	13. 
	173013
	Новгородский р-н, мкр. Волховский, 
ул. Новгородская, д. 9
	Магистр-6П
	ИПР 513-10 – 1 шт., ИП212-141М – 10 шт., КОП-25 – 3 шт., ПКИ-1 – 3 шт.

	14. 
	173014
	г. Великий Новгород,
ул. Студенческая, д. 13
	Гранит, 
(Ларс NX-8), Контакт 5рт1
	Гранит -1 шт., ИПР-И – 1 шт., ИП212-45 – 10 шт., Молния-12 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт., АКБ 7Ач – 1 шт.

	15. 
	173015
	г. Великий Новгород,
ул. Псковская, д. 8
	Гранит,
СиНорд-GSM
	Гранит -1 шт., ИПР-И – 1 шт., ИП212-45 – 10 шт., Молния-12 – 1 шт., ПКИ-1 – 1 шт., АКБ 7Ач – 1 шт.

	16. 
	173016
	г. Великий Новгород,
ул. Менделеева, д. 16
	Гранд-Магистр 4а,  СиНорд-GSM
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-189 – 20 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	17. 
	173017
	г. Великий Новгород,
ул. Ворошилова, д. 15
	Гранит 8
Контакт 5-2
	Гранит -1 шт., ИПР-И – 1 шт, ИП212-45 – 10 шт., Молния-12 – 1 шт., ПКИ-1 – 1 шт., АКБ 7Ач – 1 шт.

	18. 
	173018
	Новгородский р-н, д. Григорово, 
ул. Центральная, д. 17
	Магистр-6П
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-189 – 20 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	19. 
	173020
	г. Великий Новгород,
ул. Большая Московская, д. 108
	Болид,
Контакт 5рт3
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-189 – 20 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт., Pamda, 16 камер (3-уличных, 13 внутренних).

	20. 
	173021
	г. Великий Новгород,
ул. Попова, д. 5
	Болид,
Контакт 5рт3
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-189 – 14 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт., Pamda, 16 камер (2-уличных, 14 внутренних).

	21. 
	173022
	г. Великий Новгород, мкр. Кречевицы, д. 51
	Гранит-2
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-189 – 14 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	22. 
	173023
	г. Великий Новгород,
ул. Ломоносова, д. 12
	Гранд-Магистр 8А, СиНорд-GSM
	ИПР 513-10 – 3 шт., ИП212-189 – 20 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	23. 
	173024
	г. Великий Новгород,
пр-т Мира, д. 5/10
	Гранд-Магистр 6А, СиНорд
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-189 – 14 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	24. 
	173025
	г. Великий Новгород, 
пр-т Мира, д. 13, корп. 1
	Гранит-8
	Гранит-8 – 1 шт., РИП-12 исп. 03 – 1, ИП212-41М – 6 шт., ИПР 513-10 – 5 шт., Стекло-3 ИО-329-4 – 4 шт., Пирон-3 – 3 шт., ИО102-20 А2Р – 1 шт., Маяк-12-С – 1 шт., Delta1207 – 2 шт., Молния-12 – 2 шт., ПКИ-1 «Иволга» – 1 шт.

	25. 
	173501
	Новгородский р-н, д. Трубичино, д. 2Б
	Вектор-116
	Вектор 116 – 1 шт., ИП 212-220Р – 13 шт., Восход-Р-024 – 2 шт., Восход-Р-«Выход» – 2 шт., ВС-ИПР-031 Вектор – 2 шт., БРП 12-1.5/7 – 1 шт., Контакт-GSM-5-2 – 1 шт., АКБ-7 12В/7 А/ч – 1 шт.

	26. 
	173507
	Новгородский район,
д. Сырково,
ул. Пролетарская, д. 10
	Гранд-Магистр 4А, Контакт 5-2
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-189 – 14 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	27. 
	173509
	Новгородский р-н, д. Лесная, пл. Мира, д. 1
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 8 шт., ИПР-ПРО – 3 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 6 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	28. 
	173510
	Новгородский район,
д. Бронница, ул. Берёзки, д. 4
	Контакт 5-6
	Сигнал 20П – 1 шт., С2000М – 1 шт., С2000К – 1 шт., ДД – 4 шт., ДРС – 3шт., Шорох -1 шт., БРП – 1 шт., Штора – 1 шт., СМК – 2 шт., КТС – 4 шт., Контакт 5 – 1 шт., Контакт 5РТ3 - 1 шт., Гранит – 1 шт.

	29. 
	173516
	Новгородский р-н, д. Борки, ул. Заверяжская, зд. 1
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 4 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 1 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 3 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	30. 
	173517
	Новгородский р-н, д. Ермолино, д. 49
	Болид
	С2000М – 1 шт., С2000-КДЛ-2И – 1 шт., С2000Р-АРР125 – 1 шт., УО-4С – 1 шт., С2000-АР2 – 1 шт., С2000-КТ – 2 шт., С2000Р-СТ – 3 шт., С2000Р-СМК – 1 шт., С2000Р-СДВИГ – 1 шт., С2000Р-ИК – 3 шт., РИП-12 – 1 шт., DTM 1217 – 1 шт., ВА47-29 1Р 6А 4, 5кА – 1 шт.

	31. 
	173520
	Новгородский р-н, д. Новоселицы, ул. Армейская, д. 35
	Болид
	С2000М – 1 шт., С2000-КДЛ-2И – 1 шт., С2000Р-АРР125 – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., ШПС-12 – 1 шт., Delta DTM 1217 – 2 шт., С2000-ДИП – 9 шт., С2000-ИПР – 2 шт., С2000Р-ОСТ – 2 шт., С2000Р-Сирена – 2 шт.

	32. 
	173526
	Новгородский р-н, 
пос. Панковка, 
ул. Строительная, 
д. 15
	Болид
	С2000-М – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., С2000-БКИ – 1 шт., ДИП34А-03 – 18 шт., ИПР513-3АМ – 2 шт., С2000-СП1 – 1 шт., С2000-СМК – 3 шт., С2000-ИК – 7 шт., С2000-СТ – 8 шт., С2000-КПБ – 1 шт., ОПОП1-8 – 5 шт., ОПОП2-35 – 3 шт., Маяк-12К – 1 шт., МПН – 9 шт., УО-4С – 1 шт.

	33. 
	173530
	Новгородский район,
п. Пролетарий, 
ул. Пролетарская, д. 1А.
	Гранд-Магистр 4а, Контакт 5-2
	С2000М – 1 шт., С2000КДА – 1 шт., С2000ИК – 10 шт., С2000СТ – 9 шт., С2000ШИК – 2 шт., С2000АР2 – 6шт., С2000СМК – 14 шт., ШОРОХ – 1 шт., КТС – 3 шт., Контакт5 – 1 шт., Контакт5РТ3 – 1 шт., ДИП 34 – 10 шт., БРП – 3 шт., Болид Сириус – 1 шт.

	34. 
	173531
	Новгородская обл., Новгородский р-н, 
д. Наволок, д. 8
	Контакт 5-6
	Сигнал 20П – 1 шт., С2000М – 1 шт., С2000К – 1 шт., ДД – 4 шт., ДРС – 3шт., Шорох -1 шт., БРП – 1 шт., Штора – 1 шт., СМК – 2 шт., КТС – 4 шт., Контакт 5 – 1 шт., Контакт 5РТ3 - 1 шт., Гранит – 1 шт.

	35. 
	174150
	Шимский р-н, п. Шимск, 
ул. Комсомольская, д.1
	Контакт 9,
Гранит 5
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-189 – 10 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	36. 
	174157
	Шимский р-н, д. Коростынь, ул. Молодежная, д. 6
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 4 шт., ИПР-ПРО – 3 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 2 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	37. 
	174159
	Шимский р-н, 
ж/д ст. Уторгош, ул. Пионерская, д. 67
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 4 шт., ИПР-ПРО – 3 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 2 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	38. 
	174160
	Шимский р-н, 
с. Медведь, ул. Путриса, д. 13
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 3 шт., ИПР-ПРО – 3 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 2 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	39. 
	174203
	Чудовский р-н, 
д. Трегубово, 
ул. Школьная, д. 1
	Нота 4
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-189 – 10 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	40. 
	174210
	Чудовский р-н,
г. Чудово, 
ул. Некрасова,
д. 13
	Болид
	С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 1 шт., С2000-КДЛ – 4 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., ШПС-12 – 1 шт., Delta DT 17 – 2 шт., ДИП-34А-03 – 77 шт., ИПР-513-3АМ – 9 шт., ОПОП 1-8 «Выход» – 12 шт., ОПОП 2-35, 12В – 11 шт., Маяк 12К – 1 шт., Юпитер-1931, Юпитер-6133 – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» –5 шт., С2000-ИК – 11 шт., С2000-СТ – 13 шт.

	41. 
	174211
	Чудовский р-н,
г. Чудово, 
ул. Восстания, 
д. 31
	Болид
	С2000М – 1 шт., С2000-БКИ – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., ШПС-12 – 1 шт., Delta DT 17 – 2 шт., ДИП-34А-03 – 6 шт., ИПР-513-3АМ – 1 шт., ОПОП 1-8 «Выход» – 1 шт., ОПОП 2-25, 12В – 1 шт., Маяк-12К – 1 шт., Контакт GSM-5RT3 – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» - 2 шт., С2000СМК – 1 шт., С2000-ИК – 2 шт., С2000-СТ – 2 шт., РИП-12 исп. 50 RS – 1 шт, С2000-АР2 – 1 шт. 

	42. 
	174215
	Чудовский р-н,
д. Грузино, 
ул. Гречишникова, 
д. 1б
	Болид
	С2000М – 1 шт., С2000-БКИ – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., ШПС-12, Delta DT 17 – 2 шт., ДИП-34А-03 – 6 шт., ИПР-513-3АМ – 1 шт., ОПОП 1-8 «Выход» – 1 шт., ОПОП 2-25, 12В – 2 шт., Маяк-12К – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» - 2 шт., С2000СМК – 1 шт., С2000-ИК – 2 шт., С2000-СТ – 2 шт., РИП-12 исп. 50 RS – 1 шт, С2000-АР2 – 1 шт. 

	43. 
	174218
	Чудовский р-н, д. Оскуй, ул. Любищева, д. 2
	Гранит3
	ИПР 513-10 – 2 шт., ИП212-189 – 10 шт., КОП-25 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	44. 
	174260
	Маловишерский р-н, 
г. Малая Вишера,
ул. Московская, д. 21
	Болид,
Контакт 5рт3
	С2000 – 1 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., ДИП-34А-01-02 – 13 шт., ИПР-513-3А – 3 шт., С2000-СТ – 15 шт., С2000-ИК – 12 шт.

	45. 
	174262
	Маловишерский р-н, г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 19
	Контакт
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 9 шт., ИПР-ПРО – 3 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 5 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	46. 
	175000
	Новгородская обл., Батецкий р-н, п. Батецкий, ул. Советская, д. 1
	Контакт 5-6
	Сигнал 20П – 1 шт., С2000М – 1 шт., С2000К – 1 шт., ДД – 4 шт., ДРС – 3шт., Шорох -1 шт., БРП – 1 шт., Штора – 1 шт., СМК – 2 шт., КТС – 4 шт., Контакт 5 – 1 шт., Контакт 5РТ3 - 1 шт., Гранит – 1 шт.

	47. 
	175040
	Солецкий р-н, 
г. Сольцы,
ул. Комсомола, д. 7а
	Болид
	С2000 – 1 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., БРП-12-5/14 – 1 шт., ДИП-34А-01-02 – 13 шт., ИПР-513-3А – 3 шт., Блик-С-12 – 6 шт., Маяк-12КП – 3 шт., С2000-СМК – 42 шт., С2000-СТ – 15 шт., С2000-ИК – 12 шт.

	48. 
	175042
	Солецкий р-н, 
г. Сольцы-2, ДОС, 
д. 32
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 3 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 1 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 2 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	
БОРОВИЧСКИЙ ПОЧТАМТ


	49. 
	Здание Боровичского почтамта, ГРК
	Боровичский р-н, г. Боровичи, пер. Горный, д. 3
	Болид
	С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 2 шт., С2000-КДЛ – 6 шт., С2000-КПБ – 3 шт., С2000-СП1 – 1 шт., ШПС-12 – 3 шт., Delta DT 17 – 6 шт., ДИП-34А-03 – 201 шт., ИПР-513-3АМ – 20 шт., ОПОП 1-8 «Выход» – 26 шт., ОПОП 2-35, 12В – 28 шт., Маяк 12К – 1 шт., Юпитер-1931, Юпитер-6133 – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» – 20 шт., С2000-ИК – 88 шт., С2000-СТ – 126 шт.

	50. 
	Гараж № 1 Автобазы УФПС
	Боровичский р-н,
г. Боровичи, 
ул. Парковая, д.6
	Болид
	ДИП34 – 16 шт., ИПР – 5 шт., СИГНАЛ-20 – 1 шт., С2000КПБ – 1 шт.,  С2000М – 1 шт., С2000-ИП-03 – 36 шт., РВП – 5 шт., С2000-ОСТ – 5 шт.

	51. 
	174403
	Боровичский р-н,
г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 170
	Гранд-Магистр 4А, Контакт 5-2
	ДИП34 – 16 шт., ИПР – 1 шт., СМК 16 – 9 шт., Фотон 9 – 7 шт., Стекло-3 – 7 шт., С2000КПБ – 1 шт.,  СИР – 1 шт., Молния-12 – 1 шт.

	52. 
	174405
	Боровичский р-н,
г. Боровичи, ул. Горная, д. 3а
	Болид
Контакт 5-2,
Нота-1
	С2000М – 1 шт., С2000КДЛ – 6 шт., С2000БКИ – 2 шт., С2000КПБ – 2 шт., С2000СП1 – 1 шт., ДИП34 – 189 шт., ИПР – 18 шт., С2000ИК – 84 шт., С2000СТ – 117 шт., С2000СМК – 11 шт., ШПС с БРП – 3 шт., Контакт5РТ3 – 1 шт.

	53. 
	174406
	Боровичский р-н, 
г. Боровичи, ул. Фрунзе, д. 10
	Гранд-Магистр4АРС,
Контакт 5-2
	ДИП34 – 12 шт., ИПР – 2 шт., СМК – 2 шт., БРП – 1 шт., С2000ИК – 2 шт., С2000СТ – 2 шт.

	54. 
	174407
	Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Виталия Бианки, д. 19
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 6 шт., ИПР-ПРО – 3 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 3 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	55. 
	174408
	Боровичский р-н, г. Боровичи, 
мкр. 1 Раздолье, д. 22
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 5 шт., ИПР-ПРО – 3 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 3 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	56. 
	174409
	Боровичский р-н, г. Боровичи, ул. Энтузиастов, д. 17
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 5 шт., ИПР-ПРО – 3 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 3 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	57. 
	174416
	Боровичский р-н,
п. Прогресс, ул. Зеленая, д. 10
	Гранд-Магистр 4АРС, Контакт 5-2
	ДИП34 – 6 шт., ИПР – 1 шт., РВП – 1 шт., С2000-ОСТ – 1 шт., С2000СМК – 7 шт., С2000ИК – 2 шт.,

	58. 
	174420
	Боровичский р-н, п. Волгино, 
пер. Заводской, 
д. 6, оф. 4
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 5 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 4 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	59. 
	174432
	Боровичский р-н, 
д. Сушилово, д. 4
	Гранит 5
	ДИП34 – 14 шт., ИПР – 4 шт., КОП-25 – 2 шт., СМК 20 – 4 шт.

	60. 
	174440
	Боровичский р-н,
д. Перёдки, д. 20а
	Гранит 5
	ДИП34 – 12 шт., ИПР – 4 шт., КОП-25 – 2 шт., СМК 20 – 4 шт.

	61. 
	174442
	Боровичский р-н,
с. Опеченский Посад, линия 2-я, д. 27а
	Болид
	С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 1 шт., Сигнал-10 – 1 шт., С2000-КПБ – 1 шт., ИП212-189 – 8 шт., ИПР513-3М – 1 шт., КОП-25 – 3 шт., Маяк-12-КПМ1 – 1 шт., УКЛСиП – 3 шт., Контакт-GSM-5-2 1 шт., ШПС-12 – 1 шт., АКБ 7Ач – 1 шт.. АКБ 17Ач – 2 шт.

	62. 
	174443
	Боровичский р-н,
д. Починная Сопка, 
ул. Советская, д. 37
	Гранит 5
	ДИП34 – 12 шт., ИПР – 4 шт., КОП-25 – 2 шт., СМК 20 – 4 шт.

	63. 
	174450
	Мошенской р-н., с. Мошенское, ул. Советская, д. 4
	Болид
	С2000М – 1 шт., С2000-КДЛ – 1 шт., С2000Р-АРР125 – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., С2000Р-ДИП – 5 шт., С2000Р-ИПР – 2 шт., С2000Р-Сирена – 3 шт., С2000Р-ОСТ – 3 шт., РИП-12 – 1 шт., DTM1217 – 1 шт., ВА47-29 1Р 6А 4, 6 кА – 1 шт., 

	64. 
	174477
	Мошенской р-н,
д. Броди, д. 13
	Гранит 5
	ДИП34 – 12 шт., ИПР – 4 шт., КОП-25 – 2 шт., СМК 20 – 4 шт.

	65. 
	174510
	Пестовский р-н,
г. Пестово, 
ул. Профсоюзов, д. 78
	Гранд-Магистр 24АРС, Контакт 5
	БРП 17А/ч – 1 шт., ДИП34 – 50 шт., ИПР – 4 шт., КОП-25 – 4 шт., СМК 20 – 4 шт., СМК 16 – 50 шт., Фотон СК – 10 шт., Стекло-3 – 30 шт.

	66. 
	174511
	Пестовский р-н,
г. Пестово,
Устюженское шоссе, д. 4
	Нота 1, 
Контакт 5-2
	ДИП34 – 6 шт., СИР – 1 шт., ИПР – 1 шт., СМК 20 – 1 шт., СМК 16 – 10 шт., Фотон 9 – 2 шт., Стекло-3 – 5 шт.

	67. 
	174560
	Хвойнинский р-н, ст. Кабожа, 
ул. 1-я Линейная, д. 9 
	Вектор 116
	ВС-ПК Вектор 116 – 1 шт., ИП 212-220Р «ДИП-220Р Вектор» – 9 шт., Восход-Р-024 – 2 шт., Восход-Р-«Выход» – 2 шт., ВС-ИПР-031 Вектор – 1 шт., БРП 12-1.5/7 – 1 шт., Контакт-GSM-5-2 – 1 шт., АКБ-7 12В/7 А/ч – 1 шт.

	68. 
	174571
	Хвойнинский р-н, п. Юбилейный, ул. Сосновая, д. 3
	Вектор 116
	Вектор 116 – 1 шт., ИП 212-220Р – 11 шт., Восход-Р-024 – 2 шт., Восход-Р-«Выход» – 2 шт., ВС-ИПР-031 Вектор – 2 шт., БРП 12-1.5/7 – 1 шт., Контакт-GSM-5-2 – 1 шт., АКБ-7 12В/7 А/ч – 1 шт.

	69. 
	174576
	Хвойнинский р-н, 
с. Песь, 
пер. Почтовый, д. 2
	Вектор 116
	Вектор 116 – 1 шт., ИП 212-220Р – 15 шт., Восход-Р-024 – 2 шт., Восход-Р-«Выход» – 2 шт., ВС-ИПР-031 Вектор – 2 шт., БРП 12-1.5/7 – 1 шт., Контакт-GSM-5-2 – 1 шт., АКБ-7 12В/7 А/ч – 1 шт.

	70. 
	174580
	Хвойнинский р-н, 
п. Хвойная, 
ул. Советская, д. 10
	Гранд-Магистр 20, Контакт 5-2
	БРП 17А/ч – 1 шт., ДИП34 – 50 шт., ИПР – 4 шт., КОП-25 – 4 шт., СМК 20 – 4 шт., СМК 16 – 50 шт., Фотон СК – 10 шт., Стекло-3 – 30 шт.

	71. 
	174581
	Хвойнинский р-н,
рп. Хвойная, ул. Пионерская, зд. 12
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 7 шт., ИПР-ПРО – 4 шт., ТАБЛО-ПРО – 3 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 6 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	72. 
	174750
	Любытинский р-н, 
с. Зарубино, ул. Октябрьская, д. 21
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 6 шт., ИПР-ПРО – 3 шт., ТАБЛО-ПРО – 3 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 4 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	73. 
	174755
	Любытинский р-н,
п. Неболчи, 
ул. Советская, д.15
	Гранд-Магистр 20, Контакт 5-2
	ДИП34 – 12 шт., ИПР – 4 шт., КОП-25 – 2 шт., СМК 20 – 4 шт.

	74. 
	174760
	 Любытинский р-н, рп. Любытино, ул. Пушкинская, д. 9
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 12 шт., ИПР-ПРО – 4 шт., ТАБЛО-ПРО – 5 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 7 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	
СТАРОРУССКИЙ ПОЧТАМТ


	75. 
	Старорусский почтамт, ГРК
	Старорусский р-н,
г. Старая Русса,
ул. Санкт-Петербургская, д. 8
	Болид С2000,
Иртыш 325,
Гранд-Магистр Арс8А
	С2000 - 1шт., С2000КДЛ - 3шт. С2000СП1 - 3шт., ДД – 40 шт., ДРС -26 шт., ДИП34 - 51шт., ИПР - 7шт., АР1-1шт. Касса: Иртыш 525 – 1 шт., Грандмагистр4ар – 1 шт., Контакт5РТ3 – 1 шт., БРП – 4 шт.

	76. 
	Гараж № 2 Автобазы УФПС
	г. Старая Русса,
ул. Санкт-Петербургская, д. 86А
	Болид
	ДИП34 – 16 шт., ИПР – 5 шт., СИГНАЛ-20 – 1 шт., С2000КПБ – 1 шт.,  С2000М – 1 шт., С2000-ИП-03 – 36 шт., РВП – 5 шт., С2000-ОСТ – 5 шт.

	77. 
	175100
	Волотовский р-н,
п. Волот,
ул. Комсомольская, д. 42
	Болид
	С2000М – 1 шт., С2000-КДЛ – 1 шт., С2000Р-АРР125 – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., С2000Р-ДИП – 5 шт., С2000Р-ИПР – 2 шт., С2000Р-Сирена – 3 шт., С2000Р-ОСТ – 3 шт., РИП-12 – 1 шт., DTM1217 – 1 шт., ВА47-29 1Р 6А 4, 6 кА – 1 шт., 

	78. 
	175121
	Парфинский р-н, д. Городок, ул. Ветеранов, д. 22
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 2 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 1 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 3 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	79. 
	175130
	Парфинский р-н, 
рп. Парфино, ул. Космонавтов, 
д. 11
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 10 шт., ИПР-ПРО – 4 шт., ТАБЛО-ПРО – 3 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 6 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	80. 
	175133
	Парфинский р-н, д. Юрьево, ул. Тихая,
д. 12а
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 3 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 1 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 2 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	81. 
	175146
	Парфинский р-н, д. Новая Деревня, ул. Центральная, д. 10
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 10 шт., ИПР-ПРО – 4 шт., ТАБЛО-ПРО – 5 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 6 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	82. 
	175201
	Старорусский р-н, г. Старая Русса, мкр. Городок, д. 9
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 5 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 1 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 4 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	83. 
	175202
	Старорусский р-н,
г. Старая Русса,
ул. Санкт-Петербургская, зд. 8
	Акорд, Прима 3А
Иртыш-3Р
	ИП 212-141 – 51 шт., ИПР – 11 шт., ИО-102/20 – 1 шт., ИО-120/20 – 1 шт., ИО-102/16 -1 шт.

	84. 
	175204
	Старорусский р-н,
г. Старая Русса,
ул. Профсоюзная, д. 11
	Гранит 3,
Контакт 5-6
	Контакт5 – 1 шт., Гранит3 – 1 шт., ДИП - 10 шт., ДД - 4 шт., ДРС – 3 шт., СМК – 2 шт., БРП – 1 шт.

	85. 
	175206
	Старорусский р-н, г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д. 21
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 4 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 1 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 3 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	86. 
	175207
	Старорусский р-н, 
г. Старая Русса,
ул. Тахирова, д. 4
	Гранит 3,
Контакт 5-6
	Контакт5– 1 шт., Гранит3 – 1 шт., ДИП - 6 шт., ДД - 4 шт., ДРС – 3 шт., СМК – 1 шт., БРП – 1 шт.

	87. 
	175215
	Старорусский р-н, д. Буреги, ул. Соборная, д. 1
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 4 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 1 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 3 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	88. 
	175228
	Старорусский р-н., д. Медниково, 
ул. 40 лет Победы, 
д. 6б, кв. 4
	Болид
	С2000М – 1 шт., С2000-КДЛ-2И – 1 шт., С2000Р-АРР125 – 1 шт., УО-4С – 1 шт., С2000-АР2 – 1 шт., С2000-КТ – 2 шт., С2000Р-СТ – 4 шт., С2000Р-СМК – 1 шт., С2000Р-СДВИГ – 1 шт., С2000Р-ИК – 3 шт., РИП-12 – 1 шт., DTM 1217 – 1 шт., ВА47-29 1Р 6А 4, 5кА – 1 шт.

	89. 
	175234
	Старорусский р-н, д. Большие Боры, д. 7
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 4 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 3 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	90. 
	175235
	Старорусский р-н, д. Теремово, д. 23
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 3 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО –1 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 3 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	91. 
	175237
	Старорусский р-н, п. Новосельский, ул. Алексеева, д. 8, кв. 1
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 3 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 2 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	92. 
	175260
	Поддорский р-н., с. Поддорье, ул. Октябрьская, д. 36
	Болид
	С2000М – 1 шт., С2000-КДЛ-2И – 1 шт., С2000Р-АРР125 – 1 шт., УО-4С – 1 шт., С2000-АР2 – 1 шт., С2000-КТ – 3 шт., С2000Р-СТ – 9 шт., С2000Р-СМК – 2 шт., С2000Р-СДВИГ – 1 шт., С2000Р-ИК – 3 шт., РИП-12 – 1 шт., DTM 1217 – 1 шт., ВА47-29 1Р 6А 4, 5кА – 1 шт.

	93. 
	175263
	Поддорский р-н,
д. Селеево, 
ул. Клубная, д. 8
	Гранит 3,
Контакт 5-6
	Контакт5– 1 шт., Гранит3 – 1 шт., ДИП - 6 шт., ДД - 4 шт., ДРС – 3 шт., СМК – 1 шт., БРП – 1 шт.

	94. 
	175271
	Холмский р-н, г. Холм, ул. В. Челпанова, зд. 1
	Панель-2-ПРО
	Панель-2-ПРО – 1 шт., АВРОРА-Д-ПРО – 2 шт., ИПР-ПРО – 2 шт., ТАБЛО-ПРО – 2 шт., АВРОРА-ДС-ПРО – 2 шт., БП-12/2А – 1 шт., АКБ-07 Delta DTM 1207 – 1 шт., 6А 1Р С – 1 шт.

	
ВАЛДАЙСКИЙ ПОЧТАМТ


	95. 
	Здание Валдайского почтамта, ГРК
	Валдайский р-н,
г. Валдай, 
пр-т Комсомольский, 
д. 29
	Болид
	С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., ШПС-12 – 1 шт., Delta DT 17 – 2 шт., ДИП-34А-03 – 26 шт., ИПР-513-3АМ – 1 шт., ОПОП 1-8 «Выход» – 2 шт., ОПОП 2-35, 12В – 3 шт., Маяк 12К – 1 шт., Юпитер-1931, Юпитер-6133 – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» – 5 шт., С2000-ИК – 11 шт., С2000-СТ – 13 шт.

	96. 
	174335
	Окуловский р-н,
д. Кулотино, ул. Кирова, д. 13
	Гранит 3,
Контакт 5-6
	Контакт5– 1 шт., Гранит3 – 1 шт., ДИП - 6 шт., ДД - 4 шт., ДРС – 3 шт., СМК – 1 шт., БРП – 1 шт.

	97. 
	174345
	Окуловский р-н,
д. Котово, 
ул. Железнодорожная, 
зд. 1
	Гранит 3,
Контакт 5-6
	Контакт5 – 1 шт., Гранит3 – 1 шт., ДИП - 10 шт., ДД - 4 шт., ДРС – 3 шт., СМК – 2 шт., БРП – 1 шт.

	98. 
	174350
	Окуловский р-н,
г. Окуловка,
ул. Миклухо-Маклая, 
д. 28
	Болид
	ДИП34 – 16 шт., ИПР – 5 шт., СИГНАЛ-20 – 1 шт., С2000КПБ – 1 шт.,  С2000М – 1 шт., С2000-ИП-03 – 36 шт., РВП – 5 шт., С2000-ОСТ – 5 шт.

	99. 
	174351
	Окуловский р-н,
г. Окуловка, ул. Октябрьская, д. 16
	Болид
	С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., ШПС-12 – 1 шт., Delta DT 17 – 2 шт., ДИП-34А-03 – 10 шт., ИПР-513-3АМ – 1 шт., ОПОП 1-8 «Выход» – 3 шт., ОПОП 2-35, 12В – 2 шт., Маяк 12К – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» – 1 шт., С2000-СМК – 1 шт., С2000-ИК – 3 шт., С2000-СТ – 3 шт.

	100. 
	174352
	Окуловский р-н,
г. Окуловка,
ул. Чайковского, д. 1
	Гранит 3,
Контакт 5-2
	ДИП - 12 шт., ДД - 5 шт., ДРС – 3 шт., СМК – 2 шт., БРП – 1 шт.

	101. 
	174353
	Окуловский р-н,
г. Окуловка, ул. Розы Люксембург, д. 23
	Радиосистема Стрелец
	ИПР-513-3АМ – 2 шт., ДИП34А – 5 шт., Молния-12 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	102. 
	175300
	Демянский р-н, с/п Лычково, ул. 1 Мая, д. 13
	Болид
	С2000-СП1 – 1 шт., С2000-КТ – 1 шт., С2000-ИК – 1 шт., С2000-КПБ – 1 шт., ШПС-12 – 1 шт.С2000-М – 1 шт., С2000-СТ – 1 ДИП-34А-03 – 8 шт., ИПР-513-3АМ – 1 шт., 4 внутренних камеры

	103. 
	175310
	Демянский р-н,
п. Демянск,
ул. Ленина, д. 16
	Нота 1,
Контакт5-2
	ИПР-513-3АМ – 2 шт., ДИП34А – 5 шт., Молния-12 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	104. 
	175333
	Демянский р-н,
д. Полново,  ул. Славная, д. 2а
	Гранит 3,
Контакт 5-2
	ИПР-513-3АМ – 2 шт., ДИП34А – 5 шт., Молния-12 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	105. 
	175350
	Маревский р-н,
с. Марево,
ул. Советов, д. 50
	Болид
	С2000М – 1 шт., С2000КДЛ – 1 шт., С2000СМ1 – 1 шт., ДИП34 – 17 шт., ИПР – 1 шт., БРП – 1 шт

	106. 
	175402
	Валдайский р-н,
г. Валдай, 
ул. Механизаторов, д. 9
	Гранит 3,
Контакт 5-2
	ИПР-513-3АМ – 2 шт., ДИП34А – 5 шт., Молния-12 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	107. 
	175411
	Валдайский р-н, с. Яжелбицы, ул. Центральная, д. 93Б
	Болид
	С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., ШПС-12 – 1 шт., Delta DT 17 – 2 шт., ДИП-34А-03 – 8 шт., ИПР-513-3АМ – 1 шт., ОПОП 1-8 «Выход» – 2 шт., ОПОП 2-35, 12В – 2 шт., Маяк 12К – 1 шт., УО-4С – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» – 2 шт., С2000-ИК – 7 шт., С2000-СТ – 12 шт.

	108. 
	175418
	Валдайский р-н, п. Рощино, зд. 1
	Болид
	С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., ШПС-12 – 1 шт., Delta DT 17 – 2 шт., ДИП-34А-03 – 7 шт., ИПР-513-3АМ – 1 шт., ОПОП 1-8 «Выход» – 1 шт., ОПОП 2-35, 12В – 1 шт., Маяк 12К – 1 шт., УО-4С – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» – 2 шт., С2000-ИК – 3 шт., С2000-СТ – 3 шт.

	109. 
	175419
	Валдайский р-н, с. Зимогорье, ул. Почтовая, д. 2, пом. 1
	Болид
	С2000-М – 1 шт., С2000-БКИ – 1 шт., С2000-КДЛ – 2 шт., С2000-КПБ – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., ШПС-12 – 1 шт., Delta DT 17 – 2 шт., ДИП-34А-03 – 16 шт., ИПР-513-3АМ – 2 шт., ОПОП 1-8 «Выход» – 3 шт., ОПОП 2-35, 12В – 2 шт., Маяк 12К – 1 шт., УО-4С – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» – 2 шт., С2000-ИК – 3 шт., С2000-СТ – 4 шт.

	110. 
	175429
	Валдайский район,
с. Едрово,
ул. Московская, д.13
	Гранит 3,
Контакт 5-2
	ИПР-513-3АМ – 2 шт., ДИП34А – 5 шт., Молния-12 – 2 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	111. 
	175443
	Валдайский р-н,
д. Любница, ул. Железнодорожная,
д. 7
	Болид (кдл),
Контакт 5рт3
	ИПР-513-3АМ – 2 шт., ДИП34А – 4 шт., Молния-12 – 3 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	112. 
	175460
	Крестецкий р-н,
п. Крестцы,
ул. Московская, д. 16
	Болид,
Контакт5-6,
Гранит 3
	ИПР-513-3АМ – 2 шт., ДИП34А – 5 шт., С2000М – 1 шт., С2000-КДЛ – 1 шт., С2000-КПБ – 1 шт., РИП-12RS – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» – 4 шт., С2000-ИК – 4 шт., Молния-12 – 3 шт., ПКИ-1 – 2 шт.

	113. 
	175461
	Крестецкий р-н, п. Крестцы, ул. Лесная, д. 35
	Болид
	ИПР-513-3АМ – 2 шт., ДИП34А – 5 шт., С2000М – 1 шт., С2000-КДЛ – 1 шт., С2000-КПБ – 1 шт., РИП-12RS – 1 шт., С2000-СМК «Эстет» – 4 шт., С2000-ИК – 4 шт., Молния-12 – 3 шт., ПКИ-1 – 2 шт. 

	114. 
	175465
	Крестецкий р-н, д. Ручьи, ул. Лесная, зд. 1
	Болид
	С2000М – 1 шт., С2000-КДЛ – 1 шт., С2000Р-АРР125 – 1 шт., С2000-СП1 – 1 шт., С2000Р-ДИП – 3 шт., С2000Р-ИПР – 1 шт., С2000Р-Сирена – 2 шт., С2000Р-ОСТ – 2 шт., РИП-12 – 1 шт., DTM1217 – 1 шт., ВА47-29 1Р 6А 4, 6 кА – 1 шт.,





Приложение № 2 к ТЗ

РЕГЛАМЕНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ТО, ТР

Таблица № 1

Регламент ТО СОТС, СОТ, СКУД

	№ раздела
	Тип оборудования, составных частей ТСО
	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО ТСО 
	Периодичность

	Система охранно-тревожной сигнализации (СОТС)

	1. 
	УОО
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	2. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	3. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	4. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	5. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	6. 
	Визуальный осмотр состояния АКБ на наличие повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	7. 
	Контроль емкости АКБ
	1 раз в квартал

	
	
	8. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	9. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/  перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	10. 
	Проверка прохождения сигналов «Неисправность»/ «Тревога»/  
«Потеря питания 220В» на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранной организации
	1 раз в квартал

	
	
	11. 
	Комплексная проверка работоспособности системы: проверка правильности алгоритмов работы охранного оборудования, проверка прохождения сигналов событий на пульт центрального наблюдения (ПЦН) охранного предприятия.
	1 раз в квартал

	2. 
	ПКУ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль настроек, событий за прошлый период
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров (программирование/ перепрограммирование)
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности: получение уведомлений с дальнейшей трансляцией событий на ПЦН от охранного оборудования, зарегистрированного в системе,  в условиях искусственно созданных тревог
	1 раз в квартал

	3. 
	БК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	4. 
	ППК
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль состояния ШС («Норма», «Обрыв», «Замыкание») с замером сопротивления ШС.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	5. 
	БИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная осмотр световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Диагностическая проверка работоспособности световой сигнализации и индикации, кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	6. 
	ПИ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	7. 
	РМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка состояния входов ШС и работоспособности исполнительных реле 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	8. 
	ИО-об
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	9. 
	ИО-мк
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	10. 
	ИО-пз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	11. 
	ИО-в
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	12. 
	КТС-ст
	1. 
	Осмотр внешней поверхности (при необходимости внутренней) оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка механических элементов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	13. 
	КТС-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замена элементов питания
	1 раз в квартал

	14. 
	ОП-сз
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	15. 
	ОП-з
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	16. 
	ОП-р
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	17. 
	СО/АПК/ АРМ/УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения[footnoteRef:3] [3:  Данная операция может быть выполнена самостоятельно представителями Заказчика, допущенными к эксплуатации системы, без привлечения обслуживающей организации. При выполнении указанной операции силами Заказчика данный подпункт удаляется из Регламента по проведению ТО ТСО.
] 

	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	18. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	19. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	20. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	21. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	Система охранного телевидения (СОТ)

	22. 

	ВР
	1. 
	Внешний осмотр целостности корпуса видеорегистратора
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ПО, BIOS 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Индивидуальная проверка наличия изображения на всех каналах
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров системы. Архивирование рабочих конфигураций ПО, восстановление конфигураций ПО
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	23. 
	СК
	1. 
	Внешний осмотр целостности корпуса коммутатора
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр функциональной световой сигнализации и индикации работы сетевых коммутаторов. 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	24. 
	ВК-ip/ a
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности камеры, визуальная проверка механических повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя
	1 раз в квартал

	25. 
	ВК-ip/ a (у)
	1. 
	Внешний осмотр целостности термокожуха, проверка надежности крепления кронштейна и термокожуха.
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности термокожуха и защитного стекла видеокамеры, визуальная проверка механических повреждений и следов коррозии. 
При необходимости зачистка ржавчины и нанесение защитного слоя краски
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка ориентации видеокамеры, регулировка при необходимости
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости изображения на приемном мониторе
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Для IP камер проверка наличия и установка последних обновлений прошивок с сайта производителя
	1 раз в квартал

	26. 
	ВМ
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости выводимых изображений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Изменение настроек отображения видеоинформации
	1 раз в квартал

	27. 
	СО/  АПК/  АРМ/  УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения
	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год

	28. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	29. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	30. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	31. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	Оборудование системы контроля управления доступом (СКУД)

	32. 
	КД
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	33. 
	СЧ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка свето-звуковой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности 
	1 раз в квартал

	34. 
	ЭМЗ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка надежности крепления элементов оборудования, включая дверных доводчиков
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка запирающих элементов на удержание и разблокировку при поступлении сигнала с контроллера
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Регулировка зазоров, плотности примыкания поверхностей, скорости хода и усилия доводчика
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка запирающих элементов на разблокировку при нажатии аварийной кнопки открытия двери, а также разблокировку при срабатывании системы пожарной сигнализации
	1 раз в квартал

	35. 
	КВ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности на разблокировку
	1 раз в квартал

	36. 
	КВ-ав
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности на разблокировку
	1 раз в квартал

	37. 
	ТУР
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	38. 
	ШЛ-эу
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	39. 
	АВ-ду
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка механических элементов оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка и регулировка электронных устройств и элементов управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений
	1 раз в квартал

	40. 
	РМД
	1. 
	Калибровка/ регулировка чувствительности
	1 раз в квартал

	41. 
	КНП
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр состояния клеммных колодок и разъемных соединений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности
	1 раз в квартал

	42. 
	ВУ
	1. 
	Визуальный внешний осмотр поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка от загрязнений видеоглазка, микрофона и динамика
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка работоспособности оборудования в рабочем режиме
	1 раз в квартал

	43. 
	ВП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнений с поверхности экрана
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и четкости выводимых изображений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр и проверка работы кнопок ввода информации и управления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Комплексная проверка работоспособности всех функций и режимов 
	1 раз в квартал

	44. 
	БПР
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль входящего и исходящего напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	45. 
	ИБП
	1. 
	Внешний осмотр целостности, проверка надежности крепления
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода на резервное питание
	1 раз в квартал

	46. 
	БП
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних и внутренних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Очистка, смазка, подпайка элементов систем, протяжка плотности соединений 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	47. 
	АКБ
	1. 
	Внешний осмотр целостности на отсутствие внешних повреждений
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр соединений кабелей и разъемных соединений на внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Контроль выходного напряжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Замер емкости АКБ
	1 раз в квартал

	48. 
	СО/  АПК/  АРМ/  УРМ
	1. 
	Визуальный осмотр внешней и внутренней поверхности оборудования
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Удаление пыли и загрязнения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Визуальная проверка световой сигнализации и индикации
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка функции записи и визуализации всех событий 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проведение дополнительной S.M.A.R.T. диагностики с сохранением логов
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка наличия и установка последних обновлений ОС, ПО, BIOS и антивируса 
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Осмотр кабелей, контактных соединений системы на надежность и внешние повреждения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Проверка на автоматическую загрузку при появлении питания
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Настройка и изменение параметров ПО и ОС. Архивирование рабочих конфигураций ПО и ОС, восстановление конфигураций ПО и ОС. При необходимости переустановка ПО и ОС
	1 раз в квартал

	
	
	1. 
	Плановая перезагрузка программного обеспечения
	1 раз в месяц

	
	
	1. 
	Разборка корпуса, визуальный осмотр, сухая чистка блока, вентиляторов, радиаторов охлаждения
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Смазка подшипников вентилятора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Замена термопасты: удаление старой термопасты и
нанесение новой пасты на стенку процессора
	1 раз в год

	
	
	1. 
	Очистка контактов планок оперативной памяти
	1 раз в год




Таблица № 2

Регламент ТО СОПБ

	№ п/п
	Мероприятия регламентированного ТО СОПБ
	Периодичность 

	1. Система пожарной сигнализации (СПС)

	1.1
	- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, проанализировать их; определить действия, требующие повышенного внимания; 
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора; при обнаружении несоответствия - проведение анализа причин несоответствия и локализация их источника; 
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования контроля и управления на АРМ оператора: оборудования контроля и управления (пульта(ов)/панели(ей) контроля и управления), устройства(ств) тревожной сигнализации (сигнализатора), источника(ов) электропитания; 
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежность контактов в электрических щитах, протянуть контакты (при необходимости); 
- проверка надежности подключения шин заземления; 
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источников бесперебойного электропитания; 
- проверка надежности кабельных соединений пультового оборудования, надежности клеммных соединений контрольных панелей, элементов интерфейсных линий. В случае обнаружения неисправности устранить на месте; 
- внешний осмотр, проверка технического состояния и (или) тестирование периферийных устройств системы: ручных, дымовых, тепловых автоматических пожарных извещателей, в соответствии с инструкциями изготовителей; 
- проверка исправности разъемных соединений и правильности подключения шлейфов и соединительных линий; 
- проверка правильности работы и время реакции системы, в том числе с индикацией событий «Внимание», «Пожар», «Оповещение», «Неисправность»; 
- проверка правильности работы системы при автоматическом переключении на резервный источник электропитания в случае отключения основного источника; 
- проверка правильности передач сигналов тревоги и (или) неисправности к сопрягаемым системам;
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств; 
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами (при их наличии и если это предусмотрено эксплуатационной документацией на систему); 
- очистить и заправить расходными материалами печатающие устройства (при необходимости); 
- удаление с жесткого диска компьютера программ, не имеющих отношения к работе системы; в случае необходимости - переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы; 
- проверка яркости, контрастности и четкости изображения на видеомониторах, проверка запаса регулировок; 
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы. 
	ежемесячно

	1.2
	- регулировка чувствительности извещателей (при необходимости);
- обслуживание внутренних и труднодоступных частей аппаратуры, в том числе дополнительного и вспомогательного оборудования;
- комплексное опробование системы;
- проверка соответствия продолжительности работы системы, питающейся от автономного источника питания, нормативным требованиям, при обнаружении несоответствия или истечения срока эксплуатации, установленного изготовителем,- замена аккумуляторных батарей и повторная проверка.
	ежегодно

	1.3
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	АРМ "Орион"

	1.4
	- внешний осмотр составных частей системы на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.
- проверка работоспособности оконечных устройств, проверка исправности световой индикации, положения переключателей
- проверка работоспособности основных частей и приборов системы.
- проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно
- проверка работоспособности системы в ручном и автоматическом режимах.
- резервное копирование данных (при необходимости)
- для предотвращения переполнения объёма памяти SQL Server Express проводить удаление данных (журналов событий, тревог и статистики) из Базы данных АРМ «Орион Про».
- перед проведением удаления Базы данных следует проводить архивацию данных
	ежемесячно

	1.5
	- проверка работоспособности системы с внесением записи в журнал СППЗ.
- проверка соответствия графических мнемосхем (при необходимости)
	ежеквартально


	1.6
	- удаление пыли из корпусов приёмно-контрольных приборов
- удаление пыли и загрязнений с поверхностей устройств, из шкафов, чистка куллеров
- комплексное опробование системы
	ежегодно


	Пульт управления С 2000-М

	1.7
	ТО: - внешний осмотр пульта на отсутствие механических повреждений и загрязнений;
- визуальная проверка состояния проводов и контактных соединений.;
- проверка прочности крепления;
- проверка резервированного источника питания пульта (РИП): измерение напряжения питания и внешний контроль работоспособности пульта при работе РИП от основного и резервного источников питания;
- проверка работоспособности пульта на объекте эксплуатации:
- проверка состояния кнопок клавиатуры и наличия звукового сигнала при нажатии клавиш, визуальный контроль отображения информации на ЖКИ, наличия подсветки ЖКИ и клавиш, состояния светодиодного индикаторов «Питание» и «Неисправность», тестирование органов индикации. Проверка прохождения событий от приборов системы на С2000М», или отображения событий в «Оперативной задаче» АРМ;
- контроль общего состояния системы охранно-пожарной сигнализации на наличие следующих неисправностей: КЗ и обрывы шлейфов сигнализации, а также потери связи с приемно-контрольными приборами по RS-485 и адресными извещателями по ДПЛС. Общий контроль наличия неисправностей системы по состоянию светодиодного
индикатора общей неисправности «НЕИСПР.». Запросить значения
запылённости дымовых извещателей «ДИП-34А», напряжений питания и АКБ
	ежемесячно

	Контроллер ДПЛС С2000-КДЛ

	1.8
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
- проверка работоспособности:
Проверка работы в режиме "Диагностика" Включение режима "Диагностика" осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для включения режима диагностики необходимо при снятой крышке контроллера осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение не менее 1,5 секунд. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии "нажато" в течение (0,1…0,5) секунды. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 секунды и не более 0,5 секунды. В случае исправности контроллера индикаторы "Работа", "RS-485" и "Линия" переходят в режим "Одиночные короткие вспышки с большой паузой", причем свечение индикаторов происходит периодично то зелёным, то жёлтым цветами периодичными последовательностями - "Работа", "RS-485", "Линия". Режим "Диагностика" включается на время не более 15 секунд и по окончанию данного времени будет осуществлён автоматический переход в дежурный режим работы. 3.3 Проверка уровней напряжения ДПЛС. Измерение и контроль уровней напряжения ДПЛС позволит диагностировать неисправности как электрических цепей ДПЛС контроллера и адресных устройств, так и неисправности, связанные с качеством монтажа двухпроводной линии связи. При возникновении событий о некорректных ответах и неустойчивых ответах АУ, а также при событиях состояния ДПЛС (короткое замыкание, повышение напряжения) необходимо провести замер и наблюдение за значениями напряжений ДПЛС. Допустимые значения уровней напряжения ДПЛС приведены в таблице 19. Уровень «Питание» соответствует уровню напряжения питания АУ, «Информация, лог.1» - информационный уровень для формирования логической единицы, а «Информация, лог.0» - для
формирования логического нуля. Запрос показания значений напряжений формируются для ДПЛС1 и ДПЛС2 отдельно.
Измерения нужно проводить как с отключенными проводами ДПЛС, так и с подключенными, для возможности сравнительного анализа полученных значений. Значение уровня «Информация, лог.1» зависит от количества подключенных устройств – чем больше подключено устройств, тем ниже уровень логической единицы. Получаемые величины не должны выходить за пределы: «Питание»: 8 - 11,8 В; «Информация, лог.1»: 2,8 - 5,8 В; «Информация, лог.0»: 0 - 2,2 В, а также должны быть стабильны во времени.
	ежемесячно

	Адресный расширитель С 2000—АР1, АР-8

	1.9
	ТО: - проверка целостности корпуса АР8, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса АР8 от пыли, грязи и следов коррозии;
- проверка работоспособности: произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога
проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма»
	ежемесячно

	1.10
	Испытания:
1. С помощью пульта или компьютера взять на охрану КЦ, соответствующие выбранной группе адресов.
2. Произвести имитацию сработки извещателя, подключенного к КЦ. При этом зафиксировать появление сообщения «Тревога проникновения» или «Пожар» по адресу, соответствующему данной КЦ. Перевести извещатель в состояние «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от извещателя, соответствующего КЦ.
3. Провести действия по п. 2 для всех КЦ АР8.
4. Если для КЦ АР8 используются типы входов, предполагающих контроль вскрытия корпуса, то дополнительно проводится проверка работоспособности тампера. Для этого необходимо с пульта или компьютера дать команду на отключение используемых в АР8 входов, затем произвести вскрытие корпуса АР8 и его последующее восстановление. При этом зафиксировать появления сообщений «Тревога взлома» и «Восстановления взлома» по требуемым адресам.
5. Дополнительно можно проверить параметры КЦ АР8, измерив показания АЦП, которые соответствуют сопротивлению КЦ
6. Если сообщений «Тревога проникновения», «Пожар» или «Тревога взлома» не поступает на пульт или компьютер, это означает, что АР8 неисправен и его необходимо заменить.
	

ежегодно

	Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»

	1.11
	ТО: - проверка целостности корпуса БРИЗ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса БРИЗ от пыли, грязи и следов коррозии;
- контроль свечения индикатора
	ежемесячно

	1.11
	- проверка работоспособности:
Замкнуть контакт «-ДПЛС» и контакт «+ДПЛС» БРИЗ-03, который не подключён к «С2000-КДЛ». При этом если используется топология
линии «дерево», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении извещателей, подключённых после данного
БРИЗ-03; если же используется топология линии «кольцо», то пульт «С2000» должен выдать сообщение об отключении
извещателей, подключённых между данным БРИЗ-03 и следующим БРИЗ-03. Затем разомкнуть контакты «+ДПЛС» и «-ДПЛС».
При этом пульт «С2000» должен выдать сообщение о восстановлении ранее отключённых извещателей
	ежегодно

	Контрольно-пусковой блок С 2000-КПБ

	1.13
	ТО: - работы по поддержанию в кондиционном состоянии конструктивных элементов блока, проверка крепления корпуса и внешних проводных подключений;
-работы по проверке эксплуатационной работоспособности
	ежемесячно

	1.14
	Проверка работоспособности:
1. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса» «Давление» – должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
2. Сформировать команду или событие для запуска программы управления по каждому используемому выходу.
3. Убедиться, что подключенные к выходам блока исполнительные устройства срабатывают (или светодиоды имитаторов включаются в соответствии с заданными программами).
4. Убедиться, что индикаторы «1»-«6» блока дублируют работу программы управления по каждому выходу.
5. Поочередно имитировать короткое замыкание цепи используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на короткое замыкание.
6. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: одиночные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
7. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображают событие КЗ соответствующей зоны.
8. Поочередно имитировать обрыв используемых выходов «1», «2», «3», «4», «5», «6» блока, для которых в конфигурации блока задана функция контроля цепей на обрыв.
9. Убедиться, что при замыкании цепи соответствующий индикатор состояния выхода переходит в режим работы: двойные вспышки жёлтого цвета с частотой 0,5 Гц.
10. Убедиться, что устройство управления (сетевой контроллер) отображает событие обрыва соответствующей зоны.
11. Поочерёдно подключить к клеммам «ШС1», «ШС2» резисторы, номиналы которых определены в конфигурации «С2000-КПБ». 12. Убедиться, что на устройстве управления (сетевом контроллере) отображаются соответствующие каждому номиналу события, а индикаторы «Масса», «Давление» работают в соответствии с паспортной индикацией.
12. Выключить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или отсоединить цепи питания от контактов «+Uосн» и «+Uрез».
13. Восстановить цепи на выходах блока «С2000-КПБ» в соответствии с проектной документацией.
14. Включить источники резервированного питания, подключенные к блоку, или подсоединить цепи питания к контактам «+Uосн» и «+Uрез».
15. Закрыть крышку блока и при необходимости пломбировать.
16. Убедиться, что блок находится в дежурном режиме по показаниям индикаторов. Индикатор «Работа» должен быть включен постоянно, индикатор «Обмен» – включен постоянно или прерывисто, индикаторы выходов отображают начальное состояние программы управления, индикаторы «Масса», «Давление» должны работать в соответствии с заданной конфигурацией шлейфов.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП1

	1.15
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.16
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика» проверяется функционирование встроенных индикаторов и реле. «С2000-СП1 исп.01» АЦДР.425412.001-01 ЭТ Изм.25 от 17.12.2019 7 Перед проведением диагностики необходимо отключить исполнительные цепи, включение которых при проверке недопустимо! Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера). Для перевода блока в режим «Диагностика» необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 0,7 с. В случае исправности блока индикатор «Работа» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 5 Гц, а реле «1» – «4» поочерёдно кратковременно включатся. 3.2.4 Проверка цепей контроля напряжения питания и связи по интерфейсу RS-485 с помощью пульта управления «С2000М». Подключить цепи интерфейса RS-485 к ПКУ «С2000М». Включить питание блока и пульта. Светодиод «Работа» должен включиться в непрерывном режиме. В течение не более 1 минуты после включения питания на индикаторе ПКУ «С2000М» должны появиться сообщения об обнаружении и сбросе прибора с адресом, соответствующим блоку «С2000-СП1 исп.01». Если придёт несколько сообщений, так как они могли накопиться в буфере блока «С2000-СП1 исп.01», их можно «пролистать» с помощью кнопок «▲» и «▼» на ПКУ «С2000М». Считать величину напряжения питания блока, для чего: – в меню пульта выбрать пункт «Запрос АЦП»; – ввести адрес прибора, соответствующий блоку; – установить номер ШС, равный единице (для первого ввода питания). Значение напряжения питания, выдаваемое на пульт, должно соответствовать реальному напряжению питания на вводе устройства (проконтролировать тестером). Аналогичным образом проконтролировать напряжение питания на втором вводе питания.
	ежегодно

	Исполнительный релейный блок С 2000 -СП2

	1.17
	ТО: - проверка целостности корпуса блока, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса блока от пыли, грязи и следов коррозии
	ежемесячно

	1.18
	- проверка работоспособности:
В режиме «Диагностика»: Включение режима «Диагностика» осуществляется с помощью датчика вскрытия корпуса («тампера»). Для включения режима необходимо осуществить одно длинное, три кратковременных и одно продолжительное нажатия на тампер. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 с, а под кратковременным – удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 с. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 с и не более 1 с.
- В режиме диагностики внутренний индикатор переходит в режим мигания «Вспышки с частотой 1 Гц». Реле 1 в течение 2 секунд выполняет следующую диагностическую последовательность: переходит в состояние «разомкнуто», потом в состояние «замкнуто» и обратно в состояние «разомкнуто». Затем реле 2 выполняет диагностическую последовательность, описанную выше. После этого СП2 переходит в дежурный режим работы.
- Закрыть крышку СП2. Убедиться, что в течение 20 секунд на пульт «С2000» или АРМ «Орион» пришло сообщение о восстановлении корпуса «С2000-СП2» с заданным адресом.
- Если в процессе проверки возникли несоответствия, то это означает, что СП2 неисправен и его необходимо заменить. Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием и при отключённых от выходов реле СП2 исполнительных устройствах. Техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре 1 – 2 типа с блоком «С2000-СП2» рекомендуется проводить с учетом Методического пособия «Техническое обслуживание СПС и СОУЭ 1 – 2 типа ИСО «Орион», разработанного в НВП «Болид».
	ежегодно

	Преобразователь интерфейса С 2000-ПИ

	1.19
	ТО: - проверка целостности корпуса ПИ, надёжности креплений, контактных соединений;
- очистка контактных соединений и корпуса ПИ от пыли, грязи и следов коррозии.
	ежемесячно

	Источники вторичного электропитания резервированный РИП-12 (24), СКАТ-1200 (1200Д исп.2), БИРП, ИВЭПР, ББП-20

	1.20
	ТО: 
- проверка внешнего состояния РИП, удалением пыли мягкой тканью и кисточкой;
- проверка выходного напряжения при подключенной нагрузке
и выходного напряжения при питании от АБ, работу внешних
индикаторов и звукового сигнализатора;
- проверка надёжности крепления РИП, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.21
	ТР: - своевременная замена АБ
	при необходимости, но не реже чем через 5 лет

	Аккумулятор 12В 7А/ч. (2,2 А/ч, 4,5 А/ч, 17 А/ч)

	1.22
	- проверка величины напряжения батареи
- замер ёмкости АБ
	ежемесячно

	1.23
	- замена в случае выхода из строя или истечения срока эксплуатации, установленного производителем
	по заявке

	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал 20П SMD

	1.24
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
	ежемесячно

	1.25
	Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора.
	ежегодно

	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М (Сигнал-20, Сигнал-10)

	1.26
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора;
- проконтролировать* отображение пультом «С2000» событий об обнаружении прибора, «Сбросе» прибора и вскрытии корпуса прибора (*- при подключении по линии интерфейса RS-485).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Гранит-2 (3,4,5,8,16), Астра-712/8, Гранд Магистр 4А (6А), Циркон -3 (5, 8), ВЭРС ПК2 (4, 8)

	1.27
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное объектовое приемно-контрольное c GSM коммуникатором Проксима S632-2GSM.

	1.28
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM УО - 4С

	1.29
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на встроенных индикаторах прибора,
- проверить уровень GSM сигнала;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Панель приемно-контрольная РС – 1816 (1832, 1864)

	1.30
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на выносной клавиатуре;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- проконтролировать отображение состояние ШС на выносной клавиатуре,
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Прибор приемно-контрольный Рубеж – 2АМ

	1.31
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка целостности адресной линии, опрос подключенных адресных устройств;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Пульт управления пожарный ПУП-Р (Стрелец)

	1.32
	ТО: - проверка внешнего состояния прибора;
- проверка работоспособности;
- проверка надежности крепления прибора, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений.
Проверка работоспособности:
- подать питание на прибор;
- внутренний звуковой сигнализатор должен издать звуковой сигнал «Включение»;
- проверка отсутствия неисправностей и предупреждений на ЖКИ индикаторе;
- проконтролировать ток потребления прибора;
- провести проверку системы в соответствии с запрограммированным режимом работы;
- проверка протокола событий;
- проверка качества связи;
- проверить работу прибору при отключении основного питания (работа от АБ).
	ежемесячно

	Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А

	1.33
	ТО: - контроль функционирования извещателя можно провести касанием магнитом слова "not" в надписи "Do not paint" на корпусе извещателя. Наблюдать изменения режима работы светодиода
- прочистка от пыли с помощью пылесоса дымовой камеры и защитной сетки
	ежемесячно

	1.34
	Испытания извещателя:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.
- включить ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» и контроллер «С2000-КДЛ» и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с «С2000-КДЛ» или приёмно-контрольным прибором светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, что означает состояние «Норма» извещателя.
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля. ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с.
- упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив
в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с:
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу;
– при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования.
Сведения о световой индикации извещателей при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в эксплуатационных документах на «С2000-КДЛ», «С2000» и АРМ «Орион».
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой адресный пороговый ДИП-34ПА

	1.35
	ТО: 
- проверка отсутствия механических повреждений, 
- надёжность крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений;
- визуальный контроль наличия пыли на поверхности защитной сетки дымовой камеры (при наличии пыли провести чистку с помощью пылесоса)
- при получении от извещателя сообщения «Требуется обслуживание» провести чистку дымовой камеры.
	ежемесячно

	1.36
	- проверка работоспособности:
- на время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации;
- включить пульт или компьютер и «Сигнал-10», после установления связи с «Сигнал-10», извещатель перейдёт в режим работы «Норма»;
- поднести баллончик с аэрозольным имитатором дыма к дымовой камере извещателя и сделать однократное впрыскивание аэрозоля, извещатель должен сформировать извещение «Пожар» по установленному адресу;
- упрощённый контроль функционирования извещателя осуществить путём нажатия на световод, либо посветив в световод лучом лазерного тестера, после воздействия извещатель перейдёт в режим работы «Нажатие на световод или свечение в него лазерным тестером», а затем перейдёт в режим работы «Тест»;
- после рассеивания аэрозоля, прекращения нажатия на световод или свечения в световод лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим работы «Норма»;
- если пульт или компьютер не зафиксировали указанных сообщений по установленному в извещателе адресу или наблюдались отклонения в режимах работы извещателя и его индикации, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить; 
- после испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный дымовой ДИП-3М-3, ИП-212-3СУ, ИПД-3.1 (3.2), ИП 212-141 (141М), ИП 212-64, ИП 212-85

	1.37
	ТО: - осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения.
- продувка извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон через отверстия для захода дыма, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением 0,5-3 кг/см
	ежемесячно

	1.38
	- проверка работоспособности:
производится путем введения штыря съемника в контрольное отверстие блока извещателя. У исправного извещателя должен загореться встроенный индикатор, а на приемно-контрольном приборе должно формироваться извещение "Пожар". ВНИМАНИЕ: при таком методе проверки извещателей предварительно необходимо отключить от прибора приемноконтрольного внешние исполнительные устройства (системы дымоудаления, инженерное оборудование и т.д.).
	не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой адресный С 2000-ИП

	1.39
	ТО: - очистка от пыли и грязи
	ежемесячно

	1.40
	- испытания:
На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных приборов, управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), включить пульт или компьютер и контроллер КДЛ и наблюдать непрерывное свечение светоизлучателя извещателя. После установления связи с КДЛ, светоизлучатель перейдёт в режим мигания с частотой 1 раз в 4 с, означающее состояние «Норма» извещателя. Обдуть чувствительный элемент горячим потоком воздуха, с температурой потока от 70 °С до 100 °С (бытовой фен). ПКУ «С2000» или АРМ «Орион» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу. Светоизлучатель извещателя перейдёт в режим парного мигания с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с. Упрощённый контроль функционирования извещателя можно осуществить путём нажатия на светоизлучатель, либо посветив в светоизлучатель лучом лазерного тестера. После воздействия светоизлучатель непрерывно засветится на 3 секунды, а затем перейдёт в режим двойных вспышек с интервалом в паре 0,5 с и периодом 4 с: – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.35 и ниже: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен отобразить извещение «Пожар» по установленному адресу; – при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.36 и выше: ПКУ «С2000М» или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. После остывания термосенсора извещателя, прекращения нажатия на светоизлучатель или свечения в него лазерным тестером наблюдать переход извещателя в режим «Норма». Если пульт или компьютер не зафиксировал указанных сообщений по установленному в извещателе адресу, или наблюдались отклонения в режиме работы светодиода, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить. После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Подключить к выходам исполнительных устройств средства АСПТ и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.
	
не реже одного раза в 3 месяца

	Извещатель пожарный тепловой (Сауна) ИП 105-1-Д, ИП 101-3А-А3R, МАК-1, ИП 103-5/1 -А3, RT- А2.

	1.41
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр извещателей и их крепления;
- очистка от пыли извещателей в случае их загрязнения чрезмерной запыленности на радиаторах путём продувки извещателя воздухом в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос либо компрессор с давлением 0,5-3 кг/см2 (после проведения технического обслуживания извещатели должны быть проверены на работоспособность).
	не реже одного раза в 6 месяцев

	1.42
	- проверка работоспособности:
- поверку работоспособности извещателей проводится путём направления на температурный элемент струи воздуха с температурой на 5-10°С выше максимальной температуры срабатывания для соответствующего класса извещателей
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Извещатель пожарный линейный ИПДЛ – 52 М

	1.43
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз приемо-передатчика и катафотов рефлектора-отражателя (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов.
	Устанавливается исходя из конкретных условий эксплуатации или при формировании извещения «Неисправность-снижение». Но не реже одного раза в 6 месяцев

	1.44
	- проверка работоспособности:
- контроль включенного состояния извещателей, находящихся в режиме «Норма», производится по наличию импульсной оптической индикации центрального (желтого) индикатора на передней панели приемо-передатчика с частотой, равной примерно 3 Гц (три мигания в секунду). При наличии подключенного к приемо-передатчику выносного устройства УВ-ПРД-ПРМ работа центрального (желтого) индикатора будет дублироваться оптическим индикатором выносного устройства;
- контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») с проверкой порога срабатывания проводится путем частичного перекрытия отражающей поверхности рефлектора;
- Дистанционный контроль формирования извещений «Пожар» («Внимание») и «Неисправность-луч» проводится с помощью кнопок «Пожар» и Неисправность», имеющихся в выносном устройстве УВ-ПРД-ПРМ и расположенных под съемной крышкой устройства.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный линейный СПЭК - 2210

	1.45
	ТО: 
- осмотр целостности кабелей;
- осмотр передатчика и приёмника и их крепления;
- очистка внешних поверхностей оптических линз ПРМ и ПРД (очистку проводить мягкой не ворсистой тканью, смоченной в воде или спирте);
- отсутствие в зоне ИК луча посторонних предметов. 
	не реже одного раза в 6 месяцев.

	1.46
	- проверка работоспособности:
-проверить работоспособность извещателя при помощи выносного пульта или светофильтров поверочных.
	не реже одного раза в год

	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ (адресно-пороговый ИПР-513 ПАМ)

	1.47
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.48
	- испытания:
1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств, управляющих средствами автоматического пожаротушения, и известить соответствующие организации. 
2 Взять на охрану вход блока с подключённым к нему ИПР, который находится в состоянии «Норма», с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
3 Произвести сработку ИПР нажатием на клавишу. Должно сформироваться извещение «Пожар» по установленному адресу, с соответствующей индикацией на ИПР. 
4 Перевести ИПР в состояние «Норма» взведением клавиши с помощью специального ключа. Зафиксировать переход индикации ИПР в режим «Норма». С помощью пульта или компьютера дать команду на сброс тревоги от ИПР. 
5 Выполнить пункты 2 – 4 не менее трёх раз. 
6 Вскрыть корпус ИПР с помощью специального ключа, должно сформироваться извещение «Неисправность» с соответствующей световой индикацией на ИПР. 
7 Установить корпус обратно на основание, наблюдать переход в состояние «Норма» с соответствующей индикацией на ИПР. 
8 Если вход с подключённым ИПР не берётся на охрану, или не наблюдаются состояния «Норма», «Пожар», Неисправность» в соответствии с состоянием клавиши и световой индикации ИПР, это значит, что ИПР неисправен и его необходимо заменить. 
9 После испытаний убедиться, что ИПР готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующие организации о том, что система готова к штатной работе.
	








не реже, чем раз в три месяца.

	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ (ИПР-513-3М, ИПР-513-10, ИПР-К, SPR-7L, Кадет-Р)

	1.49
	ТО: 
- проверка внешнего состояния извещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления извещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.50
	Проверка работоспособности:
- убедиться, что извещатель работает в дежурном режиме (зеленый сигнал);
- нажать на приводной элемент (рычаг, кнопку, ...);
- убедиться, что появился тревожный сигнал (красный проблесковый сигнал);
- убедиться, что тревожный сигнал сохраняется после снятия усилия, приложенного к кнопке;
- вернуть кнопку в исходное состояние с помощью экстрактора;
- убедиться, что появился зеленый проблесковый сигнал дежурного режима.
	не реже одного раза в 6 месяцев

	Оповещатель звуковой Иволга (Маяк 12-3М, Свирель, ПКИ, ОПОП 2-35)

	1.51
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.52
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Оповещатель световой ПКИ-СО1 (Астра-10 исп.1, Маяк)

	1.53
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.54
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель световой "ВЫХОД' Молния- 12В/0П0П1-8 (Блик С-12, ЛЮКС НБО 12/24).

	1.55
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.56
	Проверка работоспособности:
- проверка работоспособности оповещателя подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	Оповещатель комбинированный (свето-звуковой) ОПОП 124-7 (Маяк-12-КПМ, Кристал-12-К-1)

	1.57
	ТО: 
- проверка внешнего состояния оповещателя;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления оповещателя, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	1.58
	Проверка работоспособности:
- На время проверки оповещателя необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Принять меры по защите органов слуха от длительного воздействия звукового сигнала оповещателя;
- Включить оповещатель на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений звука (возникновения хрипов, дребезга и т.д.);
- проверка светового канала оповещателя производиться путём подключением к источнику питания (cветодиодные индикаторы должны включаться с одинаковой яркостью).
	ежемесячно

	2.	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

	2.1
	- проверка передачи речевых сообщений с микрофона станции вызова (блока речевого оповещения)  в ручном и (или) автоматизированном режиме с накопителя звукоданных и в автоматическом режиме по программе во все зоны оповещения;
	ежемесячно

	2.2
	- проверка выполнения функций системы оповещения, в том числе следующих функций:
- автоматическое переключение основного источника электропитания на резервный при отказе основного источника;
- отображение на индикаторах (дисплеях) всех режимов работы устройств системы оповещения, состояние их исправности и всех зон оповещения, в которые передается сообщение в конкретный момент времени;
- ознакомление с записями в эксплуатационной документации; с данными электронных журналов событий и журналов отказов и неисправностей, сохраненных в памяти устройств и (или) в компьютерной базе данных, их анализ, определение действий, требующих повышенного внимания;
- проверка выполнения основных функций системы на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора, при обнаружении несоответствия - провести анализ причин несоответствия и локализовать их источник;
- внешний осмотр и проверка технического состояния оборудования на АРМ оператора: станции вызова (микрофонной консоли), центральной станции оповещения (панели экстренного оповещения, сетевого контроллера или матричного коммутатора и селектора зон), усилителя(ей) мощности, накопителя звукоданных (магнитофона), предусмотренных проектом на систему;
- проверка правильности подключения кабелей электропитания и надежности контактов в электрических щитах, укрепление контактов (при необходимости);
- проверка надежности подключения шин заземления;
- проверка значения напряжений на выходных клеммах источников электропитания, клеммах аккумуляторных батарей источника(ов) бесперебойного электропитания;
- проверка надежности кабельных соединений оборудования, в случае обнаружения неисправности устранить на месте;
- проверка техническое состояние периферийных средств системы: удаленных основных и резервных усилителей мощности, основных и резервных блоков питания, громкоговорителей речевого оповещения, световых указателей;
- проверка надежности магистральных и распределительных линий системы оповещения;
- проверка значения напряжений на выходе источников электропитания и клеммах аккумуляторных батарей бесперебойного электропитания периферийных средств системы;
- проверка уровней звуковых сигналов на выходах электронного оборудования и входах громкоговорителей, их корректировка (при необходимости);
- удаление загрязнения на рабочих поверхностях органов индикации, управления и т.п. с использованием специальных жидкостей и (или) аэрозолей в соответствии с инструкциями изготовителей устройств;
- тестирование программного обеспечения системы тестовыми программами;
- в случае необходимости переустановка программного обеспечения системы при сохранении архивных данных, относящихся к документации и работе системы;
- подготовка и оформление текущей документации по ТО и ТР системы.
	ежемесячно

	2.3
	проверка продолжительности действия системы экстренного оповещения на соответствие нормативной продолжительности работы при отключении основного источника электропитания. При обнаружении несоответствия должны быть заменены аккумуляторные батареи и проведена повторная проверка.
	ежегодно

	2.4
	- испытания системы в соответствии разработанными Исполнителем программами
Испытания следует проводить ежегодно в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты начала оказания услуг, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможной дальнейшей эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
	ежегодно


	Система оповещения звуковыми, световыми сигналами управления эвакуацией людей при пожаре

	Акустический модуль (АМ) Орфей

	2.5
	ТО: 
- проверка внешнего состояния АМ;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления АМ, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.6
	Проверка работоспособности:
- На время проверки необходимо известить соответствующие службы (организации) о проведении проверки;
- Включить оповещение на время, не более 10 мин;
- Убедиться в отсутствии искажений речевых сообщений (возникновения хрипов, дребезга и т.д.).
	ежемесячно

	Блок речевого оповещения Рупор исп. 01

	2.7
	ТО: 
- проверка внешнего состояния блока;
- очистка от пыли и загрязнений;
- проверка надёжности крепления блока, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений
	ежемесячно

	2.8
	Проверка работоспособности:
1 Проверка общего функционирования блока:
а) подключить к клеммам «ВЫХ» блока акустический модуль; 
б) подключить к клеммам «АКК» блока заряженный аккумулятор; 
в) подключить к клеммам «+24 В» и «0 В» блока источник питания; г) включить питание блока, 
в течение 3 сек органы индикации блока должны перейти в следующие состояния: 
– световые индикаторы «Питание» и «Резерв» включены в непрерывном режиме, 
– световые индикаторы «Авария» и «Выход» выключены, 
– световой индикатор «Неисправность» включён в прерывистом режиме, 
– встроенный ЗС издаёт короткие писки; 
д) перевести блок в режим диагностики, для чего необходимо при снятой крышке блока осуществить три кратковременных нажатия на датчик вскрытия корпуса (тампер) и одно продолжительное. Под продолжительным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение не менее 1,5 сек. Под кратковременным нажатием подразумевается удержание тампера в состоянии «нажато» в течение от 0,1 до 0,5 сек. Пауза между нажатиями должна быть не менее 0,1 сек и не более 1 сек; 
е) в случае исправности блока индикатор «Питание» перейдёт в прерывистый режим свечения с частотой 4 Гц, индикатор «Выход» включится в непрерывном режиме (цвет – красный), а на АМ будет воспроизведён 1-й звуковой фрагмент из памяти блока (при поставке блока – это сигнал привлечения внимания); 
ж) после воспроизведения звукового фрагмента блок перейдёт в дежурный режим; з) провести контроль состояния АС для чего, на датчике вскрытия корпуса набрать специальную кодовую комбинацию (одно длинное-три коротких нажатия-одно длинное). Блок переходит в режим «Определение состояния АС» и индикатор «Линия»
начинает часто мигать, после чего производится контроль и сохранение сопротивления нагрузки линии оповещения. Если при контроле сопротивление нагрузки < 3 Ом или > 21 Ом, выход будет находиться в состоянии «КЗ» или «Обрыв» соответственно.
	ежемесячно




Таблица № 3

Перечень услуг по текущему ремонту СОПБ, ТСО

	№ п/п
	Наименование услуг по ТР
	Наименование входящей в СОПБ, ТСО системы,
подлежащей ТР
	Периодичность оказания услуг по ТР

	1.
	Разборка и выбраковка (дефектовка) технических средств
	СПС, СОУЭ, СОТС, СОПС, СКУД, СОТ,


	При выявлении неисправности

	2.
	Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов
	
	

	3.
	Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы
	
	

	4.
	Проверка системы в составе комплекса
	
	

	5.
	Ввод системы в работу в общий комплекс
	
	










Приложение № 3 к ТЗ

Сводный перечень оборудования и комплектующих (составных частей) систем, подлежащих замене при выполнении ТР
	Наименование оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ
	Показатели оборудования, запасных частей, комплектующих и материалов, используемых при выполнении работ (оказании услуг), их функциональные характеристики (потребительские свойства), количественные и качественные характеристики[footnoteRef:4] [4:  Оборудование и комплектующие (составные части) систем, используемые при выполнении работ по текущему ремонту и принятые на бухгалтерский учет УФПС в составе систем (СПС, СОУЭ, СОТС, СОПС, СКУД, СОТ)] 


	Расширитель адресный
	Должен быть пригоден для применения с контроллером двухпроводной линии связи и для подключения неадресных извещателей с выходом типа «сухой контакт»

	Извещатель дымовой тип 1
	Предназначен для обнаружения задымления и возгорания в помещениях. Тип извещателя должен быть 2-х проводной. Ток потребления в дежурном режиме не более 75мкА. Чувствительность извещателя: 0,05-0,2 дБ/м. Материал корпуса: пластик, цвет: белый, габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 90-101/40-45. Степень защиты корпуса извещателя не ниже IP40. Масса извещателя не более 0,175 кг.

	Извещатель дымовой тип 2
	Должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путём регистрации отражённого от частиц дыма оптического излучения и выдачи соответствующих извещений на приемный прибор; тип извещателя: адресный; чувствительность извещателя (дБ/м) в диапазоне от 0,05 до 0,2; масса (кг) не более: 0,2

	Извещатель дымовой тип 3
	Тип извещателя должен быть адресный. Габаритные размеры диаметр/высота, мм: не более 100/42-59. Степень защиты не ниже IP41. Масса менее 0,3. Максимальный то потребления, мА: не более 0,5.

	Извещатель дымовой тип 4
	Должен быть предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений; время технической готовности извещателя (секунд): не более 60; масса (кг) не более: 0,3

	Извещатель охранный контактный тип 2
	Должен быть предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, и других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание (смещение), организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах; максимальный коммутируемый ток (мА): не более 250; габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/толщина: 5-15/25-40/5-15;

	Извещатель охранный контактный тип 3
	Должен быть предназначен для блокировки дверных и оконных проемов, других строительных, конструктивных элементов зданий и сооружений на открывание и смещение, организаций устройств типа «ловушка» на любых объектах, должен быть пригоден для поверхностного монтажа на металлические конструкции; максимальный коммутируемый ток (мА): не более 50; габаритные размеры корпуса геркона (мм): высота/ширина/толщина: 25-35/до 55/25-35;

	Тепловой извещатель
	Должен быть предназначен для обнаружения признаков пожара и повышение температуры среды; диапазон номинальной температуры срабатывания (°С) от +54 до +65; минимальное время срабатывания при повышении температуры со скоростью 3 °С/мин: 100 секунд; минимальное время необходимое для возврата в дежурный режим теплового извещателя после снятия напряжения питания: менее 5 секунд; Степень защиты корпуса извещателя не ниже IP30; Диапазон рабочих температур (°С): от -10 до  +76; срок службы (минимально гарантированный): не менее 10 лет

	Извещатель дымовой тип 5
	Тип извещателя должен быть 2-х проводной. Должна быть световая индикация «Дежурный режим; Пожар; Запыленность; Неисправность». Ток потребления в дежурном режиме не более 0,09мА. Степень защиты корпуса извещателя не ниже IP40. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 80-95/42-56. Масса извещателя не более 0,075кг.

	Извещатель дымовой тип 6
	Предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Тип извещателя должен быть 2-х проводный. Световая индикация «Дежурный режим; Пожар».  Ток потребления в дежурном режиме: не более 0,045 мА. Габаритные размеры (мм) диаметр/высота: 90-95/более 43. Масса не более 0.21 кг.

	Извещатель дымовой тип 7
	Тип извещателя 2-х проводной.  Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,045. Габаритные размеры диаметр/высота, мм.: 85-97/40-56. Степень защиты не ниже  IP40. Масса не более 0,21 кг.

	Извещатель дымовой тип 8
	Чувствительность дымового канала в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м. Задержка на срабатывание не более 9 сек. Максимальная фоновая засветка не менее 12000 люкс. Степень защиты оболочки не ниже IP 30. Габаритные размеры диаметр/высота, мм: 100-115/45-62. Масса менее 0,3 кг.

	Извещатель дымовой тип 9
	Тип извещателя должен быть 2-х проводный. Ток потребления в дежурном режиме, мА: менее 0,070. Габаритные размеры Д/В, мм: не более 95/менее 50.

	Извещатель пожарный ручной тип 1

	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 115/не более 105/20-30; Тип извещателя: 2-х проводный;

	Извещатель пожарный ручной тип 2
	Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,6.  Степень защиты не ниже IP40. Габаритные размеры длина/высота/ширина, мм.: 95-105/98-109/менее 60.

	Извещатель пожарный ручной тип 4
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-36; Тип извещателя: адресный;

	Извещатель пожарный ручной тип 5
	Должен быть предназначен для ручного включения сигнала тревоги в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: менее 105/не более 96/25-36; Тип извещателя: 2-х проводный;

	Извещатель пожарный ручной тип 3
	Предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации. Тип извещателя должен быть 2-х проводный. Световая индикация «Дежурный режим; Пожар». Ток потребления в дежурном режиме: не более 0,05 мА. Ток потребления в режиме «Пожар»: не более 20 мА. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 87-90/43-48/84-89.  Масса не более 0.1 кг.

	Пульт контроля и управления тип 2
	Назначение: Предназначен для работы в составе адресной системы охранной сигнализации. Обеспечивает отображение системных сообщений на символьном жидкокристаллическом экране и их сохранение в энергонезависимом буфере (архиве) с возможностью просмотра. Наличие функции автоматического управления выходами приемно-контрольных приборов, пусковых и релейных блоков по 35 различным программам: да/нет. Количество приборов и устройств, подключаемых к линии связи: «не более 127». Максимальное количество контролируемых пультом входных цепей приборов (шлейфов сигнализации, адресных извещателей): не менее 512. Максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом: более 251. Размер журнала событий: более 1020. Длина линии связи с приборами: «не более 3000 м». Диапазон напряжений питания (от резервированного источника питания постоянного тока): от 10,2 до 28,4 В. Средний ток потребления в дежурном режиме при напряжении питания 12 В: не более 45 мА. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: более 138/менее 116/более 29. Степень защиты оболочки: не ниже IР20.

	Расширитель адресный
	Должен быть предназначен для подключения неадресных и пожарных и охранных и пожарно-охранных извещателей в двухпроводную линию связи; количество шлейфов для подключения извещателей: 2/4/6; максимальный ток потребления: до 1мА; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина: 50-65/25-40/15-35; степень (IP) защиты корпуса: не менее 40; масса не более 0,04 кг.

	Пульт контроля и управления тип 1
	Должен быть предназначен для работы в составе адресной системы охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным оборудование; минимальное количество контролируемых разделов: не менее 510, минимальное количество контролируемых зон: не менее 2048; напряжение питания в диапазоне от 10.2 до 28,4 В, максимальный ток потребления (мА): не более 60, диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +55, габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: до 160/110-125/20-40;

	Клавиатура
	Предназначена для работы в составе системы охранно-пожарной сигнализации. Длина PIN-кода, цифр: не более 4. Ток потребления в дежурном режиме, мА6 не более 50. Количество клавиш управления: не менее 16. Индикатор жидкокристаллический, символов: не менее 16. Объем внутреннего буфера, событий: более 250. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 140-155/63-6менее 110/30-42.

	Извещатель охранный
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство. Дальность ИК канала: более 4,5 м. Ширина ИК канала: не менее 10 м. Угол обзора ИК канала: не менее 90 град. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: менее 89/не более 47/менее 44. Масса не более 0,12 кг. Степень защиты не ниже IP41. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,5.

	Контроллер двухпроводной тип 1
	Должен быть предназначен применения в составе системы охраны в качестве составляющего блока совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов (входов), которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями; напряжение питания от внешнего источника в диапазоне (В): от 10,2 до 28,4; минимальная емкость памяти кодов ключей «Touch Memory» («Proximity-карт», «PIN-кодов»): не менее 512; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 140-160/95-115/25-45; масса контроллера (кг): менее 0,5

	Контроллер двухпроводной тип 2
	Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) более 510.  Расстояние от контроллера до считывателя, м: не менее 100.  Масса контроллера не более 0,3 кг.  Габаритные размеры Д/В/Ш, мм.: 150-168/менее 115/30-49.

	Блок индикации тип 1
	Должен быть предназначен для работы в системах охранной сигнализации; должен быть оборудован клавиатурой и световой индикацией для отображения состояния разделов сигнализации, режимов работы блока и неисправностей; встроенный звуковой сигнализатор: да или нет; минимальное количество двухцветных световых индикаторов для отображения состояния разделов сигнализации: не менее 60; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 50; максимальный ток потребления в режиме тревоги (мА): не более 200; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 150-190/330-350/25-35; должен быть предусмотрен встроенный считыватель ключей TouchMemorу;

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный тип 1
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения.
Контроль уровня шумов: да/нет. Тип зоны обнаружения: объемная.
Степень защиты оболочки IP: не ниже 41. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +40. Рекомендуемая высота установки: не ниже 2,4 метра. Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с: от 0.3 до 3. Максимальный ток потребления: не более 0,45 мА. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 60-70/-0-100/40-50.

	Оповещатель световой табличный адресный «Выход»
	Применяется для отображения сигнальных сообщений охранно-пожарной сигнализации, обозначения путей эвакуации и информационных надписей. Напряжение питания в диапазоне: от 10.2В до менее 29В. Потребляемый ток, в дежурном режиме в диапазоне: от 13мА до не более 25мА. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -25 до +50. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 225-242/105-116/28-39. Масса менее 0,29кг.

	Извещатель магнитоконтактный охранный адресный тип 1
	Предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения. Тип завещателя: адресный. Расстояние между магнитом и герконом при размыкании контактов, мм: «более 35». Напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне, B: от 8 до менее 12. Ток потребления в дежурном режиме, мА: не более 0,5. Степень защиты IP: не ниже 41. Диапазон рабочих температур, °C: от менее -25 до +50. Габаритные размеры корпуса геркона, длина/высота/толщина, мм: 50-60/7-12/7-9. Габаритные размеры корпус магнита, длина/высота/толщина, мм: 50-58/9-11/менее 9.

	Извещатель охранный инерционный и магнитоконтактный адресный радиоканальный
	Должен быть пригоден для применения в системах охранной сигнализации и предназначен для обнаружения изменения положения охраняемого предмета и для охраны объектов от несанкционированного проникновения через дверные и оконные проемы.

	Блок сигнально-пусковой тип 1
	Должен быть предназначен для управления исполнительными устройствами различного назначения; количество релейных выходов: не более 4; тип релейных выходов: «НО/НЗ»; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 100-110/150-165/до 40; вес прибора (кг): менее 0,6;

	Извещатель охранный магнитоконтактный адресный тип 1
	Должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство, по типу исполнения должен быть: адресный; степень защиты (IP) корпуса должна быть не менее 40; срок службы (минимально гарантированный) должен быть не менее 5 лет;

	Извещатель охранный адресный: магнитоконтактный тип 2
	Должен быть предназначен для охраны объектов от несанкционированного проникновения; тип извещателя должен быть адресный.  Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +50.  Степень защиты не ниже IP41. Масса более 0,060 кг.  Габаритные размеры корпус геркона Д/В/Ш, мм: 90-105/25-39/26-33.

	Извещатель охранный
	Предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство. Дальность ИК канала: более 11 м. Тип зоны обнаружения должен быть объемный. Наличие антисаботажной зоны: да/нет. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: менее 70/не более 95/менее 47. Масса не более 0,125 кг. Степень защиты не ниже IP41. Ток потребления максимальный, мА: не более 0,45.

	Кнопка тревожная адресная тип 1
	Должна быть предназначена для ручной подачи сигнала тревоги при работе в составе интегрированной системы охраны; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 115/не более 60/не более 120; вес (грамм): не более 50

	Извещатель охранный поверхностный звуковой тип 2
	Извещатель предназначен для обнаружения разрушения обычного и покрытого защитной полимерной пленкой стекол толщиной от 2,5 до 8 мм площадью не менее 0,1 м² (при длине одной из сторон не менее 0,3 м) с последующей выдачей извещения о тревоге по двухпроводной линии связи.

	Блок контрольный 
	Должен быть предназначен для работы в составе систем охранно-пожарной сигнализации, управления пожаротушением, контроля доступа и видеоконтроля; минимальное время технической готовности блока к работе (секунд): 15; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 80-110/145-160/15-40;

	Расширитель адресный радиоканальный
	Должен быть предназначен для подключения радиоканальных устройств в двухпроводную линию связи; максимальное количество подключаемых устройств: не более 125; Степень защиты корпуса: не ниже IP20; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +55; габаритные размеры (мм): длина/ширина/толщина 100-110/100-105/30-45

	Оповещатель звуковой
	Оповещатель предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации. Уровень звукового давления: не менее 100 дБ. Напряжение питания от внешнего источника питания: не менее 12 В. Ток потребления при питании от внешнего источника питания не более 35 мА. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: менее 89/более 87/менее 46.

	Панель охранная тип 1
	Прибор предназначен для приема данных от охранно-пожарных панелей " по интерфейсам для последующей передачи на пульт централизованного наблюдения. Данные от прибора передаются в протоколе Ademco ContactID по голосовому и цифровому каналу GSM и по каналу GPRS и сетям Ethernet и городским телефонным сетям. Количество подключаемых охранных шлейфов: не менее 3 шт. Количество открытых коллекторов: не менее 2 шт. Интерфейс приёма информации: RS-232 и USART. Встроенная энергонезависимая память, событий: более 24500. Возможность удаленного программирования: да/нет. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до + 35. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: не более 170/менее 110/15-22.

	Пульт контроля и управления тип 3
	Предназначен для организации охраны удалённых объектов. Количество подключаемых шлейфов сигнализации: не менее 16. Мощность излучения: не более 2Вт. Напряжение питания DC: не более 12В. Потребляемый ток: не более 1А. Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +35. Масса менее 0,4кг. Габаритные размеры (мм): длина/высота/толщина: 150-165/95-110/25-40.

	Прибор приёмно-контрольный тип 1
	Должен быть предназначен для охраны небольших объектов, оборудованных охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от менее - 20 до более +45; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 2; информативность прибора (количество видов формируемых извещений):  не менее 10 способ управления режимами работы: кнопки на выносной панели; ключ «Touch Memory»; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 195-220/200-300/65-95; прибор должен быть оборудован аккумулятором емкостью не менее 7 Ач; срок службы (минимально гарантированный)(лет): более 8;

	Прибор приемно-контрольный 
тип 2
	Должен быть предназначен для охраны различных объектов, оборудованных электроконтактными и токопотребляющими охранными и пожарными извещателями; прибор предназначен для эксплуатации при диапазоне температуре окружающей среды (°С): от - 30 до +50; минимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 8; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 180-220/200-250/65-90;

	Оповещатель световой тип 4
	Оповещатель световой должен быть предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения; должен быть пригоден для установки в помещениях с повышенной влажностью; максимальный ток потребления в дежурном режиме (мА): не более 180; Диапазон рабочих температур, °С: от -30 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,6; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: до 110/до 400/до 100;

	Оповещатель СОУЭЛ охранно-пожарный звуковой тип 1
	Должен быть предназначен для подачи звукового сигнала в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации; максимальный потребляемый ток (мА): не более 30; максимальное звуковое давление создаваемое оповещателем (дБ): не более 100; диапазон рабочих температур, (°С): от -40 до +55; масса оповещателя (кг): не более 0,07; материал изготовления корпуса должен быть пластик; цвет корпуса оповещателя: серый/белый;

	Сетевой видеорегистратор
	Должен быть предназначен для обеспечения функционирования системы охранного телевидения; должен обеспечивать возможность одновременного подключения не менее 60 сетевых камер; максимальная потребляемая мощность(Вт): не более 600; диапазон рабочих температур (°C) +10 до +30; Габаритные размеры (мм): длина/ширина/высота: не более 550/менее 530/не более 180

	Оповещатель охранно-пожарный световой тип 1
	Должен быть предназначен для установки во внутренних помещениях с целью светового оповещения о пожаре или других чрезвычайных ситуациях. Масса оповещателя не более 0,35 кг. Степень защиты оболочки, (IP): не менее 41. Материал корпуса оповещателя должен быть металлическая рамка. Габаритные размеры корпуса мм: длина/ширина/толщина: 295-320/95-110/менее 30.

	Батарея аккумуляторная
Тип 1
	Предназначена для использования в качестве основного или резервного источника питания в блоках питания. Емкость аккумулятора, А·ч: не менее 7. Номинальное напряжение, В: более 10. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 140-162/60-73/95-112.

	Блок питания тип 3
	Предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации. Наличие световой индикации: «Наличие сети; Нагрузка». Выходное напряжение при питании от сети переменного тока в диапазоне: от 12.6В до 13.6В. Номинальный выходной ток при наличии основного питания: не менее 3А. Максимальный выходной ток при наличии основного питания: более 3.5А. Наличие функции защиты от короткого замыкания: да/нет. Наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да/нет. Диапазон рабочих температур, °С: от менее -15 до +50. Габаритные размеры ширина/глубина/высота (мм): 208-295/70-85/290-305.

	Резервный источник питания
	Должен быть предназначен для бесперебойного электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации и активных датчиков напряжением 12 В постоянного тока; устройство имеет световую и звуковую индикацию режимов работы; устройство конструктивно состоит из металлического корпуса с отсеком для герметичной свинцово-кислотной батареи; свинцово-кислотная батарея входит в комплект устройства; емкость аккумулятора свинцово-кислотной батареи, Ач: не менее 17; предусмотрена защита устройства от короткого замыкания; диапазон рабочих температур (°C): от -10 до +40; Габаритные размеры устройства мм: ширина/высота/глубина 240-270/300-325/95-120; максимальный выходной ток вырабатываемый устройством (без свинцово-кислотной батареи) при наличии основного питания, A: не менее 4.устройством (без свинцово-кислотной батареи) при наличии основного питания, A: не менее 4

	Блок питания
	Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания приборов различного назначения в системах ОПС, СКУД; напряжение питания от сети переменного тока в диапазоне от 150 до 250 В; наличие функции защиты от короткого замыкания: да; наличие функции защиты аккумулятора от глубокого разряда: да; диапазон рабочих температур (°С): от -10 до +40; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 240-26/290-320/90-110; максимальный выходной ток при наличии основного питания (А): не менее 4; материал изготовления корпуса металл; предусмотрено наличие цветовой индикации; минимальное количество аккумуляторов в комплекте: 1;

	Извещатель акустический
	Извещатель охранный предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения. Тип извещателя должен быть 4-х проводный. Дальность акустического канала должна быть более 8м. длительность тревожного извещения должна быть не менее 2сек. потребляемый ток в дежурном режиме не более 22мА. Степень защиты корпуса извещателя не ниже IP30. Масса извещателя должна быть не более 0,05кг. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/высота:50-70/менее 35/55-75.

	Извещатель охранный поверхностный звуковой тип 1
	Должен быть предназначен для обнаружения разрушения листовых стекол с последующей выдачей тревожного извещения на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) и прибор приемно-контрольный (ППК) размыканием контактов исполнительного реле; минимальная дальность зоны обнаружения (метр): не менее 9; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 2; габаритные размеры (мм): высота/ширина/толщина: 62-70/62-70/25-35;

	Извещатель  комбинированный свето-звуковой
	Оповещатель должен быть предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта. Тип светового оповещателя: постоянного свечения. Цвет белый/серый. Цвет свечения должен быть красный. Уровень звукового давления: не менее 105 дБ. Регулировка громкости: есть/нет. Напряжение питания от внешнего источника питания: не менее 12 В. Ток потребления при питании от внешнего источника питания: не более 40 мА. Степень защиты не менее IP52. Габаритные размеры В/Д/Ш мм.: не менее 140/более 88/менее 45

	Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой
	Предназначен для светового и звукового оповещения о состоянии объекта. Тип светового оповещателя должен быть постоянного свечения. Цвет белый/серый. Уровень звукового давления, дБ: более 104. Ток потребления светового оповещателя, мА: менее 27. Степень защиты не ниже IP55. Габаритные размеры В/Д/Ш мм.: не менее 80/более 95/менее 45.

	Батарея аккумуляторная
Тип 2
	Емкость аккумулятора, А·ч: не менее 17. Номинальное напряжение, В: не менее 12. Масса не более 6 кг.  Габаритные размеры Д/В/Ш мм.: 160-190/150-169/менее 87.

	Прибор приёмно-контрольный тип 3
	Емкость встроенных приборов: не менее 4. Емкость внешних приборов: более 120. Наличие зоны (для объединения элементов): более 1020. Количество зон оповещения: более 120. Напряжение питания от сети переменного тока, B: не более 220. Степень защиты не ниже IP41. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 490-520/410-460/90-120.

	Панель охранная тип 2
	Должна быть предназначена для организации охраны удалённых объектов любой сложности, как необорудованных, так и оборудованных проводными линиями связи; максимальное значение характеристики информационная ёмкость прибора (количество шлейфов): 16; возможность подключения сирены: есть или нет; возможность подключения клавиатуры: есть; максимальное количество подключаемых к панели клавиатур: не менее 10; наличие контроллера ключей «Touch Memory»: есть;

	Прибор приемно- контрольный
Тип 4
	Количество ШС более 9. Количество выходов реле не менее 2. Количество ключей управления более 80. Размер буфера событий более 500. Время технической готовности после подачи питания: не более 3с. Степень защиты не ниже IP40. Габаритные размеры Д/В/Ш, мм: 145-162/100-115/30-45.

	Прибор приемно-контрольный
Тип 5
	Предназначен для централизованной и автономной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации, с включенными в них охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями, и выдачи тревожных извещений о нарушении шлейфов сигнализации и срабатывании извещателей на индикаторы и сигнализатор прибора, а также по интерфейсу «RS-485» оператору на пульт контроля и управления; информационная ёмкость (количество шлейфов): не менее 20; диапазон рабочих температур (°С): от -30 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: 160-175/355-378/35-51; масса прибора (кг): менее 1;

	Прибор приемно-контрольный тип 6
	Количество шлейфов сигнализации более 19.  Количество выходов типа «сухие контакты»: не менее 3. Потребляемый прибором ток в дежурном режиме при питании 24 В, мА: в диапазоне от 200 до 300. Габаритные размеры Длина/Высота/Ширина, мм.: 200-240/менее 150/30-55.

	Устройство оконечное системы передачи извещений по каналам сотовой связи GSM
	Предназначено для использования в централизованных и автономных системах охранно-пожарной безопасности в качестве устройства передачи извещений по каналам сотовой связи GSM; минимальное количество допустимых для ввода номеров сотовых телефонов для рассылки тревожных сообщений: не менее 5; минимальное количество контролируемых шлейфов сигнализации: не менее 4; диапазон рабочих температур (°С): от -20 до +50; габаритные размеры (мм): высота/ширина/глубина: не более 110/ более 180/не более 40; вес (кг): менее 0,5;

	Извещатель охранный вибрац.
	Предназначен для защиты различных строительных конструкций, средств инженерной укрепленности и хранилищ материальных ценностей; габаритные размеры корпуса (мм): высота/ширина/толщина: 100-120/менее 50/15-29; минимальная длительность тревожного извещения (секунд): не менее 1;

	Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный тип 2
	Предназначен для обнаружения проникновения (попытки проникновения) в охраняемое пространство закрытого помещения и передачи извещения о тревоге по линии связи контроллеру. Тип зоны обнаружения: штора. Дальность действия: не менее 8 метров. Угол обзора: не менее 90 градусов. Напряжение питания по двухпроводной линии связи в диапазоне: от 8В до 12B. Ток потребления в дежурном режиме: не более 0,5 мА.Степень защиты не ниже IP41. Диапазон рабочих температур, (°С): от -30 до + 50. Габаритные размеры, мм: длина/высота/толщина: 75-82/40-55/35-45.

	Извещатель охранный
	Извещатель должен быть предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования сигнала тревоги размыканием выходных контактов реле; Время разогрева не более 60 сек. Максимальная дальность ИК канала: более 10 м. Ширина Ик канала: более 11,9 м. Угол обзора ИК канала: не менее 90 градусов. Габаритные размеры (мм) длина/ширина/ высота: 39-42/60-63/85-90. Масса не более 0,09 кг.

	Прибор приемно-контрольный тип 7

	Прибор должен быть предназначен для централизованной или автономной защиты от несанкционированных проникновений и пожара; прибор приемно-контрольный охранно-пожарный должен иметь более 14 шлейфов сигнализации, напряжение каждого шлейфа не менее 22 В, габаритные размеры: длина/ширина/высота: 240-250/210-220/50-52 мм, материал изготовления корпуса: пластик.

	Щит пожарной сигнализации
	Должен быть предназначен для формирования надежного защитного комплекса с автоматическим режимом работы. Габаритные размеры Длина/ Высота /Ширина, (мм): 490-560/600-700/200-240.




47

